11433 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 28 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa cispensador octuple lados 34 por falla descrita se revisa y ajustan parametros de precorte se prueba recirculando litros funcionanfo normal queda operativa se revisa cispensador octuple lados 34 por falla descrita se revisa y ajustan parametros de precorte se prueba recirculando litros funcionanfo normal queda operativa | isla 3 y 4 se estan cortando antes y despues de lo presetiado | 8
11434 | 13° | Buses Metropolitana | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 28 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1 d se realizo reinstalacion de suich activacion palanca de partida quedo surt funcionando ok surt 1 d se realizo reinstalacion de suich activacion palanca de partida quedo surt funcionando ok | surtidor n 1 sin presion no hace contacto al subir la palanca y visor que muestra los litros cargados se quedo pegado | 21
11435 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 28 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 2 93 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas se reprograman parametros en funcion 17 se chequea despacho con atencion a cliente ok disp 2 93 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas se reprograman parametros en funcion 17 se chequea despacho con atencion a cliente ok | surtidor dejo de entregar combustible | 19
11436 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 28 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reemplazo de manguera rota en post 7 gasolina 97 y pistola que corta automatico constantemente en post 3 gasolina 97 se prueban equipos quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza reemplazo de manguera rota en post 7 gasolina 97 y pistola que corta automatico constantemente en post 3 gasolina 97 se prueban equipos quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | fuga de combustible por manguera rota en isla 7 boca 26 vpower | 16
11437 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se chequea falla y se detecta problema en filtros de todos los dispensadores se solicitan filtros para cambio a la brevedad se realiza el cambio de 17 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | surtidores estacion demasiado lentos problema generalizado para todos los surtidores 1 al 12 | 12
11438 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL FARIÑA Y CIA. LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de breakaway quebrado en post 4 gasolina 93 se prueba boca quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza reemplazo de breakaway quebrado en post 4 gasolina 93 se prueba boca quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | pestana de brekaway danada al momento de irse automovil la aranca de surtidor | 16
11439 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se deriva a trabajo adicional el contratista mario enriques estara a cargo de trabajos a realizar se realiza excavacion para instalacion e ductos electricos trabajo ejecutado | area de atencion | 5
11440 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea senales de los dos equipos las cuales llegan al tablero electrico revision del cabezal bomba sumergible gas 97 encontrandose condensador quemado este es reemplazado por uno nuevo se realiza recirculacion en equipos quedando con venta normal en todos los productos | sin venta 93 y 95 | 10
11441 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 5 producto diesel con pistola danada se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 5 queda operativa sin presentar problemas en el despacho se recirculan 5 litros en presencia de encargado se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 5 producto diesel con pistola danada se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 5 queda operativa sin presentar problemas en el despacho se recirculan 5 litros en presencia de encargado | pistola bomba 8 surtidor 2 sensor no funciona | 8
11442 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de 06 filtros 40010 en total productos 93 y 97 dispensadores 1 2 y 3 equipos mezcladores cambio de filtros en producto 93 y 97 en dispensadores 1 2 y 3 por flujo lento constatado durante ventas a clientes luego del cambio de filtros flujo mejora notablemente tambien constatado en ventas trabajo se realiza en presencia de encargado de playa | surtidores de gasolinas 93 95 97 de todas las islas despachan producto muy lento aglomeracion de clientes solicito visita de tecnico | 12
11443 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambian 02 valvulas check tipo r codigo p16500 repuestos perteneciente a bodega de fidel gatica y limpieza de discos medidor 93 por reiterado error 51 se realiza limpieza de discos magneticos por reiterado error 51 se cambian 02 valvulas check por encontrarse dobladas se recircula producto quedando operativo | totalizador no marca | 23
11444 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se solicitan 03 swivel 34 se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 3 swivel 34 en bocas 1 2 y 9 quedando bocas operativas y sin filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento se solicitan 03 swivel 34 se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 3 swivel 34 en bocas 1 2 y 9 quedando bocas operativas y sin filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento | destorcedor con fuga isla 1 diesel y gas 97 y en isla 3 diesel tambien destorcedor con fuga | 4
11445 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera rota a boca 7 de gasolina 95 mal uso equipo queda operativo cambio de manguera rota a boca 7 de gasolina 95 mal uso equipo queda operativo | isla 1 lado 2 manguera rota fuga de combustible boca 7 | 6
11446 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se solicita 02 valvulas proporcionales para equipo 3 v590p1 producto 93 ya que estas han sido limpiadasreparadas en varios ocasiones mejorando un tiempo y volviendo a fallar se realiza el cambio de 02 valvulas proporcional wayne asco en sutidor sextuple mejorando condicion en productos puro pero no en mezcla marcando hasta 60 pesos durante venta sin salida de producto en ambos lados de equipo se realizan diversas pruebas revision configuracion rotacion de accesorios colgantes pruebas de recirculacion con flujo bajo y alto por separado medicion de bobinas cold star etc al revisar valvulas retencion medidor se detecta que estas poseen oring gastado y canastillo doblado en producto 97 se solicita 04 valvulas retencion para cambio en medidores 93 y 97 a bodega central a solicitud de administrador se cambia destorcedor 34 en boca 4 producto 93 por fuga en sello favor realizar traspaso de 01 valvula proporcional wayne codigo p16320 desde bodega de hernan pavez a la de juan lagos y rebajar 01 valvula de bodega movil ya que stock movil figura sin repuesto solicitud de pedido 87786 cambio de 02 valvulas check medidor 97 y 02 wipehise 34 bocas 2 y 5 producto 95 se solicita 02 valvulas proporcionales para equipo 3 v590p1 producto 93 ya que estas han sido limpiadasreparadas en varios ocasiones mejorando un tiempo y volviendo a fallar se realiza el cambio de 02 valvulas proporcional wayne asco en sutidor sextuple mejorando condicion en productos puro pero no en mezcla marcando hasta 60 pesos durante venta sin salida de producto en ambos lados de equipo se realizan diversas pruebas revision configuracion rotacion de accesorios colgantes pruebas de recirculacion con flujo bajo y alto por separado medicion de bobinas cold star etc al revisar valvulas retencion medidor se detecta que estas poseen oring gastado y canastillo doblado en producto 97 se solicita 04 valvulas retencion para cambio en medidores 93 y 97 a bodega central a solicitud de administrador se cambia destorcedor 34 en boca 4 producto 93 por fuga en sello favor realizar traspaso de 01 valvula proporcional wayne codigo p16320 desde bodega de hernan pavez a la de juan lagos y rebajar 01 valvula de bodega movil ya que stock movil figura sin repuesto solicitud de pedido 87786 cambio de 02 valvulas check en medidor 97 por encontrarse torcidas y 02 wipehose 34 en bocas 2 y 5 producto 95 boca 2 por filtracion en sello y boca 5 por desgaste en union se recircula producto quedando bocas operativas | sigue marcando | 18
11447 | 9° | Petrobras Camino a Labranza | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se reviza bomba sumergida tk 3 producto diesel encontrando este con problemas en valvula check se solicita valvula check tipo r para su cambio se cambia valvula check tipo r se realizan pruebas quedando estacion operativa | area de atencion combustible cliente indica que los surtidores de diesel todos flujo demasiado lento y cuando sacan de un surtidor el otro se pone aun mas lento loreto vasquez | 18
11448 | 8° | Serviobras Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | modificacion funcion 1703 la cual se encontraba en 30 se modifica a 60 tiempo espera antes de cortar venta automatica personal de estacion de servcio comenta que durante cargas en dispensador 3 lado logico 1 productos de 95 y diesel cortan antes de terminar venta se chequea funcion 1703 tiempo de espera encontrandose en 30 por lo que se aumenta a 60 segundos luego del primer corte se verifica funcionamiento simulando varios montos en pesos y cronometrando el tiempo luego del primer corte no presentando problemas en 95 ni en pd se libera equipo a venta | el surtidor entrega menos producto del solicitado esto en todos los combustibles | 19
11449 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Más de 1 mes | a la llegada a la eds se recircula 20 litros de producto se revisa tablero electrico encontrando 2 guardamotores para 3 motores largo lineas desde tablero a surtidor 28 metros aprox turbina de 12 contiene 9 lineas para instalar otro guardamotor se requiere anadir 2 lineas mas a las 9 existentes tuberia sin espacio se deriva a trabajo adicional se cierra ot ya que esta fuera de plazo y no informaron | sin venta de pd | 10
11450 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se coordina nueva visita debido a no contar con encargado que autorize la ejecucion del trabajo se visita estacion de servicio para realizar retiro de agua de tanque de gasolina 93 y 97 en los cuales se retira aproximadamente 300 litros de agua 150 litros en gas 93 y 150 litros en camara de gas 97 quedando sin agua limpia y con todos sus dispositivos trabajando de forma normal otcerrada se coordina nueva visita debido a no contar con encargado que autorize la ejecucion del trabajo se visita estacion de servicio para realizar retiro de agua de tanque de gasolina 93 y 97 en los cuales se retira aproximadamente 300 litros de agua 150 litros en gas 93 y 150 litros en camara de gas 97 quedando sin agua limpia y con todos sus dispositivos trabajando de forma normal otcerrada | retiro de agua en camara de estanque | 20
11451 | 8° | Comercial Cardemil Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza cambio de 1 pistola de 1 pulgada por encontrarse quebrada a equipo boca n 11 producto pdiesel quedando operativo se realiza cambio de 1 pistola de 1 pulgada por encontrarse quebrada a equipo boca n 11 producto pdiesel quedando operativo | pistola danada surtidor 7 boca 11 isla 4 dixel | 4
11452 | 13° | Comercial Torrecilla Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita porta pistolas para dispensador wayne b23 ya que instalado se encuentra danado se realiza el cambio de un porta pistola en dispensador wayne b23 ovation numero 1 de producto diesel quedando operativa repuesto es entregado por banco de prueba se solicita porta pistolas para dispensador wayne b23 ya que instalado se encuentra danado se realiza el cambio de un porta pistola en dispensador wayne b23 ovation numero 1 de producto diesel quedando operativa repuesto es entregado por banco de prueba | area de atencion combustible surtidores 1 y 2 no despachan diesel claudia herrera | 23
11453 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reparacion de valvula proporcional de producto 93 en dispensador numero 3 y el cambio de 1 breakaway vr en el mismo dispensador se recirculan litros quedando operativa se realiza reparacion de valvula proporcional de producto 93 en dispensador numero 3 y el cambio de 1 breakaway vr en el mismo dispensador se recirculan litros quedando operativa | area de atencion combustible surtidor 3 pistola de bencina no parte en cero ulises capriles | 18
11454 | 5° | Olivari y Jimenez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 28 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se revisa equipo surtidor 6 el que no despacha producto se detecta que al activar palanca de pos 6 se activa motor de pos 5 se revisa clableado de senales contactos y contactores estando todo ok se sigue con revisar programacion y se procede a realizar master reset a equipo se configura equipo y queda con ambas bocas operativas solucionando falla ademas se revisa estado de valvulas de retencion en union americana se limpian y procede a instalacion obs al realizar reseteo numeral de volumen total de pos 5 y 6 quedan en cero se da aviso a gilbarco se revisa equipo surtidor 6 el que no despacha producto se detecta que al activar palanca de pos 6 se activa motor de pos 5 se revisa clableado de senales contactos y contactores estando todo ok se sigue con revisar programacion y se procede a realizar master reset a equipo se configura equipo y queda con ambas bocas operativas solucionando falla ademas se revisa estado de valvulas de retencion en union americana se limpian y procede a instalacion obs al realizar reseteo numeral de volumen total de pos 5 y 6 quedan en cero se da aviso a gilbarco | area de atencion combustible surtidor 5 no despacha combustible es tercera vez que presenta fallas misma maquina la reparan y a la semana ya esta con problemas denuedo yorca san martin | 11
11455 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Domingo | 27 | ENE 19 | 19 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | queda pendiente el cambio de 1 fuente de poder se realiza cambio de fuente de poder quemada a equipo octuple lados 34 por lo que no despachaba productos 9395 y 97 se prueba recirculando litros queda operando normal queda pendiente el cambio de 1 fuente de poder se realiza cambio de fuente de poder quemada a equipo octuple lados 34 por lo que no despachaba productos 9395 y 97 se prueba recirculando litros queda operando normal | fall en surtidores gas 95 y 97 mas falla en eq pd sin despacho | 8
11456 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Domingo | 27 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | pistola esta filtrando combustible | 22
11457 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Sábado | 26 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza levantamiento de presion de linea hidraulica desde veeder root quedando equipo operativo | sin venta 95 y 97 llama armando giogia | 14
11458 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Sábado | 26 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo detectandose despacho ok equipo de adblue sin despacho por perdida de aislacion de circuito desde tablero a cabezal | llamado emergencia problemas de despacho equipo ag | 10
11459 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Sábado | 26 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 correa wayne quedando equipo operativo | llamado emergencia equipo con fallas | 23
11460 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 25 | ENE 19 | 19 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza visita a eds encontrandose despacho ok se chequea cabezal de g97 detectandose condensador con anomalia se efectua cambio de condensador | falla en bomba sumergida asociado a gas 97 y gas 95 llamado emergencias 2601 | 10
11461 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 25 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza limpieza de pantalla de ventas dispensador 6 equipo 3g 2222 lado a el cual presentaba sulfatacion en circuitos electronicos no pudiendose recuperar se intenta rotando pantalla de ventas con dispensador 7 equipo 3g 2222 serie 88000 fuera de servicio al cual se limpian circuitos y se instala en equipo afectado quedando operativa queda pendiente cambio de pistola de 1 en mismo equipo por falta de stock en bodega movil se cambia 01 pistola codigo p14781 asignar a bodega movil se realiza limpieza de pantalla de ventas dispensador 6 equipo 3g 2222 lado a el cual presentaba sulfatacion en circuitos electronicos no pudiendose recuperar se intenta rotando pantalla de ventas con dispensador 7 equipo 3g 2222 serie 88000 fuera de servicio al cual se limpian circuitos y se instala en equipo afectado quedando operativa queda pendiente cambio de pistola de 1 en mismo equipo por falta de stock en bodega movil se cambia 01 pistola de 1 en dispensador 6 lado logico a por fuga en cano se recircula producto quedando operativa | pistola de alto octanaje se filtra y visor del surtidos los numeros no se distinguen | 11
11462 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 25 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway vr p16674 isla queda operativa isla 4 presenta breakaway de gasolinas cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor se encuentra fuera de servicio 4 se desprendio manguera del surtidor | 9
11463 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Viernes | 25 | ENE 19 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 3 gas 95 y boca 12 gas 93 con mangueras danadas se procede a cambiar accesorios y a recircular producto para pruebas de funcionamiento boca 3 y boca 12 quedan operativas sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 3 gas 95 y boca 12 gas 93 con mangueras danadas se procede a cambiar accesorios y a recircular producto para pruebas de funcionamiento boca 3 y boca 12 quedan operativas sin presentar problemas en el despacho | isla 1 manguera rota de gas 95 e isla 3 manguera gas 93 | 4
11464 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 25 | ENE 19 | 16 | 5 a 6 días | 3 a 4 horas | se realiza revison de detectores encontrandose ok | se pide instalar detectores de fuga en lineas 3 y 4 para testear via lec | 17
11465 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 25 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude por aparente falla de todos los dispenzadores se encuentran estos funcionando ok segun informacion de encargado la falla se elimino reiniciando los dispensadores y comunicandose con orpak se chequea despacho normal de combustible en todoa los dispenzadores ok se acude por aparente falla de todos los dispenzadores se encuentran estos funcionando ok segun informacion de encargado la falla se elimino reiniciando los dispensadores y comunicandose con orpak se chequea despacho normal de combustible en todoa los dispenzadores ok | equipos bloqueado urgente asistencia desde mda orpak senalan que la falla se atribuye a equipos | 21
11466 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 25 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se realiza mantencion preventiva se calibran un total de 20 bocas y se cambian accesorios | area de atencion | 3
11467 | 4° | Servicios Hermann Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 25 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente fecha real 1501 fecha cierre 1601 | area de atencion | 2
11468 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 25 | ENE 19 | 15 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | disp497 se realizo remplazo de 2 oring doble bumpp16368 disp497 se realizo remplazo de un kit reparacion valv mezcla p16558 disp497 se realizo remplazo de una valvcheck del medidor p16500 disp 497 se chequea despacho con recirculaciones de pruebas ok disp12 d se chequea disp por aparente falla en preset se encontro funcionando oksurt disp497 se realizo remplazo de 2 oring doble bumpp16368 disp497 se realizo remplazo de un kit reparacion valv mezcla p16558 disp497 se realizo remplazo de una valvcheck del medidor p16500 disp 497 se chequea despacho con recirculaciones de pruebas ok disp12 d se chequea disp por aparente falla en preset se encontro funcionando oksurt | el surtidor tiene problemas con la 97 se detiene antes de lo programado y no termina la venta | 21
11469 | 1° | Comercializadora y Distribuidora Cristian Araya Cortés E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 25 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente mes de enero | area de atencion | 3
11470 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 25 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea falla detectando problema en medidor gas 97 se realiza solicitud de medidor para cambio y nuevo sellado de piezas mecanicas se chequea falla detectando problema en medidor imeter se realiza el cambio de medidor a gas 97 se realiza el cambio de sellos kit oring medidor se realiza postura de medidor y se prueba quedando operativa se cambia motor wayne vac pendiente de cambio surtidor se prueba quedando 100 operativo se chequea falla detectando problema en medidor gas 97 se realiza solicitud de medidor para cambio y nuevo sellado de piezas mecanicas se chequea falla detectando problema en medidor imeter se realiza el cambio de medidor a gas 97 se realiza el cambio de sellos kit oring medidor se realiza postura de medidor y se prueba quedando operativa se cambia motor wayne vac pendiente de cambio surtidor se prueba quedando 100 operativo | se repite el problema maquina se programa y se corta y no entrega producto | 23
11471 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 25 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | el surtidor esta botando gasolina en las descargas | 4
11472 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 25 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se instalan pernos nuevos en porta pistolas se visita eds encontrando palanca de accionamiento suelta pernos que sujetan bota porta pistola se encuentran rodados se compran pernos nuevos se reapretan en todos los dispebsadores quedando en funcionamiento normal | palanca no funciona | 5
11473 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 25 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador de 93 encontrandose en el momento de la visita con despacho normales se chequea dispensador de 93 encontrandose en el momento de la visita con despacho normales | se solicita tecnico para revisar surtidor de gasolina 93 en isla 1no entrega combustible | 1
11474 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 25 | ENE 19 | 13 | 5 a 6 días | Menos de 1h | administrador me comenta que dispensador isla 9 gas 93 y 97 al levantar palanca en una ocacion avanza venta sin apretar gatillo pistola momento visita se encuentra personal de tecnilac retirando dispensador isla 9 y 10 ya que va se reemplazado por uno nuevo no pudiendo realizar trabajo administrador me comenta que dispensador isla 9 gas 93 y 97 al levantar palanca en una ocacion avanza venta sin apretar gatillo pistola momento visita se encuentra personal de tecnilac retirando dispensador isla 9 y 10 ya que va se reemplazado por uno nuevo no pudiendo realizar trabajo | se informa que el amomento de levantar la palanca de activacion de alguna de la bocas la maquna empieza a marcar en el tablero sin que se presione el gatillo de la pistola | 15
11475 | 7° | COMBUSTIBLES J y N LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 25 | ENE 19 | 13 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se guarda balde vacio en camioneta accesorios cambiados en boca 4 gas93 swivel de 34 y wipehose de 34 y en boca 1 pd swivel de 34 se realiza cambio de accesorios danados y con filtraciones expuestas recircula producto quedando equipo operativo y sin filtraciones | surtidor gasolina 93 presenta fuga de combustible en acople de mangeraque se encuentra gastada | 6
11476 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 25 | ENE 19 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se cambia destorsedor 34 por encontrarse danado fatiga de material en isla 2 posicion 4 de 95 quedando equipos normales se cambia destorsedor 34 por encontrarse danado fatiga de material en isla 2 posicion 4 de 95 quedando equipos normales | destorcedor isla 2 lado 4 gas 95 boca 14 exploso | 1
11477 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 25 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | informan tener problemas con el ciclo de borrado en los dispensadores n 12 y n 34 estos demoran mas de lo habitual en realizar ciclo de borrado cabe destacar que la anomalia se presenta de manera intermitente se verifican cables de comunicacion en cajas electricas de los dispensadores las cuales se encuentran en buen estado conexiones no se encuentran sueltas y cableado no esta en buen estado se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para verificar el estado de caja gpbox para poder detectar alguna perdida de comunicacion con el controlador o bien verificar calibracion de tarjetas electronicas se realiza visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco quien verifica perdidas de comunicacion en el dispensador n 3 verifica calibracion de la caja gpbox junto con placas electronicas las cuales estan ok realiza mantenimiento a servidor realizando limpieza a componentes se reinicia sistema quedando operativo informan tener problemas con el ciclo de borrado en los dispensadores n 12 y n 34 estos demoran mas de lo habitual en realizar ciclo de borrado cabe destacar que la anomalia se presenta de manera intermitente se verifican cables de comunicacion en cajas electricas de los dispensadores las cuales se encuentran en buen estado conexiones no se encuentran sueltas y cableado no esta en buen estado se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para verificar el estado de caja gpbox para poder detectar alguna perdida de comunicacion con el controlador o bien verificar calibracion de tarjetas electronicas se realiza visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco quien verifica perdidas de comunicacion en el dispensador n 3 verifica calibracion de la caja gpbox junto con placas electronicas las cuales estan ok realiza mantenimiento a servidor realizando limpieza a componentes se reinicia sistema quedando operativo | area de atencion combustible estimados favor se solicita la siguiente incidencia surtidores lentos en procesar la programacion de entrega al momento de programar los surtidores para iniciar la carga estos se quedan en cero mas tiempo del acostumbrado para que empiece a despachar es rengo ciudad caupolican 67 ees292 | 11
11478 | 2° | Carmona Niemann y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Viernes | 25 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia corresponde a cambio de filtros y pistolas estacion de servicio cuenta con mantencion delegada por tal motivo se cierra incidencia | area de atencion combustible pistolas 7 y 2 se salta al cargar combustible y derrama la otra se detiene antes de programado luis palacios | 21
11479 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | trabajos estan siendo cotizadosse adjunta cotizacion en plataforma a la espera de aprobacion se realizan trabajos de acuerdo a presupuesto quedando operativo trabajos estan siendo cotizadosse adjunta cotizacion en plataforma a la espera de aprobacion se realizan trabajos de acuerdo a presupuesto quedando operativo | area de atencion | 5
11480 | 8° | Andres Pirazolli | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio pistola de 1 se realiza el cambio de 01 pistola de 1 en surtidor 1 boca 1 diesel ya que durante despacho esta no cortaba de forma automatica se recircula producto quedando operativa | vuestra gestion para realizar revision a pistola de surtidor de petroleo esta no realiza corte automatico en algunas ocasiones provocando derrames quedo atento a vuestros comentarios y o consultas | 4
11481 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 78 se realiza cambio de filtros a 9397 mas se realiza master reset a equipo encore 500s quedando ok lado 4 se realiza ajuste a pre corte quedando ok considerar 2 filtros p14187 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor se pasa 7 y 8 no carga | 9
11482 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor doble de diesel solo lado 2 con flujo lento se cambia filtro y de prueba recirculando litros queda operando normal se revisa surtidor doble de diesel solo lado 2 con flujo lento se cambia filtro y de prueba recirculando litros queda operando normal | surtidor muy lento filtro tapado y reclama que no hacen la mantencion general hace tiempo | 12
11483 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor simple de diesel por falla descrita se cambia filtro y se recirculan litros queda funcionando normalmente se revisa surtidor simple de diesel por falla descrita se cambia filtro y se recirculan litros queda funcionando normalmente | surtidor muy lento filtro tapado | 8
11484 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 1 son reemplazadas 02 amoplletas pls 013177 por estar quemadas en pos 2 son reemplazdos 03 filtros spin on p14187 por estar tapados por uso adicionalmente es cambiada 01 pistola rv p14774 por estar en mal estado su automatico por uso mismo pos es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p 14516 por estar con su malla expuesta de igual menera manguera rv p 16495 de producto v p es reemplazada por uso en pos 5 son cambiados 03 filtros spin p 14187 on por estar tapados por por uso flujo inicial en ambos islas es de 19 lpm flujo final 32 lpm en pos 1 son reemplazadas 02 amoplletas pls 013177 por estar quemadas en pos 2 son reemplazdos 03 filtros spin on p14187 por estar tapados por uso adicionalmente es cambiada 01 pistola rv p14774 por estar en mal estado su automatico por uso mismo pos es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p 14516 por estar con su malla expuesta de igual menera manguera rv p 16495 de producto v p es reemplazada por uso en pos 5 son cambiados 03 filtros spin p 14187 on por estar tapados por por uso flujo inicial en ambos islas es de 19 lpm flujo final 32 lpm | pisto corta reiteradas veces en carga de combustible | 6
11485 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 25 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 1 son rremplazadas 02 ampollrtas pls por estar quemadas en display por uso display queda operativo apolletas en mal estado quedan en eds estaren pos 1 son rremplazadas 02 ampollrtas pls por estar quemadas en display por uso display queda operativo apolletas en mal estado quedan en eds | luz de precios del surtidor apagada | 9
11486 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se revisa equiporealizando intalacion de kit de reparacion de valvula check realizando pruebas observado que equipo opera en 100 se revisa equiporealizando intalacion de kit de reparacion de valvula check realizando pruebas observado que equipo opera en 100 | surtidos gasolina 93 isla n 6 despacha intermitente flujo fuerte y despues se pone lento | 18
11487 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se ceba linea diesel desde bomva bennett se revisa y rota valvulas y bobinas diesel con 97 se mide senales encontrandoae todo operativo se revisa bomba bennett encontrandose linea seca se revisa valvula angular encontrandose en buen estado por lo que se ceba bomba desde eliminador de aire bomba bennet diesel se recircula producto quedando operativo | sin venta pd unico surtidor | 14
11488 | 8° | ISMAEL ESTEBAN FUENTEALBA BASTÍAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | cambio de 02 pistolas 01 pistola de 1 en surt 3 boca 5 diesel equipo jh1500 serie lxla101496 repuesto perteneciente a bodega de hernan pavez y 01 pistola de 12 en surt 4 boca 7 diesel se cambia de 01 pistola de 1 en surt 3 boca 5 diesel por fisura en cano provocando fuga y 01 pistola de 12 en surt 4 boca 7 a peticion de administradora por tamano de cano de 34 a 12 ya que no cabe en ciertos vehiculos bocas quedan operativas pistolas cambiadas quedan en estacion a solicitud de administrador | solicita reparacion en pistola de surtidor 1 de diesel por filtracion | 4
11489 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hector Ulloa | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | no se puede realizar desconeccion de bombas sumergibles ya qur electricos no trabajaran en estanques se realiza el retiro de agua en estanque de 97 y estanque producto 93 quedando limpias y sin agua | area de atencion | 20
11490 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hector Ulloa | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin observaciones no se realiza desconexion de bomba sumergida ya que electricos new norte no trabajaran en estanques solamente trabajar en tablero electrico se espera todo el dia en estacion para realizar trabajos se cordinara trabajos a teavez de ingeniero rodrigo diez | area de atencion | 15
11491 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza toma de numerales mecanicos y electronicos meidicion de estanques por regla y veeder root | area de atencion | 2
11492 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador se realiza master reset a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo trabajos realizados en presencia de encargado se realiza chequeo a dispensador se realiza master reset a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo trabajos realizados en presencia de encargado | area de atencion combustible surtidor 5 y 6 no funcionan nuevamente alejandro abayai | 15
11493 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se encuentra quebrado acople de manguera de descarga de gases de camion incidencia no corresponde a sgs se encuentra quebrado acople de manguera de descarga de gases de camion incidencia no corresponde a sgs | area de atencion combustible quiero abrir una incidencia por el terminal de la manguera de recuperacion de gases el cual esta quebrado carlos narvaez | 5
11494 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador diesel numero 10 alto galon satelite lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que presenta problema con palanca de accionamiento por lo cual se realiza reparacion de dicho repuesto quedando equipo en condicion normal se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador diesel numero 10 alto galon satelite lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que presenta problema con palanca de accionamiento por lo cual se realiza reparacion de dicho repuesto quedando equipo en condicion normal | area de atencion combustible maquina satelite surtidor n 10 no arroja combustible jorge acosta | 15
11495 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar a eds esta se encuentra funcionando de forma normal aun asi se chequea bomba y detector de fuga producto diesel se despacha producto encontrandose operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente al llegar a eds esta se encuentra funcionando de forma normal aun asi se chequea bomba y detector de fuga producto diesel se despacha producto encontrandose operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | diesel de las dos islas despacha demasiado lento 'no se puede despachar | 8
11496 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza el cambio de vreakway y se prueba queda operativo en un 100 se chequea falla detectando breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza el cambio de vreakway y se prueba queda operativo en un 100 | surtidor 4 gasolina 93 breakaway danado | 9
11497 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
11498 | 13° | Subus S.A - Catemito | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | reglas completas estanque 1 sin agua y estanque 2 con 200 litros de agua aprox producto diesel reglas estanque numero 2 es antigua color negro punto enap queda operativa se efectua proceso de mantencion preventiva de estanques y surtidores se realiza revision limpieza y verificacion volumetrica a los surtidores 12 y 34 con matraz de 20 lts se reparan ambas tapas de surtidor 34 debido a que su cubierta no se encontraba se instalan quedando operativas ambas se pinta tapa y se limpia spill estanque 1 y estanque 2 | programa mantencion preventiva | 7
11499 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 25 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza levantamiento de punto muerto quedando equipos con despacho venta cliente operativo | falla fecta bomba de impulsion se pide reparar urgente sin venta 95 y 97 afecta venta | 22
11500 | 8° | CL - COMERCIAL Y TRANSPORTES NACIMIENTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 25 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se verifica alimentacion y funcionamiento de motor surtidor 1 diesel encontrandose en buenas condiciones se detecto fisura en tapa contenida entre bomba imeter por lo cual existe fuga se solicita repuesto tapa contenida ente bomba y medidor imeter se realiza instalacion de unidad de bombeo imeter wayne se realizan pruebas quedando operativo | cliente llama para indicar que no funciona el motor de un surtidor de diesel indica ademas que no tira el combustible | 14
11501 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 25 | ENE 19 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | surtidor n 34 no despacha diesel al realizar el despacho de producto el motor electrico no arranca se verifica tablero electrico encontrado guarda motor de diesel operado se normaliza y se verifica el despacho de producto quedando operativo se mide voltaje en salida de guarda motor el cual presenta las siguientes lecturas 385volt 390volt y 388volt en tanto en consumo esta en 15a 15 a y 12 a se chequean conexiones electricas en caja electrica las cuales se encuentran en buen estado equipo queda operativo surtidor n 34 no despacha diesel al realizar el despacho de producto el motor electrico no arranca se verifica tablero electrico encontrado guarda motor de diesel operado se normaliza y se verifica el despacho de producto quedando operativo se mide voltaje en salida de guarda motor el cual presenta las siguientes lecturas 385volt 390volt y 388volt en tanto en consumo esta en 15a 15 a y 12 a se chequean conexiones electricas en caja electrica las cuales se encuentran en buen estado equipo queda operativo | area de atencion combustible surtidores 3 y 4 de diesel no despachan combustible viviana pavez fono | 10
11502 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 25 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 ampolleta pls de 9w p13177 en dispensador numero 2 de equipo wayne queda operativo se realiza el cambio de 1 ampolleta pls de 9w p13177 en dispensador numero 2 de equipo wayne queda operativo | area de atencion combustible surtidor numero 2 luces de la pantalla parpadean y los numeros tambien yarmei umbria | 9
11503 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 25 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola vr en dispensador numero 4 de producto gasolina la cual se encontraba danada queda operativa se realiza el cambio de 1 pistola vr en dispensador numero 4 de producto gasolina la cual se encontraba danada queda operativa | area de atencion combustible pistola de gasolina en surtidor n 4 esta golpeada y quebrada en la punta | 4
11504 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 25 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | administracion solicita revision de colgante ya que vehiculo partio con pistola aun en boca de estanque todo el colgante pistola breakaway y swivel se encuentran operativos sin filtraciones ni danos visuales administracion solicita revision de colgante ya que vehiculo partio con pistola aun en boca de estanque todo el colgante pistola breakaway y swivel se encuentran operativos sin filtraciones ni danos visuales | area de atencion combustible en surtidor 3 manguera tiene problemas de fatiga hans reyes | 4
11505 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 25 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utiliza un acrilico protector de banco de pruebas falla corresponde a breaker de parada de emergencia se verifican switchs estos operan correctamente se mide carga en circuito sin detectar valores fuera de rango switch de interior de tienda sin proteccion se instala acrilico estacion continua operativa | area de atencion combustible el switch general de combustibles se baja a cada rato ya se a subido unas 6 veces en 2 horas solicito la visita de tecnico urgente | 10
11506 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 25 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtros por flujos lentos surtidor nro 1 gas 93 antes 20lpm despues 35lpm gas 95 antes 18lpm despues 33lpm gas 97 antes 21lpm despues 38lpm diesel antes 20 lpm despues 35lpm surtidor nro 2 gas 93 antes 19lpm despues 33lpm gas 95 antes 15lpm despues 33lpm gas 97 antes 13lpm despues 38lpm diesel antes 21 lpm despues 35lpm surtidor nro 3 diesel antes 30lpm despues 65lpm quedando operativo | surtidores isla 12 y 3 despachan lento | 7
11507 | 5° | Rafael Letelier Yañes y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 25 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa equipo gilbarco de alto galonaje se revisa electrovalvula encontrandose operativa se revisa medidor liquid control detectando suciedad borra entre otros se le realiza un mantenimiento interior se prueba equipo despachando producto quedando operativo se cambian 1 pistola que no corta automatico y 1 pistola con filtracion equipo queda totalmente operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se revisa equipo gilbarco de alto galonaje se revisa electrovalvula encontrandose operativa se revisa medidor liquid control detectando suciedad borra entre otros se le realiza un mantenimiento interior se prueba equipo despachando producto quedando operativo se cambian 1 pistola que no corta automatico y 1 pistola con filtracion equipo queda totalmente operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | sin venta de diesel surtidor malo | 16
11508 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 24 | ENE 19 | 18 | 4 a 5 días | 8 a 24 horas | se realiza visita a estacion de servicio en donde encargado manifiesta que en boca 19 producto gas 95 se pasa en lo programado se recircula producto sin presentar falla se observa con venta a clientes en donde boca funciona de forma normal encargado comenta que boca 3 tambien presenta misma falla motivo por el cual tambien se recircula sin presentar problemas en el despacho recirculacion se efectua en presencia de encargado se realiza visita a estacion de servicio en donde encargado manifiesta que en boca 19 producto gas 95 se pasa en lo programado se recircula producto sin presentar falla se observa con venta a clientes en donde boca funciona de forma normal encargado comenta que boca 3 tambien presenta misma falla motivo por el cual tambien se recircula sin presentar problemas en el despacho recirculacion se efectua en presencia de encargado | surtidor 5 gasolina de 95 continua despachando despues de terminada la venta | 15
11509 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | quedan pendiente 4 pistolas 12 se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 4 pistolas 12 en bocas 5 8 11 y 14 todas gas 97 ademas se instalan 4 fundas rojas se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedan pendiente 4 pistolas 12 se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 4 pistolas 12 en bocas 5 8 11 y 14 todas gas 97 ademas se instalan 4 fundas rojas se recircula producto para pruebas de funcionamiento | 4 pistola de vp no cortan isla 4 y 5 | 4
11510 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa equipono presentado fallase verifica lista de errores el cual informa 10 errores 50 consecutivosrealizando limpieza de discos magneticos del medidor 01 revisando filtros los cuales se encuentran saturadossolicitando 02 filtros nuevos repuesto para su reemplazo equipo queda operativo se realiza limpieza de filtrosya que como repuestos para reemplazo se encuentran agotados quedando operativo el equipo se recomienda modernizar equipo e instalacion y gestionar a travez de su jefe de zona las tablas de calibracion de los estanques para realizar las reglas de medicion se revisa equipono presentado fallase verifica lista de errores el cual informa 10 errores 50 consecutivosrealizando limpieza de discos magneticos del medidor 01 revisando filtros los cuales se encuentran saturadossolicitando 02 filtros nuevos repuesto para su reemplazo equipo queda operativo se realiza limpieza de filtrosya que como repuestos para reemplazo se encuentran agotados quedando operativo el equipo se recomienda modernizar equipo e instalacion y gestionar a travez de su jefe de zona las tablas de calibracion de los estanques para realizar las reglas de medicion | pistola corta muy rapido | 5
11511 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca 2 sin despacho de combustible se procede a realizar limpieza de discos magneticos en medidor quedando boca despachando con normalidad se recirculan 100 litros de diesel en presencia de encargador sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion encontrando boca 2 sin despacho de combustible se procede a realizar limpieza de discos magneticos en medidor quedando boca despachando con normalidad se recirculan 100 litros de diesel en presencia de encargador sin presentar problemas en el despacho | surtidor arranca pero no entrega producto | 15
11512 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de surtidores 56 9397 por no despachar se detecta guardamotor desactivado se procede a activar y queda operativo se realiza revision de surtidores 56 9397 por no despachar se detecta guardamotor desactivado se procede a activar y queda operativo | area de atencion combustible surtidor de gasolina de 9395 y 97 no despachan sin venta en surtidor veesma seerich | 10
11513 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 4 se extrae 4ltrs 97 para pruebas lado 4 97 se cambia pistola manguera y breakaway vapor quedando operativo considerar 1 pistola p14774 1manguera p14517 1 breakaway p16674 todo vapor por no tener stock en tablet | area de atencion combustible buenas tardes solicito de su colaboracion ya que el surtidor 4 bencina de 97 esta presentado problemas al momento de cargar ya que marca 149 peso antes de empezar a surtir | 9
11514 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | sin filtracionen isla 2 chequeo de isla 2 equipo no presenta filtracion de producto en accesorios ni cano de pistola se observa pistola y swivel cambiados recientemente | area de atencion combustible pistola de diesel del surtidor 2 esta con filtracion | 6
11515 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 24 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita el reemplazo de 4 fundas amarillas 34 y 8 fundas negras vapor recovery en islas 1 al 8 se utiliza una pistola vr p14774 sin recirculacion islas operativas se solicita el reemplazo de 4 fundas amarillas 34 y 8 fundas negras vapor recovery en islas 1 al 8 se reemplazan las 4 fumdas de pistolas diesel danadas pistola 3 de gasolina marca catlow con funda rota y cano danado se reemplaza pistola | area de atencion combustible se solicita el cambio de todas las fundas de todas las pistolas de todos los surtidores ya que estan rotas y algunas rajadas | 4
11516 | 7° | SONIA ESTER REYES ABARCA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 24 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | recirculacion se iso con boleta ya que orpak tiene problema con enlace equipo sin filtracion se cambia brakaway 34 reconectable a boca 11 de 95 el cual se corto y tenia convencional equipo operativo | manguera se desprende debido a que vehiculo arranca con pistola en estanque | 9
11517 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 24 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 sello de tapa contenedor de est 1 93 por estar roto quedando ok se cambia 1 swivel 34 en disp 1 dsl por estar con filtracion quedando ok se realiza el cambio de 1 sello de tapa contenedor de est 1 93 por estar roto quedando ok se cambia 1 swivel 34 en disp 1 dsl por estar con filtracion quedando ok | goma protectora de tapa estanque 93 se rompio | 21
11518 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 24 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto para la revision del problema que afectaba a la venta encontrandose todo lo que respecta a dispensadores y estanques operativos problema existente era de sistema cem el cual se encontraba bloqueado todo operativo se llega al punto para la revision del problema que afectaba a la venta encontrandose todo lo que respecta a dispensadores y estanques operativos problema existente era de sistema cem el cual se encontraba bloqueado todo operativo | area de atencion combustible maquina no esta despachando combustible estacion cerrada por este motivo patricia santelises | 11
11519 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 24 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza infeccion a dispensador octuple el cual se encontraba con breakaway desconectado dicho breakaway es reconectable por cual se reconecta y equipo queda con gas 95 operativo se realizan pruebas atendiendo a publico se realiza infeccion a dispensador octuple el cual se encontraba con breakaway desconectado dicho breakaway es reconectable por cual se reconecta y equipo queda con gas 95 operativo se realizan pruebas atendiendo a publico | auto desprende manguera del surtidor 2 gas 95 | 9
11520 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 24 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza inspeccion a dispensador de alto galonaje wayne 3g 2222 p el cual se encuentra despachando de forma lenta por lo cual se realiza reemplazo de valvula check en bomba sumergible red jacket equipo queda operativo trabajando con normalidad despachando de forma rapida se realizan pruebas atendiendo a publico se realiza inspeccion a dispensador de alto galonaje wayne 3g 2222 p el cual se encuentra despachando de forma lenta por lo cual se realiza reemplazo de valvula check en bomba sumergible red jacket equipo queda operativo trabajando con normalidad despachando de forma rapida se realizan pruebas atendiendo a publico | surtidor de algo galonaje tanto de la boca 1 y 2 despachan lento se realizo el dia de ayer un cambio de bomba de fuja y por tal motivo aunque cargan los camiones se demora en despachar | 1
11521 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 24 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en dispensadores numeros 2 y 7 diesel se detectaron filtraciones en el destorcedor ambos destorcedores se cambian y se realizan pruebas con present y con ventas ambas bocas quedan 100 operativas en dispensadores numeros 2 y 7 diesel se detectaron filtraciones en el destorcedor ambos destorcedores se cambian y se realizan pruebas con present y con ventas ambas bocas quedan 100 operativas | pistola de diesel de isla 2 con fuga por union con manguera | 19
11522 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 24 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | el requerimiento corresponde a imagen del equipo no esta dentro de contrato de sgs se informa a la encargada que debe gestionar a travez del jefe de zona enex el requerimiento corresponde a imagen del equipo no esta dentro de contrato de sgs se informa a la encargada que debe gestionar a travez del jefe de zona enex | stickers de surtidores en mal estado se solicita reposicion | 5
11523 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Cristian Delgado | Jueves | 24 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 cano de pistola 1 quedando equipo operativo | pistola n 7 arrancada por operador comercial | 4
11524 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Jueves | 24 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a la estacion por equipos bloqueados se revisan y estan operativos posterior al reestablecimiento de energia electrica surtidores funcionando normal | corte electrico en eds equipos bloqueados | 22
11525 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 24 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 78d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp 78 d se hacen recirculaciones con retorno 3 ltscu estas quedan rejistradas como venta por problemas en orpak disp 78d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp 78 d se hacen recirculaciones con retorno 3 ltscu estas quedan rejistradas como venta por problemas en orpak | surtidor de petroleo despacha muy lento urgente reparar los clientes reclaman mucho | 21
11526 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 24 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | empezado el numero 3 boca numero 12 producto 93 se reconecta breakaway rb se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa empezado el numero 3 boca numero 12 producto 93 se reconecta breakaway rb se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa | se desconecto breakaway auto se dio a la fuga antes de cancelar y sin esperar que le sacaran la pistola del estanque | 8
11527 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 78 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap p14187 se acude por aparente falla en gas 97 se encontro funcionando ok se realizan recirculaciones de prueba en los 5 disp sin presentar problemas se chequea despacho normal de gas 97 95 con atencion a clientes ok disp 78 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap p14187 se acude por aparente falla en gas 97 se encontro funcionando ok se realizan recirculaciones de prueba en los 5 disp sin presentar problemas se chequea despacho normal de gas 97 95 con atencion a clientes ok | se pide visita urgente ma despachas 1 2 litro cada 5 minutos venta lenta gas 95 | 21
11528 | 5° | CL - Sociedad Comercializadora Puma S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 1 boca diesel es cambiado 01 filtro spin on p14187 por estar tapado a su vez es limpiado su filtro de malla de unidad centrifuga quedando equipo operativo en tk 1 es reemplazado 01 adaptador de bronce 2 p 16490 mas 01 tapa gorro bronce 2 p16489 por estar con susu hilos gastados equipo queda operativo en pos 1 boca diesel es cambiado 01 filtro spin on p14187 por estar tapado a su vez es limpiado su filtro de malla de unidad centrifuga quedando equipo operativo en tk 1 es reemplazado 01 adaptador de bronce 2 p 16490 mas 01 tapa gorro bronce 2 p16489 por estar con susu hilos gastados equipo queda operativo | pistola 2 despacha casi 0 litros | 16
11529 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa tablero electrico consumos electricos de cada uno de los tres motores no detecta fallas se revisa centrifugo motor producto 95 y se le hace mantencion botando le material producido por el arco electrico se rearma motor y se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativo ambos lados todos los productos se revisa tablero electrico consumos electricos de cada uno de los tres motores no detecta fallas se revisa centrifugo motor producto 95 y se le hace mantencion botando le material producido por el arco electrico se rearma motor y se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativo ambos lados todos los productos | maquina sextuple surtidor de 95 motor no para por segunda vez misma falla sin poder vender 97 unica maquina con esta producto | 10
11530 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequea falla y se solicitavrepuesto para vamnio a la brevdadincidencia es atendida bajo ot 5 | surtidores 5 6 7 y 8 se pasan de la venta inicial favor ver con urgencia gracias | 21
11531 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utiliza bomba monofasica 1 12 hp estacion operativa se realiza chequeo de veecer root y tablero estacion se encuentra operativa durante el chequeo se presenta falla bomba 93 sin presion tablero din guardamotor ni diferencial activados veeder root sin alarma presion en 38 kpa se fuerza operacion de bomba esta no responde se solicita reemplazo de turbina monofasica se retira repuesto de bodega y se lleva a la estacion se reemplaza y prueba se verifica consumo en tablero y se habilitan ventas se monitorea presion y consumo no se presenta falla estacion queda operativa | area de atencion combustible surtidores 156 con problemas de despacho de combustibles | 10
11532 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | descargas pintadas se realiza pintado de identificacion de tapas spill de estanque 1 g97 2g93 3 diesel 4 kerosene y recuperacion de vapores | area de atencion combustible pintar tapas de acceso de cano de descarga | 7
11533 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vr en dispensador numero 4 multiproducto queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr en dispensador numero 4 multiproducto queda operativo | area de atencion combustible cliente indica que bekaway pistola combustible surtidor 6 se corto ulises capriles | 9
11534 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | islas quedan operativas se realiza trabajo en conjunto con personal gilbarco islas 56 y 78 fuera de linea se inicializan surtidores y se reprograman comunicacion falla se intercambian placas controladoras de islas y se prueba falla permanece en lado 56 personal gilbarco realiza reparacion en gp box se reinicia sistema y se verifica comunicacion islas reestablecen comunicacion se prueban despachos y se habilitan ventas | area de atencion | 11
11535 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 24 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway quedando ok | breakaway cortado | 9
11536 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 24 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo emergencia | area de atencion combustible fuga de combustible en surtidor 7 | 21
11537 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 24 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 pistola de 12 se realiza cambio de 01 pistola de 12 en dispensador 1 producto 93 por problemas en corte automatico durante ventas se recircula producto quedando operativo | problemas en el despacho de gas 93 isla 1 | 4
11538 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 24 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisa valvula angular de tk2 producto 95 ya que existente se encuentra en mal estado lo que provoca que durante la noche linea se descebe y durante la primeras ventas de la manana equipo no despache producto luego la condicion se normaliza se solicita valvula angular y ademas 01 valvula ecologica ambas de 2 pulgadas cambio de kit reparacion valvula retencion angular lomo estanque codigo p16561 repuesto perteneciente a bodega de hernan pavezl se revisa valvula angular de tk2 producto 95 ya que existente se encuentra en mal estado lo que provoca que durante la noche linea se descebe y durante la primeras ventas de la manana equipo no despache producto luego la condicion se normaliza se solicita valvula angular y ademas 01 valvula ecologica ambas de 2 pulgadas cambio de kit reparacion valvula retencion angular lomo estanque en tk 2 producto 95 pir encontrarse desgastada se ceba linea recircula producto quedando bocas operativas | isla 2 no despacha gas 95 | 18
11539 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 24 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita estacion para calibracion adicional la cual sera coordinada durante los proximos dias ya que administador quiere estar presente durante trabajos calibracion de 1212 bocas se visita estacion para calibracion adicional la cual sera coordinada durante los proximos dias ya que administador quiere estar presente durante trabajos se realiza calibracion de 12 bocas encontrandose operativas y dentro de norma trabajos se realizan rn presencia de administrador sr hector godoy | se solicita calibracion urgente a pedido del jefe zonal | 15
11540 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway de 34 a dispensador n12 producto 93 quedando operativo se realiza cambio de 1 breakaway de 34 a dispensador n12 producto 93 quedando operativo | area de atencion combustible por accidente clienta corto la manguera de gasolina por ende la mitad de esa isla no esta en funcionamiento alejandro grandon | 9
11541 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza inspeccion a turbina la cual esta generando un cortocircuito por lo cual se procede a realizar cambio de turbina se realizan pruebas y esta sigue generando el mismo corto por lo cual se realiza inspeccion a tablero electrico realizando mediciones con tester encontrando fase ida a tierra se reemplaza conjunto de avance ya que este se encuentra con mucha humedad y tierra en su conexion se detecta que en cabezal conector u es donde se genera el cortocircuito por lo cual se realiza puente temporal entre conjunto de avance y fases para poder despachar combustible se solicitara repuesto a bodega santiago para poder normalizar conexiones estacion se encuentra despachando combustible diesel de forma normal se realizaron pruebas atendiendo a publico conjunto de avance p13757 corresponde a bodega sebastian bezmalinovic para realizar su descuento se realiza cambio de un kit conector cable macho hembra cabezal para bomba sumergida donde la bomba ya que da funcionando y despachando con normalidad puente conector bomba fepetro p19674 se realiza inspeccion a turbina la cual esta generando un cortocircuito por lo cual se procede a realizar cambio de turbina se realizan pruebas y esta sigue generando el mismo corto por lo cual se realiza inspeccion a tablero electrico realizando mediciones con tester encontrando fase ida a tierra se reemplaza conjunto de avance ya que este se encuentra con mucha humedad y tierra en su conexion se detecta que en cabezal conector u es donde se genera el cortocircuito por lo cual se realiza puente temporal entre conjunto de avance y fases para poder despachar combustible se solicitara repuesto a bodega santiago para poder normalizar conexiones estacion se encuentra despachando combustible diesel de forma normal se realizaron pruebas atendiendo a publico conjunto de avance p13757 corresponde a bodega sebastian bezmalinovic para realizar su descuento se realiza cambio de un kit conector cable macho hembra cabezal para bomba sumergida donde la bomba ya que da funcionando y despachando con normalidad puente conector bomba fepetro p19674 | area de atencion combustible cliente indica que tiene problema con bomba de diesel se subio el automatico y saltaron chispas del panel principal cliente muy afligido necesita solucion rapida ya que tendra que cerrar la estacion ernesto medina | 10
11542 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin observaciones al llegar a estacion esta se encuentra con atencion al publico y ventas normales se realiza chequeo de componentes en tablero electrico reaprete de lineas electricas se encuentra cable suelto en tdf se vuelve a reapretar se chequea guarda motor al momemento de retiro de estacion esta se encuentra sin problema en ventas | se pide visita urgente equipos no despachan orpak indica falla surtidores pantallas en punto urgente visita | 10
11543 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa surtidor 7 de diesel el cual presenta problemas en eliminador de aire correa comienza a patinar en poleas lo que genera sobrecalentaniento del motor provocando la operacion de guardamotor ademas se necesita cambiar automatico trifasico ya que se encuentra en malas condiciones lo que a veces causa corte en lineas electricas se solicitan repuestos para ser cambiados a la brevedad cambio automatico trifasico 6 amperes curva c cambio eliminador de aire banco de prueba surtidor 7 y cambio de 01 correa a29 mismo surtidor equipo queda operativo se revisa surtidor 7 de diesel el cual presenta problemas en eliminador de aire correa comienza a patinar en poleas lo que genera sobrecalentaniento del motor provocando la operacion de guardamotor ademas se necesita cambiar automatico trifasico ya que se encuentra en malas condiciones lo que a veces causa corte en lineas electricas se solicitan repuestos para ser cambiados a la brevedad se cambia automatico trifasico de 6 amper curva c se compra se cambia correa ajustable por otra a29 se compra ya que la existente patinaba y se cambia eliminador de aire todo asociado a surtidor 7 diesel ademas se revisalimpia valvula lomo estanque ya que equipo se descebaba permanentemente se se recircula 966 litros de producto en surt 7 y 25 litros en surt8 para poder cebar linea equipo queda operativo | area de atencion combustible el dia viernes 1901 tuvimos un problema con la pistola del surtidor 7 mientras cargaba el atendedor los numerales pasaban de forma normal sin embargo la carga de la pistola era minima la perdida de esa carga fue de 19576 que no fue carga efectiva que para la estacion significa faltante hoy revisando surtidor y la pistola con el solo hecho de levantar la pistola empiezas a pasar los numerales como carga normal agradecere la posibilidad de eliminar esa perdida leonel islas | 10
11544 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza la reparacion del porta pistola de disp 8 dsl por estar quebrado y se reemplaza pistola 34 conv tambien por haberse quebrado quedando operativo se realiza la reparacion del porta pistola de disp 8 dsl por estar quebrado y se reemplaza pistola 34 conv tambien por haberse quebrado quedando operativo | area de atencion combustible colicion en surtidor 8 quebraron pistola de diesel y base donde se coloca la pistola | 4
11545 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando eess sin despacho de gas 95 y gas 97 se procede a revisar funcionamiento de equipos encontrando en tablero electrico contactor con conexiones sueltas se procede a la reconexion de estas y a las pruebas de funcionamiento bocas de 97 y de 95 quedan despachando de manera normal se observa venta a clientes sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando eess sin despacho de gas 95 y gas 97 se procede a revisar funcionamiento de equipos encontrando en tablero electrico contactor con conexiones sueltas se procede a la reconexion de estas y a las pruebas de funcionamiento bocas de 97 y de 95 quedan despachando de manera normal se observa venta a clientes sin presentar problemas en el despacho | surtidores de gasolina 93 y 95 en las islas 2 y 3 despacha lento | 10
11546 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se verifica equipo y se reconecta breakaway quedando operativo el equipo operativo a solicitud del encargado se cambia funda negra en diesel | en surtidor 3 isla 5 breakaway se salio de gas 93 esta fuera de servicio | 9
11547 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 24 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se detecta surtidor nro 1 octuple en ambas bocas de diesel sin despachar se revisa bomba paletas ambas valvulas proporcionales ok se revisa bombas paletas ambas valvulas proporcionales ok se realiza master reset por programacion por jumper quedando todos los numerales de las 8 bocas clonados en junto con personal de eds se toman numerales antes y despues master reset quedando operativo a venta a publico | sin venta pd unico surtidor | 11
11548 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 24 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mangueras cumplen vida util cambio de 2 dos mangueras de 34 x 32 mts las cuales cumplen vida util noca 13 de pd y boca 15 de 95 equipo operativo | manguera en mal estado | 6
11549 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 24 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | estanque de gasolina 97 no debe ser llenado a mas del 80 de su capacidad se retira sensor de telemedicion siendo limpiado completamente ademas se ajustan parametros en vedeer root quedando medicion r27580 vr 27529 se chequean sistema de 20 puntos comparando longitud con regla y medicion que entrega vr estado normal | area de atencion combustible solicito instruir a sgs para que procedan a revisar diferencias que se producen constantemente en el estanque de 97 vs regla este problema es reiterativo y se produce cada vez que recibimos gasolina no asi en los estanques pedro salgado | 2
11550 | 13° | Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 24 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on y 1 correa plus v quedando equipo operativo | sin despacho unico surtidor de emp de buses | 12
11551 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 24 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en dispensador numero 8 diesel se reconecta breakaway de una pulgada se realizan pruebas con preset y ventas quedando 100 operativo en dispensador numero 8 diesel se reconecta breakaway de una pulgada se realizan pruebas con preset y ventas quedando 100 operativo | se sale breakaway del surtidor 8 de diesel | 9
11552 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Miércoles | 23 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
11553 | 13° | SuBus Miguel Mujica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Miércoles | 23 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
11554 | 13° | Comercial Soto Rojas (EX Ricardo Valenzuela) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset en disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok se realiza master reset en disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 en diesel se pasa de lo programado hasta en 80 pesos jose laya | 19
11555 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 23 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | reparacion oring valvula alivio presion bomba 97 queda operativo se chequea alimentacion en tablero electrico estado protecciones resistencia de bobinas turbina trifasica y estado valvula check tipo r de tk1 producto 97 encontrandose todo en perfecto estado al revisar perno alivio de presion bomba se observa desgaste en los oring se repara condicion quedando producto operativo trabajo se realiza en presencia de administrador | llamado emergencia fallas bocas de gas97 en todos los surtidores | 18
11556 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 23 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 bota encore en dispensador numero 3 de producto diesel queda operativa se realiza el cambio de 1 bota encore en dispensador numero 3 de producto diesel queda operativa | area de atencion combustible soporte de la pistola de diesel esta roto surtidor n 3 quebrado fabiola guajardo | 23
11557 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea falla y se realiza cambio de parametros a programacion se prueba con ventas y queda 100 operativa se chequea falla y se realiza cambio de parametros a programacion se prueba con ventas y queda 100 operativa | isla n 1 boca 2 95 despacha muy lenta al terminal carga solicitada clientes reclaman constantemente visista urgente | 19
11558 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea falla detecatando breakway cortado se realiza el cambio de breakway y se prueba queda operativo 100 se chequea falla detecatando breakway cortado se realiza el cambio de breakway y se prueba queda operativo 100 | isla 3 producto 95 boca 6 probema con breakaway | 9
11559 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea falla y se detecta problema en breakway cortado se cambia breakway y se prueba quedando operativo 100 se chequea falla y se detecta problema en breakway cortado se cambia breakway y se prueba quedando operativo 100 | breakaway gas 97 isla 3 desprendido venta detenida | 9
11560 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al momento de visitar eds no se encuentra falla todo operando de forma normal al momento de visitar eds no se encuentra falla todo operando de forma normal | surtidosres no despachan combustible 3 4 5 6 dice closet | 1
11561 | 8° | Inversiones Enex | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 23 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | ods anulada por cliente | se solicita retiro de agua en equipos sump | 2
11562 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 23 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa tablero electrico y el dispensador numeros 3 y 4 producto 95 se revisa motor y circuito de control detectando falla en rele de estado solido 240 volts se cambia 01 rele y se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativo se revisa tablero electrico y el dispensador numeros 3 y 4 producto 95 se revisa motor y circuito de control detectando falla en rele de estado solido 240 volts se cambia 01 rele y se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativo | motor de gas 9 5 sextuple sigue funcionando | 10
11563 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 23 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realizo chequeo a dispensador n 1 n 3 y n 5 detectando filtros saturados se realiza el cambio de 3 filtros se realizan pruebas con venta a clientes quedando operativos | sin despacho de petroleo diesel | 12
11564 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza inspeccion a valvula de impacto encontrando fusible de seguridad danado por lo cual se solicita repuesto bodega santiago se cambia valvula de impacto y fusible de seguridad dispensador queda operativo valvula de impacto bp | area de atencion combustible valvula de impacto central se rompio por lo que surtidor 6 esta cerrado ernesto medina | 23
11565 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se guarda balde vacio en camioneta se realiza recirculacion en todas las gasolinas de todos los equipos en la eess con montos prefijados desde la caseta y resultado final todos los equipos funcionan correctamente cortando en montos predeterminados desde la caseta el flujo al termino de llegar al monto predeterminado disminuye a la salida de la pistola es un proseso normal de todos los equipos y de igual forma sigue saliendo combustible pero a un flujo mas reducido hasta llegar al monto que el cliente solicito equipos operativos | area de atencion combustible reclamos de clientes al cargar gasolina de los surtidores una vez programados en un monto especifico por ejemplo 10000 este comienza sin problemas la descarga pero al finzalizar la carga este disminuye la velocidad descargada y no continua la descarga pero continua avanzando el numeral en el surtidor hasta lo programado andres donoso | 19
11566 | 5° | Eduardo Leiva | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se solicitan para cambio por deterioro 10 teclados y adhesivo teclado preset encore p15239 se cierra os por instruccion de operaciones ya que teclados estan operativos se solicitan para cambio por deterioro 10 teclados y adhesivo teclado preset encore p15239 se cierra os por instruccion de operaciones ya que teclados estan operativos | area de atencion combustible cambiar botonera de surtidores de islas danilo millar | 12
11567 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequea surtidor nro 7 encontrando manifold gas 97 gilbarco b7c con hilo danado se solicita repuesto ademas en la incidencia anterior queda pendiente medidor de gas 97 como dispensador es 31 queda fuera de servicio gas 97 dejando valvula de impacto cerrada se realiza visita estacion para verificacion de repuestos instalados los cuales se encuentran operando en forma normal equipo operativo se chequea surtidor nro 7 encontrando manifold gas 97 gilbarco b7c con hilo danado se solicita repuesto ademas en la incidencia anterior queda pendiente medidor de gas 97 como dispensador es 31 queda fuera de servicio gas 97 dejando valvula de impacto cerrada se realiza visita estacion para verificacion de repuestos instalados los cuales se encuentran operando en forma normal equipo operativo | area de atencion combustible maquinas de gasolina 97 y 95 no despachan combustible urgente tiene la estacion parada patricio sanhueza | 23
11568 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmak Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realoza revision de disp 1 dsl por no despachar se detecta iman de palanca de accionamiento suelto y activando dispensafor se fija iman y queda operativo se realoza revision de disp 1 dsl por no despachar se detecta iman de palanca de accionamiento suelto y activando dispensafor se fija iman y queda operativo | area de atencion combustible surtidor numero 1 de alto galonaje no despacha jose luis quezada | 18
11569 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 23 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion continua operativa estacion se encuentra operativa al momento de la visita se indica que dispensadores se econtraban en linea al momento de presentarse la falla veeder root no registra alarmas de apagado dflp o estanques en historial bombas monofasicas tablero electrico y botones de parada de emergencia sin fallas se instruye a personal de la estacion para revisar voltimetro de tablero electrico y descartar posible falla externa de alimentacion | area de atencion combustible no sale combustible de ningun surtidor | 10
11570 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza el cambio de un breakway de 1 quedando operstiva 100 se chequea falla y se realiza el cambio de un breakway de 1 quedando operstiva 100 | se corto manguera por breakaway alto galonaje | 19
11571 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 23 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | en dis pensador numero 5 y 6 se detecto despacho lento se cambia 01 filtro alto galonaje y se realizan pruebascon preset y ventas quedando ambas bocas 100 operativas en dis pensador numero 5 y 6 se detecto despacho lento se cambia 01 filtro alto galonaje y se realizan pruebascon preset y ventas quedando ambas bocas 100 operativas | el surtidor 6 de diesel muy lento reclamo de cliente | 12
11572 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 23 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea dispensador wayne 3v 591 encontrado predeterminador danado en posicion 2 se solicita repuesto para su normalizacion 1 preset codigo p16319 repuesto solicitado se cambia preset codigo p16319 wayne en isla 1 posicion 2 por encontrarse danado quedando equipos normales se chequea dispensador wayne 3v 591 encontrado predeterminador danado en posicion 2 se solicita repuesto para su normalizacion 1 preset codigo p16319 repuesto solicitado se cambia preset codigo p16319 wayne en isla 1 posicion 2 por encontrarse danado quedando equipos normales | preset isla 1 danado | 23
11573 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 23 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza retior de tambores con agua contaminada | area de atencion seguridad y protecciones cctv retiro de 3 tambores con agua | 20
11574 | 5° | Olivari y Jimenez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 23 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | tapas de tk 1 y tk 4 de cano de 2 para regla con hilo rodado se cambian por adaptador y tapa de bronce nueva tapas de tk 1 y tk 4 de cano de 2 para regla con hilo rodado se cambian por adaptador y tapa de bronce nueva | area de atencion combustible tapas de las reglas de los estanques estan rodadas es la pequena yorka san martin | 16
11575 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 1 wipehose 1 por deterioro y 1 pistola 12 por estar en mal estado | area de atencion combustible manguera de pistola necesita en un tramo recambio por el desgaste y mantencion a una pistola que no esta cortando el suministro de combustible henriquez jaime | 6
11576 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se acude por aparente falla en disp segun formacion de encargado disp se encuentra funcionando ok se acude por aparente falla en disp segun formacion de encargado disp se encuentra funcionando ok | se programa surtidor despacha pero la pantalla permanece en cero no avanzan los numeros | 21
11577 | 13° | COMERCIAL M Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta wioe hose rv con fuga por desgaste de material se realiza el cambio de aipo hose y se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta wioe hose rv con fuga por desgaste de material se realiza el cambio de aipo hose y se prueba quedando 100 operativo | manguera corta esta saliendo combustible por el contorno | 21
11578 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp6d se realizo remplazo de un breckawey 34 autoopw p16673 disp6d se realizo remplazo de un breckawey 34 autoopw p 16673 | breackaway danado | 21
11579 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo os 93199 se cierra bajo os 93199 por tratarse del mismo requerimiento | urgente agua en estanque 4 gasolina 93 | 21
11580 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se atendio el dia de ayer bajo la ot 18286 | area de atencion combustible surtidores 6 y 8 desprogramadosal momento de hacer la venta se pasa en pesos | 21
11581 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp3 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 disp3 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 | surtidor despacha lento ncon problemas y manguera rota | 21
11582 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | disp 795 se chequea disp segun registro historico de errores presenta falla en medidor gas 93 disp 7893 se sacaron y reintalaron valvulas check de los medidores para chequeo y limpieza disp7893 se saco y reintalo wip para su chequeo disp795 se realizan recirculaciones de prueba no presenta fallas se hace instalacion de sellos en medidores 793 893 797 897 7d 8 d disp 795 se chequea disp segun registro historico de errores presenta falla en medidor gas 93 disp 7893 se sacaron y reintalaron valvulas check de los medidores para chequeo y limpieza disp7893 se saco y reintalo wip para su chequeo disp795 se realizan recirculaciones de prueba no presenta fallas se hace instalacion de sellos en medidores 793 893 797 897 7d 8 d | surtidor 7 se corta antes de terminar la carga | 21
11583 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se realiza en total recirculacion 8013ltrs para pruebas se realiza apagado y encendido de equipo encore 500s ademas se realiza cold start quedando lados 567 y 8 ok | area de atencion combustible surtidor 6 no despacha combustible normalmente se detiene al cargar | 8
11584 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | al llegar a estacion equipo kerosene se encuentra con precio correcto de igual forma se revisan conexiones de equipo estando todas ok se revisa filtracion en swivel de pos 1 se apreta y repara eliminando filtracion mica protectora de pantalla de pos 7 equipo wayne 4 vista esta quebrada se repone mica comprando vidrio a la medida y se instala al llegar a estacion equipo kerosene se encuentra con precio correcto de igual forma se revisan conexiones de equipo estando todas ok se revisa filtracion en swivel de pos 1 se apreta y repara eliminando filtracion mica protectora de pantalla de pos 7 equipo wayne 4 vista esta quebrada se repone mica comprando vidrio a la medida y se instala | area de atencion combustible surtidor no cambio precio kerosene besma cerice | 6
11585 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 23 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | islas 2 y 7 quedan operativas cuequeo de islas dispenser 2 advantage presenta falla en selectores de producto se reemplazan switch 93 95 y 97 se resetea contador de fallas y habilita para ventas isla 7 presenta problema en placa de preset no optimizado se repara y prueba preset operativo se habilita isla | area de atencion combustible surtidor n 2 y 7 tablero pegado no dejando hacer ninguna funcion de descarga de combuistible para venta a cliente no selecciona producto a la hora de querer cargar o vender | 19
11586 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 23 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a surtidor boca 14 producto 95 detectando motor en mal estado se solicita repuesto se solicita un motor 380 volt 34 hp se realiza el cambio de 1 motor trifasico reparado a surtidor nro 2 gas 95 chequeando ventas quedando operativo se realiza chequeo a surtidor boca 14 producto 95 detectando motor en mal estado se solicita repuesto se solicita un motor 380 volt 34 hp | isla 2 no entrega gas 95 | 10
11587 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se asistio a estacion el dia 2301 en donde jefe de playa indico que al querer realizar una venta desde la caseta de autoservicio esta no se ejecutaba se le indico a jefe de playa reiniciar consola cem ya que a veces se tildan a fallar se aplico reinicio a sistemas y hasta el momento no ha fallado se asistio a estacion el dia 2301 en donde jefe de playa indico que al querer realizar una venta desde la caseta de autoservicio esta no se ejecutaba se le indico a jefe de playa reiniciar consola cem ya que a veces se tildan a fallar se aplico reinicio a sistemas y hasta el momento no ha fallado | area de atencion combustible se solicita la revision de los 4 surtidores ya que esta presentando fallas cuando se esta cargando el combustible jose antonio martin | 19
11588 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 23 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt12d se encontro surt funcionando ok se chequea tdf se detecta automatico trifasico con amperaje inferior al consumo se realiza regulacion de este surt12d tdf cuenta con 1 automatico trifasico para 2 motores monofasicos y 1 automatico trifasico para el cabezal surt 12d se chequea despacho normal de diesel con cargas a buses ok surt12d se encontro surt funcionando ok se chequea tdf se detecta automatico trifasico con amperaje inferior al consumo se realiza regulacion de este surt12d tdf cuenta con 1 automatico trifasico para 2 motores monofasicos y 1 automatico trifasico para el cabezal surt 12d se chequea despacho normal de diesel con cargas a buses ok | suridor no tiene energia electrica y si tiene todo el terminal | 10
11589 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 23 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a eds para chequeo de dispensador numero 1 el cual se encuentra con filtracion en valvulas de control flujo en productos diesel y gas 95 las cuales se les cambian los o rings en ambos productos se instalan posteriormente y se realizan pruebas con recirculacion no arrojando falla en niun producto ot cerrada se realiza visita a eds para chequeo de dispensador numero 1 el cual se encuentra con filtracion en valvulas de control flujo en productos diesel y gas 95 las cuales se les cambian los o rings en ambos productos se instalan posteriormente y se realizan pruebas con recirculacion no arrojando falla en niun producto ot cerrada | area de atencion combustible manguera 93 con filtracion jeanette rossel | 8
11590 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 23 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se adjunta cotizacion para aprobacion en plataforma csim se aprueba cotizacion y se informa a contartista para su ejecucon tecnico es sitado a las 17 hrs para relizar pem se cambian 2 pistolas 34 2 bocas tk 2 push to star quedando equipo operativo | area de atencion combustible surtidor 7 y 9 chocado nos se visualiza fuga de combustible pero si con olor fuerte | 5
11591 | 14° | Cartes y Corona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds para verificar sistema electrico se encontro ups baypaseada no respaldando sistema cem se normaliza ups dejandola en linea posterior a eso se genera corte electrico para verificar funcionamiento quedando ok se reviso tambien equipo de grupo electrogeno funciona solo con partida manual se le explica a encargado y atendedores funcionamiento se visita eds para verificar sistema electrico se encontro ups baypaseada no respaldando sistema cem se normaliza ups dejandola en linea posterior a eso se genera corte electrico para verificar funcionamiento quedando ok se reviso tambien equipo de grupo electrogeno funciona solo con partida manual se le explica a encargado y atendedores funcionamiento | area de atencion edificios y estructuras estacion cerrada por problemas electricos | 11
11592 | 7° | Asoducam San Javier | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | colgante cumple vida util cambio de swivel de 1 a boca 1 de pd el cual cumple vida util se encuentra desbocado y con filtracion equipo operativo | clienta indica que desde 22 01 2019 el surtidor 2 la pistola de la boca 2 esta filtrando combustible diesel | 6
11593 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway 34 convencional p13430 isla queda operativa isla 3 presenta breakaway diesel cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible manguera surtidor 3 diesel cortada | 9
11594 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | atendedor indica que el teclado preset no funciona en ocasiones en pos 3 se revisa teclado y se encuentra terminal de conexion suelto se reconecta y asegura quedando operativo atendedor indica que el teclado preset no funciona en ocasiones en pos 3 se revisa teclado y se encuentra terminal de conexion suelto se reconecta y asegura quedando operativo | area de atencion combustible el predeterminador del surtidor numero 3 no funciona fany bernal | 12
11595 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 4 93 por estar con gatillo malo y no despachar producto quedando operativa repuesto 1 pistola rv p14774 se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 4 93 por estar con gatillo malo y no despachar producto quedando operativa repuesto 1 pistola rv p14774 | area de atencion combustible surtidor 4 no sale bencina despues de ser reparado con el numero de incidencia 17403 reparacion con urgencia | 4
11596 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia se cierra bajo la ot 18461 | area de atencion combustible casi todos los surtidores presentan mal flujo en despacho produciendo problemas venta alejrando ees295 | 21
11597 | 5° | Vera Arcos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pi se encuentra operativa solo susu sencores nr en pistolas en mal estadosi se puede abasteser conbustible en forma manuel equipos operativos tapa de tablero electrico con sus bisagras quebradas pi se encuentra operativa solo susu sencores nr en pistolas en mal estadosi se puede abasteser conbustible en forma manuel equipos operativos tapa de tablero electrico con sus bisagras quebradas | sensor palanca no funciona | 16
11598 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en dispensador numero 4 producto 95 se reconecto breakaway rv se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa y en dispensador numero 3 se reaprieta uniones manguera pistola y manguera breakouts quedandose infiltracion producto 93 en dispensador numero 4 producto 95 se reconecto breakaway rv se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa y en dispensador numero 3 se reaprieta uniones manguera pistola y manguera breakouts quedandose infiltracion producto 93 | breakaway se desconecto | 9
11599 | 2° | VENTAS Y SERVICIOS O'HHANA SBA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Miércoles | 23 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de un breakaway 34 reconectable opw quedando operativo | se suelta breakawy surtidor sin manguera de 93 | 9
11600 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 3050) (Valdivia I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 5 gasolina 93 lo cual corta venta a cliente problema se encuentra en medidor por lo tanto se procede a realizar intercambio de medidores de producto 93 y petroleo diesel se realizan pruebas recirculando producto quedando equipo en condicion normal litros recirculado fueron rebajado en pos de venta en isla se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 5 gasolina 93 lo cual corta venta a cliente problema se encuentra en medidor por lo tanto se procede a realizar intercambio de medidores de producto 93 y petroleo diesel se realizan pruebas recirculando producto quedando equipo en condicion normal litros recirculado fueron rebajado en pos de venta en isla | area de atencion combustible tiene problema con una maquina la de 93 entrega combustible hasta 3000 y se corta le cambiaron el filtro y sigue haciendo lo mismo piensa que puede ser problema de placa jorge contreras | 8
11601 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a eess encontrando boca 10 producto gas 95 con problemas de despacho al momento de presetear un valor valvula corta antes del valor preseteado se procede a la revision de valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 debido a que surtidor efectua la mezcla se limpian y se intercambian por valvulas de producto diesel se recircula producto para pruebas de funcionamiento y se prueba con venta a clientes sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a eess encontrando boca 10 producto gas 95 con problemas de despacho al momento de presetear un valor valvula corta antes del valor preseteado se procede a la revision de valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 debido a que surtidor efectua la mezcla se limpian y se intercambian por valvulas de producto diesel se recircula producto para pruebas de funcionamiento y se prueba con venta a clientes sin presentar problemas en el despacho | area de atencion combustible surtidor n 3 problema de despacho de combustible se corta la gasolina 95 enrique silva | 18
11602 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion de valvula de flujo y mantencion medidor se realizan pruebas sin presentar fallas se realiza mantencion de valvula de flujo y mantencion medidor se realizan pruebas sin presentar fallas | area de atencion combustible surtidor de gasolina de 95 no programa o para antes de lo programado moises varas | 19
11603 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | Más de 1 mes | se realiza impeccion a alrmas de vederoot encontrando sensor sin comunicacion estando conectado se recuperara el sensor para poder ser instalado en surtidor y que operativo se realiza retiros descensores yendose a probar a otros servicentro con mas de una semana de prueba encontrando que los sensores se encuentran buenos se llega a la conclusion junto a supervisor que problema radica en los cables de comunicacion desde veederoot surtidor se solicita la cotizacion del cambio de cableado desde vida rut a surtidor para que alarma deje de sonar con sensor inoperativo se aadjunta cotizacion en la plataforma para aprobacion se procede a cerrar ot ya que no fue aprobada | area de atencion combustible vedde root con alarma por sensor en estanque 5 y maquina 1 y 2 y suena todo el dia jessica gonzalez | 2
11604 | 2° | Rockwoodlithium | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | ods reasignada por cliente a otro contratista | falla en surtidor cliente rockwood albemarle la negra | 5
11605 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 mangera 34 tambien se cambia 7 swivel de 34 6 fundas negras 34 y 2 fundas amarillas de 34 se realiza cambio de 1 mangera 34 tambien se cambia 7 swivel de 34 6 fundas negras 34 y 2 fundas amarillas de 34 | area de atencion combustible isla 1 surtidor 1y2 problemas con la manguera tiene fuga al parecer esta rota isla 9 tambien tiene el mismo problema manguera perforada claudio gonzalez | 4
11606 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | mal ingresada | corte electrico emeregencia | 9
11607 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | spill no cuenta con valvula despiche se debe retirar diesel manualmente devolviendo al estanque se revisa regla encontrandose completa y estanque sin agua boca 2 calibrada proceso de mantencion preventiva de estanque y surtidores realiza revision limpieza y verificacion volumetrica a los surtidores 12 y 34 con matraz de 20 litros se pinta tapa y limpia spill descarga estanque 1 producto diesel se reaprieta filtro eliminando filtracion lado 3 | programa mantencion preventiva | 7
11608 | 13° | Subus S.A - Mersan | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 filtro de alta capacidad dispensador 34 codigo de filtro p14 187 bodega carlos cordero cd 061 se deja en observacion debido a que segun aplicacion de tablet no poseo stock de repuesto efectua proceso de mantencion preventiva de estanque y dispensadores se realiza revision limpieza y verificacion volumetrica a los dispensadores 12 y 34 con matraz de 20 litros se cambia 1 filtro altacapacidad dispensador lado 3 por flujo bajo se pinta tapa y limpia spill descarga se repara porta pistola lado 3 quedando operativo se remarcan todos los adhesivos bocaestanque se revisa regla de medicion de combustible encontrandose completa y estanque numero uno diesel con 200 litros de agua | programa mantencion preventiva | 7
11609 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 23 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor con filtracion de combustible al despachar se puede percatar la filtracion | 18
11610 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se levantar los automaticos de las bombas sumergidas se levantan las presiones de las lineas de los tk debido a que estas estaban bajas y bloqueadas por consola se verifican ventas sin ningun problema se levantar los automaticos de las bombas sumergidas se levantan las presiones de las lineas de los tk debido a que estas estaban bajas y bloqueadas por consola se verifican ventas sin ningun problema | corte electrico en zona retorno de energia pero surtidores no despachan urgente visita | 14
11611 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se revisa dispensador octuple lado 7 diesel por falla descrita se cambia pistola por automatico malo ademas se instala swivel que no tenia la pistola se prueba recirculando litros queda funcionando normalmente se revisa dispensador octuple lado 7 diesel por falla descrita se cambia pistola por automatico malo ademas se instala swivel que no tenia la pistola se prueba recirculando litros queda funcionando normalmente | isla numero 3 surtidos numero 7 pistola disel no corta | 8
11612 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | en pos 1 diesel es cambiada 01 pistola de 12 p14772 mas 01 fumda negra 34 p14224 3n pos 2 es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p14516 por estar con su malla de acero expuesta en boca 95 es reemplazada 01 funda verde 3 4 por estar perforada en pos 3 diesel es reemplazada 01 manguera de 1 por 5 mts p16051 por estar perforada mas p1 swivel 1 p19588 por estqr con filtracion todo por uso accesorios reemplazados quedan en eds en pos 1 diesel es cambiada 01 pistola de 12 p14772 mas 01 fumda negra 34 p14224 3n pos 2 es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p14516 por estar con su malla de acero expuesta en boca 95 es reemplazada 01 funda verde 3 4 por estar perforada en pos 3 diesel es reemplazada 01 manguera de 1 por 5 mts p16051 por estar perforada mas p1 swivel 1 p19588 por estqr con filtracion todo por uso accesorios reemplazados quedan en eds | pistola danada y manguera desgastada se ve la malla queda pendiente fundas de manguera alto octalonaje el cambio de sus fundasy funda de color verde se maltrato s | 6
11613 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reparacion de cadena de despiche en spill de rv quedando ok se realiza reparacion de cadena de despiche en spill de rv quedando ok | area de atencion combustible reparar cadena de srv esta cortada | 7
11614 | 2° | Petrobras Taltal | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDACABEZAL | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza inspeccion bomba sumergible la cual no esta despachando combustible diesel se realizan pruebas de voltaje la cual registra 0 voltaje por lo cual se revisa tablero electrico encontrando breaker abajo se levanta breaker y bomba comienzo a trabajar de forma normal equipos quedan operativos trabajando con normalidad se realizan pruebas atendiendo a publico | se cae automatico en bomba de diesel ernesto medina | 10
11615 | 8° | PUERTO LIRQUEN S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realizaa chequeo de surtidor doble y verificacion volumetrica 1 boca de 2 boca nro 2 fuera de servicio por administracion regla estanque nro 1 faltante 500 lts por desgaste se realiza cambio de 1 pistola 7h en boca nro 1 diesel por dano en automatico de corte codigo p14781 se realizaa chequeo de surtidor doble y verificacion volumetrica 1 boca de 2 boca nro 2 fuera de servicio por administracion regla estanque nro 1 faltante 500 lts por desgaste | programacion mantencion preventiva | 7
11616 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | rodolfo pardo se llega a estacion y se comprueba que tapas de surtidor se encontraban abiertas por lo que se procede al cierre de estas | en la ultima calibracion que se realizo en la estacion quedaron las tapas del circuito de los surtidores abiertas a lo cual solicitamos que se aga precente el sgs para colocarles llave ya que se corre el peligro de que estas sean manipuladas | 21
11617 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | rodolfo pardo se realiza cambio de filtro en surtidor 2 producto 93 y 97 por encontrarse despachando con flujo lento se realiza el cambio de 2 filtros se realizan pruebas con venta a publico quedando operativo | surtidor despacha lento en todos los productos | 12
11618 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 22 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion procediendo a realizar master reset a dispensador 3 y 4 luego se reprograma equipo quedando operativo se recircula producto y se observa con ventas a clientes por 30 minutos sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion procediendo a realizar master reset a dispensador 3 y 4 luego se reprograma equipo quedando operativo se recircula producto y se observa con ventas a clientes por 30 minutos sin presentar problemas en el despacho | isla 2 problemas al cargar combustible cuando se cualga la pistola en lado 3 inmediatamente se corta la venta que se esta realizando en el lado 4 ademas hay ventas que se cortas a la mitad de la carga solicitada quedando bloqueado el surtidor | 19
11619 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 22 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | gas 93 surtidor 9 no corta | 4
11620 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 22 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | disp 12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte se realizan recirculaciones para pruebas ok disp modelo hwlu3434rv weyne disp 12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte se realizan recirculaciones para pruebas ok disp modelo hwlu3434rv weyne | surtidor nuevo marca wayne al finalizar la carga despacha muy lento eso proboca la molestia de los clientes isla uno surtidor 12 todos los combustibles | 21
11621 | 7° | COMBUSTIBLES J y N LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 22 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | manguera rota cambio de manguera 34 x 32mts a boca 11 de pd la cual cumple vida util se gasto y filtraba equipo operativo | al surtir combustible este presenta fuga por la mangera lo que hace imposible ocupar ese surtidor | 6
11622 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 22 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita funda pistola 1color negro p14223para reemplazo se reemplaza funda pistola 34 color rojo p15955 se instala funda pistolas boca 03 gas 97 y boca 12 dieselequipos quedan operativos se solicita funda pistola 1color negro p14223para reemplazo se reemplaza funda pistola 34 color rojo p15955 se instala funda pistolas boca 03 gas 97 y boca 12 dieselequipos quedan operativos | fundas rotas en dos pistolas | 4
11623 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 22 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipos encontrandose faldon y tapas faldon ok | etiquetas de surtidores desprendidas | 5
11624 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 22 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | son cambiados 03 filtros bc en pos 2 5 8 productos v power por estar tapados por uso equipo s quedan operativos productos 95 y v power en normalidad son cambiados 03 filtros bc en pos 2 5 8 productos v power por estar tapados por uso equipo s quedan operativos productos 95 y v power en normalidad | todas las bocas de 95 y 97 despachan muy lento | 6
11625 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 22 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 numeros adhesivos 56 en disp 56 por estar en mal estado quedando ok repuesto 2 numeros adhesivos banco prueba se realiza el cambio de 2 numeros adhesivos 56 en disp 56 por estar en mal estado quedando ok repuesto 2 numeros adhesivos banco prueba | area de atencion combustible solicitud de cambio de numeros identificatorios del surtidor de diesel lados 5 y 6 | 23
11626 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 22 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se efectua proceso de mantencion preventiva de dispensadores y estanque se realiza revision limpieza y verificacion volumetrica a los dispensadores 12 y 34 con matraz de 20 litros se pinta tapa y limpia spill de descarga se revisa regla encontrandose completa y estanque 1 diesel con 200 lts de agua aprox se efectua proceso de mantencion preventiva de dispensadores y estanque se realiza revision limpieza y verificacion volumetrica a los dispensadores 12 y 34 con matraz de 20 litros se pinta tapa y limpia spill de descarga se revisa regla encontrandose completa y estanque 1 diesel con 200 lts de agua aprox | programa mantencion preventiva | 7
11627 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 22 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion no se realiza por encontrarse pendiente repuesto | programa mantencion preventiva | 23
11628 | 8° | INVERSIONES NICODAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 22 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio ortr dispensador 3 equipo 4 v591d1 serie 68531c lado logico a queda operativo se realiza apoyo a personal de adexus en cambio de ortr dispenador 3 equipo 4 v591d1 serie 68531c lado logico a se bloquea area de trabajo se desenergiza y energiza equipo y se realiza prueba de venta quedando operativo | apoyo a adexus para cambio de ortr | 11
11629 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 22 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp6d se realizo remplazo de un breckawey 34 autoopw p16673 disp6d se realizo remplazo de un breckawey 34 autoopw p16673 | breackaway danado por perro muerto se necesita reemplazo con urgencia | 21
11630 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway metal de 34 reconectable a a la boca n9 producto 93 se prueba quedando operativo se realiza cambio de 1 breakaway metal de 34 reconectable a a la boca n9 producto 93 se prueba quedando operativo | cliente corta breakaway al salir con la pistola puesta en el estanque de combustible | 9
11631 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 22 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se instala nuevo brekaway de 1 en posicion 1 diesel por encontrarse danado se instala nuevo brekaway de 1 en posicion 1 diesel por encontrarse danado | manguera danada en su base cortada diesel surtdor 1 | 1
11632 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 22 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa equipo el cual no presento filtracionrealizando reajuste de pernosse le hizo de conocimiento al encargado de la estacion se revisa equipo el cual no presento filtracionrealizando reajuste de pernosse le hizo de conocimiento al encargado de la estacion | fuga por el interior del surtidor de diesel algo galonaje se solicita urgente reparacion | 15
11633 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 22 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | se revisa dispensador numero 2 detectando falla en valvula proporcional producto 97 se solicita a bodega 01 valvula proporcional puro y mezcla waine en dispensa dor numero 1 y 2 producto 97 se cambia 1 valvula proporcional p 16320 y en producto 93 se repara valvula proporcional 1 kits reparacion p 16558 y en dispensador numero se cambia 1 ampolleta 9v pls se realizan pruebas con preset quedando dispensador 1 y 2 operativo ambos lados todos los productos se revisa dispensador numero 2 detectando falla en valvula proporcional producto 97 se solicita a bodega 01 valvula proporcional puro y mezcla waine en dispensa dor numero 1 y 2 producto 97 se cambia 1 valvula proporcional p 16320 y en producto 93 se repara valvula proporcional 1 kits reparacion p 16558 y en dispensador numero se cambia 1 ampolleta 9v pls se realizan pruebas con preset quedando dispensador 1 y 2 operativo ambos lados todos los productos | al programar 10000 de gasolina 97 se pasa lado'pedro de valdivia | 18
11634 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 22 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza instalacion de pistola en boca gas 93 quedando equipo operativo | pistola de 93 isla 1 danada | 4
11635 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 22 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin observaciones se realiza el cambio de dos filtros 40030 dispensador 1 y 4 productos 93 ya que dispensadores se encontraban lentos en 30 de su caudal dispensadores quedan despachando producto 93 en condiciones normales | surtidores gasolina 93 95 sin despacho filtros en mal estado se requiere servicio tecnico | 12
11636 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor detectando surtidor descavado se procede a cevar el surtidor quedando operativo se realiza chequeo a surtidor detectando surtidor descavado se procede a cevar el surtidor quedando operativo | area de atencion combustible urgente surtidores 9 y 10 no despacha combustible producto diesel sin venta elisender mora | 1
11637 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se procede a levantar presion de tk 3 dsl en veeder root el cual se encontraba sin venta quedando operativo se realizan pruebas con ventas se procede a levantar presion de tk 3 dsl en veeder root el cual se encontraba sin venta quedando operativo se realizan pruebas con ventas | area de atencion combustible presuarizacion de los estanques estacion cerrada keneth byrne | 19
11638 | 5° | Eduardo Leiva Estación de Servicio E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | trabajo atendido con os 93429 ot 18383 trabajo atendido con os 93429 ot 18383 | area de atencion combustible cliente indica que el surtidor 5 y 6 solamente gasolina antes de llegar al total se corta en 700 pesos menos y despues de eso sigue derramando combustible el cual no registra en el visor cae aprox un litro mas pero sin registro necesita solucion urgente ya que tiene cerrado carlos bernal gomez | 21
11639 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se revisa dispensadores encontrandose rele de estado solido de las senales de 97 quemados se solicitan para su reemplazose realiza el cambio de rele de estado solido en tarjeta interfaces del dispensador 123 y 4 se prueba con ventas quedando ok | area de atencion combustible por problema electrico 95 y 97 no se esta vendiendo combustible victor roda | 11
11640 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | error en carga de fecha y hora | area de atencion combustible se cae automatico en bomba de diesel ernesto medina | 2
11641 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 8 a 24 horas | joel alfaro se realizo chequeo de presion en detector de fuga se activa por valvula check queda pendiente reemplazo de valvula check carlos warrick se realiza cambio de valvula check cantidad 2 en estanques se realizan pruebas de linea quedando operativos | problema con presion pd | 18
11642 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Victoria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de numerales electronicos y mecanicos se toma medicion de tanques y cierres de turno | area de atencion | 11
11643 | 13° | Max Andrés García Sánchez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset a disp 34 por estar bloqueado y no despacahar quedando operativo se realiza master reset a disp 34 por estar bloqueado y no despacahar quedando operativo | area de atencion combustible cliente indica que maquina n 4 tiene un pito y hace la vta y no funciona se devuelve la vta de toda la gasolina no se puede vender en ningun surtidor victor contreras | 11
11644 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | queda pendiente el cambio de 2 teclado preset wayne se chequea falla y se detecta problema en teclado preset se realiza el cambio de teclado preset wayne y se prueba quedando operativo en un 100 teclado preset wayne 3 vista cantidad 1 codigo p16319 queda pendiente el cambio de 2 teclado preset wayne se chequea falla y se detecta problema en teclado preset se realiza el cambio de teclado preset wayne y se prueba quedando operativo en un 100 teclado preset wayne 3 vista cantidad 1 codigo p16319 | teclado de las isla 7 no funciona al digitar los numeros no marca | 12
11645 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Martes | 22 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 bomba sumergible monofasica 1 conjunto de avance y 1 condensador compra ademas se realambra circuito de alimentacion desde tablero a cabezal en conjunto con mantenedor macec quedando equipos con despacho venta cliente operativo | sin despacho g97 emergencia | 10
11646 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se repara resorte de palanca de accionamiento de surtidor n 8 de gasolina 95 equipo queda operativo se repara resorte de palanca de accionamiento de surtidor n 8 de gasolina 95 equipo queda operativo | palanca de accionamiento danada no funciona | 15
11647 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision encontrandose pistola de gasolina de dispensador numero 8 danada se procede al cambio de esta operativa se realiza revision encontrandose pistola de gasolina de dispensador numero 8 danada se procede al cambio de esta operativa | area de atencion combustible fuga de combustible en el surtidor 7 | 4
11648 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisan los tres dispensadores diesel ambos lados en dispensador numero 2 y luego de levantar presion se detecto fuga en tapon de valvula de impacto debido a pruebas realizadas por otra empresa el dia de ayer se reemplaza tapon y se levanta presion quedando producto diesel 100 operativo se revisan los tres dispensadores diesel ambos lados en dispensador numero 2 y luego de levantar presion se detecto fuga en tapon de valvula de impacto debido a pruebas realizadas por otra empresa el dia de ayer se reemplaza tapon y se levanta presion quedando producto diesel 100 operativo | surtidor diesel isla 2 lado norte despacho muy lento y ayer fueron intervenidos por inspeccion de estanqueidad | 14
11649 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | chequeo de configuracion de estanqies en vroot estanques seteados en 20 puntos inclinacion configurada en tk1750 tk2 610 tk3 100 y tk4 400 se verifica lectura en estanquesaltura en milimetros coincide en todos los estanques volumen desfasados en tk 97 y kerosene tk diesel ok tk 93 con regla defectuosa se requiere reemplazo de regla se insiste a rodrigo delagado para que libere las tablas de calibracion sin pruebas chequeo de configuracion de estanqies en vroot estanques seteados en 20 puntos inclinacion configurada en tk1750 tk2 610 tk3 100 y tk4 400 se verifica lectura en estanquesaltura en milimetros coincide en todos los estanques volumen desfasados en tk 97 y kerosene tk diesel ok tk 93 con regla defectuosa se requiere reemplazo de regla se insiste a rodrigo delagado para que libere las tablas de calibracion fue cerrada con incidencia os94894 ot19672 | area de atencion combustible se solicita revisar gas 93 97 kero por variacion negativa | 2
11650 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se solicita pintado completo de venteos de tk 1 al 4 se adjuntan fotos se solicita cotizacion a contratista se adjunta cotizacion en plafotrma para aprobacion se cierra ot ya fue rechazado la cotizacion | area de atencion edificios y estructuras se solicita pintar varillas de isla de recuperacion de vapores | 5
11651 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | isla queda operativa chequeo de isla 4 equipo advantage presenta error en preset en forma aleatoria version de software instalada 3535 se realiza master reset y se ajusta precorte se habilita para ventas | area de atencion combustible se solicita revisar programador se surtidor 4 | 11
11652 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador se realuza un receteo se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajos realizados en presencia de encargado se realiza chequeo a dispensador se realuza un receteo se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajos realizados en presencia de encargado | area de atencion combustible surtidior n 2 gasolinas cuando esta despachando se corta de forma intermitente adelaida gutierrez | 15
11653 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza un cold start a consola veeder root ya que este presentaba alarma de sensor de densidad la cual no corresponde a protocolo queda operativo se realiza un cold start a consola veeder root ya que este presentaba alarma de sensor de densidad la cual no corresponde a protocolo queda operativo | area de atencion combustible solicito reparacion de veede root error d8 adv orrar alarma por favor | 2
11654 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | de realiza cambio de 2 filtros a dispensadores boca n4 y boca n12 producto petroleo diesel se realiza prueba con ventas quedando operativo de realiza cambio de 2 filtros a dispensadores boca n4 y boca n12 producto petroleo diesel se realiza prueba con ventas quedando operativo | area de atencion combustible bajo flujo de diesel en los surtidores 1 2 3 y 4 victor rojas | 17
11655 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador detectando tapa abierta en cabezal se procede a cerrar tapa quedando operativo se realiza chequeo a dispensador detectando tapa abierta en cabezal se procede a cerrar tapa quedando operativo | area de atencion combustible surtidor de isla 2 se abre la tapa alexander mora fono | 16
11656 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo se realizan pruebas de con ventas a clientes equipo no presentando fallas equipo operativo se realiza chequeo a equipo se realizan pruebas de con ventas a clientes equipo no presentando fallas equipo operativo | area de atencion combustible al grabar una carga calibra maquina para cargar se pasa en 100 y 200 y clientes no cancelan diferencia alexander mora | 22
11657 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita carro de trasbasije para la revision de de bocas de toda la estacion perdidas de combustible se encuentran dentro de los parametros permitidos segun norma todo operativo se solicita carro de trasbasije para la revision de de bocas de toda la estacion perdidas de combustible se encuentran dentro de los parametros permitidos segun norma todo operativo | area de atencion combustible variacion negativa en gasolina 93 y 97 se solicita revision y calibracion de surtidores estanques y veeder root | 3
11658 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se revisa surtidor el cual se encuentra bloqueado tarjeta igem no responde se realiza cold star se configura pero solo funciona boca n 8 se solicita tarjeta igem para su reemplazo se realiza cambio de placa igem para surtidor 3g se configura y se prueba quedando operativa | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 alto galonaje esta trabado digitalmente se reinicia sin desbloquearse por lo que no permite el despacho de combustible diesel vladimir miranda | 11
11659 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de Servicio EIRL (Petroval EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se detecta medidor trabado en producto 97 lo que provoca falla al despachar producto 95 se solicita medidor advantage para cambio se realiza cambio de medidor en pos 4 producto 97 producto diesel quedando medidor nuevo en producto 97 se revisa funcionamiento y calibracion de ambas bocas quedando operativas producto recirculado devuelto a estanque correspondiente se detecta medidor trabado en producto 97 lo que provoca falla al despachar producto 95 se solicita medidor advantage para cambio se realiza cambio de medidor en pos 4 producto 97 y producto diesel quedando medidor nuevo en producto 97 se revisa funcionamiento y calibracion de ambas bocas quedando operativas producto recirculado devuelto a estanque correspondiente | area de atencion combustible surtidor 4 en 939597 no indica lo que despacha carlos espinoza | 23
11660 | 5° | Marisa Crignola Gerini | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa despacho en post 6 se detecta que pistola no corta al llenar se cambia pistola entregada por administracion boca queda operativa pos 7 se encuentra con panel de luces led en ppu desconectado se conecta quedando operativo en pos 4 cable de programacion se encuentra desconectado y con pin cortado se repara quedando operativo cable de sensor de activacion de pistola de producto diesel se encuentra desconectado en post numero 4 se conecta quedando operativo producto diesel en pos numero 3 cable de teclado de programacion se encuentra desconectado y con pines doblados en conexion a placa se reparan pines de conexion se conecta quedando operativo no sale producto 97 en pos numero 3 ya que cable de valvula se encuentra desconectado en placa ademas de estar torcidos se reparan pines se conecta valvula a placa quedando operativo equipo 34 fue claramente intervenido danando cables y conexiones equipos quedan operativos y productos recirculado fue devuelto por sistema y a estanque correspondiente se revisa despacho en post 6 se detecta que pistola no corta al llenar se cambia pistola entregada por administracion boca queda operativa pos 7 se encuentra con panel de luces led en ppu desconectado se conecta quedando operativo en pos 4 cable de programacion se encuentra desconectado y con pin cortado se repara quedando operativo cable de sensor de activacion de pistola de producto diesel se encuentra desconectado en post numero 4 se conecta quedando operativo producto diesel en pos numero 3 cable de teclado de programacion se encuentra desconectado y con pines doblados en conexion a placa se reparan pines de conexion se conecta quedando operativo no sale producto 97 en pos numero 3 ya que cable de valvula se encuentra desconectado en placa ademas de estar torcidos se reparan pines se conecta valvula a placa quedando operativo equipo 34 danos a cables y conexiones producto de intervencion al interior de cabezal equipos quedan operativos y productos recirculado fue devuelto por sistema y a estanque correspondiente | area de atencion combustible maquina 6 no corta cuando se esta despachando maquina 7 visor no funciona maquina 4 teclado corrida al medio no funciona catalina | 10
11661 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se solicita valvula proporcional para encore na3 debido a que se encuentra danada a peticion de encargado se deje valvula en boca de gas 97 ya que se vende menos ademas se solicitan 02 pistolas 12 en boca 6 y boca 3 de producto gas 97 realiza reparacion de valvula control de flujo en dispensador 3 de gasolina 97 se realizan pruebas con venta a publico despachando en condicion normal se solicita valvula proporcional para encore na3 debido a que se encuentra danada a peticion de encargado se deje valvula en boca de gas 97 ya que se vende menos ademas se solicitan 02 pistolas 12 en boca 6 y boca 3 de producto gas 97 realiza reparacion de valvula control de flujo en dispensador 3 de gasolina 97 se realizan pruebas con venta a publico despachando en condicion normal | area de atencion combustible urgente maquina de gasolina se encuentra malo el predeterminador dos pistolas se encuentran en mal estado presentan filtraciones | 4
11662 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de teclado preset encore quedando operativo | area de atencion combustible estimados juento con saludar solicito incidencia para teclado de surtidor n 2 presenta problema con el n 0 no marca yoissi flores 5151 | 12
11663 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Mario Castro | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo el turno via telefonica | area de atencion combustible vedde root con alarma fuga linea estacion sin venta solo venta de diesel elizabeth alvarez | 21
11664 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de disp 10 por no despachar producto se detecta palanca de accionamiento trabada y no accionando queda dispensador operativo se realiza revision de disp 10 por no despachar producto se detecta palanca de accionamiento trabada y no accionando queda dispensador operativo | area de atencion combustible surtidor numero 10 se le manda la senal para despacho y no sale no reacciona kenet vidner | 15
11665 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 22 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia corresponde a accesorios y estacion es delegada por ende se cierra ot | area de atencion combustible isla 2 surtidores con problemas al momento de levantar la pistola empieza a marcar combustible sin programar ayda silva urgente | 21
11666 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo ot 3 | imposible venta gasolina 93 y 95 filtros en mal estado no permiten venta de productos senalados solicito enviar equipo de emergencia esta tardenoche | 21
11667 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza chequeo a dispensador n12 producto 93 detectando valvula proporcional en mal estado se solita repuesto cambio de valvula proporcional wayne disp 2 lado a producto 93 se realiza chequeo a dispensador n12 producto 93 detectando valvula proporcional en mal estado se solita repuesto se revisa codigo errores lado a dispensador 2 arrojando los codigos 16 35 y 56 se revisa valvula proporcional encontrando componente plastico interno y oring de mezcla roto por lo que se cambia cuerpo valvula wayne doble y 01 oring double bump en salida de canerias por encontarse plano se recircula producto para realizar pruebas no presentando falla y se libera equipo a clientes para ventas quedando operativo | nuevamente la gasolina 95 de la boca 11 entrega mas producto de lo ordenado | 18
11668 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | el dispensador n 2 se encuentra sin despachos de gasolina se denota que breakaway se encuentra defectuoso este presenta filtracion se realiza el cambio de 01 breakaway 34 se prueba el despacho de producto en donde si sale producto pero pistola presenta sensor en mal estado corta constantemente se realiza el cambio de 01 pistola 12 se vuelve a probar el despacho quedando el equipo operativo el dispensador n 2 se encuentra sin despachos de gasolina se denota que breakaway se encuentra defectuoso este presenta filtracion se realiza el cambio de 01 breakaway 34 se prueba el despacho de producto en donde si sale producto pero pistola presenta sensor en mal estado corta constantemente se realiza el cambio de 01 pistola 12 se vuelve a probar el despacho quedando el equipo operativo | area de atencion combustible urgente gas 93 sin despertar en todo la estacion urge reparacion comercial colchagua spa 761585878 | 9
11669 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia destorsedor de 1por encontrarse danado en boca 1 de diesel equipos operativo se cambia destorsedor de 1por encontrarse danado en boca 1 de diesel equipos operativo | problemas con la pistola | 4
11670 | 4° | RAFAEL OSORIO Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicita como repuestos 02 portapitolas wayne 4v591d1para reemplazose reactiva equipo quedados gas 97 inoperativo unicamentesurtidor 05 a solicitud del encargado se cambia swiver 34 en boca 13 surtidos 04 el cual se encontraba filtrando se solicitan porta pistolas al sercon se instala porta pistola gas 97respuesto adquirido de sercon sin codigo equipo queda operativo se solicita como repuestos 02 portapitolas wayne 4v591d1para reemplazose reactiva equipo quedados gas 97 inoperativo unicamentesurtidor 05 a solicitud del encargado se cambia swiver 34 en boca 13 surtidos 04 el cual se encontraba filtrando se solicitan porta pistolas al sercon se instala porta pistola gas 97respuesto adquirido de sercon sin codigo equipo queda operativo | surtidor isla 5 danado principales danados con choque 93 y 07 | 4
11671 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv en disp 4 93 por pasarse combustible a srvy tener problemas en el despacho quedando operativo se realiza el cambio de 1 manguera rv en disp 4 93 por pasarse combustible a srvy tener problemas en el despacho quedando operativo | area de atencion tienda surtidor 4 no realiza ventas | 15
11672 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | regla en mal estado no se encuentra placa de estanque y documento de fabricacion de estanque para realizar fabricacion de esta se adjunta cotizacio en plataforma para aprobacion y entrega de las tablas de calibracion | area de atencion combustible cambiar regla de kerosene | 2
11673 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | surtidor n 4 presenta corte de breakaway en boca de diesel se realiza el cambio de 01 breakaway 34 quedando el equipo operativo no se puede recircular 1lts de diesel en el surtidor n 4 por cambio de breakaway ya que no hay personal autorizado en la estacion de servicio para efectuar la recirculacion surtidor n 4 presenta corte de breakaway en boca de diesel se realiza el cambio de 01 breakaway 34 quedando el equipo operativo no se puede recircular 1lts de diesel en el surtidor n 4 por cambio de breakaway ya que no hay personal autorizado en la estacion de servicio para efectuar la recirculacion | area de atencion combustible estimado la maquina diesel surtidor 4 se encuentra con la manguera cortada para que por favor nos manden alguna persona lo mas luego posible codigo de mantencion ees134 saluda atte veronica labbe c comercial antivero ltda san fernando carretera | 9
11674 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es cambiado 01 breackaway de 34 en pos 2 93 por estar cortado por terceros equipo queda operativo es cambiado 01 breackaway 34 en pos 2 93 por estar cortado por terceros equipo queda operativo es cambiado 01 breakaweay 34 por estar cortada por terceros es cambiado 01 breackaway de 34 en pos 2 93 por estar cortado por terceros equipo queda operativo es cambiado 01 breackaway 34 en pos 2 93 por estar cortado por terceros equipo queda operativo es cambiado breakaweay 34 por estar cortado por terceros | cliente emprende marcha con pistola en estanque de combustible esta sale quedando solo breakaway | 6
11675 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | breakaway roto gas 95 lado carlos antunez | 22
11676 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador octuple lado 2 gas93 y 95 por falla descrita se ajustan parametros de precorte y programacion se prueba y se monitorean ventas no presentandose la falla queda operando normal se revisa dispensador octuple lado 2 gas93 y 95 por falla descrita se ajustan parametros de precorte y programacion se prueba y se monitorean ventas no presentandose la falla queda operando normal | bocas no 6 gasolina 93 y no 7 gasolina 95 de surtidor maquina octuple se produce fuga de producto antes de presionar el gatillo de la pistola | 19
11677 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 22 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | disp56 dispenzador en corte activa diferencial general de los cabezales se detecta interior del cabezal mojado disp 56 se hace retiro de placa de senales assy 887225 y fuente de poder 220v24 1550w se coordinara una proxima visita para reparacion de disp 56 disp 56 se realizo remplazo de una placa electronica senales bcopba disp 56 se realizo remplazo de una fuente de poder bco pba disp 56 quedo disp funcionando ok disp56 dispenzador en corte activa diferencial general de los cabezales se detecta interior del cabezal mojado disp 56 se hace retiro de placa de senales assy 887225 y fuente de poder 220v24 1550w se coordinara una proxima visita para reparacion de disp 56 disp 56 se realizo remplazo de una placa electronica senales bcopba disp 56 se realizo remplazo de una fuente de poder bco pba disp 56 quedo disp funcionando ok | surtidores en corte cae automatico tablero | 21
11678 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | dispensador n 7 presenta manguera rota en boca de gasolinas se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts codigo p14516 equipo queda operativo dispensador n 7 presenta manguera rota en boca de gasolinas se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts codigo p14516 equipo queda operativo | area de atencion combustible manguera de gasolinas rota surtidor 8 | 6
11679 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ppu de gas 93 gas 97 del dispensador n 12 se encuentran desconectados se conectan quedando ok ppu de diesel y gas 93 del dispensador n 6 se encuentran desconectados se conectan quedando ok equipos quedan operativos ppu de gas 93 gas 97 del dispensador n 12 se encuentran desconectados se conectan quedando ok ppu de diesel y gas 93 del dispensador n 6 se encuentran desconectados se conectan quedando ok equipos quedan operativos | area de atencion combustible surtido 12 no marca precio de gas 93 y gas 97 surtido 34 no marca precio diesel y gas93 y las maquinas tienen luces que no encienden comercial colchagua spa 761585878 | 0
11680 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Bonilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 21 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza toma de numerales electronicos y mecanicos se toma medicion de tanques y cierres de turno | area de atencion | 11
11681 | 9° | Sociedad Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Angol) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 21 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de numerales electronicos y mecanicos se toma medicion de tanques y cierres de turno | area de atencion | 11
11682 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 21 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea dispensador cambiando una ampolleta codigo p13177 pls de 9 wat por encontrarse quemada en isla 1 posicion 2 quedando equipos normales se chequea dispensador cambiando una ampolleta codigo p13177 pls de 9 wat por encontrarse quemada en isla 1 posicion 2 quedando equipos normales | visor de surtidor sin iluminacion isla 1 lado 2 | 1
11683 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | en dispensador numero uno se reconecta breakaways rv se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa en dispensador numero uno se reconecta breakaways rv se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativa | vehiculo se dio a la fuga sin pagar llevandose manguera y pistola de gasolina | 0
11684 | 13° | Sociedad Comercial Paine Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | en dispensador numero 1 se detecto que se cambio manguera rv con recuperacion de vapor malo tambien se deshabilita el teclado posibilidad de seleccionar volumen dinero en dispensador numero 3 se detecto y se cambio 01 mangueras de tres cuartos por 32 metros con filtracion placa electronica interfaz de seleccion de productos con soldaduras frias numero 4 se detecto y se cambio 01 pistolas rv con gatillo malo en dispensador numero 1 se detecto que se cambio manguera rv con recuperacion de vapor malo tambien se deshabilita el teclado posibilidad de seleccionar volumen dinero en dispensador numero 3 se detecto y se cambio 01 mangueras de tres cuartos por 32 metros con filtracion placa electronica interfaz de seleccion de productos con soldaduras frias numero 4 se detecto y se cambio 01 pistolas rv con gatillo malo | no se que es pero es gas de 93 y diesel | 6
11685 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | maquina 95 no corta y sigue despachando al finalizar la carga | 18
11686 | 13° | Gaston Pozo II | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 21 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | caja vereda de rv no cuenta con tapa de superficie 34 cms y tapa interior rv 4 quebrada se coordinara una proxima visita para su remplazo se realizo remplazo de una tapa manhole 12 opw p15211 se realizo remplazo de una tapa 4 rv p15195 caja vereda de rv no cuenta con tapa de superficie 34 cms y tapa interior rv 4 quebrada se coordinara una proxima visita para su remplazo se realizo remplazo de una tapa manhole 12 opw p15211 se realizo remplazo de una tapa 4 rv p15195 | tapa de camara recuperadora de gases partida | 16
11687 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se detecta problema en 3 portapistolas desfigurados se realiza reparacion y alineacion de portapistolas se vuelve a su lugar respectivo quedando operativo en un 100 al momento de llegar a eds se detecta problema en 3 portapistolas desfigurados se realiza reparacion y alineacion de portapistolas se vuelve a su lugar respectivo quedando operativo en un 100 | posa pistola descuadrada fuera de la base boca n 17 isla n 5 | 23
11688 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se chequea falla determinandonque esta se produce por descontrol de computador se realiza la ssolicituda de una actualizacion de software para cambio a la brevedad se revisa surtidor pero este no vuelve a presentar falla se encuentranoperando normal se chequea falla determinandonque esta se produce por descontrol de computador se realiza la ssolicituda de una actualizacion de software para cambio a la brevedad se revisa surtidor pero este no vuelve a presentar falla se encuentra operando normal | surtidor 7 y 8 de gasolina no se detiene en los litros preseteado | 19
11689 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ismael Castillo | Lunes | 21 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | rodolfo pardo ayudante se realizo el cambio de filtros por encontrarse con flujo lento en venta a publico se realizan pruebas quendado equipos operativos | favor revisar surtidores despachan lentos revisar filtros gracias | 12
11690 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a dispensador p diesel boca n19 y n20 detectando dispensador sin energia se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla en regla de conexiones en mal estado se normaliza y se reconecta cable alimentacion de energia a dispensador se realizan pruebas quedando equipo operativo se realiza chequeo a dispensador p diesel boca n19 y n20 detectando dispensador sin energia se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla en regla de conexiones en mal estado se normaliza y se reconecta cable alimentacion de energia a dispensador se realizan pruebas quedando equipo operativo | problemas en surtidor diesel isla 3 boca 1920 apagada sin funcionar favor revisar a la brevedad gracias | 10
11691 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 21 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a dispensador placas y conexiones problema en isla nro 9 se saca de sistema orpak y se prueba dispensador manualmente se revisan caras logicas de dispensador manualmente se revisan caras logicas de dispensador de dispensador isla 910 se reinicia sistema orpak se recircula producto el cual despacha sin problemas dispensador wayne operativo | una vez que corta la carga no hay posibilidad de seguir cargando pasa constantemente con cualquier combustible del surtidor 9 10 | 11
11692 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | error 13 en equipos octuple y sextuple se reinicia desde fuente de poder quedando operativos se verifica que dispensadores 1 y 2 se encuentran con mensaje en ortr surtidor malo se procede a desconectar equipos desde fuente de poder y volver a conectarlos logrando asi subirlos a sistema se chequean codigos de errores arrojando en ambos codigo 13 el cual se genera por perdida de alimentacion y comunicacion se libera equipos para ventas quedando operativos | eds sin venta problema de comunicacion | 11
11693 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de dispensador 3 7 y 8 lo cual se pasan las ventas se realiza cofiguracion de precorte quedando equipo operativo se realiza pruebas con ventas a publico cortando las ventas en condicion normal se realiza chequeo de dispensador 3 7 y 8 lo cual se pasan las ventas se realiza cofiguracion de precorte quedando equipo operativo se realiza pruebas con ventas a publico cortando las ventas en condicion normaln | area de atencion combustible surtidores 3 7 y 8 se pasan de la programacion de venta cristian montes | 19
11694 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita consola veeder root tls350 se encuentra operando en formal normal sin alarmas se realiza chequeo a consola veeder root quedando operativo al momento de la visita consola veeder root tls350 se encuentra operando en formal normal sin alarmas se realiza chequeo a consola veeder root quedando operativo | area de atencion combustible veeder root arroja alarma l6 sensor inop asenat aillon | 2
11695 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador se realiza master reset se relizan pruebas de ceteo a dispensador quedando surtidor operativo al equipo nose puede realizar pruebas de recirculacion de producto por no contar con sus accedorios lado n1 le falta breakaway manguera swivel y pistola lado n2 le falta accesoriis wippi hose breakaway swivel estacion de servicio es delegada se informa se realiza chequeo a dispensador se realiza master reset se relizan pruebas de ceteo a dispensador quedando surtidor operativo al equipo nose puede realizar pruebas de recirculacion de producto por no contar con sus accedorios lado n1 le falta breakaway manguera swivel y pistola lado n2 le falta accesoriis wippi hose breakaway swivel estacion de servicio es delegada se informa | area de atencion combustible maquina 1 y 2 no despacha combustible porque la tiene la plca mala mal no se puede digitar | 8
11696 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo la ot 18191 incidencia fue atendida bajo la ot 18191 | area de atencion combustible problema con surtidor 2 persiste maquina se para constantemente antes de despachar lo que se programa ya son 4 meses con el problema y se tienen muchos problemas con clientes ya que genera desconfianza patricia acevedo | 21
11697 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca 11gas 95 con breakaway danado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 11gas 95 con breakaway danado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera gasolina 95 surtidor 3 se encuentra danada | 4
11698 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | administracion comenta que durante la descarga del dia se produce derrame en adaptador de descarga de 4 estanque 3 al inicio de esta normalizandose posteriormente problema no ocurre en dias antes o posterior a esa fecha ademas comenta que existen problemas en impresora de veeder root tls 350r ya que al intentar sacar voucher en ocasiones arroja error sin papel se realiza revision a nivel de piso en regla encontrandose en buen estado revision de valvula de sobrellenado encontrandose fuera y a un costado de tuberia de 4 revision de adaptador 4 descarga no habiendo problemas en este no se revisa venteo por ser trabajo en altura se adjuntan fotos de vouvher durante el dia de descarga en tk3 voucher de alarma sin papel estado de regla y de valvula de sobrellado fuera de su lugar segun informacion recopilada en estacion punto muerto tk 3 corresponde a 800 litros y resto de los estanques varia entre 1200 a 1500 litros se cierra ot ya ue esta fuera de plazo | area de atencion combustible srs buenos dias informo a uds que ayer al recibir camion en la descarga del tk 3 d se produce derrame de combustible posiblemente x problemas en venteo nuevamente lo extrano que recientemente reparado no habia presentado ningun problema hasta anoche adjunto fotos adelaida | 2
11699 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | retiro de agua desde tk 2 3 4 y 5 se compra 01 tambor metalico se saca reporte en consola veeder root indicando nivel de agua en tk 2 3 4 y 5 97 93 pd y pd respectivamente se realiza chequeo por regla con reactivo arrojando solo en tk 5 diesel 2 cm de agua se procede a realizar medicion con reactivo por telemedicion arrojando que en tk2 25 cm tk3 25 cm tk4 3 cm y tk5 45 cm se realiza retiro de agua de agua por telemedicion de estanques retirando desde tk2 97 40 litros aprox tk3 93 50 litros aprox tk4 pd 80 litros aprox y tk5 pd 90 litros aprox de agua contaminada ademas se saca sedimento desde interior estanque 2 y 3 queda almacenada en 01 tambor metalico cerrado comprado ademas se ocupa tambor metalico guardado en eds con espacio para almacenar el resto de agua contaminada tambores queran en bodega de residuos peligrosos de eds se adjunta boleta por compra de tambor metalico voucher veeder root al inicio y termino del trabajo | area de atencion combustible veeder root arroja agua en algunos estanques al medir no lo evidencia jocelyn leiva | 20
11700 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revision de surtidor 1 durante venta a cliente cargando 97 este se detiene antes de lo programado se recircula producto en producfo 93 y 97 encontrando que medidor de 97 se para antes de la venta se chequea surtidor 8 con venta a clientes no habiendo problemas se dejara en observacion hasta nueva de visita incidencia fue cerrada bajo mantencion preveniva ot 18572 | area de atencion combustible cliente indica que surtidor n 1 corta antes cliente solicita solucion y surtidor n 8 a veces da combustible a veces no manuel matute | 19
11701 | 6° | Rental Autos S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | indican tener diferencias entre las reglas de medicion y veeder root en todos los estanques los estanques se encuentran en 1pts en consola veeder root se pasan a 20 pts los tk n 1 de gas 97 tk n 2 de gas 93 y tk n 3 de diesel se modifican parametros en perfil de 20 pts en los estanques ya mencionados quedando estos ok en comparacion a la medicion que entrega la regla vs veeder root en tanto los estanques n 4 de diesel y tk n 5 de kerosene no se pueden modificar debido a que reglas presentan desgaste operador no cuenta con tablas de calibracion el tk n 5 de kerosene y el tk n 4 de diesel no presentan placa de identificacion en el domo del tk se debe realizar el cambio de reglas de medicion se adjunta cotizacion en plataforma para aprobacion si entregan las tablas de calibracionse enviar las tablas de calibracion a emilio contreras para su fabricacion se realiza el cambio de reglas de medicion de los tk n 4 de diesel y tk n 5 de kerosene estanques se pasan a 20 pts en consola veeder root se configuran parametros y se verifican mediciones entregadas por regla de medicion vs veeder root las cuales quedan ok indican tener diferencias entre las reglas de medicion y veeder root en todos los estanques los estanques se encuentran en 1pts en consola veeder root se pasan a 20 pts los tk n 1 de gas 97 tk n 2 de gas 93 y tk n 3 de diesel se modifican parametros en perfil de 20 pts en los estanques ya mencionados quedando estos ok en comparacion a la medicion que entrega la regla vs veeder root en tanto los estanques n 4 de diesel y tk n 5 de kerosene no se pueden modificar debido a que reglas presentan desgaste operador no cuenta con tablas de calibracion el tk n 5 de kerosene y el tk n 4 de diesel no presentan placa de identificacion en el domo del tk se debe realizar el cambio de reglas de medicion se adjunta cotizacion en plataforma para aprobacion si entregan las tablas de calibracionse enviar las tablas de calibracion a emilio contreras para su fabricacion se realiza el cambio de reglas de medicion de los tk n 4 de diesel y tk n 5 de kerosene estanques se pasan a 20 pts en consola veeder root se configuran parametros y se verifican mediciones entregadas por regla de medicion vs veeder root las cuales quedan ok | area de atencion combustible estimados debido a los inconvenientes que he tenido en la descarga de combustible he detectado que existe una diferencia en la informacion que entrega en veederroot con las capacidades reales de los estanques por lo cual solicito a ustedes revisar yo calibrar veeder root en caso que la informacion este correcta por favor explicar logica de calculo debido que las solicitudes de combustible se realizan en base a la informacion entregada por el veeder root y las descargas chofer del transporte las considera en base a la capacidad del estanque antonia pavez m | 2
11702 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | estacion continua operativa estacion se encuentra operativa al momento de la visita se indica que lineas se despresurizan durante la madrugada se verifica historial de alarmas de veeder root no hay registro de apagado dflp desde septiembre de 2018 se indica que al presentarse la falla se activa breaker general de cabezales semide voltaje y carga valores normales 229 volts 04 amper por equipo barra de fase de cabezales alimenta reles de retorno se verifican bobinas y polaridad de reles no hay fallas se verifican reyornos de 93 97 y diesel de todas las islas no hag fallas ni cortocircuitos se verifica voltaje entre tierra y neutro 003 volts se repite prueba con todas las luminarias de la estacion encendidas no se presenta falla se descarta falla en parada de emergencia ups operativa | area de atencion combustible se esta presurizando contantemente en la madrugada | 10
11703 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para realizar chequeo de teclado preset en dispensador n 11 lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 teclado preset encore 500 s cod p15239 se realiza cambio de preset encore 500 s en dispensador 11 de gasolina y p diesel se realizan pruebas de funcionamiento quedando ok se visita eds para realizar chequeo de teclado preset en dispensador n 11 lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 teclado preset encore 500 s cod p15239 se realiza cambio de preset encore 500 s en dispensador 11 de gasolina y p diesel se realizan pruebas de funcionamiento quedando ok | area de atencion combustible surtidor n 11 selector de programacion dejo de funcionar robert ojeda | 12
11704 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 01 teclado preset encore 500s cdgp15239 se visita eds encontrando dispensador con problemas en teclado preset el cual no funciona se cambia se realizan pruebas programando con ventas a publico funcionando con normalidad | area de atencion combustible cliente indica que tiene problemas con surtidor 3 y 4 con teclado se encuentran malas las teclas enter victor cardenas | 12
11705 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se revisa dispensador 4 encontrandose con medidor de 97 con falla se tranca por momentos se intercambia por el diesel para lubricarlo se verifica funcionamiento de productos diesel y 97 quedando operativos se envio un correo por parte de don mario castro a la espera de informacion por parte de personal gilbarco | area de atencion combustible maquina n 4 gasolina 9395 y 97 maquina n 7 se tranca y no entrega lo programado rosa galdames | 15
11706 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se revisa dispensador 4 encontrandose con medidor de 97 con falla se tranca por momentos se intercambia por el diesel para lubricarlo se verifica funcionamiento de productos diesel y 97 quedando operativos | area de atencion combustible maquina 4 problemas con entrega de combustible pierde presion maquina numero 2 se programa y pasa de largo rosa galdames | 0
11707 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose filtro de producto 93 de dispensador 34 saturado no cuentan con filtro para su cambio se llega al punto encontrandose filtro de producto 93 de dispensador 34 saturado no cuentan con filtro para su cambio | area de atencion combustible uno de los surtidores esta presentaron fallas especificamente pasa demasiado lento la descarga de combustible aprox 15 minutos | 12
11708 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se verifica la velocidad de flujo en el dispensador n 12 en donde la gasolina 93 se encuentra en 13 ltsmin se realiza el cambio de filtro y esta queda en 45 ltsmin gas 97 esta en 21 ltsmin se cambio el filtro y esta queda en 43 ltsmin en tanto el diesel esta en 17 ltsmin se cambio el filtro y este queda con un flujo de 46 ltsmin en tanto el dispensador n 34 con gas 93 presenta un flujo de 15 ltsmin se cambio el filtro y esta queda en 45 ltsmin gas 97 esta con un flujo de 37 ltsmin no requiere cambio de filtro y en tanto el diesel presenta un flujo de 18 ltsmin se cambio el filtro y este queda con un flujo de 46 ltsmin se verifica el despacho con montos programados en el dispensador n 34 en donde la falla no se presenta se presenta en la estacion personal tecnico de gilbarco quien debe realizar trabajos a quien se le solicita verificar el estado de placas electronicas en caja gpbox quien informa no tener problemas se realiza un master reset por jumper y se vuelve a programar el equipo se intercambian de posicion valvulas proporcionales de gas 93 por la de diesel y se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo adicionalmente se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts en la boca de kerosene del dispensador n 5 codigo p14516 tambien se realizo el cambio de 01 funda 34 en la boca de diesel del dispensador n 4 y 01 destorcedor modelo 45 34 codigo p19587 se deja constancia del cambio de filtros de diesel los cuales fueron 02 codigo p14136 equipos quedan operativos se verifica la velocidad de flujo en el dispensador n 12 en donde la gasolina 93 se encuentra en 13 ltsmin se realiza el cambio de filtro y esta queda en 45 ltsmin gas 97 esta en 21 ltsmin se cambio el filtro y esta queda en 43 ltsmin en tanto el diesel esta en 17 ltsmin se cambio el filtro y este queda con un flujo de 46 ltsmin en tanto el dispensador n 34 con gas 93 presenta un flujo de 15 ltsmin se cambio el filtro y esta queda en 45 ltsmin gas 97 esta con un flujo de 37 ltsmin no requiere cambio de filtro y en tanto el diesel presenta un flujo de 18 ltsmin se cambio el filtro y este queda con un flujo de 46 ltsmin se verifica el despacho con montos programados en el dispensador n 34 en donde la falla no se presenta se presenta en la estacion personal tecnico de gilbarco quien debe realizar trabajos a quien se le solicita verificar el estado de placas electronicas en caja gpbox quien informa no tener problemas se realiza un master reset por jumper y se vuelve a programar el equipo se intercambian de posicion valvulas proporcionales de gas 93 por la de diesel y se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo adicionalmente se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts en la boca de kerosene del dispensador n 5 codigo p14516 tambien se realizo el cambio de 01 funda 34 en la boca de diesel del dispensador n 4 y 01 destorcedor modelo 45 34 codigo p19587 se deja constancia del cambio de filtros de diesel los cuales fueron 02 codigo p14136 equipos quedan operativos | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 gasolina corta antes de lo programado surtidores lentos 123 y 4 producto de gasolina estan muy lentos surtidores lentos 123 y 4 producto diesel estan lentos gustavo nunez 72 | 12
11709 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 en disp 2 dsl por tener sensor de corte malo quedando operativa se realiza el cambio de 1 pistola 34 en disp 2 dsl por tener sensor de corte malo quedando operativa | area de atencion combustible la pistola de diesel presenta fallas no descarga combustible | 9
11710 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utilizan tres filtros p14136 isla queda operativa chequeo de isla 34 flujo de despachos de gasolina bajo los 19 lmin diesel bajo los 14 lmi filtros saturados se reemplazan filtros y se prueba equipo despacha 32 lmin blender 95 y 36 lmin diesel se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 despacho lento | 12
11711 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita el reemplazo de 4 set de graficas encore 31 en islas 12 y 34 se utilizan 4 set de graficas 31 encore p15071 se solicita el reemplazo de 4 set de graficas encore 31 en islas 12 y 34 se realiza el cambio de graficas 31 encore 500 en islas 12 y 34 | area de atencion combustible graficas surtidor 1234 en mal estado | 5
11712 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utilizan 3 filtros p14136 isla queda operativa isla 56 presemta flujo de despachos bajo los 20 lmin en gasolinas y diesel filtros saturados se reemplazan y prueba equipo despacha sobre los 32 lmin se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 5 y 6 con despacho lento | 12
11713 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cold star a veeder root por haberse desprogramado quedando operativo se realiza cold star a veeder root por haberse desprogramado quedando operativo | area de atencion combustible veeder root no funciona | 19
11714 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | detector retirado es dejado en estacion se cambia en tk 3 de 97 detector de fuga fepetro se realiza prueba a presion de linea conservandose en 30 psi y en reposo 20 psi se chequea buen funcionamiento de detector okey | instalacion de detector de fuga | 17
11715 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | repuestos retiradosdetector mas elemento funcional son dejados en estacion se cambia a tk numero 1 de 97 detector de fuga elemento guncional se realiza prueba a precion de lineas levantando a 30 psi y quedando en descanso en 20 psi se comprueba buen funcionamiento de detector okey | instalacion de detector de fuga | 17
11716 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion remodelada nueva estacion remodelada nueva entregada el detectores nuevos petrolab realizo pruebas okey pero documentacion se llevo constructora se adjuntan fotos | instalacion detector de fuga | 5
11717 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | no se cambia valvula check prueba de lineas pasa okey se cambia a tk numero 6 pd detector de fuga elemento funcional se realiza prueba abprecion de lineas levantando 30 psi y quedando en descanso en 20 psi se comprueba buen funcionamiento de detector okey | instalacion detector de fuga | 17
11718 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | bomba tk 5 no tenia detector de fuga se realiza instalacion de detector de fuga y elemento funcional y en tk pd 5 se realizan las pruebas pasando sin problemas no se instala valvula check | instalacion detectore de fuga | 17
11719 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 21 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p14516 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | filtracion de combustible por la manguera diesel isla 3 boca 15 | 6
11720 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 21 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es anulada via mail por christian gonzalez indicando equipo operan normal | surtidor al despachar combustible se apaga se re programa y se vuelve apagar haya un evidente problema con el surtidor | 5
11721 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 21 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 6 producto 93 con pistola danada se procede al cambio de accesorio y ademas al cambio de swivel debido a que presenta filtracion boca queda operativa sin presentar problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 6 producto 93 con pistola danada se procede al cambio de accesorio y ademas al cambio de swivel debido a que presenta filtracion boca queda operativa sin presentar problemas en su despacho | pistola gasolina danada | 4
11722 | 8° | Serviobras Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 21 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | chequeo discos magneticos medidor 93 y reseteo dispensador 2 queda operativo se realiza revision de historial codigo de errores dispensador 2 encontrando que en lado logico a mantenia de forma reiterativa codigo 51 en producto 93 se realiza revision de discos magneticos encontrandose en buen estado se revisa configuracion encontrandose de forma correcta se reinicia equipo se recircula en montos de 10000 2500 y 2000 en todos los productos quedando operativos se libera equipo para ventas a clientes no habiendo inconvenientes | sutidor 3 en las pd 95 93 y 97 se para al estar despachando al programarlo se detiene antes y se debe realizar todo el proceso de nuevo | 8
11723 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se utiliza una pistola vr p14774 isla queda operativa isla 6 presenta falla en pistola de gasolinas trabador del gatillo con resorte cortado se reemplaza pistola y se prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 6 problema en seguro de pistola | 4
11724 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se asiste a estacion en donde persiste problema con el retroceso de la ultima venta se procede a guardar configuracion del dispensador para realizar reset por software se realiza reset por software en donde se configuran parametros y se observan numerales en donde estos se clonaron se procede a realizar llamado a gilbarco para inicializar dispensador y asi no tener problemas con los numerales se observa funcionamiento de dispensador por unos minutos este no fallando tambien se realizaron pruebas de despacho se asiste a estacion en donde persiste problema con el retroceso de la ultima venta se procede a guardar configuracion del dispensador para realizar reset por software se realiza reset por software en donde se configuran parametros y se observan numerales en donde estos se clonaron se procede a realizar llamado a gilbarco para inicializar dispensador y asi no tener problemas con los numerales se observa funcionamiento de dispensador por unos minutos este no fallando tambien se realizaron pruebas de despacho | area de atencion combustible el surtidor 3 presenta problemas con el despacho de combustible y tambien marca la venta anterior este surtidor es el que mas se utiliza | 11
11725 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se verifican posibles fugas en tank sump y dispenseer sump sin presentar fuga evidentes se realizan pruebas de de lineas a gas 93 y 97 y pd se aislan bombas para solo hacer las pruebas a las lineas de gas 93 prueba de presion inicia en 30 psi se realiza chequeo a la variacion mediciones en inventarios durante 3 horas | diferencia de inventario emergencia | 2
11726 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | On Line | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 8 a 24 horas | ods mal ingresada | emergencia por diferencia inventario | 9
11727 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se revisa surtidor 56 bomba sumergible se demora en cargar se solicitan 2 valvulas check se realiza apertura de sam de gasolinas 93 y 97 ya que se procedio al ajuste y limpiesa de valvula de precion de gas 93 sam 3 y gas 93 sam4 y gas 97 sam 2 se realiza prueba asurtidores con vehiculos ypor mas de 3 horas sin ningun problema se revisa surtidor 56 bomba sumergible se demora en cargar se solicitan 2 valvulas check se realiza apertura de sam de gasolinas 93 y 97 ya que se procedio al ajuste y limpiesa de valvula de precion de gas 93 sam 3 y gas 93 sam4 y gas 97 sam 2 se realiza prueba asurtidores con vehiculos ypor mas de 3 horas sin ningun problema | area de atencion combustible estimados favor canalizar la siguiente incidencia de mantto es balmaceda 4450 f121 surtidor 5 y 6 no despachan ningun tipo de combustible gasolina bomba suena pero no inicia despacho de combustible dejando la isla fuera de servicio esta observacion afecta directamente la venta de combustible saludos vladimir miranda v codive sa rut 764382242 es petrobras balmaceda 4450 calama | 14
11728 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chequea falla y se detecta manguera de diesel con fuga se solicita rapuesto para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza el cambio de manguera 34 con fuga se prueba y queda operativa 100 se chequea falla y se detecta manguera de diesel con fuga se solicita rapuesto para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza el cambio de manguera 34 con fuga se prueba y queda operativa 100 | manguera de petroleo rota derrama combustible | 19
11729 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional en dispensador numero 5 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional en dispensador numero 5 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible manguera de surtidor 5 diesel se salio se encuentra fuera de servicio | 9
11730 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 3 litros 93 lado 7 para pruebas se realiza cambio de wipe hose lado 7 re acondicionado quedando ok | area de atencion combustible cambio de manguera de surtidor 7 | 8
11731 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 21 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicitan 6 adhesivos lever on para ser instalados en todos los dispensadores ase realiza el cambiode 6 adhesivos lever on en todos los dispensadores queda operativo se solicitan 6 adhesivos lever on para ser instalados en todos los dispensadores ase realiza el cambiode 6 adhesivos lever on en todos los dispensadores queda operativo | area de atencion combustible se solicita adhesivo en surtidores isla de instrucciones para autoservicio | 5
11732 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza chequeo en cabezal de bomba sumergida tk nro 3 detectando falla en conjunto de avance en mal estado se realiza rotacion de impulsion se solicita conjunto de avance para su cambio repuesto solicitado se realiza cambio de conjunto de avance fepetro se realiza prueba con ventas quedando operativo | sin venta producto 93 corte electrico | 14
11733 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 4 se realizo remplazo de dos ampolletas 9w p 13177 disp 4 se realizo remplazo de dos ampolletas 9w p 13177 | patalla de dispensador apagada y clientes reclaman | 21
11734 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema era de orpak equipo lado 3 se encontraba bloqueado por orpak equipo es reiniciado y queda operativo se chequean ventas | surtidor de la isla 2 en la posicion 3 no activa el surtidor en ningun combustible | 11
11735 | 8° | Transportes Antares Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Ismael Castillo | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | rodolfo pardo ayudante se chequeo equipo ya que encargado cuenta que sale combustible por eliminador de aire por ende se chequea eliminador encontrandose en buen estado ya que se probo con la otra boca disponible se chequeo valvula y se seba equipo sin conseguir la reparacion luego encargado comenta que estuvieron trabajando en tablero por lo que se chequeo y se encuentra una fase intercambiada lo que provocaba el giro al revez del motor y este no permitia el despacho se hace el cambio de la fase quedando equipo operativo se recircula producto y se prueba quedando operativo | sin despacho | 14
11736 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | ABIERTA | Ruben Pozo | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Error en horas | se envia informacion de flexible hidraulico de disp 12 97 el cual se encuentra filtrando y provoca la alarma en veeder root y se detienen las ventas se adjunta cotizacion en la plataforma para su aprobacion trabajo aprobado y se ejecutara | area de atencion combustible durante toda la semana baja de presion en gasolina 97 95 osvaldo roa | 5
11737 | 5° | Transportes Quibus Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | trabajo realizado con os 93279 en visita viernes trabajo realizado con os 93279 en visita viernes | area de atencion combustible junto con saludarlos agradecere generar una incidencia para solucionar alarma en veederroot que indica problemas en el estanque 3 atento a sus comentarios se despide atte juan carlos silva cheausu | 15
11738 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | consola arrojo el dia 18 alarmas por sensores deshabilitados desde las 1830 horas agotando papel disponible en impresora al llegar a estacion se encuentra consola con todas sus funciones operativas y normales se revisa estado de conexiones de sensores la que se encuentran bien cable a tierra de sensores se encuentra suelto se aprieta conexion consola arrojo el dia 18 alarmas por sensores deshabilitados desde las 1830 horas agotando papel disponible en impresora al llegar a estacion se encuentra consola con todas sus funciones operativas y normales se revisa estado de conexiones de sensores la que se encuentran bien cable a tierra de sensores se encuentra suelto se aprieta conexion | area de atencion combustible veeder root con problemas bota el papel con alarmas no salio reporte de las 23hrs suena alarma consume todo el rollo de papel imprime alarma continuamente paola rodriguez f32 | 2
11739 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de un filtro en dispensador numero 56 de producto 93 y un filtro de producto diesel en dispensador numero 12 ademas se cambia fumda de pistola de diesel en dispemsador numero 1 queda operativo se realiza el cambio de un filtro en dispensador numero 56 de producto 93 y un filtro de producto diesel en dispensador numero 12 ademas se cambia fumda de pistola de diesel en dispemsador numero 1 queda operativo | area de atencion combustible surtidores 5643 cargan con lentitud | 12
11740 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de flujo de combustible de disp 6 dsl el cual se encuentra operativo se realiza revision de flujo de combustible de disp 6 dsl el cual se encuentra operativo | area de atencion combustible surtidor 6 se corta antes de lo programado paola mora fono | 21
11741 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se debe realizar el cambio de 01 acrilico boton parada emergencia se solicita repuesto para efectuar el reemplazo de este se realiza el cambio de 01 acrilico boton parada de emergencia quedando ok codigo de repuesto banco de pruebas se debe realizar el cambio de 01 acrilico boton parada emergencia se solicita repuesto para efectuar el reemplazo de este se realiza el cambio de 01 acrilico boton parada de emergencia quedando ok codigo de repuesto banco de pruebas | area de atencion combustible cambio cubierta del boton de emergencia esta quebrado | 13
11742 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | adaptador reinstalado adaptador de descarga remota del tk 1 suelto se desmontany limpian hilos se sella con cinta teflon y se reinstala adaptador | area de atencion combustible conexion roscada tapa gorro tanque1suelta | 16
11743 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 21 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 01 pistola 12en la boca de gasolinas del dispensador n 3 quedando ok se cambian 02 pistolas 34 autoservicio opw pn 11b0900 codigo p14776 en bocas de diesel del dispensador n 34 se instalan nuevos pernos de fijacion en porta pistolas de gasolinas del dispensador n 34 quedando el equipo operativo se realiza el cambio de 01 pistola 12en la boca de gasolinas del dispensador n 3 quedando ok se cambian 02 pistolas 34 autoservicio opw pn 11b0900 codigo p14776 en bocas de diesel del dispensador n 34 se instalan nuevos pernos de fijacion en porta pistolas de gasolinas del dispensador n 34 quedando el equipo operativo | area de atencion combustible pistola surtidor 2 el automatico malo no corta en ocasiones pistola surtidor 1 el automatico malo no corta en ocasiones | 4
11744 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se utiliza una manguera vr p14517 manguera retirada se deja en la estacion isla continua operativa chequeo de islas 2 y 3 equipos se encuentran operativos isla 2 no presenta fallas ni ruidos durante despacjos de gasolinas y diesel isla 3 opera correctamente sn codigos de error manguera de gasolinas presenta funda rota con malla a la vista y sin filtracion se reemplaza se prueba y habilita para ventas se indica que incidencia no fue generada por personal de la estacion y que coincide con incidencia anterior atendida el dia 14 de enero del 2019 | area de atencion combustible 1 la maquina 3 se corta en 500 pesos con la gas 95 y 97 2 la maquina presenta un ruido extrano engranaje del medidor | 6
11745 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | tapa reemplazada se reemplaza tapa de adaptador de descarga defectuosa del tk2 diesel | area de atencion combustible tapa gorro sin cierre hermetico tanque 2 | 16
11746 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPROGRAMACIÒN | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se visita eds encontrando dispensador n 1 y 2 cortando las ventas se limpian valvulas se recetea dispensador se realizan pruebas funcionando con normalidad se observa igualmente el flujo lento de diesel entregando 15 a 20 litrs x min se cambia filtro de diesel entregando 25 libros x min se visita eds encontrando dispensador n 1 y 2 cortando las ventas se limpian valvulas se recetea dispensador se realizan pruebas funcionando con normalidad se observa igualmente el flujo lento de diesel entregando 15 a 20 litrs x min se cambia filtro de diesel entregando 25 libros x min | surtidores 1 y 2 de combustible y diesel cortan antes de monto programado | 12
11747 | 9° | ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin observaciones se realiza el cambio de un filtro 40030 producto 95 surtidor 1 ya que este se encontraba despachando con el 40 de su capacidad surtidor queda trabajando en condiciones normales | surtidor despacha muy lento problema de filtro | 1
11748 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza chequeo en tablero electrico se realiza chequeo en cabezal de bomba sumergida tk nro 3 producto 93 detectando falla en condensador se realiza cambio de condensador se realizan pruebas quedando operativo | sin despacho en gasolinas emergencia | 10
11749 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla detectando breakway 34 cortado se realuza cambio de breakway quedando operativo se realiza cambio de pistola rv danada en gatillo se prueba quedando eds operativa en un 100 se chequea falla detectando breakway 34 cortado se realuza cambio de breakway quedando operativo se realiza cambio de pistola rv danada en gatillo se prueba quedando eds operativa en un 100 | surtidor 9 producto diesel breakaway cortado | 9
11750 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba quedando operativa se chequea falla y se detecta ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba quedando operativa | corte en pantalla de precios en surtidores | 9
11751 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en dispensador numero 7 diesel se detecto y se cambio una pistola convencional de 1 pulgada camara de gatillo mala se recircula producto quedan 100 operativa en dispensador numero 7 diesel se detecto y se cambio una pistola convencional de 1 pulgada camara de gatillo mala se recircula producto quedan 100 operativa | pistola n 7 no corta flujo | 4
11752 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | en dispensador numero 2 diesel se reconecta breakaway 34 quedando boca 100 operativa luego de recircular producto en dispensador numero 2 diesel se reconecta breakaway 34 quedando boca 100 operativa luego de recircular producto | manguera de diesel se salio surtidor 2 | 9
11753 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea equipo de diesel encontrado un sello danado se repaea ala espera de repuestos p16454 kit sello de medidor 4 unidades repuestos solicitados y enviados se cambian sellos en medidor y valvula proporcional por encontrarse defectuosos con filtraciones se prueba hermeticidad quedando normales se chequea equipo de diesel encontrado un sello danado se repaea ala espera de repuestos p16454 kit sello de medidor 4 unidades repuestos solicitados y enviados se cambian sellos en medidor y valvula proporcional por encontrarse defectuosos con filtraciones se prueba hermeticidad quedando normales | mancja de combustible en el suelo en isla 2 posicion 4 | 18
11754 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea falla y se detecta kit de pilotaje valvula proporcional danado se realiza solicitud de repuesto para cambio a la brevedad al momento de revision no se detecta falla surtidor operativo 100 se chequea falla y se detecta kit de pilotaje valvula proporcional danado se realiza solicitud de repuesto para cambio a la brevedad al momento de revision no se detecta falla surtidor operativo 100 | se derrama demasiada bencina por la pistola sin ser accionada esta mientras se encuentra en la maquina en posicion de descanso | 18
11755 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | surt 7893 se realizo reparacion correa weyne surt78 97 se regula valvula by pass surt7895 presenta de modo intermitente error de mezcla se reprograman parametros de esta se hacen recirculaciones de prueba sin presentar problemas surt 7893 se realizo reparacion correa weyne surt78 97 se regula valvula by pass surt7895 presenta de modo intermitente error de mezcla se reprograman parametros de esta se hacen recirculaciones de prueba sin presentar problemas | nuevamente surtido malo ya que al progaramarlo no despacha la cantidad programada | 19
11756 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | surt8 segun informacion de encargado surt se detiene de modo intermitente sut 8 se realizan recirculaciones de prueba sin presentar problemas surt8d se saco y reinstalo valvula chec del medidor para chequeo y limpieza surt8d se realizo fijacion del wip surt8 segun informacion de encargado surt se detiene de modo intermitente sut 8 se realizan recirculaciones de prueba sin presentar problemas surt8d se saco y reinstalo valvula chec del medidor para chequeo y limpieza surt8d se realizo fijacion del wip | surtidor con fuga de combustible | 21
11757 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | dispensador numero 3 buque numero producto 95 se detecto y se cambio pistola con cano quebrado se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativas dispensador numero 3 buque numero producto 95 se detecto y se cambio pistola con cano quebrado se realizan pruebas con ventas quedando 100 operativas | cano de pistola quebrado gas 95 lado simon bolivar | 19
11758 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla en vaporss y se repara se realiza coldstar y se reprogeama se prueba quedandomoperativa en un 100 se chequea falla en vaporss y se repara se realiza coldstar y se reprogeama se prueba quedandomoperativa en un 100 | repetitivo el problema maquina entrega producto y se corta | 19
11759 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se chequea falla detectando problema en pulser 97 y parametros de orogramacion se realiza el cambio de pulser wip 97 y se realiza coldstar reprogramando por completo equipo y reconociendo pulser nuevo se prueba quedando operativo 100 se chequea falla detectando problema en pulser 97 y parametros de orogramacion se realiza el cambio de pulser wip 97 y se realiza coldstar reprogramando por completo equipo y reconociendo pulser nuevo se prueba quedando operativo 100 | maquina empieza despacho de producto diesel pero se detiene y no completa la venta solicitada esta falla es recurrente y se produce con diesel y gasolina de 93 | 19
11760 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza revision a pistolas encontrando que los equipos nozzle reader se encuentran imposibilitados para su desarme al momento de cambiar las fundas se solicita 3 equipos nozzle reader para su cambio no se logro el cambio de fundas se instala placa control valvula pendiente de revision anterior equipo queda operativo a solicitud de la encargada se verifica filtracion en gas 93 equipos quedan operativos producto recirculado devuelto a su estanque se verifica equipo 1 y 2 pendiente por filtracion en gas 97realizando desarme y re apriete de conexiones solventando filtracion retirando liquido en dispenser sump devuelto a su estanque observacion devido a la falta de respuesta por parte de enex en funcion a la solicitud de los repuestos nozzle readse cierra orden de servicio se realiza revision a pistolas encontrando que los equipos nozzle reader se encuentran imposibilitados para su desarme al momento de cambiar las fundas se solicita 3 equipos nozzle reader para su cambio no se logro el cambio de fundas se instala placa control valvula pendiente de revision anterior equipo queda operativo a solicitud de la encargada se verifica filtracion en gas 93 equipos quedan operativos producto recirculado devuelto a su estanque se verifica equipo 1 y 2 pendiente por filtracion en gas 97realizando desarme y re apriete de conexiones solventando filtracion retirando liquido en dispenser sump devuelto a su estanque observacion devido a la falta de respuesta por parte de enex en funcion a la solicitud de los repuestos nozzle readse cierra orden de servicio | fundas surtidores 5 diesel con corte de desgaste de material 7 fundas de pistolas altolonaje necesitan cambios | 22
11761 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 21 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | indicadores numeros 1 y 2 3 y 4 se realiza un costal y un reinicio de sistema porfa en conjunto con mesa central se reprograma ambos dispensadores se realizan pruebas con venta en ambos dispensadores quedando 100 operativos indicadores numeros 1 y 2 3 y 4 se realiza un costal y un reinicio de sistema porfa en conjunto con mesa central se reprograma ambos dispensadores se realizan pruebas con venta en ambos dispensadores quedando 100 operativos | los surtidores se estan deteniendo antes del volumen preseteado | 19
11762 | 13° | BUSES PUNTA ARENAS SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Sábado | 19 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | sin despacho diesel emergencia | 12
11763 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp293 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp293 se realizo remplazo de un breckawey rv p16674 | area de atencion combustible pistola del surtidor 2 filtra combustible | 21
11764 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp10 y 11 d se realizo remplazo de 2 breckawey de 1 conv opw disp 11 d se informa falla durante esta visita disp 10 y 11 d quedan funcionando ok | area de atencion combustible breakawey surtidor 10 desconectado | 21
11765 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp693 se realizo remplazo de un kit reparacion valvula dig p15995 disp 693 quedo disp funcionando ok | area de atencion combustible surtidor numero seis con despacho de combustible demasiado lento causando molestia de clientes | 21
11766 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | disp 8 d se realizo remplazo de una pistola 34 opw auto p14776 disp 8 d se realizo remplazo de un swivel 34 opw p19587 disp 8d y jonatan castro cambia funda dejando estacion operativa | area de atencion edificios y estructuras surtidor 8 manguera disel se filtra | 21
11767 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | valvulas operativas chequeo de spill de estanqies 1 al 5 se reemplazan valvulas de drenaje defectuosas en spill 93 97 y diesel12 y 3 se repara abrazadera de spill tk3 se verifica funcionamiento valvulas operativas | area de atencion combustible cadena de despiche de estanques tanque12345 | 18
11768 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se adjunta cotizacion en plataforma para aprobacion rechazada | area de atencion combustible cambiar 4 faldones de surtidores | 5
11769 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | equipos al llegar a estacion estaban operativos al llegar a estacion producto se encuentra operativo se chequean ventas y tablero electrico okey | los surtidores activan y no dispensan combustible de 93 hay que desactivar y activar varias veces la maquina para poder dispensar combustible de 93 | 22
11770 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 18 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se chequean equipos se toman numerales electronicos y mecanicos se toman mediciones en tk y se chequean con pasta de agua boca n 1 no tiene breakaway manguera swivel ni pistola lado 2 no tiene wipehose ni breakaway boca n 7 diesel no tiene wipehose ni breakaway boca n 9 y n 16 no tiene wipehose ni breakaway boca n 17 y 21 no tiene wipehose breakaway | area de atencion | 6
11771 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 18 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio por encontrarse sin ventas de gasolinas al momento de la visita estacion de servicio se encuentra operativa con ventas a clientes menciona administracion que falla consistio en cajas ortr bloquedas pero problema se soliciono al momento de retirarse estacion de servicio operativa se realiza visita a estacion de servicio por encontrarse sin ventas de gasolinas al momento de la visita estacion de servicio se encuentra operativa con ventas a clientes menciona administracion que falla consistio en cajas ortr bloquedas pero problema se soliciono al momento de retirarse estacion de servicio operativa | equipo ortr dice bloqueado se revisa con orpack no se soluciona y piden que sea revisado por mantencion | 15
11772 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 18 | ENE 19 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de placa ppu quedando equipo operativo | la maquina se apaga cuando se esta vendiendo y se debe comenzar la venta de nuevo generando la desconfianza del cliente en el proceso de venta con todas las derivadas de ello | 11
11773 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 18 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtro de alta capacidad a dispensador nro 2 producto 93 se prueba con venta a cliente quedando operativo | buenas tardes tenemos las dos maquinas de gasolina 93 despanchando de masiado lento | 12
11774 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | disp 5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w disp 5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w | luz pantalla quemada | 21
11775 | 6° | Comercial Lontue | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 18 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | al llegar breakaway de boca 10 de p diesel se encuentra operativo boca se encuentra trabajando de forma normal queda todo operativo al llegar breakaway de boca 10 de p diesel se encuentra operativo boca se encuentra trabajando de forma normal queda todo operativo | surtidor de alto caudal desprendimiento de manguera de la maquina por camion | 1
11776 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 18 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza cambio filtros por estar saturados y tambien se cambia pistola en mal estado | area de atencion combustible manguera no corta combustible queda derrramando surtidores lentos favor cambiar filtros raul melo | 12
11777 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera y swivel quedando equipo operativo | manguera danada con fisura filtracion | 6
11778 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | orden es cerrada bajo reporte 4 orden es cerrada bajo reporte 4 | surtidor de gasolina de 95 isla n 3 al momento de cargar combustible no corta en el monto ingresado esta sigue despachando | 15
11779 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | en dispensador en numeros 1 y 2 se realizo un reinicio de sistema orpak con ayuda de mesa central lo que desbloqueo el dispensador y se pudo finalmente cerrar turno pero se detecto tarjeta nodo control danada opera solamente el lado dos se solicita bodega placa nodo control para dispensadores gilbarco encore 500 modelo na2 conversion software l o17 71 dispensador numeros 1 y 2 se cambia una tarjeta nodo control y se reprograman funciones se realizan pruebas quedando operativos ambos lados en dispensador en numeros 1 y 2 se realizo un reinicio de sistema orpak con ayuda de mesa central lo que desbloqueo el dispensador y se pudo finalmente cerrar turno pero se detecto tarjeta nodo control danada opera solamente el lado dos se solicita bodega placa nodo control para dispensadores gilbarco encore 500 modelo na2 conversion software l o17 71 dispensador numeros 1 y 2 se cambia una tarjeta nodo control y se reprograman funciones se realizan pruebas quedando operativos ambos lados | surtidor sigue funcionando sin combustible y teclado indica despachando no permitira hacer cierre en cambios de turno super urgente | 11
11780 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de una turbina sumergible de 15 hp 380v en estanque 2 de gas 97 ya que la que se encontraba instalada presentaba problemas de temperatura queda operativo se realiza el cambio de una turbina sumergible de 15 hp 380v en estanque 2 de gas 97 ya que la que se encontraba instalada presentaba problemas de temperatura queda operativo | area de atencion combustible falla de presion en los 3 dispensadores matias leyton | 10
11781 | 13° | SuBus Miguel Mujica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro de baja capacidad en dispensador numero 2 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 filtro de baja capacidad en dispensador numero 2 de producto diesel queda operativo | pistola n 2 entrega suministro en forma muy lenta | 12
11782 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 18 | ENE 19 | 13 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se cambia fundas de 34 en posicion 6 de 97 y diesel por encontrarse danadas se cambia fundas de 34 en posicion 6 de 97 y diesel por encontrarse danadas | isla 3 boca 23 97 boca 24 diesel fundas de pistolas en mal estado | 4
11783 | 5° | Comercial Bórquez y Olivarí Ltda (Borquez y Reyes Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 18 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | incidencia es por retiro de 2 tambores se solicita a bravo energy coordinar el retiro de los tambores la cotizacion se enviara con los valores finales se realizo el retiro de los tambores | area de atencion | 20
11784 | 3° | Estaciones de Servicio/Copiapó Circunvalación | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 18 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reemplaza el kit de valvula asco por estar en mal estado tambien se reemplaza ampolleta 9w por estar quemada | area de atencion combustible surtidor 2 de diesel solo tira aire no despacha producto y el marcador continua marcando eduard jenkin | 18
11785 | 5° | Eduardo Leiva | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 18 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra por orden de marcos perales ya que faldones se encuentran en buen estado | area de atencion combustible solicitamos nuevamente reemplazar autoadhesivos de los faldones de los surtidores se encuentran danados con el sol craquelados y destenidos eduardo leiva | 5
11786 | 5° | Eduardo Leiva | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 18 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | cliente solicita cambio de adhesivos en mal estado destenidos por el sol adhesivos de botones de todos los productos para equipos encore 500 8 unidades para g93 8 unidades para g95 8 unidades para g97 y 6 unidades para diesel ademas solicita reemplazo de adhesivo para teclado de equipo wayne swlid1111r se realiza cambio de adhesivos de botoneras de todos los productos en todos los equipos 8 g93 p13235 8 g95 p13236 8 g97 p13237 6 diesel p13234 ademas se realiza cambio de teclado p19575 y adhesivo de teclado predeterminador p19576 en equipo wayne kerosene cliente solicita cambio de adhesivos en mal estado destenidos por el sol adhesivos de botones de todos los productos para equipos encore 500 8 unidades para g93 8 unidades para g95 8 unidades para g97 y 6 unidades para diesel ademas solicita reemplazo de adhesivo para teclado de equipo wayne swlid1111r se realiza cambio de adhesivos de botoneras de todos los productos en todos los equipos 8 g93 8 g95 8 g97 6 diesel ademas se realiza cambio de teclado y adhesivo de teclado predeterminador en equipo wayne kerosene | area de atencion edificios y estructuras solicito cambiar los stickers de todos los surtidores por estar en mal estado y destenidos eduardo leiva | 12
11787 | 5° | Eduardo Leiva Estación de Servicio E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 18 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra por orden de marcos perales ya que faldones se encuentran en buen estado | area de atencion combustible cambiar autoadhesivos de los faldones surtidores que se encuentran danados por el sol eduardo leiva | 5
11788 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | limpieza discos magneticos y cambio de pulsador inteligente surt 3 diesel se realiza limpieza de discos magneticos lado a surtidor 3 por error 50 y cambio de pulsador inteligente por error 16 mismo lado se calibra medidor por cambio de wip obteniendo en las 3 muestras 0 ml por cada 20 litros se cambia sello antiguo por nuevo surtidor queda operativo | boca 10 de diesel al accionar palanca de encendido parte el motor y se apaga de inmediato | 8
11789 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de breakaway 34 por estar actuado cambio de breakaway 34 por estar actuado | area de atencion combustible salto un break away de las gasolinas de la isla 3 isla cerrada lito picos | 9
11790 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | en pos 6 es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mtspor no cortar su automatico 3n pos 3 es reparada valvula proporcional de producto 93 por no detener su venta en cantidad predeterminada en pos 2 boca diesel es reemplazada manguera de 34 por 320 mts por estar perforada equopos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds en pos 6 es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mtspor no cortar su automatico 3n pos 3 es reparada valvula proporcional de producto 93 por no detener su venta en cantidad predeterminada en pos 2 boca diesel es reemplazada manguera de 34 por 320 mts por estar perforada equopos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds | pistola isla 4 boca 32 de gasolina 93 no realiza el corte al descargar combustible | 6
11791 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 4 a 5 horas | se realiza chequeo a dispensador se realiza limpieza de discos magneticos a la boca n7 de producto 97 se realiza limpieza en discos magneticos boca n5 producto 93 y ademas se realiza mantencion a valvulas de mezcla del dispensador se realiza cambio de 1 pulsador inteligente wayne a la boca n7 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando fallas quedando operativo se realiza chequeo a dispensador se realiza limpieza de discos magneticos a la boca n7 de producto 97 se realiza limpieza en discos magneticos boca n5 producto 93 y ademas se realiza mantencion a valvulas de mezcla del dispensador se realiza cambio de 1 pulsador inteligente wayne a la boca n7 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando fallas quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 2 sigue presentando problemas corta antes de lo programado cliente reclaman | 8
11792 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca 21kerosene sin despachar se procede a cebar surtidor quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 21kerosene sin despachar se procede a cebar surtidor quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | surtidor de kerosene no entrega producto | 8
11793 | 13° | Transportes Schiappacasse | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 9 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap surt 9 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap | despacho de combsutible demasiado lento se requiere con urgencia cambio de filtros | 21
11794 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 1 93 es reemplazado 01 swivel 34 por estar filtrandopor uso equipoqueda operativo sin filtracion accesorio en mal es dejado en eds es reemplazada 01 swivel 34 en pos 1 por filtracion por uso | breakaway con fuga de combustible boca 4 gas 93 isla 1 | 6
11795 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar instalacion de 02 detectores de fuga red jacket se instala 01 detector de fuga fx1dv1 en tk2 producto diesel y 01 detector de fuga fx1 v1 en tk4 producto gas 97 ambas bombas cuentan con su respectiva valvula check se realiza prueba de presion en lineas de tk2 y tk4 detectores de fuga quedan operando con normalidad se observa funcionamiento de bocas detectores antiguos quedan almacenados en estacion de servicio se realiza visita a estacion de servicio para efectuar instalacion de 02 detectores de fuga red jacket se instala 01 detector de fuga fx1dv1 en tk2 producto diesel y 01 detector de fuga fx1 v1 en tk4 producto gas 97 ambas bombas cuentan con su respectiva valvula check se realiza prueba de presion en lineas de tk2 y tk4 detectores de fuga quedan operando con normalidad se observa funcionamiento de bocas detectores antiguos quedan almacenados en estacion de servicio | instalacion de detector de fuga | 17
11796 | 11° | Comercial Varona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fernando Huenupan | Viernes | 18 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia atendida por via telefonica fernando huenupan no se realiza visita eds operativa | informo que en la isla 1 l momento de acercar el tag luego levantar la pistola de maquina aparecen nuemros que se quedan pegados y no de cargar combustible estamos funcionando al 50 de la estacion | 21
11797 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 18 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 4 boca 93 es reemplazada palanca de accionamiento por estar desgastada por uso por lo cual no se mantiene en posicion encendido equipo qu3da operativo palanca en mal estado queda en eds es remplazda 01 palanca de accionamiento en pos 4 93 | isla 2 surtidor septuple boca 10 gas 93 palanca de accionamiento no levanta se cae y se detiene venta | 6
11798 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 18 | ENE 19 | 9 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | on reemplazadas 05 fundas verdes 34 p16388 de bodega de angello gonzalez en pos 1 pos 3 pos 4 y pos5 en productos 93 y 95 es reemplazada 01 fu da roja 34 p 15955 en pos 5 boca v power son reemplazadas 03 fundas negras 34 p14224 3n pos 3 4 5 todas por estar perforadas fundas en mal estado quedan en edsen pos 5 es cambiada 01 ampolleta pls por estat quemada son reemplazadas 05 fundas verdes 34 p16388 de bodega de angello gonzalez en pos 1 pos 3 pos 4 y pos5 en productos 93 y 95 es reemplazada 01 fu da roja 34 p 15955 en pos 5 boca v power son reemplazadas 03 fundas negras 34 p14224 3n pos 3 4 5 todas por estar perforadas fundas en mal estado quedan en eds en pos 5 es cambiada 01 ampolleta pls por estat quemada | se solicita recambio de fundas danadas correspondiente a los siguientes productos gas93 3 gas95 2 gas97 1 y diesel 3 | 6
11799 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 18 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al tk n 1 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11800 | 8° | Sociedad Comercial Zuñiga y Hermanos Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 18 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al tk n 4 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11801 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 18 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion para verificar problema en surtidor lado 2 gas 95 se realizan pruebas de despacho donde no se detectan problemas al cargar combustible se observa funcionamiento de surtidor durante 30 minutos donde este no falla se asiste a estacion para verificar problema en surtidor lado 2 gas 95 se realizan pruebas de despacho donde no se detectan problemas al cargar combustible se observa funcionamiento de surtidor durante 30 minutos donde este no falla | area de atencion combustible favor revisar surtidor 2 esta presentando fallas con 95 bota aire y no despacha correctamente | 15
11802 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para chequear funcionamiento de dispensador alto caudal diesel se cheque programacion se realizan pruebas con venta a publico funcionando normalmente cortando en lo programado se visita eds para chequear funcionamiento de dispensador alto caudal diesel se cheque programacion se realiza limpieza y reaprete de conectores se realizan pruebas con venta a publico funcionando normalmente cortando en lo programado | surtidor no corta la venta en lo programado y sigue funcionando | 19
11803 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 5 a 6 días | Más de 1 mes | estacion de servicio informa que hay 6 tambores de contaminado pata su retiro se procede a cerrar ot y sera atendida bajo ot 21542 | area de atencion combustible solicita el retiro de tambores con liquido contaminado masiel chandia | 21
11804 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ajuste de parametros de montos de ventas debido a que cuando se cambiaron los precios por error se modificaron el maximo de venta de un lado del equipo se corrige se realizan pruebas quedando el equipo operativo ajuste de parametros de montos de ventas debido a que cuando se cambiaron los precios por error se modificaron el maximo de venta de un lado del equipo se corrige se realizan pruebas quedando el equipo operativo | area de atencion combustible favor solicito generar una incidencia para la eess de rivadavia ubicacion tecnica ees286 ruta 41 rivadavia n 037 codigo de cliente s tresa spa ya que tenemos un surtidor con problemas de motor deja de funcionar | 19
11805 | 4° | Constructora TAFCA Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | ods reasignada por cliente | cliente solicita envio d epartida de nuevos filtros para recambio | 9
11806 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 1 encontrandose pistolas en buenas condiciones y sin fallas todo operativo se realiza revision de dispensador numero 1 encontrandose pistolas en buenas condiciones y sin fallas todo operativo | area de atencion combustible pistola surtidor n 1 se realizo la recarga y no se detuvo en le tiempo estimado robert betancour | 0
11807 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | ot esta siendo atendida bajo ot 15587 | area de atencion combustible camion rompio tapa y caneria del estanque de descarga petroleo jorge fernandez | 21
11808 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | islas operativas se indica que islas 2 y 3 presentan error en despachos ventas no figuran en pos para cobro se revisa reporte de despachos por isla ventas coinciden con equipos y horarios se verifica funcionamiento de equipos numerales sin error accesorios sin fallas problema corresponde a error en operacion del equipo dispensador se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidores 2 y 3 presentan problemas al despachar combustible este no sale pero avanza los litros | 19
11809 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose veeder root sin alarma todo operativo se llega al punto encontrandose veeder root sin alarma todo operativo | area de atencion combustible veeder root esta con alarma y dice t 1 no tiem reposo decf | 2
11810 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 18 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 3 se extrae 20 litros 97 para pruebas se realiza cambio de breakaway lado 3 97 quedando ok considerar 1 breakaway vapor p16674 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera surtidor 3 con filtracion de combustible | 9
11811 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 17 | ENE 19 | 23 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 condensador en bomba sumergible g93 quedando equipos con depacho normal | sin despacho g93 | 14
11812 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 17 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds esta se encuentra operando al 100 falla fue ocacionada por parada de emregencia accionado se pide comprobante de trabajo realizado por empresa macec en este comprobante se informa que botonera estaba accionada se saca accionamiento yse vuelve a la normalidad con ventas al momento de llegar a eds esta se encuentra operando al 100 falla fue ocacionada por parada de emregencia accionado se pide comprobante de trabajo realizado por empresa macec en este comprobante se informa que botonera estaba accionada se saca accionamiento yse vuelve a la normalidad con ventas | ninguno de los surtidores se encuntran operativos estan bloqueados | 15
11813 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en dispensador numero 3 producto 93 se detecto union breakaway manguera con filtracion y union pistola manguera tambien con filtracion se retan todas las uniones y se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa en dispensador numero 3 producto 93 se detecto union breakaway manguera con filtracion y union pistola manguera tambien con filtracion se retan todas las uniones y se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa | surtidor arranca sin oprimir la pistola | 14
11814 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza apriete de pistola ya que se encontraba filtrando un poco por la manguera se realiza apriete de pistola ya que se encontraba filtrando un poco por la manguera | ilsa 1 producto diesel | 4
11815 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 6 se extrae 3 litros 97 para pruebas se cambia manguera vapor lado 6 quedando ok considerar 1manguera vapor p14517 por no tener stock en tablet | manguera rota por pisadura de vehiculo | 9
11816 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de manguera de 34en surtidor 3 gasolina 95 por rotura de esta se realizan pruebas de recirculacion quedando equipo operativo y sin filtraciones | cambio por desgaste manguera | 22
11817 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa equipo observando manguera danada gas 93 realizando su cambio equipo queda operativo se revisa equipo observando manguera danada gas 93 realizando su cambio equipo queda operativo | fuga de combustible 93 por mangera se solicita cambio de manguera | 22
11818 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 17 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 3 93 se chequea surtidor se detecta falla en accesorios se informa a encargada quien le dara aviso al administrdor surt 3 93 se chequea surtidor se detecta falla en accesorios se informa a encargada quien le dara aviso al administrdor | cuando se pone en cero no apretan la pistola y empieza a correrla carga | 15
11819 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 17 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo en equipo consola veeder root tls350 se realiza chequeo a sensor en isla n2 el cual se encontro suelto en su conexion se normaliza conexion quedando operativo se realiza chequeo en equipo consola veeder root tls350 se realiza chequeo a sensor en isla n2 el cual se encontro suelto en su conexion se normaliza conexion quedando operativo | area de atencion combustible alarma veeder root l6 alarma sensor inop asenat aillon | 10
11820 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 17 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de 02 detectores de fuga a estanque numero 2 de gas 95 y estanque numero 4 de producto diesel los cueles quedan instalados correctamente posteriormente se recircula producto para verificar su funcionamiento y se realizan pruebas de presion de linea en dichos estanques serie detector diesel retirado serie detector de fuga instalado diesel18dl serie detector de fuga instalado gas 9518el serie de detector de fuga retirado de gas 9514kl se realiza instalacion de 02 detectores de fuga a estanque numero 2 de gas 95 y estanque numero 4 de producto diesel los cueles quedan instalados correctamente posteriormente se recircula producto para verificar su funcionamiento y se realizan pruebas de presion de linea en dichos estanques serie detector diesel retirado serie detector de fuga instalado diesel18dl serie detector de fuga instalado gas 9518el serie de detector de fuga retirado de gas 9514kl | instalacion de detectores de fuga | 17
11821 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 17 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 4 | cliente indica que aun no han repuest la regla de medicion | 21
11822 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | ABIERTA | Esteban jara | Jueves | 17 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | Error en horas | se asiste a eds para instalacion de detectores de fuga encontrando agua en estanques se confirma que eds no cuenta con tambores por retiro de agua por lo que generara una ods cuando disponga de los tambores para el retiro de agua | instalacion de detectores de fuga | 20
11823 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 17 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar instalacion de detector de fuga mecanico red jackerca estanque 4 de gas 97 posteriormente se realizan pruebas de presion de linia a dicho estanque la cual arrojo 30 psi en posicion de trabajo y 14 psi en posicion de reposo y se recircula producto para su normal funcionamientoot cerrada numero de serie detector instalado116058 numero de serir detector retirado 18gl se visita estacion de servicio para realizar instalacion de detector de fuga mecanico red jackerca estanque 4 de gas 97 posteriormente se realizan pruebas de presion de linia a dicho estanque la cual arrojo 30 psi en posicion de trabajo y 14 psi en posicion de reposo y se recircula producto para su normal funcionamientoot cerrada numero de serie detector instalado116058 numero de serir detector retirado 18gl | instalacion de detector de fuga | 17
11824 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 17 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 3 a 4 horas | se realiza instalacion de detectores de fuga | instalacion de detectores de fuga | 17
11825 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 17 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza cambio de 1 pistola de 12 en boca nro 16 gas 93 por encontrarse sensor de corte en mal estado recirculando producto quedando operativo | pistola isla 2 maq 4 voca 16 93 fallo sensor de corte | 9
11826 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 17 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a la boca n11 producto 93 se realiza calibracion a equipo quedando operativo repuesto 1 medidor advantage gilbarco es banco de pruebad se realiza chequeo a equipo se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a la boca n11 producto 93 se realiza calibracion a equipo quedando operativo repuesto 1 medidor advantage gilbarco es banco de pruebas | area de atencion combustible gasolina 93 sigue despachando combustible o se pega y no marca se solicito revision el 1201 numero de incidencia 17060 brenda ramirez | 23
11827 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para realizar chequeo de disp 1 y 2 de pd lo cual se encuentra con acoplamiento del fusible de seguridad en mal estado por lo tanto se solicita 01 fusible seguridad cod p13062 realiza cambio de acoplamiento del fusible de seguridad en dispensador 1 y 2 de petroleo diesel quedando operativo se visita eds para realizar chequeo de disp 1 y 2 de pd lo cual se encuentra con acoplamiento del fusible de seguridad en mal estado por lo tanto se solicita 01 fusible seguridad cod p13062 realiza cambio de acoplamiento del fusible de seguridad en dispensador 1 y 2 de petroleo diesel quedando operativo | area de atencion combustible surtidores numero 1 y 2 nos despacha diesel jorge acosta | 5
11828 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para chequeo del surtidor 5 y 6 el cual se encontraba con breakaway rotos el cual fueron reemplazados y probados con venta a publico quedando despachando de forma normal otcerrada se visita estacion de servicio para chequeo del surtidor 5 y 6 el cual se encontraba con breakaway rotos el cual fueron reemplazados y probados con venta a publico quedando despachando de forma normal otcerrada | area de atencion combustible buenos dias favor ingresar incidencia para estacion 288 motivo solicita cambio de brekawey surtidor 5 diesel gracias rossme spa | 1
11829 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds encontrando dispensadores con normalidad funcionando sin problema se chequea y reapretan igualmente conectores de comunicacion al momento de la visita surtidores quedan despachando con normalidad se visita eds encontrando dispensadores con normalidad funcionando sin problema se chequea y reapretan igualmente conectores de comunicacion al momento de la visita surtidores quedan despachando con normalidad | area de atencion combustible surtidores 3 4 y 7 8 no funcionan por el cambio de precio en la digitacion de los numeros isla paradas marisol gonzalez | 1
11830 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita placa a bodega central para el cambio de esta placa solicitada controla bobinas de valvulas se realiza recirculacion balde se guarda vacio en camioneta se solicita placa a bodega central para el cambio de esta placa solicitada controla bobinas de valvulas se realiza cambio de placa controladora de valvulas quedando equipo operativo en todos sus productos se cheaquea funcionamiento con clientes funcionamiento normal | area de atencion combustible surtidor numero 2 de gasolina 95 se para y no termina la venta francisca ibanez | 23
11831 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | dispensador n 4 presenta corte de breakaway en boca de gasolinas se efectua el cambio de 01 breakaway 34 el cual es proporcionado por el operador ademas se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 en la boca de diesel del dispensador n 4 el cual presenta filtracion el accesorio tambien es proporcionado por el operador el equipo no se encuentra despachando diesel el equipo si realiza el ciclo de borrado pero no despacha producto se verifica en el tablero electrico que el automatico de la bomba sumergible se encuentra operado se normaliza y se prueba el despacho de producto quedando operativo se mide consumo en bomba sumergible el cual arroja las siguientes lecturas 14a 16a y 16a y en voltaje se encuentra en 385 volt 390 volt y 390 volt equipos quedan operativos dispensador n 4 presenta corte de breakaway en boca de gasolinas se efectua el cambio de 01 breakaway 34 el cual es proporcionado por el operador ademas se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 en la boca de diesel del dispensador n 4 el cual presenta filtracion el accesorio tambien es proporcionado por el operador el equipo no se encuentra despachando diesel el equipo si realiza el ciclo de borrado pero no despacha producto se verifica en el tablero electrico que el automatico de la bomba sumergible se encuentra operado se normaliza y se prueba el despacho de producto quedando operativo se mide consumo en bomba sumergible el cual arroja las siguientes lecturas 14a 16a y 16a y en voltaje se encuentra en 385 volt 390 volt y 390 volt equipos quedan operativos | area de atencion combustible maquina diesel no despacha combustible arrancaron de raiz la manguera de la gasolina 93 surtidor n 4 claudia horta | 10
11832 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surtidor n 78 se encuentra con botonera de emergencia enclavada se normaliza botonera y se verifica el despacho de producto encontrandose el equipo operativo surtidor n 78 se encuentra con botonera de emergencia enclavada se normaliza botonera y se verifica el despacho de producto encontrandose el equipo operativo | area de atencion combustible surtidor de petroleo esta totalmente bloqueada no funciona maria teresa vargas | 10
11833 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 17 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | endi pensado el numero 5 diesel se detecto y se cambio una manguera convencional de 1 pulgada 32 m se rearma uniones de manguera copla swivel pistola se realizan pruebas con prisa y con ventas quedando 100 operativo endi pensado el numero 5 diesel se detecto y se cambio una manguera convencional de 1 pulgada 32 m se rearma uniones de manguera copla swivel pistola se realizan pruebas con prisa y con ventas quedando 100 operativo | manguera de surtidor 5 de la isla 3 de alto galonaje se revento de diesel | 6
11834 | 7° | Transportes Perez Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 17 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ampolleta se encontraba quemada se cambia ampolleta 11 watts a cabezal de equipo el cual se encuentra quemada | sin luz en el tablero no se visualiza numerales sin luz de dia | 9
11835 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 17 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia brekaway 34 reconectable en posicion 6 de 95 por encontrarse danando quedando equipos normales se cambia brekaway 34 reconectable en posicion 6 de 95 por encontrarse danando quedando equipos normales | brakaway danada en surtidor gasolina 95 | 1
11836 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 17 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor encontrando medidor danado se solicita repuesto para su remplazo se cambia medidor de surtidor kerosene por encontrarse defectuoso se chequea calibracion y funcionamiento despacho normal se chequea surtidor encontrando medidor danado se solicita repuesto para su remplazo se cambia medidor de banco de prueba de surtidor kerosene por encontrarse defectuoso se chequea calibracion y funcionamiento despacho normal | surtidor de kerosene se detiene sobre la marcha sin completar venta y despacho | 23
11837 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 17 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | carlos urzuadisp6 97 presenta falla en displey ppu se saco y reinstalo placa displey de disp 3v591para chequeo y limpieza falla no se despeja se coordinara una proxima visita para su remplazo se chequea falla detectando falla en display se realiza el cambio de diplay quedando 100 operativo carlos urzuadisp6 97 presenta falla en displey ppu se saco y reinstalo placa displey de disp 3v591para chequeo y limpieza falla no se despeja se coordinara una proxima visita para su remplazo se chequea falla detectando falla en display se realiza el cambio de diplay quedando 100 operativo | boca 6 gas 97 isla n 3 falla display no cambia precios visita de tecnico con urgencia maquina no estara operativa | 21
11838 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 17 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | dispensador numero 5 y 6 se detecto en valvulas proporcionales 93 y 97 mezcla no cierran se reparan ambas valvulas 93 y 97 se recircula producto y se realizan pruebas con preset quedando ambos lados 100 operativos dispensador numero 5 y 6 se detecto en valvulas proporcionales 93 y 97 mezcla no cierran se reparan ambas valvulas 93 y 97 se recircula producto y se realizan pruebas con preset quedando ambos lados 100 operativos | pistola gasolina 95 no corta | 18
11839 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 17 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | surt 1 d surtidor presenta falla en cuenta lts modelo 70223km pinones con desgaste eje torcido se coordinara una proxima visita para su remplazo se conversa con encargado don mario y expresa que cuenta litros fue cambiado por un particular debido al deterioro del numeral lo que no permitia una lectura correcta y fidedigna se saca foto queda operativo surt 1 d surtidor presenta falla en cuenta lts modelo 70223km pinones con desgaste eje torcido se coordinara una proxima visita para su remplazo se conversa con encargado don mario y expresa que cuenta litros fue cambiado por un particular debido al deterioro del numeral lo que no permitia una lectura correcta y fidedigna se saca foto queda operativo | estimado buenas tardes le solicito a ud gestionar la visita de personal de mantencion con urgencia ya que marcador del dispensador presenta problemas nuevamente al momento de llenar los estanques camiones mixerno dando los litros que corresponde | 21
11840 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 17 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se utiliza un breakaway vr p16674 isla queda operativa isla 9 presenta manguera de gasolinas con breakaway cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible manguera surtidor 9 combustible 939597 se desprende | 9
11841 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 17 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconexion de breakaway vapor recovery en dispensador numero 7 multi producto queda operativo se realiza reconexion de breakaway vapor recovery en dispensador numero 7 multi producto queda operativo | area de atencion combustible se solicitad venir a poner la pistola del surtidor 7 ya que la arrancaron con un auto | 9
11842 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 17 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando falla en bencinas se detecta pulser gas 97 defectuoso y accesorios que se pasa a vapores en gas 97 se realiza el cambio de accesorios y se prueba se realiza el cambio de pulser wip y se reconoce adicionalmente se realiza coldstar y se reprograma qusdando operativo en su 100 se chequea falla detectando falla en bencinas se detecta pulser gas 97 defectuoso y accesorios que se pasa a vapores en gas 97 se realiza el cambio de accesorios y se prueba se realiza el cambio de pulser wip y se reconoce adicionalmente se realiza coldstar y se reprograma qusdando operativo en su 100 | surtidor 1 con las islas 1 y 2 cuando se libera para estanque lleno corta suministro a 5 segundos de iniciado se solicita revision de tarjeta | 19
11843 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 17 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se elimina filtracion se repara filtracion cambiando teflon y reapretando union manguerapistola equipo operativo boca 16 pd | filtracion entre la union de la manguera con la pistola | 14
11844 | 6° | Requinoa automotriz ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 17 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | cambio de filtros a solicitud de distribuidor a dispensadores octuples isla 1 23 y 4 por estar lento el flujo producto gasolinas 93 97 y p diesel equipos quedan operativos cambio de filtros a solicitud de distribuidor a dispensadores octuples isla 1 23 y 4 por estar lento el flujo producto gasolinas 93 97 y p diesel equipos quedan operativos | maquinas expendedoras de combustible con mal funcionamiento expenden muy lento el producto | 12
11845 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 17 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se seba surtidor 12 pd 395 493 5pd 695 893 se realizan pruebas quedando operativo | maquina sin despacho | 1
11846 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 8 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds encontrando consola veeder root con mediciones erroneas en tk3 de gas 97 se chequea probeta de telemedicion sin flotadores de mediciones y seguro distribuidor comenta que personal de petrolab realizo trabajos y desde ese momento fallo la medicion en visita anterior se solicita kit flotadores de 2 para telemedicion de tk 2 gas 97 se instala kit se realizan pruebas en consola beeder root funcionando normalmente se instala 01 kid de flotadores cdg p14394 se visita eds encontrando consola veeder root con mediciones erroneas en tk3 de gas 97 se chequea probeta de telemedicion sin flotadores de mediciones y seguro distribuidor comenta que personal de petrolab realizo trabajos y desde ese momento fallo la medicion en visita anterior se solicita kit flotadores de 2 para telemedicion de tk 2 gas 97 se instala kit se realizan pruebas en consola beeder root funcionando normalmente se instala kid cdg p14394 | telemedicion de tk gas 97 no funciona | 2
11847 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se visita eds para realizar cambio de placa de interface hidraulica a surtidor numero uno por encontrarse sin despacho en gasolinas 93 y 97 se realizan pruebas recirculando producto no arrojando errores placa de interface hidraulica pertenece a banco de pruebas otcerrada se visita eds para realizar cambio de placa de interface hidraulica a surtidor numero uno por encontrarse sin despacho en gasolinas 93 y 97 se realizan pruebas recirculando producto no arrojando errores placa de interface hidraulica pertenece a banco de pruebas otcerrada | area de atencion combustible isla n 1 no despacha 93 y 95 jorge borquez | 11
11848 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal ingresada | sin venta diesel problema de comunicacion | 9
11849 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza el retiro de agua de las camaras del estanque 1234 aproximadamente 400 lt | area de atencion combustible agua en todas las camaras yenny pardo fono | 20
11850 | 8° | Transportes Antares Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequea regla de estanque numero 1 encontrandose regla en mal estado antes de los 200 litros por lo que se solicita el cambio de esta se adjunta fotografia se visita punto industrial para revision de tapas de vereda por posible calibracion con instrumento se observa descarga desplazada 6 tapas veredas en linea con dispisicion de estanque de las cuales 2 son succiones la tercera contiene placa lomo estanque la cuarta corresponde a cano 2 medicion y la quintasexta se encuentran soldadas ademas se observa regla orimeros 200 litros deformados cotizacion rechazada | cliente necesita el cambio de la regla de medicion de combustible porque se encuentra muy danada carcomida y doblada | 20
11851 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza revision a 02 motores a surtidor isla 1y2 el cual en ocaciones baja automatico se mide consumo en ambos motores observando 01 motor con sobre consumo de 25 a ocacionando la baja de automatico se procede al cambio de 01 motor 220v para surtidor 3g luego se hacen pruebas y se mide consumo problema de sobre consumo en circuito solucionado tambien se realiza el cambio de 01 manguera 1 pulgada de 5 metros y la instalacion de 01 breakaway reconectable 1pulgada opw en boca n 1 repuestos fueron cambiado por uso repuestos utilizados 01 motor 220v para surtidor 3g codigo repuesto p16440 01 manguera 1 pulgada codigo repuesto p16051 01 breakaway reconectable p16672 se realiza revision a 02 motores a surtidor isla 1y2 el cual en ocaciones baja automatico se mide consumo en ambos motores observando 01 motor con sobre consumo de 25 a ocacionando la baja de automatico se procede al cambio de 01 motor 220v para surtidor 3g luego se hacen pruebas y se mide consumo problema de sobre consumo en circuito solucionado tambien se realiza el cambio de 01 manguera 1 pulgada de 5 metros y la instalacion de 01 breakaway reconectable 1pulgada opw en boca n 1 repuestos fueron cambiado por uso repuestos utilizados 01 motor 220v para surtidor 3g codigo repuesto p16440 01 manguera 1 pulgada codigo repuesto p16051 01 breakaway reconectable p16672 | surtidor presenta corte de energia electrica al momento de realizar cargas | 10
11852 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a dispensador nro 24 producto 93 detectando falla en foto captor quebrado se realiza reparacion de momento se realiza pruebas con clientes se solicita foto captor se realiza instalacion de fotocaptor suministrado por el area de sercom el cual noes coincidente con el solicitado para solucion del tema pendiente en estacion por el cual se solicitara nuevo fotocaptor para su reemplazo equipo se encuentra operativo se realiza cambio de 1 foto captor wayne por visita recirculando producto quedando operativo repuesto perteneciente a sercon | sin venta de 93 en isla 6 donde se reparo la fuga del medidor de 97 | 23
11853 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 6ltrs kerosene bocas 2526 para pruebas se encuentra equipo doble kerosene descebado se procede a cebar quedando ok | surtidor kero boca 2526 al levantar pistola no entrega producto | 14
11854 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando pistola rv mala se realiza el cambio de pistola y se prueba quedando operstiva 100 se chequea falla detectando pistola rv mala se realiza el cambio de pistola y se prueba quedando operstiva 100 | pistola del a boca n 12 danada | 19
11855 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 17 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa despacho y funcionamiento en boca producto 93 de pos 5 se detecta pistola con gatillo suelto se cambia pistola se realiza prueba quedando operativo se cambia breakaway de 1 en pos 10 el que se encontraba cortado tambien se revisa palanca de activacion suelta en pos 10 se fija palanca quedando operativa producto recirculado devuelto a estanques correspondientes se revisa despacho y funcionamiento en boca producto 93 de pos 5 se detecta pistola con gatillo suelto se cambia pistola se realiza prueba quedando operativo se cambia breakaway de 1 en pos 10 el que se encontraba cortado tambien se revisa palanca de activacion suelta en pos 10 se fija palanca quedando operativa producto recirculado devuelto a estanques correspondientes | pistola gas 93 gatillo no funciona hay veces que no despacha combustible | 4
11856 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 16 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea estanque numero 4 producto 93 se mide con regla arrojando 4 cm de agua en su interior por lo cual se coordinara visita para la extraccion de esta ya que no estabamos previsto de bomba para realizar el retiro de formamjnmediata retiro de 100 litros de agua aprox desde tk 4 producto 93 se chequea estanque numero 4 producto 93 se mide con regla arrojando 4 cm de agua en su interior por lo cual se coordinara visita para la extraccion de esta ya que no estabamos previsto de bomba para realizar el retiro de formamjnmediata se mide con reactivo para agua en regla marcando 45 cm se realiza el retiro de agua sacando un aproximado de 100 litros luego del procedimiento se vuelve a medir arrojando 05 cm no se sigue con la extraccion de agua ya que solo sale producto trabajo se realiza en presencia de jefe de playa | agua en tanque 4 de gasolina 93 | 20
11857 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 16 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 y 2 con problemas de precorte se procede a cambiar parametros de configuracion quedando dispensadores operando con normalidad se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 y 2 con problemas de precorte se procede a cambiar parametros de configuracion quedando dispensadores operando con normalidad se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar problemas en el despacho | surtido en isla n 1 carga mas de lo ingresado y emitido en boleta | 15
11858 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 16 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando ampolleta quemada se realiza el cambio de una ampolleta de ahorro de energia quedando operativa se chequea falla detectando ampolleta quemada se realiza el cambio de una ampolleta de ahorro de energia quedando operativa | luz quemada del visor maquina | 9
11859 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 16 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador x1 591d1 el cual presenta filtracion desde el interior se detecta la filtracion a traves de una tapa del medidor del gas 97 en isla 6 se realiza el cambio de 01 tapa de medidor wayne y 01 oring de tapa medidor wayne se probo recirculando quedando operativo se revisa dispensador x1 591d1 el cual presenta filtracion desde el interior se detecta la filtracion a traves de una tapa del medidor del gas 97 en isla 6 se realiza el cambio de 01 tapa de medidor wayne y 01 oring de tapa medidor wayne se probo recirculando quedando operativo | urgente se necesita arreglo en surtidor de isla 6 ya que esta derramando combustible | 23
11860 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 16 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a equipo detectando falla en medidor producto 97 se solicitan 2 medidores advantage gilbarco para boca n19 y boca n23 producto 97 se instalaron 2 medidores advantage provenientes desde banco prueba solicitados por eduardo vallejos tambien se instalo un filtro de combustible proporcionado por estacion de servicio se realiza chequeo a equipo detectando falla en medidor producto 97 se solicitan 2 medidores advantage gilbarco para boca n19 y boca n23 producto 97 reemplazo de manifold y ambos medidores en dispensador b7c n 7 y 8 correspondiente a producto 97 octano luego se realiza verificacion volumetrica de boca n 19 y 23 equipo queda operativo y en optimo funcionamiento | area de atencion combustible maquina 7 y 8 visor no marca ni litros ni pesos o se queda pegada en el caso de gas95 cristopher faundez | 23
11861 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 16 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensadores se realiza modificacion de precorte a dispensador n4 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan ventas a clientes no presentando fallas equipos operativos se realiza chequeo a botoneras preset de los equipos y botoneras selectoras de producto los cuales estan operando normal sin problemas cabe senalar que visitas anteriores a estacion de servicio se encontraron los equipos dispensadores mojados con agua y botoneras preset y botoneras selectoras de producto bloqueadas por el agua en esas oportunidades se repararon y se le senalo a encargada de la estacion de servicio no lanzar agua a las botoneras trabajos realizados en presencia de encargado de estacion de servicio al momento de retirarse equipo tecnico de la estacion de servicio esta se encuentra operando en forma normal con ventas a clientes estacion de servicio opetativo se realiza chequeo a dispensadores se realiza modificacion de precorte a dispensador n4 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan ventas a clientes no presentando fallas equipos operativos se realiza chequeo a botoneras preset de los equipos y botoneras selectoras de producto los cuales estan operando normal sin problemas cabe senalar que visitas anteriores a estacion de servicio se encontraron los equipos dispensadores mojados con agua y botoneras preset y botoneras selectoras de producto bloqueadas por el agua en esas oportunidades se repararon y se le senalo a encargada de la estacion de servicio no lanzar agua a las botoneras trabajos realizados en presencia de encargado de estacion de servicio al momento de retirarse equipo tecnico de la estacion de servicio esta se encuentra operando en forma normal con ventas a clientes estacion de servicio opetativo | area de atencion combustible sres sac buenos dias hace un tiempo a esta parte he venido informando numerosas fallas de los surtidores en nuestra estacion siendo un problema sin solucion surtidor 4 isla 2 el con mayor venta otro problema sin solucion es la programacion de los mismos teniendo constantemente pasadas de maquina en todos los surtidores la parte superior de los equipos hace casi imposible digitar los montos de las cargas debido al mal estado de sus paneleseso es en lo que concierne a equipos sgsen lo que es sistema gilbarcolas constantes caidas y perdidas de senal del platino hacen que sea muy dificil llevar control de planilla de variacion ya que estas son la mayoria de las veces en los horarios de cierre haciendo perder tiempo comunicandose con soporte para poder rescatar la informacion solicito solucion de fondo para estas fallas ya que hoy domingo 1301 perdi todo el dia sin venta por estas causas favor tomar cartas en el asunto y derivar personal capacitado para dar solucion atte atte alexander mora s | 15
11862 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 16 | ENE 19 | 15 | 6 a 7 días | Más de 1 mes | rodolfo pardose realiza apertura de incidencia por tapa de descarga quebrada se solicita a santiago repuesto repuesto solicitado a fidel gatica se realiza la modificacion de tapa spill instalacion y pintado de tapa spill del tk 2 gas 93 por encontrarse quebrada queda normalizado rodolfo pardose realiza apertura de incidencia por tapa de descarga quebrada se solicita a santiago repuesto repuesto solicitado a fidel gatica se realiza la modificacion de tapa spill instalacion y pintado de tapa spill del tk 2 gas 93 por encontrarse quebrada queda normalizado | tapa de descarga gasolina 93 quebrada | 16
11863 | 8° | Transportes Antares Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 16 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequea surtidor encontrandose en boca 1 flujo lento por lo q se realiza cambio de filtro quedando con buen flujo al hacer pruebas de recirculacion boca 2 se chequea ya que no depacha producto encontrandose motor en mal estado ya qu no tiene la fuerza para hacer girar bomba se realizan mediciones en motor trifasico entregndo carga deficiente por lo q incidensia queda abierta par el cambio de este se instala motor trifasico perteneciente a banco de prueba en surt 1 boca 2 diesel boca queda inoperativa ya que se deben normalizar circuitos electricos desde tablero por lo que se coordinaran trabajos con encargado bajo esta misma orden en los proximos dias se cierra bajo ot 7 se chequea surtidor encontrandose en boca 1 flujo lento por lo q se realiza cambio de filtro quedando con buen flujo al hacer pruebas de recirculacion boca 2 se chequea ya que no depacha producto encontrandose motor en mal estado ya qu no tiene la fuerza para hacer girar bomba se realizan mediciones en motor trifasico entregndo carga deficiente por lo q incidensia queda abierta par el cambio de este se instala motor trifasico perteneciente a banco de prueba en surt 1 boca 2 diesel boca queda inoperativa ya que se deben normalizar circuitos electricos desde tablero por lo que se coordinaran trabajos con encargado bajo esta misma orden en los proximos dias se cierra bajo ot 7 | cliente indica que desde la semana pasada 07 01 2019 tiene problema con la pistolas n 1 del surtidor de diesel estan arrojando lento el combustible la pistola 2 no arroja combustible al levantarla | 10
11864 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 16 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador numero 4 boca numero 16 producto 93 cliente se roba breakaway manguera y pistola no recuperandose los accesorios se instalan dichos accesorios y se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa dispensador numero 4 boca numero 16 producto 93 cliente se roba breakaway manguera y pistola no recuperandose los accesorios se instalan dichos accesorios y se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa | anoche en un asalto delincuente salio con pistola y manguera quedando ineporativa surtidor de 93 | 6
11865 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 16 | ENE 19 | 15 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | rodolfo pardo se realiza el cambio de 5 fundas quedando ok | fundas de gasolina 93 y gasolina 95 danadas favor cambiar por nuevas | 4
11866 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se cierra bajo la ot 18409 | area de atencion combustible hubo una protesta conflicto entre carabineros y protestante usaron como escudo los surtidores y estan danados necesita gente en terreno para verificar danos y reparar benjamin wolleter | 21
11867 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 8 la cual se encuntra sin problemas y cortando en las cantidades programadas se realiza revision de disp 8 la cual se encuntra sin problemas y cortando en las cantidades programadas | area de atencion combustible pistola del combustible del surtidor 8 no se detiene al terminar de cargar | 15
11868 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza el cambio de filtros por estar saturados se prueban quedando operativos se chequea falla y se realiza el cambio de filtros por estar saturados se prueban quedando operativos | surtidor lento en entrega de gas de 95 | 12
11869 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | en ambos tk quedo un margen de agua menor a 1 cm bomba no permite el retiro de esa agua ya que es combustible a la salida se realiza retiro de agua de estanque 3 aprox 60 l y tk 4 aprox 50 l ambos estanques gasolina 93 agua retirada queda en tambor metalico en la eess | se detecta en medicion periodica de estanques agua en estanque no4 2 5 cm | 20
11870 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza prueba de recirculacion dando al filtro 14 litros por minuto luego del cambio de filtro se realiza prueba de recirculacion con filtro nuevo surtidor despacha 34 litros por minuto cliente conforme se realiza prueba de recirculacion dando al filtro 14 litros por minuto luego del cambio de filtro se realiza prueba de recirculacion con filtro nuevo surtidor despacha 34 litros por minuto cliente conforme | surtidos despacha lento producto 93 de la isla 1 y 2 | 12
11871 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realizan ajustes en consola veeder root por diferencia de medidas en estanque de diesel operativo se realizan ajustes en consola veeder root por diferencia de medidas en estanque de diesel operativo | area de atencion combustible diferencia entre el veeder root y regla ruben lara | 2
11872 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway 34 p13430 isla queda operativa isla 2 presenta breakaway cortado en manguera diesel se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible manguera surtidor n 2 esta suelta aida aranda | 9
11873 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se visita eds para realizar chequeo de dispensadores lo cual segun administracion dice que trabaja en forma intermitente se procede a realizar pruebas de producto gas 93 95 97 y pd en dispensador 2 y 4 no produciendo falla alguna pruebas se realizan predeterminada y manual tambien se realiza revision de todos los dispensadores de eds y camaras de bba sumergidas encontrandose secas sin presencia de fuga de combustible tambien se reviso con ventas a clientes despachando todas las ventas en condicion normal todas estas pruebas mensionada fueron realizada bajo presencia de administrador y dueno de eds se visita eds para realizar chequeo de dispensadores lo cual segun administracion dice que trabaja en forma intermitente se procede a realizar pruebas de producto gas 93 95 97 y pd en dispensador 2 y 4 no produciendo falla alguna pruebas se realizan predeterminada y manual tambien se realiza revision de todos los dispensadores de eds y camaras de bba sumergidas encontrandose secas sin presencia de fuga de combustible tambien se reviso con ventas a clientes despachando todas las ventas en condicion normal todas estas pruebas mensionada fueron realizada bajo presencia de administrador y dueno de eds | area de atencion combustible falla en los surtidores 2 y 4 ya que al momento de cargar combustible y al colgar la pistola sigue corriendo los y lts en la pantalla provocando desconformidad en los clientes pamela de la torre | 15
11874 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa dispensador 3 y 4 encore 500s nl1 encontrandose chocado con el gabinete quebrado bota pistola quebrada tarjetas con pines en mal estado cableado de datos en mal estado se reparo tarjetas se soldo los pines del display y ppu se reparo cables de datos se ajusto el gabinete para que pudiera quedar operativo para las ventas se reparo bota pistolase realiza instalacion de gabinete a dispensador 3 quedando tarjetas display ppu teclados y carcasa operativos | area de atencion combustible camion rompio maquinas de isla 2 eess se encuentra sin atencion ya que el suministro esta cortado para prevenir derrame yenny pardo | 11
11875 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita eds para realizar habilitacion de valvula de bypass entre tk 4 y tk 5 de gas 93 quedando en condicion normal se visita eds para realizar habilitacion de valvula de bypass entre tk 4 y tk 5 de gas 93 quedando en condicion normal | se solicita habilitar el sifon del tk 4 de gas 93 | 16
11876 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 16 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza pegado de adhesivos de seguridad perrobras con silicona sikaflex 11 fc comprada quedando operativo | area de atencion edificios y estructuras senaleticas de seguridad de pilares despegadas victor | 8
11877 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 16 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al tk n 3 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11878 | 7° | SONIA ESTER REYES ABARCA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Miércoles | 16 | ENE 19 | 12 | 4 a 5 días | 8 a 24 horas | se realiza apoyo a personal de orpak para conexiones de dispensador y surtidores para conexion de sistema orpak | jueves 17 01 instalacion de sistema orpak se pide apoyo para mda orpak e it | 11
11879 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 16 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 10 mangeras de 34 8 fundas verdes 4 fundas negras y 2 rojas ya que estan en mal estado se envia cotizacion para aprobacion 2201 se realiza el reemplazo de 10 mangueras 8 fundas verdes 4 fundas negras y 2 fundas rojas todos los repuestos corresponden a trabajo dicional equipos quedan operativo trabajando con normalidad se solicitan 10 mangeras de 34 8 fundas verdes 4 fundas negras y 2 rojas ya que estan en mal estado se envia cotizacion para aprobacion 2201 se realiza el reemplazo de 10 mangueras 8 fundas verdes 4 fundas negras y 2 fundas rojas todos los repuestos corresponden a trabajo dicional equipos quedan operativo trabajando con normalidad | cambio colgantes para el dia 29 o 30 de enero | 4
11880 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 16 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea fallany se detecta problema en valvula proporcional se realiza el camnio de kit reparacion y se prueba quedando 100 operativa se chequea fallany se detecta problema en valvula proporcional se realiza el camnio de kit reparacion y se prueba quedando 100 operativa | el surtidor 1 y 2 sigue despachando combustible despues de terminada la carga | 18
11881 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 16 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | dispensador numero 2 diesel se detecto y se cambiaron una pistola convencional de 34 que no corta y un swivels convencional 34 con filtracion se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativa dispensador numero 2 diesel se detecto y se cambiaron una pistola convencional de 34 que no corta y un swivels convencional 34 con filtracion se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativa | pistola de diesel isla 1 surtidor 2 no corta | 9
11882 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 16 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza levantamiento sin administrador presente ya que esta es la segunda vez que se solicita su precencia y el no se hace presente se llama por telefono se le envian mensajes los lee pero no responde se encontraron 10 mangeras en mal estado con malla ala vista y muy dobladas se encontraron 8 fundas verdes en mal estado rotas en la parte superior se encontraron 4 fundas negras en mal estado se encontraron 2 fundas rojas descoloridas ya casi rosadas se realiza levantamiento sin administrador presente ya que esta es la segunda vez que se solicita su precencia y el no se hace presente se llama por telefono se le envian mensajes los lee pero no responde se encontraron 10 mangeras en mal estado con malla ala vista y muy dobladas se encontraron 8 fundas verdes en mal estado rotas en la parte superior se encontraron 4 fundas negras en mal estado se encontraron 2 fundas rojas descoloridas ya casi rosadas | levantamiento colgantes | 4
11883 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 16 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | en dispensador 5 y 6 de gas 93 se encuentra con despacho de gasolina lento se procede a realizar cambio de filtro quedando ok en dispensador 5 y 6 de gas 93 se encuentra con despacho de gasolina lento se procede a realizar cambio de filtro quedando operativo | pistolas de gas 93 de islas 5 y 6 entregan producto muy lento | 12
11884 | 6° | Santa Angeles STA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 16 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera rv a boca n 19 de gasolina 95 por tener malla a la vista y filtrar por acople giratorio vida util cambio de pistola rv a boca n 19 de gasolina 95 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util cambio de pistola rv a boca n 24 de gasolins 93 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util cambio de manguera rv a boca n 19 de gasolina 95 por tener malla a la vista y filtrar por acople giratorio vida util cambio de pistola rv a boca n 19 de gasolina 95 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util cambio de pistola rv a boca n 24 de gasolins 93 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util | pistola gas 93 lado 6 y gas 95 lado 5 tiene fuga de combustible | 4
11885 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 16 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 78 se en uentra bloqueada fuera de lineay y con buzzer activado se revisa electronica cable de backlight se encuentra en contacto con chasis se aisla se reinicia equipo y se verifica funcionamiento equipo queda operativo | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 se encuentran bloqueados y presentan un ruido anomal ana montano | 10
11886 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisan dispensadores numeros 1 al 8 todos los productos y se revisan accesorios en forma visual y funcionando se efectua una lista con accesorios para ser cambiados en listado adjunto dicha lista sera enviada a presupuesto a enex se revisan dispensadores numeros 1 al 8 todos los productos y se revisan accesorios en forma visual y funcionando se efectua una lista con accesorios para ser cambiados en listado adjunto dicha lista sera enviada a presupuesto a enex se realiza un listado con accesorios para ser cambiados en dispensadores del uno al ocho se realizaron de manera visual y funcionando dicho listado se enviara presupuesto a enex incidencia es cerrada bajo ot 9 | se pide asistencia tecnica para evaluar estado de colgantes enviar ppto asociado cambio dealer | 5
11887 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1 2 d se acude para remplazo de una pistola de 1 x pistola de 34 segun informacion de encargado el sr rodrigo aedo este remplazo no se necesita surt 1 2 d se acude para remplazo de una pistola de 1 x pistola de 34 segun informacion de encargado el sr rodrigo aedo este remplazo no se necesita | necesitamos cambiar la pistola por una pistola de boca chica | 21
11888 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 4 en la cual se solicita valvula incidencia es atendida bajo ot 4 en la cual se solicita valvula | surtidor permanece funcionando terminada la carga preseteado | 21
11889 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional quedando equipo operativo | el surtidor no se detiene en el volumen preseteado boca 10 | 18
11890 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | en pos 1 es reemplazado 01 porta pistola encore 500 por estar danada su palanca de accionamiento por uso p 13381 en pos 3 boca 93 a esta misma boca es reeplazado 01 wipe hose 34 por estar perforado por uso adicionalmente son reemplazados 03 filtros spin on en pos 3 productos 93 95 y vpower por estar tapados en boca 93 es reemplazada 01 correa a 37 por estar 3n muy mal estado en pos 1y 2 son revisadas bocas de diesel las cuales se encuentran operando en total normalidad 3n bocas 93 y 95 son reemplazados 02 filtros spin on por estqr tqpwdos por uso combustibles recirculqdos son devueltos a sus tk accesorios en mal estado quedan en eds en pos 1 es reemplazado 01 porta pistola encore 500 por estar danada su palanca de accionamiento por uso p 13381 en pos 3 boca 93 a esta misma boca es reeplazado 01 wipe hose 34 por estar perforado por uso adicionalmente son reemplazados 03 filtros spin on en pos 3 productos 93 95 y vpower por estar tapados en boca 93 es reemplazada 01 correa a 37 por estar 3n muy mal estado en pos 1y 2 son revisadas bocas de diesel las cuales se encuentran operando en total normalidad 3n bocas 93 y 95 son reemplazados 02 filtros spin on por estqr tqpwdos por uso combustibles recirculqdos son devueltos a sus tk accesorios en mal estado quedan en eds | porta pistola gas 93 absolutamente quebrado no se puede vender combustible maquina fuera de servicio u r g e n t e | 6
11891 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se reconecta breakway cortado se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se reconecta breakway cortado se prueba quedando 100 operativo | manguera de alto volumen de diesel desprendida breakaway aparentemente en buen estado | 9
11892 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia duplicada el requerimiento se atendera bajo la ot 18048 | area de atencion combustible problema surtidor de 93 se pasa de lo programado victor | 21
11893 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se chequea surtidor nro 13 y 14 doble gas 93 el cual se pasa la venta a ambos lados se ajusta precorte largo no dando resultado se recircula producto en manual para descartar sistema anotando numerales al inicio para registro el cual numerales avanzaron dando como resultado ventas sin control las cuales son surtidor 13 boca 17 inicial 594 final 762 total 40168 litros surtidor 14 boca 18 inicial 939 final 939 total 30 litros ambas ventas sin control estan respaldados por un reporte del pos adjuntado al informe para respaldo del administrador se encuentran valvulas proporcionales con exceso de suciedad realizando limpieza recirculando producto quedando operativo se adjunta reporte para respaldo | area de atencion combustible problema surtidor de 93 se pasa de lo programado victor | 11
11894 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 16 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se chequea dispensador 3v591 d1 en isla 12 por encontrarse diferencias en estanque 3 de vpower 97 se recirculan 300 litros de producto 95 cotejado numerales electromecanicos y electronicos por proporcione de mezclas de gas 95 despachando 50 de cada producto en forma exacta tambien se chequean calibracion de 95 y 97 encontrandose normales tambien se chequea dispensador 2v en isla 3y4 diesel se limpian contactos y se cambian 3 ampolletas pls de 9 wat codigo p 13177 a peticion de administrador quedando equipos con despacho normal se chequea dispensador 3v591 d1 en isla 12 por encontrarse diferencias en estanque 3 de vpower 97 se recirculan 300 litros de producto 95 cotejado numerales electromecanicos y electronicos por proporcione de mezclas de gas 95 despachando 50 de cada producto en forma exacta tambien se chequean calibracion de 95 y 97 encontrandose normales tambien se chequea dispensador 2v en isla 3y4 diesel se limpian contactos y se cambian 3 ampolletas pls de 9 wat a peticion de administrador quedando equipos con despacho normal | se solicita favor revisar surtidores ya que las ventas programadas no paran en los valores programados pasandose la venta hasta en 65 pesos los cuales estan generando molestias en los clientes | 1
11895 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Más de 1 mes | se informa que estacion de servicio ya hizo el sidrep y tiene 3 tambores en bodega de residuos peligrososse procede a cerrar ot ya que sera atendida bajo la ot 21553 | area de atencion combustible retiro de tambores con agua contaminada guillermo gomez | 21
11896 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | administracion nueva le informara a jefe de zona por el cambio de accesorios en mal estado para dar la orden del cambio de los que esten en mal estado administracion nueva le informara a jefe de zona por el cambio de accesorios en mal estado para dar la orden del cambio de los que esten en mal estado | area de atencion combustible surtidores 123 o 4 manguera mala no corta automaticamente besna cerit | 15
11897 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza cambio de graficas en los surtidores | area de atencion | 5
11898 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza cambio de fundas y bota encore quedando ok | area de atencion | 23
11899 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | incidencia se cierra bajo la ot 18035 | area de atencion | 21
11900 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | incidencia se cierra bajo mantencion | area de atencion | 21
11901 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | pruebas con ventas se realiza re apriete de terminales de mangueras quedando ok | area de atencion combustible surtidor 2 con derrame de combustible en manguera | 6
11902 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se trata de puertas de pos y basureros en islas lo cual no pertenece a nuestro contrato | area de atencion edificios y estructuras puerta de surtidores danadas | 5
11903 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 16 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | no corresponde ubicacion inciden ia no corresponde a la estacion no fue generada por personal de esta ubicacion | area de atencion combustible nuevamente el surtidor 2 presenta problemas se corta antes de lo programado y no deja terminar la carga esto genera problemas ya que los clientes piensan que los atendedores estan haciendo algo para perjudicarlos por favor estudiar el problema para poder tener una solucion definitiva esta es la decima incidencia por el mismo problema acevedo y tapia | 11
11904 | 4° | RAFAEL OSORIO Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 16 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se verifica equipo observado fuente de poder danadase realiza cambio del repuesto colocando fuente de poder del banco de prueba de la 4ta regionse solicita repuesto para reposicion fuente de poder 220v 24 v 2 amp 150 w equipo queda operativo se verifica equipo observado fuente de poder danadase realiza cambio del repuesto colocando fuente de poder del banco de prueba de la 4ta regionse solicita repuesto para reposicion fuente de poder 220v 24 v 2 amp 150 w equipo queda operativo | isla 2 completamente apagada de un momento a otro se trata de reiniciar los switch y nada se deriva a orpak y no es problema de ortr sino electrico de toda la isla | 19
11905 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 16 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de un breckaway 34 reconectable en dispensador 1 boca gas 95 se chequea funcionamiento con ventas a publico dispensador queda operativo breckaway malo | buenas tardes tenemos malo un brakawey | 0
11906 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 16 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea surtidor encontrando tarjeta de control danado pto de comunicacion se solicita repuesto t20092g1 repuesto solicitado y enviado se cambia tarjeta controladora t20092g1 por encontrarse danada en equipo posicion 34 de shellcard se chequea calibracion y se consulta visualizacion de equipo a orpak los cuales nos manifiestan operativo normal se chequea surtidor encontrando tarjeta de control danado pto de comunicacion se solicita repuesto t20092g1 repuesto solicitado y enviado se cambia tarjeta controladora t20092g1 por encontrarse danada en equipo posicion 34 de shellcard se chequea calibracion y se consulta visualizacion de equipo a orpak los cuales nos manifiestan operativo normal | sin venta diesel problema de comunicacion | 11
11907 | 5° | SINCRONICA SERVICIOS SpA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 15 | ENE 19 | 23 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tdf detectandose falta de alimentacion de la red principal al momento de la visita se hace presente personal de chilquinta quien soluciona el tema electrico pricipal quedando equipos operativos | falla electrica emergencia | 10
11908 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | cambio de pistola a boca n 2 de gasolina 97 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util equipo queda operativo cambio de pistola a boca n 2 de gasolina 97 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util equipo queda operativo | la pistola de gasolina 97 no corata y empiesa a marcar antes de cargar | 4
11909 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Patricio Villaroel | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor nro 1 octuple sin despacho de diesel en ambos lados detectando falso contacto en las valvulas proporcionales desde tarjeta interfas hidraulica hallando contactos sulfatados se realiza limpieza de contactos limplian contactos recirculando productos quedando operativo | sin venta de diesel | 8
11910 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | cambio de manguera a boca n 13 de p diesel por filtrar en union giratoria vida util cambio de swivel 34 a boca n 13 de p diesel por filtracion vida util equipo queda operativa cambio de manguera a boca n 13 de p diesel por filtrar en union giratoria vida util cambio de swivel 34 a boca n 13 de p diesel por filtracion vida util equipo queda operativa | entre la pistola y la manguera por la union de estas se pierde petroleo | 6
11911 | 13° | SuBus Miguel Mujica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de 1 chaveta motor bp quedando equipo operativo | pistola n 2 dejo de entregar suministro | 22
11912 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se observan equipos sin luz en pantallase soluciona intalando 04 ampolletas lls9w p13177 equipos quedan operativos se observan equipos sin luz en pantallase soluciona intalando 04 ampolletas lls9w p13177 equipos quedan operativos | luces no encienden en la noche posiciones 4 y 6 | 22
11913 | 13° | COMERCIAL KAUFMANN S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta swiwel 34 con fuga se realiza cambio y se prueba queda 100 operativo se realiza cambio de ampolleta de ahorro de enregia se chequea falla y se detecta swiwel 34 con fuga se realiza cambio y se prueba queda 100 operativo se realiza cambio de ampolleta de ahorro de energia | fuga de petroleo por coneccion e manguera a pistola acople | 19
11914 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de dos filtros en dos equipos producto gasolina 93 por tener flujo lento equipos quedan operativos y sin filtraciones | los surtidores de 93 no estan dispensando combustible los clientes estan reclamando | 22
11915 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 15 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza toma de muestra de producto diesel correspondiente al tk n 4 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11916 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 15 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al tk n 3 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11917 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza prueba de presion en linea de tk4diesel encontrando linea operativa y sin filtracion se simula la fuga operando de forma correcta detector de fuga se realiza prueba de presion en linea de tk4diesel encontrando linea operativa y sin filtracion se simula la fuga operando de forma correcta detector de fuga | realizar prueba de hermeticidad en lineas de los ag | 17
11918 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | surt 1234d dos surtidores legasy dobles que cuentan con filtros externos y estos tienen sensores electronicos de agua surt4 d presenta alarma de agua se realiza despiche del filtro se hace retiro y reinstalacion del sensor para chequeo y limpieza se intercambia sensor por el del disp 3 d no se despeja alarma incidencia es cerrada ya que cliente no confirmo datos | solicito inspeccionar y cotizar mantencion y reparacion en instalacion de filtros separadores de agua en subus san alfonso actualmente los equipos estan funcionando sin embargo necesitamos del servicio de mantenimiento | 21
11919 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza calibracion de 02 bocas de gas 93 a solicitud de jefe zonal estas calibraciones se encuentran dentro de rango tolerancia estipulado por enex se adjunta certificado de calibracion surtidores operativos se realiza calibracion de 02 bocas de gas 93 a solicitud de jefe zonal estas calibraciones se encuentran dentro de rango tolerancia estipulado por enex se adjunta certificado de calibracion surtidores operativos | calibraciones adicionales solicitadas por el jz con su b u | 3
11920 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza calibracion de 04 bocas gas 93 y 04 bocas de gas 97 de acuerdo a estandar establecido por enex dispensadores operativos se realiza calibracion de 04 bocas gas 93 y 04 bocas de gas 97 de acuerdo a estandar establecido por enex dispensadores operativos | calibraciones adicionales solicitadas por el jz con su b u | 0
11921 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | pensador numero 5 y 6 se detecto sin despacho de diesel ambos lados al revisar interior se detecta valvula de impacto con fusible de seguridad desactivado se realiza un reset y se activa valvula de impacto se realizan pruebas con preset y con ventas quedando ambos lados 100 operativos pensador numero 5 y 6 se detecto sin despacho de diesel ambos lados al revisar interior se detecta valvula de impacto con fusible de seguridad desactivado se realiza un reset y se activa valvula de impacto se realizan pruebas con preset y con ventas quedando ambos lados 100 operativos | no surte disel | 8
11922 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza la reparacion de un portapistola con sistema de accionamiento malo se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se realiza la reparacion de un portapistola con sistema de accionamiento malo se prueba quedando 100 operativo | surtidor de alto volumen de diesel no funciona cuando se levanta la pistola | 19
11923 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 15 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | surt5697 centrifuga decevada se saco y reintalo rotor de centrifuga valvula by pass y valvula de retencion para chequeo y limpieza se desarma succion de 112 union americana la cual cuenta con valvula de retencion se ceba centrifuga esta presenta problemas no succiona encontrandose llena se coordinara una proxima visita para su reparacion queda pendiente el cambio de 1 bomba centrifuga wayne p15412 se realiza el cambio de centrifuga bp en isla 3 lados 56 se cambiasello brida 34 p 15026 se utiliza kit de sello de medidor wayne p 16453 queda operativa surt5697 centrifuga decevada se saco y reintalo rotor de centrifuga valvula by pass y valvula de retencion para chequeo y limpieza se desarma succion de 112 union americana la cual cuenta con valvula de retencion se ceba centrifuga esta presenta problemas no succiona encontrandose llena se coordinara una proxima visita para su reparacion queda pendiente el cambio de 1 bomba centrifuga wayne p15412 se realiza el cambio de centrifuga en isla 3 lados 56 se cambiasello brida 34 se utiliza kit de sello de medidor wayne queda operativa | surtidor carga hasta 200 y se detiene | 14
11924 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 15 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo de surtidor boca 11 producto 95 recirculando un total de 160 litros sin que surtidor realice la falla senalada se realizan pruebas tanto programando en plata como en litros en precencia de administradora de todas formas se le comunica administradora hacer un seguimiento a la boca senalada por posibles fallas boca 11 producto 95 queda en observacion al igual q boca 10 97 y 12 93 ya que equipo es mezclador se realiza chequeo de surtidor 2 boca 11 producto 95 recirculando un total de 160 litros sin que surtidor realice la falla senalada se realizan pruebas tanto programando en plata como en litros en precencia de administradora de todas formas se le comunica administradora hacer un seguimiento a la boca senalada por posibles fallas boca 11 producto 95 queda en observacion al igual q boca 10 97 y 12 93 ya que equipo es mezclador | surtidor de la isla 2 gas 95 despacha mas producto de lo ordenado | 19
11925 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 15 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se revisa cano de regla de mecicion encontranco danado porta candado de adaptador se solicita collaron de 4 para reparacion se instala adaptador de descarga y tapa adaptador de descarga a tk n 2 de gasolina 93 por tener en mal estado porta candado de cano de regla de medicion queda todo operativo se revisa cano de regla de mecicion encontranco danado porta candado de adaptador se solicita collaron de 4 para reparacion se instala adaptador de descarga y tapa adaptador de descarga a tk n 2 de gasolina 93 por tener en mal estado porta candado de cano de regla de medicion queda todo operativo | abrazadera tapa estanque medicion gasolina 93 | 16
11926 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 15 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de alarma en veeder root alarma e1 la cual no genera problemas en la operacion del equipo y en las mediciones esta fuera de servicio la bluebox por eso genera esa alarma se instalo otra tarjeta de comunicacion en veeder root para ver las mediciones via remota se realiza revision de alarma en veeder root alarma e1 la cual no genera problemas en la operacion del equipo y en las mediciones esta fuera de servicio la bluebox por eso genera esa alarma se instalo otra tarjeta de comunicacion en veeder root para ver las mediciones via remota | area de atencion combustible alarma veeder root comunicacion | 2
11927 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se cambia tapa adaptador de descargas opw de 4 en estanque 1 diesel y 5 kerosene por encontrarse danada quedando equipos normales se cambia tapa adaptador de descargas opw de 4 en estanque 1 diesel y 5 kerosene por encontrarse danada quedando equipos normales | tapa boca descarga y porta candado roto estanque 1 y 2 | 16
11928 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | Más de 1 mes | 1 a 4 semanas | esta os se derivo a trabajo adicional trabajos ya secestan realizandos | se informa que se encuentran obtruidas las lineas de venteo | 15
11929 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se revisa surtidor octuple wayne lados 78 por falla descrita se revisan conecciones electronicas en cabezal de equipo se revisa tablero electrico todo normal se mide consumo en caja de equipo de motor gas93 el cual funciona solo el lado 7 lado 8 no parte al accionar palanca de 93 y 95 se realiza coldstart se cambia rele en caja electrica se prueba recirculando litros queda operando normal se revisa surtidor octuple wayne lados 78 por falla descrita se revisan conecciones electronicas en cabezal de equipo se revisa tablero electrico todo normal se mide consumo en caja de equipo de motor gas93 el cual funciona solo el lado 7 lado 8 no parte al accionar palanca de 93 y 95 se realiza coldstart se cambia rele en caja electrica se prueba recirculando litros queda operando normal | ahora hay sistema para q puedan repara el surtido malo | 10
11930 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se cambian filtros en productos de 9395 y diesel isla 123 por encontrarse saturados quedando equipos con despacho normal tambien se cambian 3 fundas 34 verde en isla 2 de 93 y 95 y 1 funda roja en isla 3 de 97 esto a peticion de cliente por encontrarse danadas se cambian filtros en productos de 9395 y diesel isla 123 por encontrarse saturados quedando equipos con despacho normal tambien se cambian 3 fundas 34 verde en isla 2 de 93 y 95 y 1 funda roja en isla 3 de 97 esto a peticion de cliente por encontrarse danadas | surtidores en general despachando muy lento en especial producto 95 oct solicita mantencion a la brevedad | 1
11931 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo la ot 2 | tapa camara estanque dos con dano trizada y con peligro de quebrarse completamente | 21
11932 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | 7 a 8 horas | estanque n 3 de gas 93 cuenta con un inventario de 7300 lts aproximados se trasvasijan a camion 7200lts de producto quedando en el tk 100 lts aprox los cuales la bomba electromecanica no pudo succionar estanque n 3 de gas 93 cuenta con un inventario de 7300 lts aproximados se trasvasijan a camion 7200lts de producto quedando en el tk 100 lts aprox los cuales la bomba electromecanica no pudo succionar trabajo ejecutado | area de atencion | 20
11933 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | servicio es atendido bajo numero de os 93048 y ot 17959 servicio es atendido bajo numero de os 93048 y ot 17959 | area de atencion combustible veeder root necesita calibracion hay mucha diferencia entre este y la regla del estanque | 21
11934 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 15 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 1 kit de valvula mezcla a surtidor n4 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo repuesto utilizado y recirculacion corresponde al producto 97 se realiza cambio de 1 kit de valvula mezcla a surtidor n4 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo repuesto utilizado y recirculacion corresponde al producto 97 | area de atencion combustible surtidor no 3 al momento de programar y dispensar gas 97 este se pasa en pesos lo extrano que solo es en gas 97 claudia vargas | 8
11935 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se asiste a estacion en donde primeramente se revisan las alarmas de combustibles que indica el veeder root en donde sensores de tk1tk3tk 5 no se encuentran con combustible se revisan sensores en veeder root y se presiona boton rojo para borrar alarmas borrandose alarmas y quedando todas las funciones normales tambien se realiza el cambio de 1 pistola de 1 12 en lado 3 gas 97 se asiste a estacion en donde primeramente se revisan las alarmas de combustibles que indica el veeder root en donde sensores de tk1tk3tk 5 no se encuentran con combustible se revisan sensores en veeder root y se presiona boton rojo para borrar alarmas borrandose alarmas y quedando todas las funciones normales tambien se realiza el cambio de 1 pistola de 1 12 en lado 3 gas 97 | pistola 97 oct no corta veeder root con alarma de fuga en los estanques 1 3 5 | 2
11936 | 13° | Comercial y Distribuidora Luck Ltda. (Indepen.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se requiere el reemplazo de spill desprendido en desvarga del tk kerosene y el reemplazo de una valvula de drenaje opw en spill 97 cotizacion aprobada se entrega informacion para que contratista realice el cambio de spill se realiza reemplazo de spill quedando operativo | area de atencion combustible valvula de despiche del estanque de gas 97 fue quebrada speel del estanque 4 de kerosene sale levanta hacia arriba mario lizama | 7
11937 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | lado 3 presenta problemas en medidor advantage b79 se pedira repuesto a bodega se realiza el cambio de 1 medidor advantage en dispensador numero 3 de producto 93 se calibra quedando operativo repuesto es entregado por banco de prueba lado 3 presenta problemas en medidor advantage b79 se pedira repuesto a bodega se realiza el cambio de 1 medidor advantage en dispensador numero 3 de producto 93 se calibra quedando operativo repuesto es entregado por banco de prueba | area de atencion combustible surtidor numero 3 despacha pero no contabiliza el marcador alfredo galvez | 23
11938 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | pruebas con ventas se realiza cambio de filtros lado 34 quedando ok considerar 3 filtros p14187 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor n 3 y n 4 con flujo de carga de combustible lento | 12
11939 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se realiza master reset a disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo | area de atencion combustible se encuentran los surtidores 5y6 bloqueados | 11
11940 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita medidor wayne para dispensador 7 se chequea la calibracion de bocas 25 26 27 y 28 boca 25 se encuentra pasada en 150 ml y no es posible calibrar debido a que medidor se encuentra danado boca 27 y 28 se ajustan a cero debido a que se encuentran pasadas en 70ml y 80ml trabajo se realiza en presencia de encargado se realiza instalacion de medidor wayne banco de pruebas en surtidor 7 y ademas se calibran bocas 25 y 26 respectivamente surtidor queda operativo sin presentar problemas en su despacho tambien se instalan 02 filtro ac se solicita medidor wayne para dispensador 7 se chequea la calibracion de bocas 25 26 27 y 28 boca 25 se encuentra pasada en 150 ml y no es posible calibrar debido a que medidor se encuentra danado boca 27 y 28 se ajustan a cero debido a que se encuentran pasadas en 70ml y 80ml trabajo se realiza en presencia de encargado se realiza instalacion de medidor wayne banco de pruebas en surtidor 7 y ademas se calibran bocas 25 y 26 respectivamente surtidor queda operativo sin presentar problemas en su despacho tambien se instalan 02 filtro ac | calibracion de 4 bocas de ag solicitado por el jz | 15
11941 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chequea falla y se detecta valvula proporcional defectuosa se solicita repuesto para cambio se chequea falla y se realiza el cambio de una valvula pendiente 97 se cambia kit de reparacion valvula 93 se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta valvula proporcional defectuosa se solicita repuesto para cambio se chequea falla y se realiza el cambio de una valvula pendiente 97 se cambia kit de reparacion valvula 93 se prueba quedando 100 operativo | isla n 3 boca 7 gas 95 se programa despacho solicitado y se pasa en todas las ventas reparacion urgente por el momento boca no se ocupara hasta visita del tecnico | 18
11942 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 15 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se revisa equipo cliente indica que al estar 2 horas sin uso aprox turno de noche al activar producto 95 en pos 34 este marca venta de hasta 800 sin sacar producto se chequean filtraciones se apretan tapas de medidor 93 y 97 se revisa valvula retencion de medidor 93 y se detecta pequena perdida se reemplaza valvula se prueba despacho quedando ok dado que falla se produce en un lapso prolongado de tiempo se dejara en observacion para turno de noche correcto funcionamiento de equipo se realiza cambio de ampolleta ps9 quemada en pantalla de post 4 producto recirculado es devuelto a estanque correspondiente se revisa equipo cliente indica que al estar 2 horas sin uso aprox turno de noche al activar producto 95 en pos 34 este marca venta de hasta 800 sin sacar producto se chequean filtraciones se apretan tapas de medidor 93 y 97 se revisa valvula retencion de medidor 93 y se detecta pequena perdida se reemplaza valvula se prueba despacho quedando ok dado que falla se produce en un lapso prolongado de tiempo se dejara en observacion para turno de noche correcto funcionamiento de equipo se realiza cambio de ampolleta ps9 quemada en pantalla de post 4 producto recirculado es devuelto a estanque correspondiente | surtidor gasolina 95 cuando a pasado un tiempo considerable sin uso 2 hrs app al accionarla la carha en el visor se marca litros ya entregados 800 aprox | 14
11943 | 7° | CL - ASOC. GREMIAL DE DUEÑOS DE CAMIONES CONS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | pistolas cumplen vida util cambio de pistola 34 a boca 2 de pd la cual filtra por cano y no corta cumple vida util cambio de pistola de 1 a boca 4 de pd la cual no corta y filtra por bastagocumple vida util equipos operativos | filtracion en dos pistolas | 6
11944 | 14° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 5gas 97 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta y la instalacion de 1 funda roja quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 5gas 97 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta y la instalacion de 1 funda roja quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola gasolina 97 isla 1 lado 2 no corta | 4
11945 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se limpian contactos por encontrarse sulfatados se prueba equipo quedando normal se limpian contactos por encontrarse sulfatados se prueba equipo quedando normal | salta automatico de los dos surtidodres de gas 93 estamos sin suministrar | 11
11946 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea surtidor rac3921a encontrarse decevado se extrae valbula de pie retirando elementos que causaron mal funcionamiento equipo operativo se detectan tapa de camara en mal estado se chequea surtidor rac3921a encontrarse decevado se extrae valbula de pie retirando elementos que causaron mal funcionamiento equipo operativo | surtidor 1 de diesel se seca | 14
11947 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza pem en es completa realizando cambio de accesorios que no corresponden a la medida ademas de instalan graficas prohibitidas quedadndo es 100 operativa | area de atencion | 5
11948 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador n 5 producto 95 se realizan pruebas con recirculacion de producto no presentando problemas de despacho se chequea dispensador n 6 producto 95 se cambia medidor y se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas se calibra medidor quedando operativo | area de atencion | 8
11949 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se visita eds en conjunto con personal de new norte se instala ups de respaldo en alimentacion llegada consola veeder root se conectan pi y po en modulo de fuerza de 5 tk se levanta presion en consola y se chequea funcionamiento con ventas a publico veeder root queda con funciones normales instalacion de ups por personal de new norte | area de atencion | 2
11950 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 15 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de dispensador nro 7 y 8 bocas gas 93 encontrando calibracion ok se encuentra que todas las gasolinas en dispensador nro 8 se pasan la venta programada ajustando parametro de precorte recirculando producto quedando operativo a su venta al publico | area de atencion combustible bomba arrojan diferencia en 93 y 95 de surtidor 7 y 8 daniel santana | 19
11951 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | el surtidor numeros 1 y 2 diesel se detecto y se cambio un motor weg 220 volt control interno con bobinado de partida malo se recircula producto en ambas bocas quedando 100 operativas ambas bocas el surtidor numeros 1 y 2 diesel se detecto y se cambio un motor weg 220 volt control interno con bobinado de partida malo se recircula producto en ambas bocas quedando 100 operativas ambas bocas | surtidores despachan lento asistir con urgencia porfavor | 10
11952 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea despacho dispensador isla 7 y 8 el cual se encuentra despachando lento 40 litros x minuto aprox se procede el cambio de 02 filtro cimteck 70016 luego del cambio de filtros despensador queda despachando 92 litros x minuto aprox problema despacho lento solucionado repuesto utilizados 02 filtros 70016 codigo repuesto p14187 se chequea despacho dispensador isla 7 y 8 el cual se encuentra despachando lento 40 litros x minuto aprox se procede el cambio de 02 filtro cimteck 70016 luego del cambio de filtros despensador queda despachando 92 litros x minuto aprox problema despacho lento solucionado repuesto utilizados 02 filtros 70016 codigo repuesto p14187 | surtidor despacha lento en isla petroleo | 12
11953 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia manguera de gasolina 34por 5mt por encontrarse danada quedando equipos normales se cambia manguera de gasolina 34por 5mt por encontrarse danada quedando equipos normales | se solicita tecnico para revisar surtidor de gasolina 95 en isla 1 manguera rota | 4
11954 | 7° | RIVAS OLIVARES MAURICIO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se guarda balde vacio en camioneta equipo se encontro bloqueado por sistema orpax este es llevado a sistema manual funcionando perfectamente incluso se recircula un litro por cada lado se solicita a sistema orpax el reseteo del equipo y luego de esto equipo queda operativo | isla 2 boca 11 petroleo no marca precio litros y no entrega producto visor en blanco | 11
11955 | 13° | Combustibles JL Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se raliza el cambio de 1 manguera 34 en disp 4 dsl por estar rota quedando operativa repuesto 1 manguera 34 conv p14516 se raliza el cambio de 1 manguera 34 en disp 4 dsl por estar rota quedando operativa repuesto 1 manguera 34 conv p14516 | area de atencion combustible surtidor 4 con manguera rota surtidor cerrado juan carilao | 21
11956 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utilizan un breakaway vr p16674 una pistola vr p14774 y una pistola 34 p14776 islas quedan operativas chequeo de isla 1 se verifican accesorios detectando las siguientes fallas manguera de gasolinas con fuga hacia srv se desmontan y revisan accesorios detectando falla en breakaway se reemplaza y prueba falla eliminada pistola diesel derrama combustible por ducto de corte automatico y swivel con fuga se reemplazan y prueban falla eliminada se habilita para ventas se indica que isla 6 presenta derrame de producto por cano de pistola se revisan accesorios retencion de pistola defectuosa se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 1 sumaba pesos mientras en cliente tenia pistola en mano lo cual se enoja al no estar seguro cuanto combustible habia cargado en realidad ponerle como prioridad a la incidencia gracias | 19
11957 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza repracion de cadena de despiche de de estanque 4 de producto 93 y kerosene queda operativo se realiza repracion de cadena de despiche de de estanque 4 de producto 93 y kerosene queda operativo | area de atencion combustible estanque kerosen y tanque 4 93 con cadena cortada | 18
11958 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se chequea camara estanque encontrandose danadas estanque 2diesel y 4 diesel se solicita repuesto para su instalacion se programa cambio de dos tapas para el dia 2401 2019 ot 1 y os 93119 son por el mismo requerimiento de tapas camaras se chequean camaras de estanques 2y 4 diesel encontrarse tapas danadas se cambian tapas nuevas en estanque 2 y 4 diesel quedando normales ot 1 os 93119 son por el mismo requerimiento de tapas danada se chequea camara estanque encontrandose danadas estanque 2diesel y 4 diesel se solicita repuesto para su instalacion se programa cambio de dos tapas para el dia 2401 2019 ot 1 y os 93119 son por el mismo requerimiento de tapas camaras se chequean camaras de estanques 2y 4 diesel encontrarse tapas danadas se cambian tapas nuevas en estanque 2 y 4 diesel quedando normales | tapa rota quebreda | 20
11959 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | mal ingresada | pasar a modo mecanico regularizacion emerg | 9
11960 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 14 producto gas 93 danada motivo por el cual se cambia ademas destorcedores de boca 7 producto diesel boca 9 producto gas 95 y boca 10 producto gas 93 se encuentran con filtracion motivo por el cual se cambian tambien se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando bocas operativas sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 14 producto gas 93 danada motivo por el cual se cambia ademas destorcedores de boca 7 producto diesel boca 9 producto gas 95 y boca 10 producto gas 93 se encuentran con filtracion motivo por el cual se cambian tambien se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando bocas operativas sin presentar problemas en el despacho | 1 pistola danada el sensor no corta 3 pistolas goteando en destorcedor | 4
11961 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | en pos 4 boca diesel es reemplazada o1 manguera de 34 por 320 mt p14516 por estar con filtracion en mismo pos es reemplazads 01 manguera rv p16495 boca 93 por estqr con su malla de acero expuestaen pos 5 es reemplazado 01 swivvel 34 p19587 bodega de angello gonzales por estar con filtarcion accesorios presentan filtraciones por uso acc en mal estado quedan en eds en pos 4 boca diesel es reemplazada o1 manguera de 34 por 320 mt p14516 por estar con filtracion en mismo pos es reemplazads 01 manguera rv p16495 boca 93 por estqr con su malla de acero expuestaen pos 5 es reemplazado 01 swivvel 34 p19587 bodega de angello gonzales por estar con filtarcion accesorios presentan filtraciones por uso acc en mal estado quedan en eds | destorcedor de diesel isla 1 lado 1 e isla 3 lado 5 con filtracion | 6
11962 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | son reempazados 06 filtros spin on p 14187 en pos 2 y 4 productos 93 v power y diesel por estar tapados por uso a su vez en pos 4 es reemplazqda 01 ampolleta pls p 13177 en display por estar queada por uso equipos quedan operativos son reempazados 06 filtros spin on p 14187 en pos 2 y 4 productos 93 v power y diesel por estar tapados por uso a su vez en pos 4 es reemplazqda 01 ampolleta pls p 13177 en display por estar queada por uso equipos quedan operativos | surtidor isla 1 e isla 2 despacha n muy lento | 6
11963 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de fundas enconterandose ok | se necesitan fundas para todas las pistolas de gasolina 16 verdes 08 rojas | 4
11964 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 7 | fuga de combustible diesel por manguera | 21
11965 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | son reemplazadas 02 pistolas rv p14774 en pos 1 y 2 producto 93 por no cortar sus auromaticos en pos 3 es reemplazada 01 manguera rv p 16495 por estar con su mallla de acero expuesta equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds son reemplazadas 02 pistolas rv p14774 en pos 1 y 2 producto 93 por no cortar sus auromaticos en pos 3 es reemplazada 01 manguera rv p 16495 por estar con su mallla de acero expuesta equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds | pistola isla 1 lado 1 y lado 2 producto 93 corta muy rapido pistolas con recuperadora de gases | 6
11966 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 15 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 4 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 4 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 | area de atencion combustible se encuentra surtidor 4 sin manguera de combustible despendrida del breakaway | 9
11967 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de kit de reparacion en valvulas del surtidor 1 y 6 ya que no permitian un flujo constante a la salida de la pistola en diesel ademas membranas y cuerpo del asiento de esta son limpiadas completamente equipo son predeterminados y recirculacion normal quedando operativo y sin filtraciones | area de atencion combustible surtidores 1 y 2 no despachan combustible y pistola con descarga interrumpida ambos petroleo diesel ultima visita preventiva ya estan al tanto de la falla ademas surtidores 5 y 6 tambien de diesel cobra y carga mas de lo programado por ende perdida debe asumirla atendedor jose acuna | 18
11968 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de tda y f y se encuentra automatico se vuelve activar y queda operativo | area de atencion combustible se corto la luz y no vuelve el combustible | 10
11969 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se toman especificaciones y medidas de tapa danada para su solicitud a bodega central tapa instalada bajo ot 6 | tapa de contenedor de descarga danada | 23
11970 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando ampolleta mala la cual provoca que dispensador 3g 2222 falle y se reinicie en momentos se prueba y queda 100 operativo se chequea falla detectando ampolleta mala la cual provoca que dispensador 3g 2222 falle y se reinicie en momentos se prueba y queda 100 operativo | surtidor sin precio y pestaneando | 19
11971 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de filtro ya que equipo en producto diesel se encontraba el flujo disminuido se realizan pruebas de recirculacion quedando equipo operativo y sin filtraciones | el surtidor octuple de la isla i en las bocas de diesel despacha lento | 22
11972 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5 diesel bloqueada y sin despacho de combustible se procede a realizar reset y reprogracion de dispensador quedando operativo se recirculan 160 litros sin presentar problemas en el despacho ademas se observa funcionamiento por 30 minutos con ventas a clientes se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5 diesel bloqueada y sin despacho de combustible se procede a realizar reset y reprogracion de dispensador quedando operativo se recirculan 160 litros sin presentar problemas en el despacho ademas se observa funcionamiento por 30 minutos con ventas a clientes | el surtidor n 3 no despacha diesel | 15
11973 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se seca gabinete electronico de surtidor se aplica limpia contacto electrico a tarjetas electronicas se prueba equipo equipo queda operativo suministro de 01 limpia contacto electrico se seca gabinete electronico de surtidor se aplica limpia contacto electrico a tarjetas electronicas se prueba equipo equipo queda operativo suministro de 01 limpia contacto electrico | no se puede surtir diesel en toda la estacion | 10
11974 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea veeder root tls350 se realiza cold reset se levanta presion y se habilitan las ventas a clientes estacion queda operativa | estacion sin venta | 2
11975 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | lado 2 se extrae 3 litros diesel para pruebas lado 2 se cambia manguera 34 convencional quedando ok considerar 1 manguera p14516 por no tener stock en tablet | manguera diesel isla 2 danada fuga | 9
11976 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se reparan enganches de puerta de gabinete electronico y se cierra bota lever on izquierda presenta apoya pistola quebrado se requiere reemplazo se adjuntan fotos se chequea falla y se realiza el cambio de una botaportapistola encore danada se prueba y queda operativa en un 100 se reparan enganches de puerta de gabinete electronico y se cierra bota lever on izquierda presenta apoya pistola quebrado se requiere reemplazo se adjuntan fotos se chequea falla y se realiza el cambio de una botaportapistola encore danada se prueba y queda operativa en un 100 | palanca de accionamiento diesel quebrada y tapa del surtidor suelta sin llave | 5
11977 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al tk n 1 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11978 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al tk n 1 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
11979 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza visita encontrando todos los dispensadores operando con normalidad se consulta con encargado de turno quien manifiesta no tener ningun problema estacion operativa | equipos bloqueados regularizacion emergencia | 15
11980 | 13° | Mandiola Ltda. (14 de la Fama) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | equipo np3 encore 500s fue chocado estacion queda fuera de servicio se logra levantar equipo se deja fuera de servicio 56 estacion queda operativo con dos isla se va trabajo adicionales se va presupuesto trabajo adicionales se realixa habilitacion de equipo gilbarco np3 en instalaciones de sgs y despachado hasta la es para su instalacion y pem el cual se detecta una bobina de valvula de flujo que no funciona y debe ser cambiada pero no se encunetra en plaza y debe ser importada y el tiempo minino son 6 semanas | area de atencion combustible surtidor n 5 y 6 de petroleo diesel lo chocaron y se desprendido de la base de anclaje se encuentra con todos los cables cortados urgente marcelo ogaz | 5
11981 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Patricio Villaroel | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | surtidor 12 numeral mecanico wayne no avanza por estar conector suelto se ajusta quedando ok en surtidor 34 encore se encuentra teclado de programacion con rotura en membrana por lo cual se reemplaza falla de medidor encore esta siendo atendida bajo la ot 17688 | estacion de servicio sin venta | 23
11982 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset a disp 1234 por no respetar ventas predeterminadas y en algunas ventas pasarse y en otras para antes quedando ok se realiza master reset a disp 1234 por no respetar ventas predeterminadas y en algunas ventas pasarse y en otras para antes quedando ok | area de atencion combustible surtidores 2 y 3 se pasa de la venta programada 15 20 y en los surtidores 1 y 2 se detiene antes la venta 300 400 paola mora 2 | 19
11983 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | si n pruebas se chequea ups lo cual nos indican que emite alarma se presiona boton de test la cual no presenta problemas quedando ok | area de atencion combustible consola principal cada cierto tiempo suena una alarma como por un minuto y se apaga es reiterado consola matriz yamilet valera | 10
11984 | 10° | Carlos Sanchez Andrades | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza visita a punto industrial encontrando dispensador 1 boca 1 con filtracion se procede a cambio de swivel quedando equipo operativo | no despachar cl regularizacion emerg | 6
11985 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cem 44 genera reportes ficticios de descargas del camion cisterna se denota de que si hay comunicacion entre consola veeder root tls350r y cem 44 ya que al realizar medicion esta si se genera se verifica estado de consola veeder root la cual se encuentra con todas sus funciones normales se compara inventario entre regla de medicion y veeder root con el producto afectado el cual corresponde al tk n 2 de gas 97 el cual presenta una diferencia de 200 lts se modifica inclinacion en consola y se vuelve a comparar inventario quedando este ok se solicita asistencia tecnica de gilbarco para verificar el estado del sistema cem 44 genera reportes ficticios de descargas del camion cisterna se denota de que si hay comunicacion entre consola veeder root tls350r y cem 44 ya que al realizar medicion esta si se genera se verifica estado de consola veeder root la cual se encuentra con todas sus funciones normales se compara inventario entre regla de medicion y veeder root con el producto afectado el cual corresponde al tk n 2 de gas 97 el cual presenta una diferencia de 200 lts se modifica inclinacion en consola y se vuelve a comparar inventario quedando este ok se solicita asistencia tecnica de gilbarco para verificar el estado del sistema | area de atencion combustible se generan descargas ficticias en reporte camion cisterna anteriormente se reviso pero sigue sucediendo | 2
11986 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla queda operativa isla 1 presenta manguera de gasolinas vst rota con fuga de producto se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible urgente cliente informa que el surtidor uno de la isla de combustibles presenta filtracion en las mangueras de abastecimiento de material 93 95 y 97 roxana hora incidente 1550 | 6
11987 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realizan revisiones con anterioridad no encontrandose problemas aparentes todas las bocas se encuentran dentros de los parametros aceptados se realizan revisiones con anterioridad no encontrandose problemas aparentes todas las bocas se encuentran dentros de los parametros aceptados | area de atencion combustible diferencia en la variacion y el estanque de 9597 y 93 esta variando ruben lara | 15
11988 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 1 se extrae 3ltrs 93 para pruebas lado 1 se cambia manguera vapor por filtrar quedando ok considerar 1 manguera vapor p14517 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 1 pistolas en mal mal estado diesel y bencina | 9
11989 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reviza op 12 suspencion de la bomba la cual se encuentra en 7 120 segundos cambio de pistola 1 a boca 19 de pd la cual cumple vida util no corta y filtra equipo operativo | pistola alto galonage no corta | 6
11990 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se revisa equipo manguera gas 93 danada realizando su cambio equipo queda operativo a solicitud del encargado de la estacion se le entrega manguera danada se revisa equipo manguera gas 93 danada realizando su cambio equipo queda operativo a solicitud del encargado de la estacion se le entrega manguera danada | malla de gasolina 93 oct a la vista a punto de romperse | 4
11991 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Patricio Villaroel | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se observa dispensador n 6 con teclado predeterminador con fallas se realiza limpieza de conector ya que se encontraba con humedad en dispensador n 4 producto 95 y 97 no despachan por falla en medidor el cual esta siendo cambiado bajo la ot 17848 | problemas en dispensador n 6 y n 4 | 19
11992 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 14 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | diferencias en la medicion que entrega veeder root 450 y reglas de medicion en los tk n 1 gas 93 tk n 2 gas 97 y tk n 3 diesel se modifica inclinacion en los tk se mantiene monitoreado el inventario en los tk hasta volver a realizar nuevas mediciones y comparar con medidas de consola veeder root en donde queda normalizado diferencias en la medicion que entrega veeder root 450 y reglas de medicion en los tk n 1 gas 93 tk n 2 gas 97 y tk n 3 diesel se modifica inclinacion en los tk se mantiene monitoreado el inventario en los tk hasta volver a realizar nuevas mediciones y comparar con medidas de consola veeder root en donde queda normalizado | area de atencion combustible veeder root necesita calibracion hay mucha diferencia entre este y la regla del estanque viviana pavez 72 | 2
11993 | 13° | ROSASCO S.A. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion a tk 3 diesel detector de fuga veeder root fx1dv elemento funcional kit de valvula check normalizacion a tk 4 gas 97 detector de fuga fx1v elemento funcional kit valvula chack ambas quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion a tk 3 diesel detector de fuga veeder root fx1dv elemento funcional kit de valvula check normalizacion a tk 4 gas 97 detector de fuga fx1v elemento funcional kit valvula chack ambas quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
11994 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 2 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 3 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resolte p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi se realiza normalizacionde tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resolte p de operacion 24 psi p de detencion 115 psi ambas quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 3 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resolte p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi se realiza normalizacionde tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resolte p de operacion 24 psi p de detencion 115 psi ambas quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
11995 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 3 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 3 tk tk 2 gas 97 1 detector de fuga fepetro stp mlpg 1 valvula check p de operacion 30 psi p de detencion 12 psi tk 3 gas 95 1 detector de fuga fepetro stpmlpg 1 valvula check p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi tk 4 gas 93 1 detector de fuga fepetro stpmlp g p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi todos quedan funcionando se realiza la instalacion de 3 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 3 tk tk 2 gas 97 1 detector de fuga fepetro stp mlpg 1 valvula check p de operacion 30 psi p de detencion 12 psi tk 3 gas 95 1 detector de fuga fepetro stpmlpg 1 valvula check p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi tk 4 gas 93 1 detector de fuga fepetro stpmlp g p de operacion 28 psi p de detencion 12 psi todos quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
11996 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 1 gas 97 fepetro stpmldg p operacion 28 psi p de detencion 12 psi tk2 gas 95 fepetro stpmldg p de operacion 28 psi p detencion 115 psi ambas quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 1 gas 97 fepetro stpmldg p operacion 28 psi p de detencion 12 psi tk2 gas 95 fepetro stpmldg p de operacion 28 psi p detencion 115 psi ambas quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
11997 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza el cambio de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 2 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi queda funcionando se realiza el cambio de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 2 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
11998 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de detector de fugatk 2 gas 97 1 detector de fuga fepetro stpmldg 1 valvula check fepetro poperacion 24 psi pdetencion 12 psi queda funcionando se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de detector de fugatk 2 gas 97 1 detector de fuga fepetro stpmldg 1 valvula check fepetro poperacion 24 psi pdetencion 12 psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
11999 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacionde tk 2 p diesel 1 detector de fuga fx1vd veeder root 1 elemento funcional 1 kit valvula check p de operacion 28 psi p de detencion12 psi normalizacion de tk 3 gas 97 1 detector de fuga fx1v veeder root 1 elemento funcional 1 kit valvula check p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi ambas quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacionde tk 2 p diesel 1 detector de fuga fx1vd veeder root 1 elemento funcional 1 kit valvula check p de operacion 28 psi p de detencion12 psi normalizacion de tk 3 gas 97 1 detector de fuga fx1v veeder root 1 elemento funcional 1 kit valvula check p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi ambas quedan funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12000 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 2 p diesel 1 detector de fuga veeder root fx1dv 1 elemento funciona 1 kit valvula check y resolte p de operacion 24 psi p de detencion 12psi se realiza normalizacion de tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 kit de valvula check y resolte p de operacion 26 psi p de detencion 12 psi ambos quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 2 p diesel 1 detector de fuga veeder root fx1dv 1 elemento funciona 1 kit valvula check y resolte p de operacion 24 psi p de detencion 12psi se realiza normalizacion de tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 kit de valvula check y resolte p de operacion 26 psi p de detencion 12 psi ambos quedan funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12001 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion a tk1 pdiesel 1 detector de fuga veeder root fx 1dv 1 elemento funcional 1 kit valvula check poperacion 28 psi pdetencion 12 psi queda funcionando se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion a tk1 pdiesel 1 detector de fuga veeder root fx 1dv 1 elemento funcional 1 kit valvula check poperacion 28 psi pdetencion 12 psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12002 | 13° | SERVIPLUS LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de detector de fuga gas 97 tk3 1detector fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check p de operacion 22 psi p de detencion 12 psi quedq funcionando se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de detector de fuga gas 97 tk3 1detector fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check p de operacion 22 psi p de detencion 12 psi quedq funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12003 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 4 gas 97 1detector de fuga fx1v veeder root 1 elemento funcional 1 kit de valvula check p de operacion psi p de detencion psi se realiza normalizacion de tk 2 p diesel 1 detector de fuga fx1vd veeder root 1 elemento funcional 1 kit de valvula check p de operacion psi p de detencion psi quedan ambas funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 4 gas 97 1detector de fuga fx1v veeder root 1 elemento funcional 1 kit de valvula check p de operacion psi p de detencion psi se realiza normalizacion de tk 2 p diesel 1 detector de fuga fx1vd veeder root 1 elemento funcional 1 kit de valvula check p de operacion psi p de detencion psi quedan ambas funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12004 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion a estanque 1 de diesel detector de fugaveeder root fx1dv elemento funcionando punto de operecion 28 psi punto se detencion 9 psi kit valvula chack queda funcionanado se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion a estanque 1 de diesel detector de fugaveeder root fx1dv elemento funcionando punto de operecion 28 psi punto se detencion 9 psi kit valvula chack queda funcionanado | normalizacion detector de fuga | 17
12005 | 13° | Cruz del Sur S.A | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 4 de diesel detector de fuga veeder root fx1dv elememto funcional kit de valvula check p operacion 28 psi p detencion 11psi queda funcionando se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk 4 de diesel detector de fuga veeder root fx1dv elememto funcional kit de valvula check p operacion 28 psi p detencion 11psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12006 | 13° | Comercial MyC Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 2 p diesel 1detector de fuga veeder root fx1vd 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p operacion 28 psi p detencion 12 psi normalizacion de tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p operacion 28 psi p detencion 11psi ambas quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 2 p diesel 1detector de fuga veeder root fx1vd 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p operacion 28 psi p detencion 12 psi normalizacion de tk 4 gas 97 1 detector de fuga veeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p operacion 28 psi p detencion 11psi ambas quedan funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12007 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 1 dtector de fuga quedando ok se realiza normalizacion en tk 2 gas 97 se instala detector de fuga fepetro stp mldg valvula shesk r p de operacion 28 psi pdetencion 12 psi queda funcionando se realiza la instalacion de 1 dtector de fuga quedando ok se realiza normalizacion en tk 2 gas 97 se instala detector de fuga fepetro stp mldg valvula shesk r p de operacion 28 psi pdetencion 12 psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12008 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk1 de p diesel 1detector de fuga fepetro stpmldd 1 valvula check estandar fepetro p de operacion 34 psi p de detencion 12 psi queda funcionando se realiza la instalacion de 1 detector de fuga quedando ok se realiza normalizacion de tk1 de p diesel 1detector de fuga fepetro stpmldd 1 valvula check estandar fepetro p de operacion 34 psi p de detencion 12 psi queda funcionando | normalizacion detector de fuga | 17
12009 | 13° | HUGO HERIBERTO CHAJTUR CALDERON | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | no se realizan labores ya que eds se encuentra cerrada por remodelacion eess 653 se encuentra cerrada y terreno en venta no se realizan labores ya que eds se encuentra cerrada por remodelacion eess 653 se encuentra cerrada y terreno en venta | instalacion detector de fuga | 15
12010 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 1 gas 97 1 detector de fuga veeder roo tfx1v 1 elemento funcional 1 kit valvula check y resorte p de operacion 22 psi p de detencion 11psi tk 4 pdiesel 1 detector de fuga veeder root fx1dv 1 elemento funcional 1 kit valvula y resorte p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi ambos quedan funcionando se realiza la instalacion de 2 detectores de fuga quedando ok se realiza normalizacion de 2 tk tk 1 gas 97 1 detector de fuga veeder roo tfx1v 1 elemento funcional 1 kit valvula check y resorte p de operacion 22 psi p de detencion 11psi tk 4 pdiesel 1 detector de fuga veeder root fx1dv 1 elemento funcional 1 kit valvula y resorte p de operacion 24 psi p de detencion 12 psi ambos quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
12011 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se chequea falla detectando whipe hose rv con fuga por deterioro de material se solicita repuesto para cambio se chequea fall y se realiza el cambio de un whipe hose rv filteando por desgaste de material se prueba quedando operativo se chequea falla detectando whipe hose rv con fuga por deterioro de material se solicita repuesto para cambio se chequea fall y se realiza el cambio de un whipe hose rv filteando por desgaste de material se prueba quedando operativo | filtracion del surtidor combustible 93 isla 3 boca 20 | 21
12012 | 5° | Sertchile Sa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 14 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en equipodieael se encuentra lento por lo cual es ajustada su correa de transmision realizado mantenimiento a valvula d eretencion y regulado su bayypass quedando equipo operativo equipo queda exp3ndiendo app 80 lpm en equipodieael se encuentra lento por lo cual es ajustada su correa de transmision realizado mantenimiento a valvula d eretencion y regulado su bayypass quedando equipo operativo equipo queda exp3ndiendo app 80 lpm | revisar estado motor y filtros del equipo pues esta muy lento | 22
12013 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | 6 a 7 días | 5 a 6 horas | se instala un detector de fuga mecanico feretro y valvula check estandar en estanque 3 de 97 se realiza pruebas de precision y deteccion de fuga equipos normales se instala un detector de fuga mecanico feretro codigo p13875 y valvula check estandar codigo p15423 en estanque 3 de 97 se realiza pruebas de precision y deteccion de fuga equipos normales | instalacion detectores de fuga | 17
12014 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se instala nuevo detector mecanico red jacket en estanque 2 de 93 se ejecuta prueba de precion y de detencion de fuga en equipo quedando normal se instala nuevo detector mecanico red jacket codigo p13878 en estanque 2 de 93 se ejecuta prueba de precion y de detencion de fuga en equipo quedando normal | instalacion detectores de fuga | 17
12015 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se instalaron detectara mecanicas en estanque 2 de diesel feretro y 4 de 95 red jacket se ejecutan prueba de fugas en lineas hidraulicas y presion en diesel y 95 encontrandose ok quedando equipos normales se instalaron detectara mecanicas en estanque 2 de diesel feretro y 4 de 95 red jacket se ejecutan prueba de fugas en lineas hidraulicas y presion en diesel y 95 encontrandose ok quedando equipos normales | instalacion de detectores de fuga | 17
12016 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | producto 97 no despacha en ningun dispensador esto se produjo despues de corte electrico se revisa veeder root donde se observa linea de gas 97 sin presion se realiza levantamiento de presion lo cual pone a funcionar el despacho de manera normal quedando estacion de servicio operativa | corte de energia electrica | 14
12017 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 2 d se realizo reparacion mecanismo de partida a surt legasy surt 2 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap surt 2 d quedo surt funcionando ok se prueba con carga a camion surt 2 d se realizo reparacion mecanismo de partida a surt legasy surt 2 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap surt 2 d quedo surt funcionando ok se prueba con carga a camion | por favor pido su gestion para enviar a personal tecnico de sgs a reparar surtidor de combustible no2 ya que no esta funcionando y solo estamos cargando nuestros camiones con el surtidor no1 lo que nos genera un gran problema en el carguio de petroleo agradeceria su pronta respuesta | 21
12018 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 14 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | inicidencia fue cerrada en mantencion preventiva | area de atencion seguridad y protecciones cctv se solicita realizar demarcacion de zona de descarga de combustible en la eds ademas de mantencion y demarcacion de tapas de estanques y ductos de ventilacion | 3
12019 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 14 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza cambio de filtros en isla 2 donde todos los productos se encontraban lentos luego del cambio del filtro surtidor queda despachando con normalidad se realiza cambio de filtros en isla 2 donde todos los productos se encontraban lentos luego del cambio del filtro surtidor queda despachando con normalidad | isla n 2 surtidores de bencinas despachas muy lento problemas de filtros todas las bocas gas 93 95 vpower diesel | 1
12020 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 12 se chequea disp por aparente falla ruido se encontro disp funcionando ok disp 12 motores de rv hacen un pequeno ruido en la partida se realizo lubricacion de estos disp 12 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok disp 12 se chequea disp por aparente falla ruido se encontro disp funcionando ok disp 12 motores de rv hacen un pequeno ruido en la partida se realizo lubricacion de estos disp 12 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | surtidor emite ruido fuerte agregando problemas en ortr se solicito revision urgente ya que la ortr se reportotada hace mas de 2 meses quedando a espera del cambio que no se a llevado a efecto urgente | 21
12021 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 14 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza cambio de 1 meter wayne a dispensador n3 producto 97 se realiza calibracion a equipo boca n3 y boca n7 producto 97 quedando operativo repuesto meter wayne es banco de pruebas se realiza cambio de 1 meter wayne a dispensador n3 producto 97 se realiza calibracion a equipo boca n3 y boca n7 producto 97 quedando operativo repuesto meter wayne es banco de pruebas | area de atencion combustible surtidor no despacha lo programado patricia acevedo | 23
12022 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 14 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita 02 pulser para dispensador gilbarco jhb800 mas 01 placa intrinsica se realiza visita de estacion de servicio para efectuar cambios de pulser y placa intrinsica en surtidor 1 alto galonaje se procede a efectuar cambio de repuestos y a recircular producto para pruebas de funcionamiento surtidor que operativo si presentar problemas en el despacho se prueba con venta a clientes sin presentar problemas se solicita 02 pulser para dispensador gilbarco jhb800 mas 01 placa intrinsica se realiza visita de estacion de servicio para efectuar cambios de pulser y placa intrinsica en surtidor 1 alto galonaje se procede a efectuar cambio de repuestos y a recircular producto para pruebas de funcionamiento surtidor que operativo si presentar problemas en el despacho se prueba con venta a clientes sin presentar problemas | surtidor alto galonaje con problemas de error 026 con intermitencia en el display esto no deja despachar combustible diesel | 19
12023 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo detectandose cable de alimentacion para sistema orpack con corte electrico se informa a enex para derivar a mantenedor correspondiente y efectuar regularizacion a la brevedad | isla uno sin energia orteag no llega energia sin venta isla ya fue visitado por tecnico adexus | 10
12024 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 14 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa breakaway de repuesto proporcionado por la estacion isla 1 presenta manguera diesel desprendida del breakaway se reemplaza y prueba isla queda operativa se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 1 corte de breakaway veronica | 1
12025 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se detecta condensador malo se intecambia quedando ok el lunes se envio tecnico y realizo el cambio de condensador correspondiente | revision de bomba 93 | 10
12026 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | son reemplazados 02 teclados preset p 16319 en pos 3 y 4 productos 93 95v power y diesel por estar en mal estado por uso equipo queda con preset operativos preset en mal estado quedan en eds son reemplazados 02 teclados preset p 16319 en pos 3 y 4 productos 93 95v power y diesel por estar en mal estado por uso equipo queda con preset operativos preset en mal estado quedan en eds | los dos preset con problemas danados isla nro 1 | 6
12027 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza el cambio de accesorios malos que parten marcando ya que internamentente se encuentran rotos se chequea falla y se realiza el cambio de accesorios malos que parten marcando ya que internamentente se encuentran rotos | surtidor 10 gas 95 breakaway danado | 6
12028 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se chequea falla en estanques no detectando anomalia a nivel de piso ya que se nos informa que las descargas en todos los productos demora ya que se devuelve el combustible se i forme con fotografias del espacio fisico de estos venteos para su pronta revision se realiza el chequeo de contenedores tanque 5 y 6 detectando desnivel hacia lado contrario de valvula despiche esto provoca que no se pueda despichar se saca fotos y se informa tamqu 5 gas 93 y tanque 6 gas 97 | valvula despiche danada tanque 5 y 6 | 20
12029 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se modifican funciones en dispensadores por detenerse las ventas quedando ok | revision de dispensadores | 2
12030 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cold star a veeder root por haberse desconfigurado quedando con todas sus funciones normales se realiza cold star a veeder root por haberse desconfigurado quedando con todas sus funciones normales | area de atencion combustible veed root desconfigurado | 2
12031 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza el cambio de 1 tapa adaptador descarga 4 y 2 valvulas de sobrellenado compra directa quedando ok | pozo n 2 tiene problemas de rebalse al momento de descargar combustible favor revisar nivelacion pozos | 16
12032 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 14 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se chequea dispensador encontrando filtro man suelto por mala instalacion produciendo fuga de combustible se cambia filtro man instalado por la estacion de servicio por filtro 40030 | area de atencion combustible sin presion la maquina n 4 de 93 97 y 95 no despacha combustible rosa galdames tel | 5
12033 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 condensador de 25 microfaradios en turbina de diesel estanque 3 queda operativo condensador fue comprado se realiza el cambio de 1 condensador de 25 microfaradios en turbina de diesel estanque 3 queda operativo condensador fue comprado | area de atencion combustible condensador de surtidores malo patricia santelices | 10
12034 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo y extraccion de agua en tk 1 diesel se extraen 40 litros aproximadamente tk 2 diesel 40 litros aproximadamente y tk7 kerosene 30 litros aproximadamente se deja un tambor en eds tk quedan operativos agua en 3 tk | area de atencion combustible cliente reporta la existencia de agua en tres estanques de combustible de la estacion como se indica a continuacion estanque 1 120 litros estanque 2 50 litros estanque 7 30 litros | 20
12035 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensadores detectando filtros saturados se realiza cambio de 3 filtros a dispensadores petroleo diesel se prueba con ventas quedando dispensadores operativos se realiza chequeo a dispensadores detectando filtros saturados se realiza cambio de 3 filtros a dispensadores petroleo diesel se prueba con ventas quedando dispensadores operativos | area de atencion combustible problema con el flujo del diesel el material en todos los surtidores sale muy lento lo cual esta generando muchos problemas con las ventas de este producto alejandro grandon | 12
12036 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de un medidor advantage en dispensador 5 boca gas 97 se chequea funcionamiento y calibracion de medidor dispensador queda operativo cambio medidor | area de atencion combustible surtidor n 5 se queda pegado no marca y sigue despachando combustible marisel recabal | 23
12037 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | al momento de llegar a eds se chequea falla detectando que motor de gas 97 no parte se realiza pruebas determinando que motor se encuentra danado se solicita motor para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza cambio de un motor 34 quemado que se encontraba pendiente se realiza el cambio de un relay 240 volts se prueba quedado equipo 100 operativo al momento de llegar a eds se chequea falla detectando que motor de gas 97 no parte se realiza pruebas determinando que motor se encuentra danado se solicita motor para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza cambio de un motor 34 quemado que se encontraba pendiente se realiza el cambio de un relay 240 volts se prueba quedado equipo 100 operativo | surtidor 3 y 4 gasolina de 95 y 97 no despacha combustible | 10
12038 | 5° | QUEZADA HERMANOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 1 motor monofasico 34 hp es reemplazado 01 mptor 220 volt 34 hp en pos 1 y 2 producto 93 por estar danado equipo queda operativ0 motor es proporcionado por sercom motor en mal estado es devuelto a bp queda pendiente el cambio de 1 motor monofasico 34 hp es reemplazado 01 mptor 220 volt 34 hp en pos 1 y 2 producto 93 por estar danado equipo queda operativ0 motor es proporcionado por sercom motor en mal estado es devuelto a bp | al despachar gas 93 maquina produce un fuerte ruido el motor o cuerpo bomba | 10
12039 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola de 34 en boca 25 gas 95 debido a automatico de sobrellenado en mal estado se recircula producto quedando operativo | pistola de combustible gasolina 95 se corta al cargar combustible | 4
12040 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 14 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se detecta caida de guardamotor trifasico turbina redjacket encontrando un dano de 20cm aproximadamente desde tablero electrico hacia el cabezal lo cual provoca fallas se realiza reparacion provisoria para habilitacion de ventas quedando operandose procede a realizar reparacion de alimentacion electrica en cabezal de bomba sumergida del tk n 2 producto 97 se instalo flexible 1 union americana y niple se realizan pruebas con ventas a publico quedando estacion operativa | area de atencion | 10
12041 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison y reparacion de sensor de pistola quedando despacho ok | surtidor boca 15 esta despachando lento | 1
12042 | 6° | Ramon Esteban Rodriguez Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se revisa surtidor 3 y 4 de gasolina 93 que no se detiene en la cantidad prefijada encontrando valvula con sus membranas danadas se solicitan 02 membranas para reemplazo se asiste al cambio de membrana del surtidor gilbarco rac 3921 serie kero 2112 la cual no se puede cambiar por que el repuesto suministrado por sercom no coincide con el repuesto solicitado se solicita nuevamente repuesto para reemplazo por medio de correo y fotografia ods cerrada por cambio de equipo | dos surtidores en mal estado una vez terminada la carga continua marcando | 23
12043 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza prueba de teclado de sirtidor encore 500 encontrando que teclado esta en buen estado y operativo se realiza prueba de teclado de sirtidor encore 500 encontrando que teclado esta en buen estado y operativo | area de atencion combustible isla 2 post 4 no se puede programar la maquina para vender alejandro marin tel | 12
12044 | 12° | TOTAL PATAGONIA SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mal ingresada | soporte instalacion orpak | 9
12045 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway quedando equipo operativo | manguera se desprendio porque surtidor estaba colocado en auto y este arranco desprendiendo la maguera en surtidor 5 bomba 21 | 9
12046 | 7° | COMBUSTIBLES J y N LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | oring cortado se cambia kit de oring valvula proporcional a equipo octuple isla 1 producto 95 se chequea equipo quedando operativo | surtidor isla 1 gasolina 95 no se detiene en el volumen preseteado | 18
12047 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utiliza un filtro 40530 w p14136 isla queda operativa chequeo de isla 6 se verifica hidraulica yelectronica no se detectan fallas se prueban despachos flujo bajo los 14 lmin filtro saturado se reemplaza y prueba flujo quedaen 34 lmin se habilita para ventas se espera descarga de camion en la estacion para retorno de producto | area de atencion combustible surtidor numero 6 sin despacho de combustible diesel | 12
12048 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 brrakaway rv en disp 2 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 se realiza el cambio de 1 brrakaway rv en disp 2 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 | area de atencion combustible surtidor n 2 que esta descompuesto | 9
12049 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza verificacion de volumen en todas las bocas de 93 y 97 encontrandose todas dentro del rango permitido todo operativo se realiza verificacion de volumen en todas las bocas de 93 y 97 encontrandose todas dentro del rango permitido todo operativo | area de atencion combustible variaciones diarias tiene diferencia muy notable y no concuerdan con la tendencia normal gasolina 93 y 97 yarmey umbria | 2
12050 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 membrana solenoide en dispensador numero 6 ya que este se pasaba de lo programado queda operativo se realiza el cambio de 1 membrana solenoide en dispensador numero 6 ya que este se pasaba de lo programado queda operativo | area de atencion combustible cliente informa que hace unos dias realizo una incidencia por el mismo problema que reporta en esta ocasion el cliente indica que ingenieria fue a solucionar el problema el dia sin embargo al dia de hoy el surtidor 5 sigue despachando con mucha lentitud y el 6 se pasa del monto programado a surtir jarmei umbria 9 | 18
12051 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia teclado preset debido a que este no marcaba los numeros digitados se cambia teclado preset debido a que este no marcaba los numeros digitados | area de atencion combustible se solicita incidencia por problema con el teclado al digitar cantidad del surtidor numero 01 andrea barraza petrobras la herradura dario salas n 301 fono 51 51 coquimbo | 12
12052 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa chequeo de isla 12 se realizan pruebas en hidraulica detectando falla en valvula de g93 de lado 1 pilotaje defectuoso se reemplaza kit se verifica funcionamiento y se habilita para ventas | area de atencion combustible la maquina 1 caras 1 y 2 se para en 500 pesos con el combustible 95 | 18
12053 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza retiro de 170 lts de agua quedando ok | area de atencion combustible estanque diesel con agua aprox 380 litros | 20
12054 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa isla se encuentra operativa se revisa funcionamiento de electronica nohay codiho de error hidraulica y accesorios ok se resetea equipo y programa se habilita para ventas y se observa funcionamiento equipo opera correctamente | area de atencion combustible presentamos la siguiente incidencia la maquina 3 caras 5 y 6 se para en 500 pesos con los combustibles 95 y 97 y no carga mas saludos cordiales | 22
12055 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 1 se extrae 15 litros 97 para pruebas lado 1 se realiza cambio de breakaway vapor quedando ok | area de atencion combustible la manguera del surtidor 1 tiene fuga de combustible | 8
12056 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs | area de atencion combustible retiro de arena contaminada un tambor a 34 | 5
12057 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | en eds se encuentra surtidor 5 y 6 con mangueras pistolas destorcedores breakaway y wipehose de 3 4 pero administracion quiere instalar accesorios de 1 por lo tanto se solicitan los siguientes repuestos 02 mangueras de 1 codp16051 02 wipehose de 1 cod p14052 o2 breakaway de 1 cod p15804 02 swivel de 1 cod p19588 02 pistolas de 1 cod p14781 se realiza cambio de mangueras pistolas destorcedores breakaway y wipehose en dispensadores 5 y 6 de p diesel quedando operativo en eds se encuentra surtidor 5 y 6 con mangueras pistolas destorcedores breakaway y wipehose de 3 4 pero administracion quiere instalar accesorios de 1 por lo tanto se solicitan los siguientes repuestos 02 mangueras de 1 codp16051 02 wipehose de 1 cod p14052 o2 breakaway de 1 cod p15804 02 swivel de 1 cod p19588 02 pistolas de 1 cod p14781 se realiza cambio de mangueras pistolas destorcedores breakaway y wipehose en dispensadores 5 y 6 de p diesel quedando operativo | area de atencion combustible buenas tardes ingresar incidencia para surtidor 5 y 6mangueras y pistolas en mal estado gracias rossel mena e hijas spa rut 765204003 camino tepual km 3 lagunitasptomontt fono wwwrossmec | 6
12058 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se visita eds para realizar chequeo de surtidor 5 y 6 de petroleo diesel lo cual se encuentra con 2 medidores en mal estado se solicita 02 medidores legacy para su reemplazo se realiza cambio de 02 medidores legacy en disp 5 y 6 diesel lo cual se encontraba descalibrado se realizan chequeo de calibracion pero disp presenta falla en membrana de valvula control de flujo por lo tanto se solicita 02 membrana de valvula control de flujo | area de atencion combustible surtidor diesel alto galonaje sin despacho de producto | 18
12059 | 8° | Comercial Cardemil Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador isla 3 y 4 gas 93 por flujo lento afectando al gas 93 y 95 se verifica durante una venta registrandose una entrega de 12 ltrsm se procede a efectuar el cambio del filtro y se verifica nuevamente el flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensador operativo se realiza revision de dispensador isla 3 y 4 gas 93 por flujo lento afectando al gas 93 y 95 se verifica durante una venta registrandose una entrega de 12 ltrsm se procede a efectuar el cambio del filtro y se verifica nuevamente el flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensador operativo | surtdores 3 y 4 isla 2 bocas 3 4 5 6 7 8 despachan lento y clientes reclaman | 12
12060 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 funda negra de 1 pulgada en la boca 26 pd por encontrarse en mal estado queda operativo se realiza el cambio de 01 funda negra de 1 pulgada en la boca 26 pd por encontrarse en mal estado queda operativo | funda de pistola de alto galonaje danada | 4
12061 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de adaptador para descargar aluminio 4 quedando ok en tk3 diesel considerar 1 adaptador para descargar p13075 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible tapa de estanque diesel rota por esta razon no queda abierto | 16
12062 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se visita eds para realizar chequeo de precorte en disp 4 y 5 encore 500 se procede a realizar configuracion de equipo y a realizar pruebas quedando operativo ademas en diso 3 y 4 de gas 95 se encontro con destorcedor en mal estado se realiza cambio quedando operativo se visita eds para realizar chequeo de precorte en disp 4 y 5 encore 500 se procede a realizar configuracion de equipo y a realizar pruebas quedando operativo ademas en diso 3 y 4 de gas 95 se encontro con destorcedor en mal estado se realiza cambio quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 3 el programador determinador no funciona correctamente no corta el combustible cuando debiera sandro reyes telf | 9
12063 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de 1 pistola de 12 a boca 3 de 95 equipo octuple la cual cumple vida util no corta y filtra | pistola se corta durante la descarga gas 95 | 6
12064 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 1 pulgada por 5 mtrs en la boca 26 pd por encontrarse rota y filtrando en la parte baja de la manguera ademas se cambia 01 destorcedor de 1 pulgada en la misma boca por encontrarse en regular estado con posibilidad de filtracion debido al juego entre sus uniones se probo recirculando quedando operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 1 pulgada por 5 mtrs en la boca 26 pd por encontrarse rota y filtrando en la parte baja de la manguera ademas se cambia 01 destorcedor de 1 pulgada en la misma boca por encontrarse en regular estado con posibilidad de filtracion debido al juego entre sus uniones se probo recirculando quedando operativo | manguera de alto galonaje producto diesel danada fisura a lo largo de ella | 4
12065 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de consola veeder root la cual arroja el mismo reporte hacia ya varios dias se procede a resetear la consola asi como tambien se procede a limpiar probetas de todos los productos y se saca un nuevo reporte arrojando todo de forma normal ot cerrada se visita estacion de servicio para realizar chequeo de consola veeder root la cual arroja el mismo reporte hacia ya varios dias se procede a resetear la consola asi como tambien se procede a limpiar probetas de todos los productos y se saca un nuevo reporte arrojando todo de forma normal ot cerrada | area de atencion combustible calibrar vedeet roort ya que hace dias esta entregando mismo reporte victor alfonso | 2
12066 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea falla y se detecta problema en accesorios se realiza el cambio de whipe hose 34 y breakway 34 se prueba recirculando y queda operarivo 100 se chequea falla y se detecta problema en accesorios se realiza el cambio de whipe hose 34 y breakway 34 se prueba recirculando y queda operarivo 100 | en surtidor 3 fuga de combustible de diesel parte de ariiba de la maquina en manguera corta del breakaway | 19
12067 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | en dispensador numero 5 se detecto y se cambio pistola convencional de 1con sensor malo se realizaron pruebas quedando 100 operativa en dispensador numero 4 se repara portapistola la palanca se devolvia se realizan pruebas quedando tambien 100 operativa en dispensador numero 7 se repara tarjeta interfase hidraulica se cambian dos rele de estado solido en la misma y se repasan soldadura frias dispensador 7 queda 100 operativo en dispensador numero 5 se detecto y se cambio pistola convencional de 1con sensor malo se realizaron pruebas quedando 100 operativa en dispensador numero 4 se repara portapistola la palanca se devolvia se realizan pruebas quedando tambien 100 operativa en dispensador numero 7 se repara tarjeta interfase hidraulica se cambian dos rele de estado solido en la misma y se repasan soldadura frias dispensador 7 queda 100 operativo | pistola n 5 dejo de entrega suministro | 23
12068 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1 d se saco y reinstalo cuenta litros para reparacion de este se chequea despacho ok con carga a camion 105 lts surt 1 d se saco y reinstalo cuenta litros para reparacion de este se chequea despacho ok con carga a camion 105 lts | le solicito a ud gestionar la visita de personal de mantencion dispensador de petroleoel cual se encuentra con problemas se queda pegado serial al momento del llenando de los estanques camiones mixerno dando los litros que corresponde | 20
12069 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 1 95 se realizo remplazo de una manguera rv disp 1 95 se realizo remplazo de una manguera rv | filtracion en manguera combustible de 95 surtidor 1 | 21
12070 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | en dispensador numeros 3 y 4 se detecto y se cambio un medidor w a y m e trizado en parte en inferior y en entrada de valvula proporcional anterior esto se habria revisado camara de tanque 93 realizando pruebas en detectaran de fuga y consumo electrico de bomba sumergida se realizan mediciones volumetricas y pruebas con preset quedando dispensador 3 y 4 100 operativo en dispensador numeros 3 y 4 se detecto y se cambio un medidor w a y m e trizado en parte en inferior y en entrada de valvula proporcional anterior esto se habria revisado camara de tanque 93 realizando pruebas en detectaran de fuga y consumo electrico de bomba sumergida se realizan mediciones volumetricas y pruebas con preset quedando dispensador 3 y 4 100 operativo | surtidores de 95 y 93 despachan lento en forma intermitente | 15
12071 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | al momento de llegar a estacion de servicio de pensadores todos con despacho normal segun comentario de administrador el problema se origino a raiz de un corte electrico del sector lo que provoco una en comunicacion con sistema orpak el problema fue resuelto una vez que se estabilizo el voltaje de alimentacion se revisan y pensadores y sistema electrico sin anomalias al momento de llegar a estacion de servicio de pensadores todos con despacho normal segun comentario de administrador el problema se origino a raiz de un corte electrico del sector lo que provoco una en comunicacion con sistema orpak el problema fue resuelto una vez que se estabilizo el voltaje de alimentacion se revisan y pensadores y sistema electrico sin anomalias | no se puede despachar producto de las islas 123456 | 10
12072 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es reemplzada 01 pistola 12 en pos 2 por estar en mal estado su atomatico por uso 3n pos 1 es eliminado swivel de 34 eliminando filtracion de este por uso equipo queda operativos accesorio en mal estado queda en eds es reemplzada 01 pistola 12 en pos 2 por estar en mal estado su atomatico por uso 3n pos 1 es eliminado swivel de 34 eliminando filtracion de este por uso equipo queda operativos accesorio en mal estado queda en eds | pistola de gas 95 corta muy rapido y no dejar surtir bien a clientes | 6
12073 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 4 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw p16674 disp 4 93 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp 4 95 se realizo remplazo de una pistola rvopw p14774 repuestos quedan en servicentro disp 4 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw p16674 disp 4 93 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp 4 95 se realizo remplazo de una pistola rvopw p14774 repuestos quedan en servicentro | surtidor 3 sin manguera de 93 ya que en fuga la sacaron | 21
12074 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero encontrandose despacho venta cliente operativo | todos los surtidores no entregan diesel | 22
12075 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla detectando breakway cortado se realiza el cambio de breakway 34 se prueb y queda operativo 100 se chequea falla detectando breakway cortado se realiza el cambio de breakway 34 se prueb y queda operativo 100 | manguera de diesel se desprende breakaway | 9
12076 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | disp6d se realizo remplazo de una manguera de 34 conv p 14516 disp6d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp8d manguera y swivel de 34 presentan filtracion se coordinara una proxima visita para su remplazo disp 8 d se realizo remplazo de una manguera 34conv p14516 disp8 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp 8 d se realizo remplazo de una pistola 34 opw auto 14776 disp910d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp6d se realizo remplazo de una manguera de 34 conv p 14516 disp6d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp8d manguera y swivel de 34 presentan filtracion se coordinara una proxima visita para su remplazo disp 8 d se realizo remplazo de una manguera 34conv p14516 disp8 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp 8 d se realizo remplazo de una pistola 34 opw auto 14776 disp910d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 | filtracion de combustible en pistola de gas95 | 21
12077 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 14 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 2 d se realizo remplazo de una manguera de 34 conv p14516 disp 2 d se realizo remplazo de una manguera de 34 conv p14516 | mangera rota malla a la vista | 21
12078 | 13° | CL - ESPINDOLA SANCHEZ MANUEL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Domingo | 13 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose con despacho ok | no despacha cl regularizacion emergencia | 22
12079 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 11 | ENE 19 | 23 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reseteo y reinicio de equipos quedando despacho venta cliente operativo | regularizacion surtidores bloqueados | 11
12080 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 11 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a estacion de servicio punto industrial transportes diaz con la orden de pasar las maquinas a manual por que sistema esta caido a nivel nacional al llegar a la estacion nos damos cuenta que sistema operativo orpac vuelva operar con normalidad encargado de estacion dice que hace mas de una hora ya llego servicio asi que ya no solicitan el cambio de automatico a manual se llega a estacion de servicio punto industrial transportes diaz con la orden de pasar las maquinas a manual por que sistema esta caido a nivel nacional al llegar a la estacion nos damos cuenta que sistema operativo orpac vuelva operar con normalidad encargado de estacion dice que hace mas de una hora ya llego servicio asi que ya no solicitan el cambio de automatico a manual | pasar a modo mecanico los equipos no comandar de orpax | 11
12081 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Viernes | 11 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza visita estacion encontrando reglas de estanques danadas viendo un claro desface entre regla y veedet root en varias ocaciones se solicitan tablas originales del estanque sin mayor respuesta otra solucion es secar el estanque y calibrar para sacar las medidas pero eso pararia las ventas como por 2 diasse realiza fabriccion e instalacion de reglas | area de atencion combustible el dia al recibir combustible en los estanque de diesel 5 y 6 el cual indican que se reciben 14000 siento 7000 para cada estanque nos arrojo en el camion cisterna y en vedeer root una diferencia de 431 litros | 2
12082 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 11 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 3 a 7 días | se revisa dispensador n 15 producto 97 el cual despacha sin marcar se detecta medidor en mal estado ya que se traba al inicio del despacho se realiza el cambio de 1 medidor advantage se chequea funcionamiento y calibracion de medidor | surtidor despacha sin marcar | 23
12083 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 11 | ENE 19 | 14 | 5 a 6 días | Menos de 1h | en pos 3 y 4 producto 93 es reempazado 01 relay encapsulado 30 amp control motor por estar danado lo cual no permite que motor no detenga su funcionamiento al finalizar su venta equipo queda operativo relay en mal estado queda en eds en pos 3 y 4 producto 93 es reempazado 01 relay encapsulado 30 amp control motor por estar danado lo cual no permite que motor no detenga su funcionamiento al finalizar su venta equipo queda operativo relay en mal estado queda en eds | surtidor octuple de isla 3 queda fuera de servicio debido a que el motor continua funcionando problemas con clientes | 10
12084 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 11 | ENE 19 | 13 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se asiste a estacion y deeler indica que display de dispensador 3g esta teniendo problemas en el visor se revisa display y no se observa problema se asiste a estacion y deeler indica que display de dispensador 3g esta teniendo problemas en el visor se revisa display y no se observa problema | la pantalla aparece con unas lineas dando otros numeros lo cual el cliente se olesta pensado que no es lo cargado | 15
12085 | 8° | Serviobras Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 11 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | en boca nro 8 gas 97 se pasa la venta programada detectando sello valvula proporcional roto se procede al reemplazo de 1 kit de sellos valvula proporcional wayne recirculando producto quedando operativo | surtidor no corta cuando se programa y la boleta sale por valor distinto a lo cargado | 18
12086 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 11 | ENE 19 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se cambia manguera 34 en posicion 2 de 93 por encontrarse danada quedando normal tambien se cambia manguera en posicion 1 diesel de 34 por 32 a peticion del cliente por encontrarse danada quedando equipos operativo se cambia manguera 34 en posicion 2 de 93 por encontrarse danada quedando normal tambien se cambia manguera en posicion 1 diesel de 34 por 32 a peticion del cliente por encontrarse danada quedando equipos operativo | un vehiculo rompio la manguera de la boca ocho no se puede vender producto por esa | 1
12087 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 11 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 4 boca 93 por estar en mal estado su automatico equipo quedaoperativo acceso en mal estado queda en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 4 boca 93 por estar en mal estado su automatico equipo quedaoperativo acceso en mal estado queda en eds | pistola gas 93 sensor danado isla 1 | 6
12088 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 11 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | por autorizacion de rodrigo diez se realiza cambio de filtros convencionales para combustible no hidrosoft a dispensadores 12 34 y 56 siendo la administracion de la estacion la responsable del cambio de estos filtros se recircula producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 producto diesel tiene muy bajo el flujo guillermo gomez | 12
12089 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el retiro de todos los resortes tensores de palancas de activacion de dispensadores 12 las cuales presentaban problemas quedan operativas se realiza el retiro de todos los resortes tensores de palancas de activacion de dispensadores 12 las cuales presentaban problemas quedan operativas | area de atencion combustible chapa de surtidores 1 y 2 con problemas yarmei | 15
12090 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de precorte en dispensador numero 56 el cual se encontraba muy justo queda operativo se realiza ajuste de precorte en dispensador numero 56 el cual se encontraba muy justo queda operativo | area de atencion combustible surtidor numero 6 de diesel se programa y se pasa o se detiene antes yarmei | 0
12091 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicitan 2 teclados preset para dispensador wayne 4v se realiza el cambio de 2 teclados menbrana preset en equipo 4 vista wayne queda operativo se solicitan 2 teclados preset para dispensador wayne 4v se realiza el cambio de 2 teclados menbrana preset en equipo 4 vista wayne queda operativo | area de atencion combustible surtidores 1 y 2 teclado roto yarmei | 12
12092 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza trasvasije de combustible desde el tanque numero 4 diesel al estanque 1 diesel trasvasijado 2500 litros aproximado se realiza trasvasije de combustible desde el tanque numero 4 diesel al estanque 1 diesel trasvasijado 2500 litros aproximado | area de atencion combustible solicitamos asistencia tecnica para hacer trasvasije de petroleo diesel desde tk 4 a tk 3 ya que surtidores 1 y 2 asociados a tk 4 estan sin funcionamiento por falla y los repuestos para su reparacion no llegaran antes del lunes 1401 | 20
12093 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita 01 valvula proporcional doble se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 2 valvulas proporcionales doble en dispensador 2 dispensador queda operando con todas sus bocas normalmente se recircula producto para pruebas de funcionamiento se solicita 01 valvula proporcional doble se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 2 valvulas proporcionales doble en dispensador 2 dispensador queda operando con todas sus bocas normalmente se recircula producto para pruebas de funcionamiento | surtidor isla 1 no se detiene en volumen preseteado gas 95 | 18
12094 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente pistola 12 se realiza el cambio de 1 pistola y una funda roja quedando equipo operativo | sensor de pistola de gas97 no funciona ya que no corta la pistola | 4
12095 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla y se realiza el cambio de filtros saturados se prueba quedando operativo 100 se reaprieta correa y se elimina fugas se realiza instalacion de pernos fuera de lugar queda 100 operativos surtidores 1 y 2 se chequea falla y se realiza el cambio de filtros saturados se prueba quedando operativo 100 se reaprieta correa y se elimina fugas se realiza instalacion de pernos fuera de lugar queda 100 operativos surtidores 1 y 2 | 4 surtidores muy lentos | 12
12096 | 7° | CL - COMERCIAL RIO CLARO LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | no se realiza visita mp no se ejecutara hasta nuevo aviso por parte de enex christian gonzalez | programa mantencion preventiva | 5
12097 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion de valvula de despiche de estanque de diesel quedando operativo se realiza reparacion de valvula de despiche de estanque de diesel quedando operativo | area de atencion combustible tapa de tk queda con combustible no filtra yambier humbria | 18
12098 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza eliminacion de resorte tensor de palanca de activacion de dispensador numero 2 queda operativo se realiza eliminacion de resorte tensor de palanca de activacion de dispensador numero 2 queda operativo | area de atencion combustible surtidor 2 no resetea no vuelve a cero despues de realizar una carga yarmei umbria f | 10
12099 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 3 se extrae 93 3 litros para pruebas a lado 3 se cambia pistola vapor quedando ok considerar 1 pistola vapor p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 3 pistola de gasolina 93 no corta provocando derrame de combustible | 9
12100 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | veeder root tls 450 indica que el tk n 3 de diesel cuenta con 245 lts de agua se realiza medicion con regla y pasta para medir agua en donde esta marca 0 agua se introduce regla en cabidad de zonda de medicion y esta marca 0 agua se verifican estado de flotadores los cuales no presenta suciedad pero consola veeder root continua marcando presencia de agua en el tk se decide realizar el cambio de flotadores en zonda de medicion se verifica el estado en consola quedando esta con todas sus funciones normales y ya no marca presencia de agua flotador de agua defectuoso se instala 01 kit flotador probeta magnetostrictive 4 pulgadas diesel quedando consola operativa veeder root tls 450 indica que el tk n 3 de diesel cuenta con 245 lts de agua se realiza medicion con regla y pasta para medir agua en donde esta marca 0 agua se introduce regla en cabidad de zonda de medicion y esta marca 0 agua se verifican estado de flotadores los cuales no presenta suciedad pero consola veeder root continua marcando presencia de agua en el tk se decide realizar el cambio de flotadores en zonda de medicion se verifica el estado en consola quedando esta con todas sus funciones normales y ya no marca presencia de agua flotador de agua defectuoso se instala 01 kit flotador probeta magnetostrictive 4 pulgadas diesel quedando consola operativa | area de atencion combustible | 2
12101 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste en el veeder root | area de atencion combustible se solicita calibracion de tanque 97 y kerosene y alineacion con veeder root tanque kero y 97 | 2
12102 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utiliza un breakaway 34 p13430 una manguera 34 p14516 y una pistola 34 p14776 isla queda operativa chequeo de isla 3 pistola diesel con goteo constante en cano manguera con funda agrietada y breakaway con fuga de producto se reemplazan accesorios defectuosos y se prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 3 pistola diesel con filtracion | 6
12103 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | disp 12 34 se reprograman tiempos de pauza del disp y preset disp 56 9397 despacho lento se coordinara una proxima visita para remplazo de filtros de alta cap se utilizan 2 filtros 40530w p14136 isla queda operativa disp 12 34 se reprograman tiempos de pauza del disp y preset disp 56 9397 despacho lento se coordinara una proxima visita para remplazo de filtros de alta cap se realiza el cambio de filtros 93 y 97 pendiente en isla 56 se mide flujo equipo queda despachandk 32 lmin g95 blender se habilita para ventas | area de atencion combustible problemas en surtidor 5 y 6 lentos en el despacho de combustibles surtidor 3 y 4 se corta y hay que volver a programar la venta restante el surtidor 2 de pasa no corta la venta | 21
12104 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa se indica que selector de producto no opera en isla se revisan botones todos operatibos se resetea isla y se prueba selectores ok se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 4 revisar cliente dice que suena dos beses y no carga bencina 93 | 1
12105 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita placa t20076 para disp 12 por no activar flujo alto de lado 2 dsl se realiza reparacion de placa t20076 por estar sin flujo alto en dsl se cambia rele de placa quedando operativo repuesto 1 rele estado solido placa t20076 banco prueba se solicita placa t20076 para disp 12 por no activar flujo alto de lado 2 dsl se realiza reparacion de placa t20076 por estar sin flujo alto en dsl se cambia rele de placa quedando operativo repuesto 1 rele estado solido placa t20076 banco prueba | area de atencion combustible surtidor n 2 despacha demasiado lento el petroleo diesel maximiliano soto | 12
12106 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 11 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 12 se extrae 5 litros 93 para pruebas lado 12 se extrae 5 litros 95 para pruebas total 10 litros lado 12 se repara tarjeta electronica interface quedando ok | area de atencion combustible surtidor numero 12 con problemas para despachar no parte rapidamente y no termina los despachos | 8
12107 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 12 encontrandose flujo de gas 97 lento se procede al cambio de filtro de gas 97 quedando operativo repuesto entregado por administracion de estacion se realiza revision de dispensador numero 12 encontrandose flujo de gas 97 lento se procede al cambio de filtro de gas 97 quedando operativo repuesto entregado por administracion de estacion | area de atencion combustible problema en surtidores 1 y 2 cargas de combustible se cortan al realizar despacho lentitud en las cargas se realizan cambios de filtros pero no mejora ariel bustamante | 12
12108 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 02 filtros cdg p14187 y 02 filtros cdgp14135 se visita eds encontrando dispensadores con despacho lento en todos los productos se cambian filtros se realizan pruebas con venta a publico funcionando con normalidad | area de atencion combustible surtidor n 1 no despacha combustible diesel con flujo regular indica que no es problema de filtro porque se le cambio podria ser problema de bomba ivan herrera | 12
12109 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds encontrandose en funcionamiento y despacho normal normal de combustiblesse realiza igualmente cheque a teclado preset limpiando conectores se recetea dispensador se realizan pruebas con ventas a publico despachando con normalidad y cortando las ventas segun lo programado se visita eds encontrandose en funcionamiento y despacho normal normal de combustiblesse realiza igualmente cheque a teclado preset limpiando conectores se recetea dispensador se realizan pruebas con ventas a publico despachando con normalidad y cortando las ventas segun lo programado | area de atencion combustible surtidor n 3 evidente problema con el teclado ya que las ventas al programarlas se pasan del monto asignado victor cardenas | 1
12110 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a eds para realizar chequeo tecnico de dispensador n 3 lo cual se encuentra sin despacho se procede a realizar cambio de placa controladora y se realizan pruebas quedando operativo se realiza visita a eds para realizar chequeo tecnico de dispensador n 3 lo cual se encuentra sin despacho se procede a realizar cambio de placa controladora y se realizan pruebas quedando operativo repuesto utilizado o1 placa controladora t20092 g1 banco prueba | area de atencion combustible surtidor n 3 no despacha gasolina 93 ni 95 jorge borquez | 11
12111 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor 6 bocas gas 93 y gas 97 se observa problemas en valvula proporcionales se cambia 2 kit valvula proporcional en bocas gas 93 y gas 97 se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas surtidor queda operativo surtidor 6 con problemas | area de atencion combustible maquina 6 no despacha correctamente alejandro aballay | 18
12112 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a dispensadores flujo lento se realiza chequeo detectando filtros saturados se realiza cambio de 2 filtros a dispensadores disel boca n4 y boca n12 petroleo diesel se prueba con ventas quedando operativo se realiza chequeo a dispensadores flujo lento se realiza chequeo detectando filtros saturados se realiza cambio de 2 filtros a dispensadores disel boca n4 y boca n12 petroleo diesel se prueba con ventas quedando operativo | area de atencion combustible despacha lento favor verificar filtro de diesel 12 3 y 4 victor rojas | 12
12113 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a equipo n15 profucto 97 detectando falla en medidor se solicita repuesto psra su cambio se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n15 producto 97 se realiza calibracion de equipo quedando operativo se realiza chequeo a equipo n15 profucto 97 detectando falla en medidor se solicita repuesto psra su cambio se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n15 producto 97 se realiza calibracion de equipo quedando operativo | area de atencion combustible isla n 2 surtidor n 4 entrega combustible pero no marca litros ni precios ayer estuvo cgs cambiando el regulador y la maquina sigue funcionando mal afecta directamente la venta es la isla que mas le vende combustible alexander mora | 23
12114 | 3° | Inmobiliaria e Inversiones San José Ltda. (Copiapó) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo se limpian filtros internos se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible bomba de alto galonaje necesita ser calibrada manuel sanchez | 22
12115 | 2° | Carmona Niemann y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 11 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | el sensor de la pistola se encuentra danado pero incidencia se cierra online ya que estacion de servicio cuenta con mantencion delegada por lo tanto el cambio del accesorio debe ser cambio por ellos | area de atencion combustible surtidor numero 1 pistola despacha mas de lo programado y derrama luis palacios | 4
12116 | 10° | Servicios Portuarios Reloncavi | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 10 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza visita a punto industrial encontrando boca 1 producto diesel descalibrado encargado manifiesta que posee diferencias y que meter posee problemas en despacho se procede a recircular producto encontrando boca descalibrada la cual entrega 15 lts mas se procede a ajustar boca a cero en presencia de encargado patron volumetrico se retira vacio desde punto industrial | la pistola se corta antes de terminar el despacho y el cuentra litros muestra menos litros de los que se entregan | 15
12117 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 10 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | orin de valvula proporcional cortados se cambia oring de valvula proporcional las cuales se cortaron y producian que equipo no se detubiera en lo programado boca 8 de 93 y boca 7 de 95 se chequean ventas a cliente | el surtidor se detiene antes del volumen preseteado | 18
12118 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza visita t en conjunto con tecnico en mantencion preventiva patricio tapia ya que este mes le correspondia mantencion preventiva se realiza cambio de filtros a 3g 2222 en total serian 6 filtros en producto petroleo las maquina quedan despachando rapidamente cliente conforme se realiza visita t en conjunto con tecnico en mantencion preventiva patricio tapia ya que este mes le correspondia mantencion preventiva se realiza cambio de filtros a 3g 2222 en total serian 6 filtros en producto petroleo las maquina quedan despachando rapidamente cliente conforme | despacha muy lento creo que estan tapados los filtros | 3
12119 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 3 gas 95 el cual presenta una filtracion en la parte baja del surtidor se detecta una pequena filtracion a traves de un tapon suelto en bomba centrifuga se realizo reparacion quedando operativo se realiza revision de surtidor 3 gas 95 el cual presenta una filtracion en la parte baja del surtidor se detecta una pequena filtracion a traves de un tapon suelto en bomba centrifuga se realizo reparacion quedando operativo | se solicita con urgencia tecnico por filtracion y fuga de combustible | 14
12120 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando dispensador alto galonaje bloqueado se procede a reiniciar dispensador y a efectuar chequeo interno en donde se observa conexiones de pulser con presencia de sulfato se procede a la limpieza y a la reconexion de este dispensador queda operativo se prueba con venta a clientes y en presencia de encargado sin presentar problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando dispensador alto galonaje bloqueado se procede a reiniciar dispensador y a efectuar chequeo interno en donde se observa conexiones de pulser con presencia de sulfato se procede a la limpieza y a la reconexion de este dispensador queda operativo se prueba con venta a clientes y en presencia de encargado sin presentar problemas en su despacho | surtidor alto galonaje con display de precio marcando intermitencia y sin depachar combustible | 15
12121 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 4 filtros 40030 en isla 1234 diesel por encontrarse obstruidos despachando 28 litros por minuto quedando equipos normales se cambian 4 filtros 40030 en isla 1234 diesel por encontrarse obstruidos despachando 28 litros por minuto quedando equipos normales | surtidor 1 y 2 de alto galonaje despachan lentos | 1
12122 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 17diesel con breakaway suelto se procede a instalar breakaway correctamente quedando boca operativa se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar filtraciones se realiza visita a estacion encontrando boca 17diesel con breakaway suelto se procede a instalar breakaway correctamente quedando boca operativa se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar filtraciones | desprendimiento de manguera y fuga de la misma isla na3 surtidor numero 5 diesel | 9
12123 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza nuevamente prueba de presion en linea la cual presion de descanso estaba muy baja 8 se regula elemento funcional se deja en 28 psi presion no baja lineas segun intrusmento se chequean ventas okey | surtidores estan despachando lento la bencina de 97 | 14
12124 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente adhesivo porta pistola legacy se realiza visita a estacion de servicio para efectuar la instalacion de 04 adhesivos proteccion desgaste dispensador legacy bocas quedan operativas queda pendiente adhesivo porta pistola legacy se realiza visita a estacion de servicio para efectuar la instalacion de 04 adhesivos proteccion desgaste dispensador legacy bocas quedan operativas | apoya pistola en mal estado base levantada | 5
12125 | 13° | Mandiola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza revision de fuga no encontrandose | despresurizacion gas 97 | 17
12126 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de sujetadores quedando ok | retiro de sujetadores | 20
12127 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 10 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 5y7 d se realizo remplazo de 2 pistolas de 1 auto disp 4 d | surtidores presentan problema pistola n 3 no entrega suministro pistola n 7 gatillo se traba pistola n 5 gatillo se traba | 21
12128 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 10 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional en pos 3 es reemplazada 01 valvula proporcional p 16320 en produco 93 por estar 3n mal estado equipo queda operativo valvula en mal estado es retirada de eds se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional en pos 3 es reemplazada 01 valvula proporcional p 16320 en produco 93 por estar 3n mal estado equipo queda operativo valvula en mal estado es retirada de eds | surtidor es programado desde el sistema orpak y no corta en lo requerido | 18
12129 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 10 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 3 y 4 son reemplazados 05 orig bouble bump 3n casting hose de productos diesel 93 v power y 95 por estar en mal estado produciendo filtracion equipo qu3da operativo en pos 3 y 4 son reemplazados 05 orig bouble bump 3n casting hose de productos diesel 93 v power y 95 por estar en mal estado produciendo filtracion equipo qu3da operativo | surtidor presenta fuga de combustible desde arriba del surtidor quedando manchada la cara interna del surtidor con la fuga de combustible | 6
12130 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 10 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 1 diesel por estar en mal estado su automatico por us accesorio en mal estado queda en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 1 diesel por estar en mal estado su automatico por us accesorio en mal estado queda en eds | pistola diesel sigue saliendo combustible aunque esta no esta en funcionamiento | 6
12131 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 10 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de ruido en disp 2 dsl el cual es provocado por el movimiento del medidor con pulser se lubrica eje de comunicacion quedando ok se realiza revision de ruido en disp 2 dsl el cual es provocado por el movimiento del medidor con pulser se lubrica eje de comunicacion quedando ok | area de atencion combustible surtidor numero 2 de diesel al descargar combustible genera ruido carlos placencio | 14
12132 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 10 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al momento de llegar a eds y solicitar clave de calibracion orpak se encuentra con problemas en el sistema y no pueden liberar claves se informa a administradora que cuando tengan sistema genere una nueva incidencia al momento de llegar a eds y solicitar clave de calibracion orpak se encuentra con problemas en el sistema y no pueden liberar claves se informa a administradora que cuando tengan sistema genere una nueva incidencia | ayer fue reparado este surtido y al momento de retirarse el mecanico presentol el misno problema | 11
12133 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 10 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp8 se realiza chequeo en disp para trabajo realizado por adexus disp8 se realiza chequeo en disp para trabajo realizado por adexus | cambio de ortr solicitado por ricardo sepulveda | 15
12134 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 10 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 97 correspondiente al tk 2 | muestreo segun sorteo sec mes enero | 8
12135 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 10 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente confeccion de regla tk 1 diesel 30m3 se envia cotizacion a cliente para aprobacion o rechazo se apruba cotizacion y se realiza confeccion e instalacion de regla | regla danada por choque de camion | 5
12136 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 10 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de teclado presdeterminador a dispensador isla n 1 lado 2 por no marcar digitos equipo queda operativo cambio de teclado presdeterminador a dispensador isla n 1 lado 2 por no marcar digitos equipo queda operativo | isla 1 lado 1 la consola de preset de digitacion repite los numeros isla 1 lado 2 preset de cantidad de combustible no funciona | 12
12137 | 5° | Conariel S.A. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | muestra retirada para analisis en laboratorio se realiza toma de muestras segun listado sec del mes de enero tk 3 g97 | toma de muestra mes de enero | 8
12138 | 6° | Distribuidora de comb Francisco Javier osvaldo De larderel y otra LTDA | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza la toma de muestras del tk n 2 de diesel quedando ok se realiza la toma de muestras del tk n 2 de diesel quedando ok | toma de muestra mes de enero | 8
12139 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de Servicio EIRL (Petroval EIRL) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra de producto diesel tk 5 en pos 8 se toman 3 muestras en botrllas de 1 litro aprox cada una para envio a laboratorio producto restante recirculado es devuelto a estanque se realiza toma de muestra de producto diesel tk 5 en pos 8 se toman 3 muestras en botrllas de 1 litro aprox cada una para envio a laboratorio producto restante recirculado es devuelto a estanque | toma de muestra mes de enero | 8
12140 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza la toma de muestras del tk n 01 de gas 97 quedando ok se realiza la toma de muestras del tk n 01 de gas 97 quedando ok | toma de muestra mes de enero | 0
12141 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se extrae boca 3 238 litros se lleva 38 litros a laboratorio se realiza toma muestra | toma de muestra mes de enero | 8
12142 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto 93 de estanque 4 en pos 8 toma de muestra se realizo en 4 botellas de un litro aproximadamente cada una las que seran entregadas laboratorio para su analisis producto recirculado sobrante es devuelto a estanque correspondiente se realiza toma de muestra de producto 93 de estanque 4 en pos 8 toma de muestra se realizo en 4 botellas de un litro aproximadamente cada una las que seran entregadas laboratorio para su analisis producto recirculado sobrante es devuelto a estanque correspondiente | toma de muestra mes de enero | 8
12143 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestra de producto 97 en dispensador numero 1 queda operativo se realiza la toma de muestra de producto 97 en dispensador numero 1 queda operativo | toma de muestra mes de enero | 8
12144 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes enero desde disp 1 93 se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes enero desde disp 1 93 | toma de muestra mes de enero | 3
12145 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se extrae lado 1 boca 3 97 238ltrs se lleva 38ltrs a laboratorio toma muestra | toma de muestra mes de enero | 8
12146 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se extrae 28ltrspara laboratorio se realiza toma muestra diesel boca 4 tk1 quedando ok | toma de muestra mes de enero | 8
12147 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 6 queda operativo se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 6 queda operativo | toma de muestra mes de enero | 8
12148 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra sec de estanque 34 dsl desde disp 1 no existe est 5 y se toma muestra de estanque 34 se realiza toma de muestra sec de estanque 34 dsl desde disp 1 no existe est 5 y se toma muestra de estanque 34 | toma de muestra mes de enero | 21
12149 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | maquina shell card surtidor 4 producto diesel se encontraba descebada haciendo imposible su despacho se seba y queda operativa se solicita valvula ecologica valvula solicitada y despachada se instala valvula ecologica al querer pedir clavve de calibracion se cae sistema de estacion de servicio servidor orpak produciendo perdida de comunicacion entre estacion orpak se realizan pruebas de mediciones senales no presentando problemas se indica administracion realizar reporte a encargados de redes para solucionar problema luego si es necesario reportar para asistir a estacion | surtidor diesel no despachan | 11
12150 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto 97 en dispensador numero 4 operativo se realiza toma de muestra de producto 97 en dispensador numero 4 operativo | toma de muestra mes de enero | 8
12151 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza la toma de muestra de producto 93 estanque 1 en dispensador numero 8 queda operativo se realiza la toma de muestra de producto 93 estanque 1 en dispensador numero 8 queda operativo | toma de muestra mes de enero | 8
12152 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | muestras ok se toman muestras segun listado sec del mes de enerro tk1 g93 | toma de muestra mes de enero | 3
12153 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | ABIERTA | Robinson Quiroz | Jueves | 10 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Error en horas | se realiza revison de descarga g97 detectandose raicer completo se debe retierar spill completo para efectuar cambio de adaptador descargea en raicer | cano gas 97 con problemas para descarga | 16
12154 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ods mal asignada | problema alto galonaje | 9
12155 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza chequeo de tapa faldon del surtidor la cual se encuentra en mal estado por choque de un vehiculo por lo cual se requiere el cambio de faldon se adjunta cotizacion para aaprobaciion se aprueba cotizacion se reemplaza faldones en surtidor n 7 y n 8 cerraduras funcionan correctamente | area de atencion combustible informo que cliente paso a llevar faldon de surtidor 7 dejando quedando este abollado | 5
12156 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor 5 se observa fjujo lento en bocs diesel se i forma a administrador y se cambia filtro proporcionado por el surtidor queda operativo surtidor5 y6 lento bocas diesel | area de atencion combustible surtidor 5 y 6 diesel despacha demasiado lento lo que genera molestias en clientes claudia vargas | 12
12157 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | incidencia se cierra bajo ot 4 incidencia se cierra bajo ot 4 | el surtidor no corta en volumen programado | 21
12158 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | interruptor se desprendio se repara interruptor magnetico el cual se solto se ajusta palanca de partida boca 33 pd equipo operativo | surtidor no funciona cuando se levanta pistola no vuelve a cero | 10
12159 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de agua en fondo de estanques los cuales se miden con pasta para agua y se encuentran sin agua en veeder root marcan 30 lts de agua estanque 93 y kerosene pero no afecta la operacion se realiza revision de agua en fondo de estanques los cuales se miden con pasta para agua y se encuentran sin agua en veeder root marcan 30 lts de agua estanque 93 y kerosene pero no afecta la operacion | area de atencion combustible estanque 2 con agua midiendolo con pasta marca 100 litros de agua posiblemente con borra | 20
12160 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 10 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas lado 2 se cambia preset de encore 500 quedando ok | area de atencion combustible teclado surtidor n 2 mal estado | 23
12161 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 9 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en dispensadores numeros 2 y 4 diesel se cambian dos filtros de alto galonaje se realizan pruebas con ventas quedando ambas bocas 100 operativas en dispensadores numeros 2 y 4 diesel se cambian dos filtros de alto galonaje se realizan pruebas con ventas quedando ambas bocas 100 operativas | sin potencia en la salida del combustible filtros tapados surtidor 2 y 4 terminal pie andino | 12
12162 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se cambia un breakaway 34 recomendable en posicion 3 de diesel por encontrarse danado equipo operativo se cambia un breakaway 34 recomendable en posicion 3 de diesel por encontrarse danado equipo operativo | breakaway soltado de su base isla 2 posicion 3 boca 16 diesel | 1
12163 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de niveles de agua en tk 4 gas 93 en el cual se detectan 35 cm de agua segun marca de regla se procede a efectuar la extraccion del agua retirando 100 ltrs aprox los cuales quedan en tambor de la eds quedo una marca aprox 05 cm de agua segun marca de regla los cuales no pueden ser extraidos por salir solo gasolina durante el proceso de extraccion cabe mencionar que se revisan las camaras 5 tank sump las cuales se encuentran completamente llenas de agua debido a napa subterranea se realiza revision de niveles de agua en tk 4 gas 93 en el cual se detectan 35 cm de agua segun marca de regla se procede a efectuar la extraccion del agua retirando 100 ltrs aprox los cuales quedan en tambor de la eds quedo una marca aprox 05 cm de agua segun marca de regla los cuales no pueden ser extraidos por salir solo gasolina durante el proceso de extraccion cabe mencionar que se revisan las camaras 5 tank sump las cuales se encuentran completamente llenas de agua debido a napa subterranea | agua en estanque 4 de gasolina 93 | 20
12164 | 2° | CL - LINCOYAN BAUTISTA CARDENAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 9 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza cambio de breakaway convencional recolectable llegue breakaway de estacion lincoyan bautista se encuentra cortado y en muy mal estado luego del cambio del break away surtidor queda operativo y despachando a camiones se realiza cambio de breakaway convencional recolectable llegue breakaway de estacion lincoyan bautista se encuentra cortado y en muy mal estado luego del cambio del break away surtidor queda operativo y despachando a camiones | falla codo conector | 9
12165 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 9 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se revisan bombas sumergidas de 9397 y diesel encontrandose las canerias con agua que llegan al tablero electrico posiblemente vengan desde las napas se solicita actualizar el tablero electrico ya que es muy antiguo y se encuentra sin reles auxiliares se solicita cambiar conductores thhn ya que las que tiene no tienen aislacion en las bombas sumergidas hacia el tablero y los conductores de los dispensadores al tablero | corte electrico | 10
12166 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza verificacion volumetrica a dispensadores de dsl por peticion de jefe de zona los cuales se encuentran dentro de las tolerancias permitidas se realiza verificacion volumetrica a dispensadores de dsl por peticion de jefe de zona los cuales se encuentran dentro de las tolerancias permitidas | area de atencion combustible verificar calibracion surtidores de diesel por disposicion del jefe de zona rodrigo laines benjamin lillo | 7
12167 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revision de dispensador x1 591d1 detectando filtracion en tapa de medidor a traves del reten rodamiento interior y sello no pudiendo efectuar reparacion se solicita medidor para su reemplazo queda fuera de servicio bocas 22 gas 97 y 23 gas 95 14 enero 2019 se realiza el cambio de 01 medidor wayne 2pm6 bp en dispensador x1591d1 el cual se encontraba con filtraciones en reten rodamiento y rueda de calibracion se verifico funcionamiento no presentando fallas ni filtraciones se realizo verificacion volumetrica quedando en cero la calibracion dispensador operativo se realiza revision de dispensador x1 591d1 detectando filtracion en tapa de medidor a traves del reten rodamiento interior y sello no pudiendo efectuar reparacion se solicita medidor para su reemplazo queda fuera de servicio bocas 22 gas 97 y 23 gas 95 14 enero 2019 se realiza el cambio de 01 medidor wayne 2pm6 bp en dispensador x1591d1 el cual se encontraba con filtraciones en reten rodamiento y rueda de calibracion se verifico funcionamiento no presentando fallas ni filtraciones se realizo verificacion volumetrica quedando en cero la calibracion dispensador operativo | fuga de combustible en surtidor | 14
12168 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 adhesivos de selector de grado producto 95 y 97 en dispensador numero 6 queda operativo repuesto corresponde a banco de prueba se realiza el cambio de 2 adhesivos de selector de grado producto 95 y 97 en dispensador numero 6 queda operativo repuesto corresponde a banco de prueba | area de atencion combustible solicitamos nuevamente los stikers de gasolina 95 y 97 ya que los que instalaron el dia de ayer 0801 eran mas grandes y no indicaban los numeros de las gasolinas robert betancourt | 5
12169 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas calibracion por calendario toca proximo mes ya que en noviembre fue su ultima calibracion | area de atencion combustible jefe de zona solicita calibracion loreto duran | 3
12170 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | falla persiste despues de chequear e intercambiar valvulas y bobinas ademas se realiza un cold stard ods fue derivado a otro contratista rodrigo torrealba ya que el problema era de comunicacion con sistema orpak | se repite la falla reportada con la orden 3 surtidor empieza despachando bien si se corta la carga por ejemplo para llenar otro bidon el producto sale muy lento | 11
12171 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se requiere calibracion de estanques por imprecision de lecturas de inventarios y falta de tablas de calibracion configuracion de estanques a un punyo en veeder root se adjuntan fotos de tank sump 1 al 5 se adjunta cotizacion mediante calibracion calibex cotizacion aprobada por petrobras solo falta que indiquen el punto muerto del tk a calibrar se adjunta nueva cotizacion por concepto de calibracion completa de tk se procede a cerrar ot ya que calibracion no resulta por ser tk muy antiguos | area de atencion combustible veeder rott con variaciones sube y baja las cantidades sin hacer descargar aida silva | 2
12172 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se asiste a edtacion y deeler comenta que flujo de diesel es lento por ende se revisan filtros que fueron cambiados hace poco tirmpo se chequea bomba sumergible por si tuviera alguna filtracion pero no tiene filtracion se revisan conexiones en tablero electrico en donde se realiza prueba de intercambiar fases de la bomba sumergible en donde se despachan 5 litros y el flujo mejora esto es corroborado con los bomberos que el flujo de diesel mejoro se asiste a edtacion y deeler comenta que flujo de diesel es lento por ende se revisan filtros que fueron cambiados hace poco tirmpo se chequea bomba sumergible por si tuviera alguna filtracion pero no tiene filtracion se revisan conexiones en tablero electrico en donde se realiza prueba de intercambiar fases de la bomba sumergible en donde se despachan 5 litros y el flujo mejora esto es corroborado con los bomberos que el flujo de diesel mejoro | area de atencion combustible surtidores de diesel muy lentos y al momento de cargar en simultaneo mas lento aun yerli araya | 14
12173 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 9 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | veeder root tls 350r se encuentra sin comunicacion con cem 44 este no envia la informacion de el inventario de los estanques se denota que tarjeta electronica rs232 se encuentra con los led de comunicacion apagados cable de comunicacion esta mal conectado se apaga equipo se retira tarjeta se vuelve a instalar se reinicia consola se configuran parametros de tarjeta en consola y se realiza medicion en cem 44 quedando operativo se reparan resortes de mecanismos de partida en porta pistolas de gasolinas en los dispensadores n 1 y 3 los cuales quedan operativos veeder root tls 350r se encuentra sin comunicacion con cem 44 este no envia la informacion de el inventario de los estanques se denota que tarjeta electronica rs232 se encuentra con los led de comunicacion apagados cable de comunicacion esta mal conectado se apaga equipo se retira tarjeta se vuelve a instalar se reinicia consola se configuran parametros de tarjeta en consola y se realiza medicion en cem 44 quedando operativo se reparan resortes de mecanismos de partida en porta pistolas de gasolinas en los dispensadores n 1 y 3 los cuales quedan operativos | area de atencion combustible veeder root al sacar los numerales no figura cantidades y en el menu de tk no figura nada como que no hubiera combustible isla 1 y 3 al posar las pistolas le indican que estan mal puestas claudia orta 9 | 11
12174 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 9 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en surtidor numero 3 boca numero12 producto 93 se detecto pistola con gatillo malo se cambia una pistola vapor recovery se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa en surtidor numero 3 boca numero12 producto 93 se detecto pistola con gatillo malo se cambia una pistola vapor recovery se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa | pistola 93 isla 3 boca 12 con gatillo sin funcionar | 4
12175 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 9 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | incidencia es atendida bajo ot 2 se chequea falla y se realiza el cambio de una tarjeta igem se reprograma y se orueba quedando operativa 100 incidencia es atendida bajo ot 2 se chequea falla y se realiza el cambio de una tarjeta igem se reprograma y se orueba quedando operativa 100 | favor volver a solucionar problema la maquina se corta al programarla otras veces se pasa de lo programado | 21
12176 | 9° | ARTURO LUIS URENDA PINCHEIRA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 9 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor gilbarco legacy producto 93 limpieza de tarjeta intrinsica y sensor palanca de partidase chequea voltaje en tablero electrico con baja de boltaje en linea 1 fase r con 200 volts fase 23 st voltaje normal 220 y 380 por fase informando a la administracion que solicite revision de empalme de estacion para normalizar voltaje surtidores operativo y despachando producto a la llegada de tecnico a la estacion de servicio se chequea surtidor gilbarco legacy producto 93 limpieza de tarjeta intrinsica y sensor palanca de partidase chequea voltaje en tablero electrico con baja de boltaje en linea 1 fase r con 200 volts fase 23 st voltaje normal 220 y 380 por fase informando a la administracion que solicite revision de empalme de estacion para normalizar voltaje surtidores operativo y despachando producto a la llegada de tecnico a la estacion de servicio | surtidor de gasolina 93 sigue funcionando despues de colgar la pistola | 10
12177 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 9 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 destorcedor 34 lado 1 diesel mal estado quedando surtidor operativo y sin filtracion se cambia 1 destorcedor 34 lado 1 diesel mal estado quedando surtidor operativo y sin filtracion | en isla 1 colocar destorcedor en pistola diesel | 9
12178 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 9 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para realizar chequeo de surtidor 1 y 2 de pd lo cual se encuentra sin despacho debido a que se encontro con placa igem rele y motor 220 v en mal estado lo cual se solicita estos repuestos para su reemplazo se instalo motor monofasico y placa igem queda pendiente 2 relay auxiliares 24 vdc se instala 02 relay de 24 vdc en surtidor 1 y 2 de p d se realizan pruebas quedando operativos se visita eds para realizar chequeo de surtidor 1 y 2 de pd lo cual se encuentra sin despacho debido a que se encontro con placa igem rele y motor 220 v en mal estado lo cual se solicita estos repuestos para su reemplazo se instalo motor monofasico y placa igem queda pendiente 2 relay auxiliares 24 vdc se instala 02 relay de 24 vdc en surtidor 1 y 2 de p d se realizan pruebas quedando operativos | area de atencion combustible surtidores 1 y 2 de diesel se encuentran sin venta de producto porque hacen corte electrico y cae automatico en el tablero solicitamos la asistencia con la mayor urgencia posible ya que no poder vender con esos surtidores nos genera un grave problema de funcionamiento carlos rivera | 10
12179 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 2 se reemplazan 03 filtros spin on p14187 en bocas 93 v power y diesel por estar tapados por uso en boca diesel adicionalmente es reemplazado 01 swivel 34 p19587 por estar filtrando por desgaste en pos 3 son reemplazados 03 filtros spin on p19587 en bocas de 93 v powery diesel por esyar tapados en boca de 95 es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p 14516 por estar con su malla de acero expuesta por uso en pos 4 boca diesel es reemplazada 01 cubierta negra p14224 de pistola autoservicio negra por estar perforada por uso flujo inicial es revisado con ventas app 20 lpm por producto flujo final es de 32 lpm por producto accesorios en mal estado quedan en eds conbustible es devuelto a su tk en pos 2 se reemplazan 03 filtros spin on p14187 en bocas 93 v power y diesel por estar tapados por uso en boca diesel adicionalmente es reemplazado 01 swivel 34 p19587 por estar filtrando por desgaste en pos 3 son reemplazados 03 filtros spin on p19587 en bocas de 93 v powery diesel por esyar tapados en boca de 95 es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts p 14516 por estar con su malla de acero expuesta por uso en pos 4 boca diesel es reemplazada 01 cubierta negra p14224 de pistola autoservicio negra por estar perforada por uso flujo inicial es revisado con ventas app 20 lpm por producto flujo final es de 32 lpm por producto accesorios en mal estado quedan en eds conbustible es devuelto a su tk | fundas dixsel danada | 6
12180 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 9 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | pistola 93 isla 3 boca 12 con gatillo sin funcionar | 9
12181 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | manguera filtra combustibles gasolina 93 por el breakaway | 22
12182 | 2° | EMP.DE TPTE.PUBL.LINEA 7 ANTOFAGASTA SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se se realiza inspeccion a dispensador el cual se encontraba sin despachar combustible debido a que no habia energia electrica en el punto industrial llega energia electrica y surtidor queda trabajando con normalidad se se realiza inspeccion a dispensador el cual se encontraba sin despachar combustible debido a que no habia energia electrica en el punto industrial llega energia electrica y surtidor queda trabajando con normalidad | eds sin venta diesel | 10
12183 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de surtidor stratema encontrandose con cuentalitros en mal estado completamente trabado no permitiendo tener registro de la entrega de litros se repara cabezal por tecnico hernan pavez quedando operativo | eds sin venta de diesel | 23
12184 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | seivel desbocado se cambia 1 swivel 34 a boca 1 de pd el cual se desbovo y filtraba combustible equipo opertaivo | fuga en las pistolas de diesel | 4
12185 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo se pego una ves se reinicia equipo octuple isla 12 la cual se pego equipo operativo | el surtidor de la isla i no se detiene en el volumen preseteado | 22
12186 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Miércoles | 9 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | incidencia atendida bajo mantencion preventiva 3 | pijntura de identificacion de productos se encuentra deteriorada | 21
12187 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 9 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ot 3 | se solicita calibracion urgente a pedido del jefe zonal | 21
12188 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 9 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | quedan pendiente 8 fundas verdes se realiza instalacion de 8 fundas verdes quedando operativo | funda de pistolas deterioradas son 4 fundas de gasolina 93 2 fundas gasolina 95 | 4
12189 | 13° | Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 9 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor por filtracion interna se encuentra con filtro suelto se cambia filtro 40030 codigo 14187 por lo cual quede funcionando se instala filtro spin on el cual no aparece en mi bodega movil se revisa surtidor por filtracion interna se encuentra con filtro suelto se cambia filtro 40030 codigo 14187 por lo cual quede funcionando | surtidor lento filtro tapado y filtracion por el surtidor | 12
12190 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se instala valvula check en union america de surtidor por descebarse surtidor n 6 de gasolina 97 equipo queda operativo se instala valvula check en union america de surtidor por descebarse surtidor n 6 de gasolina 97 equipo queda operativo | surtido arranca pero no entrega producto | 18
12191 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza normalizacion de detector de fuga en gas 93 tk 3 y p diesel tk 4 1 detector de fuga gas 93 fx1v 1 valvula check p de operacion 115psi p de detencion 26 psi detector de fuga p diesel fx1dvt p de operacion 11 psi p de detencion 24 psi ambas quedan funcionando se realiza normalizacion de detector de fuga en gas 93 tk 3 y p diesel tk 4 1 detector de fuga gas 93 fx1v 1 valvula check p de operacion 115psi p de detencion 26 psi detector de fuga p diesel fx1dvt p de operacion 11 psi p de detencion 24 psi ambas quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
12192 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza normalizacion de detector de fugaen tk 3 pdiesel 1 detector de fuga p de operacion 11 psi p dedetencion 26 psi que da operatiba se realiza normalizacion de detector de fugaen tk 3 pdiesel 1 detector de fuga p de operacion 11 psi p dedetencion 26 psi que da operatiba | instalacion detector de fuga | 17
12193 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza normalizacion de 3 tk tk 7 p diesel 1 detector de fuga veeder root fx1vd 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p de operacion 24 psi p de detencion 11 psi tk 6 p diesel no se pudo habrir tapa camara realizando el retiro de ella se empieza a romper el marco metalico lo cual es imposible sacarlo y dejar tapado la camara tk 3 gas 97 1 detector de fugaveeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p de operacion 28 psi p de detencion 11 psi ambas quedan funcionando se realiza normalizacion de 3 tk tk 7 p diesel 1 detector de fuga veeder root fx1vd 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p de operacion 24 psi p de detencion 11 psi tk 6 p diesel no se pudo habrir tapa camara realizando el retiro de ella se empieza a romper el marco metalico lo cual es imposible sacarlo y dejar tapado la camara tk 3 gas 97 1 detector de fugaveeder root fx1v 1 elemento funcional 1 valvula check y resorte p de operacion 28 psi p de detencion 11 psi ambas quedan funcionando | instalacion detector de fuga | 17
12194 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza normalizacion de detector de fuga en p diesel tk 5 1 detector de fuga fx1dv p de operacion 11 psi pde detencion 28 psi queda funcionando se realiza normalizacion de gas 97 tk 3 1 detectora de fuga fx1v 1elemento funcional 1 kit de valvula check en islas 12 34 queda con perdida de presion p operacion 10 psi pdetencion 22 psi con caida a 10 psi en sum isla 1234 mantiene contaminado se requiere retiro del mismo para llevar a cabo nueva prueba de presion se realiza normalizacion de detector de fuga en p diesel tk 5 1 detector de fuga fx1dv p de operacion 11 psi pde detencion 28 psi queda funcionando se realiza normalizacion de gas 97 tk 3 1 detectora de fuga fx1v 1elemento funcional 1 kit de valvula check en islas 12 34 queda con perdida de presion p operacion 10 psi pdetencion 22 psi con caida a 10 psi en sum isla 1234 mantiene contaminado se requiere retiro del mismo para llevar a cabo nueva prueba de presion | instalacion detector de fuga | 17
12195 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 9 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensadores se realiza chequeo a regla de medicion de tk n4 producto 93 se realiza chequeo a consola veeder root se realiza ajuste de medidas de producto de regla de medicion y consola veeder root tk n4 producto 93 quedando operativo se realiza chequeo a dispensadores se realiza chequeo a regla de medicion de tk n4 producto 93 se realiza chequeo a consola veeder root se realiza ajuste de medidas de producto de regla de medicion y consola veeder root tk n4 producto 93 quedando operativo | area de atencion combustible tiene una variacion negativa de gas93 ya hizo calibracion tiempo atras y quiere hacer una evaluacion del veeder root o regla nery munoz 42 | 2
12196 | 8° | Comercial Rohda Spa | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza revision de contactor encontrando que este no iniciaba al recibir senal de equipos causando que turbina no funcionara se realiza reparacion momentanea para que la estacion continue con sus ventas normales se coordina visita durante el dia para cambio de dispositivo | sin despacho de producto 93 | 10
12197 | 8° | Punto shellcard | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | chequeo de surtidor doble y verificacion volumetrica 2 bocas de 2 pintura spill en buen estado chequeo camaras | programa mantencion preventiva | 7
12198 | 1° | Iquique Terminal Internacional S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
12199 | 3° | Transportes Santa María | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
12200 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar instalacion de detector de fuga redjacker en tk3 producto diesel al momento de inspeccionar camara se observa que posee bomba fepetro con su respectivo detector motivo por el cual se realiza prueba de presion de linea en donde detector de fuga se encuentra operativo y funcionando con normalidad se realiza visita a estacion de servicio para efectuar instalacion de detector de fuga redjacker en tk3 producto diesel al momento de inspeccionar camara se observa que posee bomba fepetro con su respectivo detector motivo por el cual se realiza prueba de presion de linea en donde detector de fuga se encuentra operativo y funcionando con normalidad | instalacion de detector de fuga | 17
12201 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 funda de 1 en disp 5 dsl por estar rota quedando ok se realiza el cambio de 1 funda de 1 en disp 5 dsl por estar rota quedando ok | area de atencion combustible manguera diesel surtidor n 5 con filtracion funda rota | 21
12202 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se retira traba de pistola de dls de disp 1 quedando ok se retira traba de pistola de dls de disp 1 quedando ok | area de atencion combustible en surtidor n 1 diesel con traba | 4
12203 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente placa ppu 5 productos para encore 500s se instala placa nodo puerta y precio unitario por problema en comunicacion se envia placa retirada de eds a santiago para revision y posterior reenvio para su instalacion se realiza visita a a estacion realizando la instalacion de nodo puerta y placa precio unitario banco de prueba en dispensador 2 dispensador queda con todas sus bocas operativas se recircula producto en todas sus bocas para pruebas de funcionamiento queda pendiente placa ppu 5 productos para encore 500s se instala placa nodo puerta y precio unitario por problema en comunicacion se envia placa retirada de eds a santiago para revision y posterior reenvio para su instalacion se realiza visita a a estacion realizando la instalacion de nodo puerta y placa precio unitario banco de prueba en dispensador 2 dispensador queda con todas sus bocas operativas se recircula producto en todas sus bocas para pruebas de funcionamiento | surtidor lado 2 no parte no reinicia se marca el ortr con tag para venta luego al levantar las pistolas no sale combustible no hay ningun tipo de reinicio del surtidor | 11
12204 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 78 presenta bloqueo de teclados preset y teclado de programacion se reinicia equipo y se desbloquea se indica que preset no son tomados por el dispenser se revisan botas push to start encontrando palancas de partida con resortes cortados se desmontan y reparan se habilita pata ventas | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 no programan venta | 12
12205 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando adhesivos de seguridad en mal estado se instalan nuevos adhesivos quedando en buen estado se visita eds encontrando adhesivos de seguridad en mal estado se instalan nuevos adhesivos quedando en buen estado | area de atencion perimetrales e iluminacion adhesivos de seguridad en mal estado camila peralta fono | 5
12206 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando dispensador n 56 con despacho lento se chequean valvulas se cambian filtros quedando con despacho normal se ralizan pruebas con venta a publico se descartan filtraciones se visita eds encontrando dispensador n 56 con despacho lentoen gasolinas 939597 diesel se chequean valvulas se cambian filtros quedando con despacho normal se ralizan pruebas con venta a publico se descartan filtraciones | area de atencion combustible surtidores 31 lentos camila peralta | 1
12207 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 9 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery en dispensador numero 6 multi producto queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery en dispensador numero 6 multi producto queda operativo | area de atencion combustible surtidor 6 manguera suelta | 9
12208 | 8° | ISMAEL ESTEBAN FUENTEALBA BASTÍAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza verificacion de flujo durante una venta en la cual se registra una entrega de 12 ltrsm se efectua el cambio de 03 filtros ac y se verifica nuevamente el flujo en la cual se registra una entrega de 40 ltrsm surtidores operativos se realiza verificacion de flujo durante una venta en la cual se registra una entrega de 12 ltrsm se efectua el cambio de 03 filtros ac y se verifica nuevamente el flujo en la cual se registra una entrega de 40 ltrsm surtidores operativos | cambio de filtros de surtidores de diesel 1 2 y 3 | 12
12209 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | se llega a estacion y se chequea que todo se encuentra trabajando correctamente | sin venta | 15
12210 | 8° | ISMAEL ESTEBAN FUENTEALBA BASTÍAS | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 correa de motor en surtidor gas 93 por encontrarse cortada queda operativo se realiza el cambio de 01 correa de motor en surtidor gas 93 por encontrarse cortada queda operativo | cambio de correa de motor de gasolina 93 esta cortada | 1
12211 | 8° | ISMAEL ESTEBAN FUENTEALBA BASTÍAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reparacion de portapistola en surtidor 2 pd el cual se encontraba con pasador rodado queda operativo se realiza reparacion de portapistola en surtidor 2 pd el cual se encontraba con pasador rodado queda operativo | solicita reparacion de palanca de partida de surtidor de diesel no2 | 18
12212 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa probeta de telemedicion de regla tk 2 gasolina 97 se realiza mantencion a conectores y limpieza de estos los cuales se encuentran con corrosion se chequea sistema de reporte en pantalla el cual arroja los datos de tk 2 gasolina 97 en telemedicion equipo operativo | sin 97 | 2
12213 | 13° | TRANSPORTES INTERANDINOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor diesel con despacho en ambas bocas ambas pistolas cortan y con flujo normal se realiza registro fotografico en el display de surtidor y display de sistema orpak no detectando anomalias se revisa surtidor diesel con despacho en ambas bocas ambas pistolas cortan y con flujo normal se realiza registro fotografico en el display de surtidor y display de sistema orpak no detectando anomalias | pistola danana y cuenta litros borroso | 1
12214 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta problema en pistola que no corta se realiza el cambio de pistola rv y se prueba quedando operativa se realiza el cambio de un filtro a gas 95 por lentitud se prueba quedando operativo se chequea falla y se detecta problema en pistola que no corta se realiza el cambio de pistola rv y se prueba quedando operativa se realiza el cambio de un filtro a gas 95 por lentitud se prueba quedando operativo | pistola no corta | 19
12215 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 9 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | en tk 93 es ajustado pasador en tapa de adaptador 4 asi quedando tapa de adaptador operativa en pos 3 pantalla display es reemplazada 01 ampolleta pls p13177 por estar quemada por uso en tk 93 es ajustado pasador en tapa de adaptador 4 asi quedando tapa de adaptador operativa en pos 3 pantalla display es reemplazada 01 ampolleta pls p13177 por estar quemada por uso | tapa del contenedor de descarga del producto 93 danada | 16
12216 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 8 | ENE 19 | 18 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos se realiza cambio de medidor encore banco de prueba 93 la do 7 el cual cortaba antes de lo programado se realizo cambio de medidor quedan operativo y funcionando medidor queda despachando sin ningun problema se realizan pruebas con administrador de la estacion quedando conforme se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos se realiza cambio de medidor encore banco de prueba 93 la do 7 el cual cortaba antes de lo programado se realizo cambio de medidor quedan operativo y funcionando medidor queda despachando sin ningun problema se realizan pruebas con administrador de la estacion quedando conforme | area de atencion combustible surtidor nro 7 de la isla nro 4 presenta problemas error de programacion carga mas de lo solicitado o se detiene antes de lo solicitado claudio gonzalez zuniga | 19
12217 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se chequea accesorios pero todo se encuentra operando de forma normal al momento de llegar a eds se chequea accesorios pero todo se encuentra operando de forma normal | breakaway cortado por cliente | 1
12218 | 13° | Transportes Casablanca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva a dispensadores lados 1234 de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 4 bocas de 4 se revisan interior de equipos se cambian 4 filtros spinon saturados se limpian spill descargas quedan operando normal se realiza mantencion preventiva a dispensadores lados 1234 de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 4 bocas de 4 se revisan interior de equipos se cambian 4 filtros spinon saturados se limpian spill descargas quedan operando normal | rograma mantencion preventiva | 0
12219 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar instalacion de 02 detectores de fuga mecanico al estanque 3 de gas 95 y numero 4 de gas 97 los cuales quedan correctamente instalados se recircula producto para su normal funcionamiento y posteriormente se realizan pruebas de presion en sus linias serie detector retirado de gas 9514kl serie detector instalado gas 9518el serie detector retirado de gas 9716ll serie detector instalado gas 9718kl se visita estacion de servicio para realizar instalacion de 02 detectores de fuga mecanico al estanque 3 de gas 95 y numero 4 de gas 97 los cuales quedan correctamente instalados se recircula producto para su normal funcionamiento y posteriormente se realizan pruebas de presion en sus linias serie detector retirado de gas 9514kl serie detector instalado gas 9518el serie detector retirado de gas 9716ll serie detector instalado gas 9718kl | instalacion de detectores de fuga | 17
12220 | 13° | Comercial Redpland Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que cuenta litros se encuentra danado | programa mantencion preventiva | 3
12221 | 13° | Comercial Agurto Ltda. 2 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva no se realiza ya que personal administrativo no autoriza labores | programa mantencion preventiva | 15
12222 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a eess para efectuar instalacion de 01 detector de fuga en tk1 producto gas 93 segun listado en estacion de servicio se debe instalar 02 detectores de fuga en estanques de 93 pero cabe destacar que solamente existe 1 solo estanque de gas 93 se procede a la instalacion de detector de fuga y a la ejecucion de prueba de presion de linea detector queda operativo funcionando con normalidad se cierra ot sin instalar valvula check | instalacion de detectores de fuga | 17
12223 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisa y limpia equipo se cambia pistola en mal estado no corta y wipehose con filtracion en boca diesel producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisa y limpia equipo se cambia pistola en mal estado no corta y wipehose con filtracion en boca diesel producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks | programa mantencion preventiva | 16
12224 | 5° | Sociedad Comercial Carlui Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento se calibra 2 boca se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk equipo operativo se chequea tdf y tk se realiza mantenimiento se calibra 2 boca se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk equipo operativo se chequea tdf y tk | programa mantencion preventiva | 16
12225 | 7° | Marcos Sandoval Gutierrez (Av.18) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 8 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se configura veeder root y se presurizan lineas se chequean ventas quedando sistema operativo | consola veeder root tls350 | 2
12226 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en equipo diesel son reemplazadas 02 orig bouble bump en valvula selonoide de diesel por filtracion equipo queda operativo y sin filtracion conbustible es devuelto a su tk oring en mal estado son dejados en esd en equipo diesel son reemplazadas 02 orig bouble bump en valvula selonoide de diesel por filtracion equipo queda operativo y sin filtracion conbustible es devuelto a su tk oring en mal estado son dejados en esd | la correa del surtidor se encuentra suelta por lo tanto esta lenta | 18
12227 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revision de surtidor 3v 590p1 el cual presenta nuevamente la falla al iniciar una venta de gas 95 y gas 97 se detecta falla interna del motor ya que este en algunas ocaciones el motor no parte queda zumbando y aumenta su consumo llegando a 19 amperes se solicita motor monofasico 34 hp para realizar el cambio del motor bocas 235 y 6 quedan fuera de servicio y cerradas 15 enero 2019 se realiza el cambio de 01 monofasico 34 hp bp en isla 1 2 gas 97 el cual se encontraba en mal estado se verifico funcionamiento se midio voltaje y se tomo carga marcando todas dentro de rangos normales surtidor operativo se realiza revision de surtidor 3v 590p1 el cual presenta nuevamente la falla al iniciar una venta de gas 95 y gas 97 se detecta falla interna del motor ya que este en algunas ocaciones el motor no parte queda zumbando y aumenta su consumo llegando a 19 amperes se solicita motor monofasico 34 hp para realizar el cambio del motor bocas 235 y 6 quedan fuera de servicio y cerradas 15 enero 2019 se realiza el cambio de 01 monofasico 34 hp bp en isla 1 2 gas 97 el cual se encontraba en mal estado se verifico funcionamiento se midio voltaje y se tomo carga marcando todas dentro de rangos normales surtidor operativo | surtidor de gas 97 y 95 comiensan la carga y se detienen sin cargar mas producto se a reportado reiteradamente pero no le han dado solucion al problema el que proboca desconfianza de los clientes y no pagan la carga minima que realiza el surtidor favor solucionar urgente | 10
12228 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicita valbula de venteo de estanque 3 de 97 por encontrarse danada se instala nueva valbula de venteo en estanque 3 de 97 por encontrarse danada quedando estanque normal se solicita valbula de venteo de estanque 3 de 97 por encontrarse danada se instala nueva valbula de venteo en estanque 3 de 97 por encontrarse danada quedando estanque normal | revisar valvula de venteo de producto 97 w pawer por diferencia en producto | 5
12229 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL NHI LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | al llegar a estacion de servicio se conversa con encargado y comenta que por un arrendamiento de la estacion a enex se encuentran sin venta a publico ni combustibles en los estanques no tiene fecha segura de traspaso por lo que se cierra programa preventivo al llegar a estacion de servicio se conversa con encargado y comenta que por un arrendamiento de la estacion a enex se encuentran sin venta a publico ni combustibles en los estanques no tiene fecha segura de traspaso por lo que se cierra programa preventivo | programa mantencion preventiva | 15
12230 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 123456789 se verifica calibracion con matraz de 20 lt a 27 bocas de 27 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan limpian y pintan spill de descargas quedan todos los equipos operando normal se realiza mantencion preventiva a lados 123456789 se verifica calibracion con matraz de 20 lt a 27 bocas de 27 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan limpian y pintan spill de descargas quedan todos los equipos operando normal | programa mantencion preventiva | 7
12231 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 45 de 45 | programa mantencion preventiva | 3
12232 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 10 bocas en total se revisan y limpian equipos se reemplaza ampolleta quemada pls9w en post 2 equipos quedan operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tks se pintan tapas descarga eds queda totalmente operativa se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 10 bocas en total se revisan y limpian equipos se reemplaza ampolleta quemada pls9w en post 2 equipos quedan operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tks se pintan tapas descarga eds queda totalmente operativa | programa mantencion preventiva | 16
12233 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | fundas quemadas se cambian 3 fundas negras a equipos dobles de pd bocas 41 43 45 equipos operativos | 3 fundas de pistolas deterioradas | 4
12234 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cold start quedando ok | area de atencion combustible alarma en veedor root | 19
12235 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | fabricacion de reglas se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas en tks se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas | area de atencion combustible medicion estanque en reglas distinta a veedor root | 2
12236 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 8 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | surtidor n 910 presenta display lcd de equipo legacy quemados por accion del sol este cuenta con cuatro pantallas en mal estado se realiza limpieza con alcohol pero esto no da resultado se solicitan display para ser reemplazados en el surtidor se realiza el cambio de 01 acrilico ppu legacy t17701 g1 para el surtidor n 9 de diesel quedando el equipo operativo surtidor n 910 presenta display lcd de equipo legacy quemados por accion del sol este cuenta con cuatro pantallas en mal estado se realiza limpieza con alcohol pero esto no da resultado se solicitan display para ser reemplazados en el surtidor se realiza el cambio de 01 acrilico ppu legacy t17701 g1 para el surtidor n 9 de diesel quedando el equipo operativo | area de atencion combustible solicita cambio de pantallas de surtidores 9 y 10 de diesel no se ven los litros veronica labbe | 5
12237 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 8 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de swivel 34 y orings double bump se coordina visita para el viernes 11 en jornada am disp6d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp 10d se realizo remplazo de un doble bump en canopy del dispp16368 queda pendiente el cambio de swivel 34 y orings double bump se coordina visita para el viernes 11 en jornada am disp6d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 disp 10d se realizo remplazo de un doble bump en canopy del dispp16368 | flexible de pistola danado cliente quedo banado en combustible | 18
12238 | 1° | CMC Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 8 | ENE 19 | 15 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se asiste a estacion para revisar dispensador donde este se paraliza la venta en cualquier momento ademas se observa filtracion en valvula de gas 97 arrojando un error 4329 tambien se observo chaveta quebrada en medidor de gas 97 se reemplaza chaveta en medidor luego se instalan orings nuevos en valvula de gas 97 y se detecto relee encapsulado quemado no activandose la el contactor y no activandose la bomba sumergible se procede a realizar compra de relee en la zona y se instala relee nuevo dispensador queda operativo y sin fugas se asiste a estacion para revisar dispensador donde este se paraliza la venta en cualquier momento ademas se observa filtracion en valvula de gas 97 arrojando un error 4329 tambien se observo chaveta quebrada en medidor de gas 97 se reemplaza chaveta en medidor luego se instalan orings nuevos en valvula de gas 97 y se detecto relee encapsulado quemado no activandose la el contactor y no activandose la bomba sumergible se procede a realizar compra de relee en la zona y se instala relee nuevo dispensador queda operativo y sin fugas | area de atencion combustible surtidor lado 1 y 2 no despacha combustible realizan procedimiento de programado pero al despachar 300 se detiene david jimenes fono | 14
12239 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 8 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de veeder root el cual se encuentra operativo problema esta en gp box la cual se encuentra sin energia en enchufes cercanos se informa a administracion para realizar incidencia a empresa electrica se energiza gp box con una extension desde el lubricentro para reestablecer las ventas quedando operativo se realiza revision de veeder root el cual se encuentra operativo problema esta en gp box la cual se encuentra sin energia en enchufes cercanos se informa a administracion para realizar incidencia a empresa electrica se energiza gp box con una extension desde el lubricentro para reestablecer las ventas quedando operativo | area de atencion combustible corte de luz en estacion fueron de enel habilitando servicio pero surtidores no funcionan estacion sin venta marcial azocar | 10
12240 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 8 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se intalan 2 detectores de fuga en estanque 4diesel serie 1448 y estanque 6 diesel serie 1392 se realiza prueba de operacion de detector de fuga estanque 46 diesel operando y cortando flujo quedando operativo estanque 46 diesel pendiente cambio de 2 conjunto funcional equipo redjacker estanque 46 diesel cerrada sin instalacion de valvula check y elemennto funcional | instalacion de detectores de fuga | 17
12241 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 8 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se retira agua camara estanque 4 diesel 120 litros aproximadamente se instala detector de fuga estanque 4 diesel serie 1401 se realiza prueba de operacion de detector operando y cortando flujo quedando operativo pendiente cambio de conjunto funcional equipo red jacker estanque 4 diesel ot cerrada sin instalacion de valvula check y elemento funcional | instalacion de detector de fuga | 17
12242 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea fallany se sella oring se reaprieta quedando operativo 100 se chequea fallany se sella oring se reaprieta quedando operativo 100 | surtidos sigue marcado al terminar de cargar | 18
12243 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | en pos 3 boca 95 es desmontado y ajustado con adhesivo wipehose 34 por estar con filtracion en pos 4 son reemplazados 02 wipehose 34 en bocas 93 y v power por estar en mal estado por uso accesorios en mal estado quedan en eds es ajustadowipehose con adhesivo en pos 3 boca 95 en pos 4 son reemplazados 02 wipehose 34 por estar en mal estado por uso equipo queda ok accesorios en mal estado quedan en eds | manguera corta surtidor octuple isla 2 danada | 6
12244 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas a tanque 4 diesel se cambia tapa alto trafico quedando ok considerar 1 tapa de alto trafico p15196 por no tener stock en tablet | area de atencion edificios y estructuras la tapa redonda que esta ubicada en isla se encuentra quebrada pisada por autos en area de estanques | 16
12245 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 910 encontrandose sin filtraciones aparentes todo operativo se realiza revision de dispensador numero 910 encontrandose sin filtraciones aparentes todo operativo | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 derraman combustible | 0
12246 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativan isla 4 se encuentra operativa falla se presenta en forma aleatoria equipo no toma preset de caja se realiza master reset se programa y habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor n 4 con problemas al despachar el combustible romina medina | 19
12247 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 8 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se extrae en total 2155ltrs lado 12 se cambia placa electronica interface quedando operativo lado 78 se repara placa interface se cambia dos reles quedando ok considerar 1 placa electronica p14812 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 1 diesel no sale combustible | 11
12248 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 8 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 2diesel con pistola defectuosa por desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 2diesel con pistola defectuosa por desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | la pistola de la isla n 1 diesel corta muy rapido | 4
12249 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 8 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realizo reemplazo de los orines de la valvula funcional del tk3 las cuales presentaban problemas se probo y funciono bien | surtidores de altogalonaje islas 2 y 3 despachan demasiado lento problema comenzo a ocurrir luego que personal de sgs realizara cambio de valvulas antifuga a ratos cargan normal pero a medida que carga se detienen y comienzan a cargar demasiado lento estan afectadas las cuatro pistolas de diesel y no tenemos otras clientes muy molestos por situacion se solicita reparacion con urgencia | 18
12250 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | ABIERTA | Robinson Quiroz | Martes | 8 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 días | Error en horas | queda pendiente confeccion de regla tk 3 g93 20m3 se envia cotizacion al cliente para aprobacion | regla gas 93 danada | 5
12251 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 8 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos8 boca diesel es reemplazado 01 kit de reparacion de valvula selonoide diesel por estar danada equipo queda ok combustible es devuelto a su tk en pos8 boca diesel es reemplazado 01 kit de reparacion de valvula selonoide diesel por estar danada equipo queda ok combustible es devuelto a su tk | surtidor de diesel dela isla 4 boca 29 permanece funcionando despues de terminada la carga | 18
12252 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 8 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a surtidor de kerosene el cual se encontro descevado se procedio a cevar el surtidor se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo se realiza chequeo a surtidor de kerosene el cual se encontro descevado se procedio a cevar el surtidor se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo | emergencia eds con problemas de venta | 22
12253 | 5° | Transportes Tauro | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | PRECIERRE | Luis Naranjo | Martes | 8 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero encontrandose despacho a buses ok | cliente indica que surtidor emite ruido al momento de cargar gasolina solicita asistencia tecnica | 1
12254 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 3 filtros 40030 correspondientes a diesel en los dispensadores 12 34 y 56 debido a flujo lento se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible cliente indica que el flujo del diesel esta lentisimo en casi todos los surtidores alejandro grandon | 12
12255 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera de 1 por 5 mts por estar con su malla de acero expuesta por uso equipo queda operativa es reemplazada 01 manguera de 1 por 5 mts por estar con su malla de acero expuesta por uso equipo queda operativa | isla 1 surtidor alto galonaje diesel boca1 manguera danada con malla a la vista | 6
12256 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador 4v 595 d1 en el cual en ocaciones se corta una venta antes de completar la cifra durante el flujo lento se revisaron registros de codigos de error encontrandose varios errores 68 errores reservados ademas de errores asociados a pulser ocioso se realizo cold star para resetear igem y borrar errores reservados que podrian estar causanso la falla en el producto gas 95 ya que esta falla no se presenta en los productos puros se verifico funcionamiento recirculando predeterminado quedando operativo se realiza revision de dispensador 4v 595 d1 en el cual en ocaciones se corta una venta antes de completar la cifra durante el flujo lento se revisaron registros de codigos de error encontrandose varios errores 68 errores reservados ademas de errores asociados a pulser ocioso se realizo cold star para resetear igem y borrar errores reservados que podrian estar causanso la falla en el producto gas 95 ya que esta falla no se presenta en los productos puros se verifico funcionamiento recirculando predeterminado quedando operativo | area de atencion combustible surtidor numero 1 con problemas no despacha todo lo programado patricia acevedo | 19
12257 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor nro 1 y 2 por detenerse antes de la venta progeamada no pudiendo realizar pruebas en su totalidad debido a que estacion no posse producto de gas 93 reprogramando visita se chequea surtidor 1 y 2 modelo encore 500 se extraen pruebas volumetricas en bocas gasolinas 93 95 y 97 se predeterminan pruebas de diferentes montos en lado 1 no presentando problemas en los despachos se chequea lado 2 y se observa problemas en medidores gas 93 y gas 97 se solicita 2 medidores encore para lado 2 bocas gas 93 y gas 97 se realiza cambio de 2 medidores encore a surtidor boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 se realiza calibracion a equipos se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativos repuestos medidores encore son banco de pruebas se chequea surtidor nro 1 y 2 por detenerse antes de la venta progeamada no pudiendo realizar pruebas en su totalidad debido a que estacion no posse producto de gas 93 reprogramando visita se chequea surtidor 1 y 2 modelo encore 500 se extraen pruebas volumetricas en bocas gasolinas 93 95 y 97 se predeterminan pruebas de diferentes montos en lado 1 no presentando problemas en los despachos se chequea lado 2 y se observa problemas en medidores gas 93 y gas 97 se solicita 2 medidores encore para lado 2 bocas gas 93 y gas 97 se realiza cambio de 2 medidores encore a surtidor boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 se realiza calibracion a equipos se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativos repuestos medidores encore son banco de pruebas se realiza cambio de 2 filtros a la boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 quedando operativo autoriza cambio de filtros rodrigo diez se chequea surtidor nro 1 y 2 por detenerse antes de la venta progeamada no pudiendo realizar pruebas en su totalidad debido a que estacion no posse producto de gas 93 reprogramando visita se chequea surtidor 1 y 2 modelo encore 500 se extraen pruebas volumetricas en bocas gasolinas 93 95 y 97 se predeterminan pruebas de diferentes montos en lado 1 no presentando problemas en los despachos se chequea lado 2 y se observa problemas en medidores gas 93 y gas 97 se solicita 2 medidores encore para lado 2 bocas gas 93 y gas 97 se realiza cambio de 2 medidores encore a surtidor boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 se realiza calibracion a equipos se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativos repuestos medidores encore son banco de pruebas se chequea surtidor nro 1 y 2 por detenerse antes de la venta progeamada no pudiendo realizar pruebas en su totalidad debido a que estacion no posse producto de gas 93 reprogramando visita se chequea surtidor 1 y 2 modelo encore 500 se extraen pruebas volumetricas en bocas gasolinas 93 95 y 97 se predeterminan pruebas de diferentes montos en lado 1 no presentando problemas en los despachos se chequea lado 2 y se observa problemas en medidores gas 93 y gas 97 se solicita 2 medidores encore para lado 2 bocas gas 93 y gas 97 se realiza cambio de 2 medidores encore a surtidor boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 se realiza calibracion a equipos se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativos repuestos medidores encore son banco de pruebas se realiza cambio de 2 filtros a la boca n1 producto 93 boca n3 producto 97 quedando operativo autoriza cambio de filtros rodrigo diez | area de atencion combustible surtidor n 1 esta hace 3 o 4 meses con problemas ya le han realizado mantencion varias veces los numerales se quedan pegados y sigue avanzando el combustible narcisa arriagada | 23
12258 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se visita eds para instalar detectores de fuga en tanques nunero 3 de gasolina 97 y 4 de gasolina 93 se realizan pruebas de funcionalidad deacuerdo a lo instruido porcsu fabricante igualmente se realizan pruebas a detector de fugas mecanico de bomba de 5 hp el cual funciona con normalidad marcando precion de operacion 45 psi precion de deteccion de 5 a 0 psi en 20 ml detector veeder root de tk n 4 gas 93 serie 3548 detector veeder root de tk n 3 gas 97 serie 9421 detectores de fuga quedan en la estacion de servicios se visita eds para instalar detectores de fuga en tanques nunero 3 de gasolina 97 y 4 de gasolina 93 se realizan pruebas de funcionalidad deacuerdo a lo instruido porcsu fabricante igualmente se realizan pruebas a detector de fugas mecanico de bomba de 5 hp el cual funciona con normalidad marcando precion de operacion 45 psi precion de deteccion de 5 a 0 psi en 20 ml detector veeder root de tk n 4 gas 93 serie 3548 detector veeder root de tk n 3 gas 97 serie 9421 detectores de fuga quedan en la estacion de servicios | instalacion de detectores de fuga | 17
12259 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 8 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente en equipo 78 cambio de wip en equipo 34 pendiente cambio de placa rv y valvula proporcional dispensador numero 3 se cambia 1 valvula proporcional y se repara valvula proporcional y la 97 se realiza acostar y se reprograman funciones en dispensador numero 7 se realiza coolstar se cambian 2 double bump u2 wip se reprograman funciones y en ambos dispensadores se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativo queda pendiente en equipo 78 cambio de wip en equipo 34 pendiente cambio de placa rv y valvula proporcional dispensador numero 3 se cambia 1 valvula proporcional y se repara valvula proporcional y la 97 se realiza acostar y se reprograman funciones en dispensador numero 7 se realiza coolstar se cambian 2 double bump u2 wip se reprograman funciones y en ambos dispensadores se realizan pruebas con preset y con ventas quedando 100 operativo | surtidor numero 7 y 3 se pasan y se cortan antes de terminar la carga | 18
12260 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 8 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se revisa diesel el cual se nos indica que presenta falla sin embargo no presenta ningun problema al realizar pruebasm se consulta a cajero de autosericio indicando que dispensador a trabajado sin problemas de todos modos se reseta surtidor y sugue operando de forma normal al momento de llegar a eds se revisa diesel el cual se nos indica que presenta falla sin embargo no presenta ningun problema al realizar pruebas se consulta a cajero de autosericio indicando que dispensador a trabajado sin problemas de todos modos se reseta surtidor y sigue operando de forma normal | el surtidor marca sin despachar el combustible en todo los productos | 15
12261 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 8 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de breakaway cortado a boca n 1 de p diesel mal uso equipo queda operativo cambio de breakaway cortado a boca n 1 de p diesel mal uso equipo queda operativo | se salio manguera de diesel en isla n 1 por favor urgencia | 9
12262 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 8 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de 1 placa senal gilbarco t20092g1 quedando equipo despacho venta cliente operativo | cambio placa comunicacion para habilitar orpak en equipo de kero | 11
12263 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 8 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | surt 4 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 surt 4 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 surt 34 se chequea surt por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas repuestos remplazados quedan en servicentro surt 4 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 surt 4 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw p19587 surt 34 se chequea surt por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas repuestos remplazados quedan en servicentro | manguera de diesel | 21
12264 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 8 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en dispensador numero 3 y 4 se realiza un call star y reprogramacion de funciones debido a una falla electrica del sector dispensador se reseteo se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa ambos lados todos los productos en dispensador numero 3 y 4 se realiza un call star y reprogramacion de funciones debido a una falla electrica del sector dispensador se reseteo se realizan pruebas con preset quedando 100 operativa ambos lados todos los productos | surtidor 2 se encuentra bloqueado falla producto de corte electrico se reinicia 2 veces por parte de orpak pero no funciona senalan que es problema del equipo | 19
12265 | 9° | Jorge Bornand Chesta e Hijos Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 7 | ENE 19 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador el cual se encuentra con filtro roto se reemplaza quedando surtidor sin filtraciones y operativo | area de atencion combustible filtracion en surtidor 6 de dieselsurtidor cerrado cristian yanez | 6
12266 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza conexion electrica de dispensador numero 910 y ademas se realiza recirculacion de producto para el llenado de lineas hidraulicas operativo pendiente puesta en marcha de otros equipos para hora y fecha indicada cotizacion aprobada y ejecutada se realizan pem en 4 dispensaores nuevos y 3 dispenaoeres usados quedando los todos lo equipos operativos | area de atencion | 5
12267 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se extrae 189ltrs de tk4 kerosene agua queda en el fondo 55ltrs lo cualno se puede extrae | area de atencion combustible se solicita retiro de agua tk kerosene por alarma que dice drenaje recomendado | 20
12268 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se pegan 2 graficas selectoras de grado en dispensadores numero 6 de productos 95 y 97 quedan operativo repuestos son de banco de prueba se pegan 2 graficas selectoras de grado en dispensadores numero 6 de productos 95 y 97 quedan operativo repuestos son de banco de prueba | area de atencion combustible se llevaron 2 etiquetas maquina de 97 y 95 surtidor numero 6 robert | 5
12269 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se extrae 80ltrs desde fondo tanque 3 diesel quedando ok | area de atencion combustible retiro de agua tanque 3 con agua | 20
12270 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro en producto diesel de dispensador numero 78 ya que este se encontraba con flujo lento queda operativo se realiza el cambio de 1 filtro en producto diesel de dispensador numero 78 ya que este se encontraba con flujo lento queda operativo | area de atencion combustible surtidores 7 y 8 diesel sale muy lento y clientes reclaman carolina manzo | 12
12271 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 acople descarga de alumino de 4 en estanque 93 por estar quebrado quedando operativo se realiza el cambio de 1 acople descarga de alumino de 4 en estanque 93 por estar quebrado quedando operativo | area de atencion combustible cano de descarga del estanque n 1 gasolina de 93 elizabeth alvarez afecta descarga camion | 16
12272 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se procede a revision de dispensadores 12346 y 8 encontrando pistola de dispensador n 3 n 5 y n 6 en mal estado ademas se chequea equipo veeder root ya que administracion informa que tiene una diferencia de 1000lts se chequea configuracion de veeder root se revisan reglas de medicion encontrando reglas de prodcuto 93 y 97 tanque 3 y 4 danadas se solicitan 1 pistola 12 y 2 pistolas 34 ademas se solicitan 2 swivel 34 se solicita confeccion de reglas para estanques 3 y 4 accesorios fueron instalados bajo la ot 5272 tablas de calibracion fueron solicitadas y nunca se enviaron por lo cual se cierra ot | reparacion de surtidores 12 3 4 5y 6 pintura tapa de todos los estanque reparacion del capacitador de la bomba de kerosene guido bascunan | 2
12273 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | isla 2 se ajusta precorte y se disipa falla isla 3 presenta falla en flujo bajo de g93 por medidor trabado se requiere reemplazo se utiliza un medidor advantage de banco de pruebas isla queda operativa se adjunta informe de calibracion isla 2 se ajusta precorte y se disipa falla isla 3 presenta falla en flujo bajo de g93 por medidor trabado se requiere reemplazo se realiza el cambio de medidor de producto 93 en isla 3 por falla enflujo bajo se calibra y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidores con problemas n 2 y 3 cortan antes de la carga programada paola mora 2 | 19
12274 | 5° | Comercial Los Robles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se revisa dispensadores 12 y 56 se realiza prueba de velocidad de flujo en las gasolinas del post 12 detectando lentitud en despacho de gasolina 93 se cambia filtro spin on se chequea ademas post 56 encontrandose operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se revisa dispensadores 12 y 56 se realiza prueba de velocidad de flujo en las gasolinas del post 12 detectando lentitud en despacho de gasolina 93 se cambia filtro spin on se chequea ademas post 56 encontrandose operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos | surtidores islas 1 5 y 6 despachan lento | 16
12275 | 9° | INVERSIONES INGERIASUR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea dispensador lado 593 y se cambia 1 kit raparacion de valvula de mezcla en mal estado y se solicita 1 motor de rv lado 5 en mal estado para normalizar dispensador se chequea dispensador ejecutando colstar se programa y se calibra sistema vap se prueba equipo despachando normal se chequea dispensador lado 593 y se cambia 1 kit raparacion de valvula de mezcla en mal estado y se solicita 1 motor de rv lado 5 en mal estado para normalizar dispensador se chequea dispensador ejecutando colstar se programa y se calibra sistema vap se prueba equipo despachando normal | surtidor n 5 realiza cobro sin despachar combustible solamente pistola 93 oct presenta problemas | 18
12276 | 11° | Comercial Varona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador numero 5 y 6 lo cual se encuentra inoperativo se realiza master reset y configuracion de equipo wayne 3 vista quedando operativo se realizan pruebas despachando en condicion normal se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador numero 5 y 6 lo cual se encuentra inoperativo se realiza master reset y configuracion de equipo wayne 3 vista quedando operativo se realizan pruebas despachando en condicion normal | surtidor malo de isla 3 se llamo a mesa de ayuda y a personal tecnico en donde no se pudo arreglar el surtidor se necesita personal de mantencion con urgencia | 1
12277 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 7 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza prueba junto a jefe de playa haciendo 2 recirculaciones de gas 93 cortando en lo programado y 3 pruebas en gas 95 cortando en lo programado cliente conforme se realiza prueba junto a jefe de playa haciendo 2 recirculaciones de gas 93 cortando en lo programado y 3 pruebas en gas 95 cortando en lo programado cliente conforme | se pasa siempre en 4 o 5 pesos | 19
12278 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | filtro se encontraba tapado cambio de filtro alto flujo equipo octuple isla 1 producto 93 equipo operativo tiraba 12 lts por minuto y queda en 43 lts por minuto | en isla 1 y 2 surtidor despacha lento todo tipo de combustible | 12
12279 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | son revisados equipos en pos 7 8 9 110 productos 93 95 v poquer en tablero electrico conexiones wn caja electrica es recirulado producto es realizado trabajo en conjunto con personal de gilbarco quedando equipos operativosmy en sisitema son revisados equipos en pos 7 8 9 110 productos 93 95 v poquer en tablero electrico conexiones wn caja electrica es recirulado producto es realizado trabajo en conjunto con personal de gilbarco quedando equipos operativosmy en sisitema | area de atencion | 15
12280 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta whipe hose rv con fuga por desgaste de material se realiza el cambio de accesorio y se prueba quedando 100operativo se chequea falla y se detecta whipe hose rv con fuga por desgaste de material se realiza el cambio de accesorio y se prueba quedando 100operativo | fuga de combustible manguera superior surtidor rota filtra mucha gasolina esta inoperativa whipe jhose | 6
12281 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se adjunta documento que detalla trabajo realizado se adjunta documento que detalla trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12282 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se adjunta documento con detalle del trabajo realizado se adjunta documento con detalle del trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12283 | 5° | Manríquez Lobos y Cia Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se adjunta documento con detalle del trabajo realizado se adjunta documento con detalle del trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12284 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se adjunta documento con detalle de trabajo realizado se adjunta documento con detalle de trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12285 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se adjunta documento con detalle del trabajo realizado se adjunta documento con detalle del trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12286 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 3 a 4 semanas | 3 a 4 horas | se realiza cambio detectores de fuga en tk1 producto diesel marca fepetro modelo stpmldd serie por detector de fuga mecanico marca redjacket modelo 116058 serie 1386 en tk2 producto diesel marca fepetro modelo stpmldd serie por detector de fuga mecanico marca redjacket modelo 116058 serie 1413 en tk4 producto g97 detector de fuga se encuentra totalmente agripado no se puede reemplazar aun asi se realiza las pruebas con manometro para chequear presion encontrandose operativo detectores quedan en eds se realiza cambio detectores de fuga en tk1 producto diesel marca fepetro modelo stpmldd serie por detector de fuga mecanico marca redjacket modelo 116058 serie 1386 en tk2 producto diesel marca fepetro modelo stpmldd serie por detector de fuga mecanico marca redjacket modelo 116058 serie 1413 en tk4 producto g97 detector de fuga se encuentra totalmente agripado no se puede reemplazar aun asi se realiza las pruebas con manometro para chequear presion encontrandose operativo detectores quedan en eds | instalacion detector de fuga | 17
12287 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de detectores de fuga encontrandose con problemas de retencion en todas las turbinas asignadas al realizar pruebas con manometro estas no retienen el combustible hasta llegar a 0 psi se reinstalan detectores antiguos se debe cambiar valvulas check y elementos funcionales para bomba redjacket de tk1 g97 tk2 diesel tk3 g93 producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza reemplazo de detectores de fuga encontrandose con problemas de retencion en todas las turbinas asignadas al realizar pruebas con manometro estas no retienen el combustible hasta llegar a 0 psi se reinstalan detectores antiguos se debe cambiar valvulas check y elementos funcionales para bomba redjacket de tk1 g97 tk2 diesel tk3 g93 producto recirculado devuelto a tk correspondiente | instalacion detector de fuga | 17
12288 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza cambio de detectores de fuga en bomba g97 y bomba diesel se realiza chequeo con kit de manometro para verificar funcionamiento y prueba de linea estando ok en bomba g97 se encontraba con detector de fuga mecanico modelo stpmld serie el cual es reemplazado por detector de fuga mecanico modelo stpmldg serie 18el en bomba diesel se encontraba con detector de fuga mecanico modelo stpmldd serie el cual es reemplazado por detector de fuga mecanico modelo stpmldd serie 18dl estacion de servicio queda operativa se realiza cambio de detectores de fuga en bomba g97 y bomba diesel se realiza chequeo con kit de manometro para verificar funcionamiento y prueba de linea estando ok en bomba g97 se encontraba con detector de fuga mecanico modelo stpmld serie el cual es reemplazado por detector de fuga mecanico modelo stpmldg serie 18el en bomba diesel se encontraba con detector de fuga mecanico modelo stpmldd serie el cual es reemplazado por detector de fuga mecanico modelo stpmldd serie 18dl estacion de servicio queda operativa | instalacion detector de fuga | 17
12289 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | Más de 1 mes | 3 a 4 horas | se adjunta documento con detalle del trabajo realizado se adjunta documento con detalle del trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12290 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza verificacion de flujo lento en surtidor isla 2 gas 93 en el cual se registra una entrega durante una venta de 22 ltrsm se procede a efectuar el cambio del filtro y se verifica nuevamente el flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm surtidor operativo se realiza verificacion de flujo lento en surtidor isla 2 gas 93 en el cual se registra una entrega durante una venta de 22 ltrsm se procede a efectuar el cambio del filtro y se verifica nuevamente el flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm surtidor operativo | gas 93 isla 2 despacha lento | 12
12291 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion de parametros y reseteo de equipo quedando despacho venta cliente operativo | totalizador marca | 19
12292 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a dispensador simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a boca de surtidor se revisan interior de equipos se limpian spill descargas quedan operando normal se realiza mantencion preventiva a dispensador simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a boca de surtidor se revisan interior de equipos se limpian spill descargas quedan operando normal | programa mantencion preventiva | 22
12293 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 25 bocas sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 25 bocas sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | rograma mantencion preventiva | 7
12294 | 13° | CONSTRUCTORA VALKO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 lt se revisa interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda operando normal se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 lt se revisa interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda operando normal | programa mantencion preventiva | 7
12295 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza verificacion volumetrica a dispensadores 12 34 56 recirculando producto 93 95 97 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de dispensador litros recirculados 93 480 95 480 97 482 diesel 481 total 1923 lts se realiza verificacion volumetrica a dispensadores 12 34 56 recirculando producto 93 95 97 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de dispensador litros recirculados 93 480 95 480 97 482 diesel 481 total 1923 lts | programa mantencion preventiva | 8
12296 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 y 8 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 26 bocas de 26 se revisan interior de equipos se revisan y prueban se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 y 8 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 26 bocas de 26 se revisan interior de equipos se revisan y prueban se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programa mantencion preventiva | 22
12297 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | se realiza la verificasion volumetrica de los dispensadores 12 34 78 910 1112 resirculando el producto a su respectivo estanque se realiza a cambiar filtro en dispensador 34 12 y 78 producto 97 y 93 totales de litros 93 640 97 640 diesel 640 total 1920 litros se verifican 48 bocas de 50 dos boca de kerosen no se hace por no tener producto producto 95 en dispenser 12 34 78 flujo baja mucho se cambian filtro pero sigue el problema se cambian alguno parametro y sigue igual el problema se kiere hacer prueba revisando retorno en tablero pero se nesesita cerrar por 15 minuto aprox para realizar prueba pero jefe de estacion no permite por tener mucho flujo se realiza la verificasion volumetrica de los dispensadores 12 34 78 910 1112 resirculando el producto a su respectivo estanque se realiza a cambiar filtro en dispensador 34 12 y 78 producto 97 y 93 totales de litros 93 640 97 640 diesel 640 total 1920 litros se verifican 48 bocas de 50 dos boca de kerosen no se hace por no tener producto producto 95 en dispenser 12 34 78 flujo baja mucho se cambian filtro pero sigue el problema se cambian alguno parametro y sigue igual el problema se kiere hacer prueba revisando retorno en tablero pero se nesesita cerrar por 15 minuto aprox para realizar prueba pero jefe de estacion no permite por tener mucho flujo | programa mantencion preventiva | 8
12298 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 1235678 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 26 bocas sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas se cambian dos filtros de baja capacidad a gas 93 de lados 34 y 56 saturados quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1235678 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 26 bocas sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas se cambian dos filtros de baja capacidad a gas 93 de lados 34 y 56 saturados quedan todos los equipos operativos | rograma mantencion preventiva | 7
12299 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 34 de 34 | programa mantencion preventiva | 3
12300 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 11 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 29 bocas de 31 sin kerosene se revisa interior de equipos y se cambian 2 filtros spinon a lado 12 93 y 56 97 y lado 34 un filtro de baja capacidad 93 saturados se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 11 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 29 bocas de 31 sin kerosene se revisa interior de equipos y se cambian 2 filtros spinon a lado 12 93 y 56 97 y lado 34 un filtro de baja capacidad 93 saturados se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programa mantencion preventiva | 12
12301 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza a cambiar filtro codigo p14187 en dispensadores 12 34 56 poructo diesel 9793 se realiza la mantencion preventiva verificando volumetricamente los dispensadores 12 34 56 y78 resirculando el producto a su respectivo estanque se realiza limpieza de dispensadores se realiza a sacar un total de 97480 litros 93480 litros diesel480 litros kerosen 160 litros total fueron 1600 litros | programa mantencion preventiva | 20
12302 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 12 se revisa calibracion con matraz de 20 litros a 34 de 36 bocas se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 12 se revisa calibracion con matraz de 20 litros a 34 de 36 bocas se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programa mantencion preventiva | 7
12303 | 13° | KEY WEST SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 12345 y 6 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 bocas de 24 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 12345 y 6 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 bocas de 24 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programa mantencion preventiva | 7
12304 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | se realiza verificacion volumetrica a disp 12 34 56 recirculando producto 93 97 95 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de surtidores litros recirculados 93 380 97 320 95 320 diesel 340 total 1360 lts no se realiza verificacion volumetrica a surt producto kerosene ya que se emcuentra fuera de servicio por estacion se realiza verificacion volumetrica a disp 12 34 56 recirculando producto 93 97 95 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de surtidores litros recirculados 93 380 97 320 95 320 diesel 340 total 1360 lts no se realiza verificacion volumetrica a surt producto kerosene ya que se emcuentra fuera de servicio por estacion | programacion mantencion preventiva | 7
12305 | 13° | SOCIEDAD SEDAN SANTILLI Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 3 a 4 horas | se realiza verificacion volumetrica a disp 12 34 56 recirculando producto 93 95 97 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de dispensador litros recirculados 93 160 97 160 95 160 diesel 240 total 720 lts nota dispensador 5 se encuentra fuera de servicio por estacion dispensador 78 se encuentra fuera de servicio por estacion se realiza verificacion volumetrica a disp 12 34 56 recirculando producto 93 95 97 y diesel a estanque correspondiente se realiza limpieza de dispensador litros recirculados 93 160 97 160 95 160 diesel 240 total 720 lts nota dispensador 5 se encuentra fuera de servicio por estacion dispensador 78 se encuentra fuera de servicio por estacion | programacion mantencion preventiva | 7
12306 | 13° | CL - Transportes Transandes S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
12307 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza la verificasion volumetrica de los dispensadores 12 34 56 resirculando el producto a su respectivo estanque se realiza limpieza de dispensadores se verifican 22 bocas dos boca de kerosen no se verifican por no tener producto totales de litros 93 500 97480 95 480 diesel 320 total 1780 litros se realiza la verificasion volumetrica de los dispensadores 12 34 56 resirculando el producto a su respectivo estanque se realiza limpieza de dispensadores se verifican 22 bocas dos boca de kerosen no se verifican por no tener producto totales de litros 93 500 97480 95 480 diesel 320 total 1780 litros | programacion mantencion preventiva | 7
12308 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 12345678 y 9 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 34 bocas de 35 sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill de descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 12345678 y 9 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 34 bocas de 35 sin kerosene se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill de descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
12309 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 16 | programacion mantencion preventiva | 3
12310 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 23 de 24 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
12311 | 13° | CONTROL DE REPUESTOS MELIPILLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 19 de 19 bocas se revisan interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 19 de 19 bocas se revisan interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
12312 | 13° | Transportes Truckman | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a surtidor doble de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 lt 1 boca de 2 se revisa interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda operando normal se realiza mantencion preventiva a surtidor doble de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 lt se revisa interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda operando normal | programacion mantencion preventiva | 7
12313 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva a surtidores lado 1234567 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 17 de 19 boca 18 desabilitada y 19 kerosene sin producto se revisa interior de equipos se cambian 1 filtro spinon de gas 97 lado 3 y 4 se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a surtidores lado 1234567 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 17 de 19 boca 18 desabilitada y 19 kerosene sin producto se revisa interior de equipos se cambian 1 filtro spinon de gas 97 lado 3 y 4 se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
12314 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 16 | programacion mantencion preventiva | 3
12315 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 25 bocas se revisan interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 24 de 25 bocas se revisan interior de equipo se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
12316 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 y 8 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 34 bocas de 34 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a lados 1234567 y 8 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 34 bocas de 34 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
12317 | 13° | Tingaro Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 18 bocas de 20 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operando normal se realiza mantencion preventiva a lados 123456 y 7 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 18 bocas de 20 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas quedan todos los equipos operando normal | programacion mantencion preventiva | 7
12318 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 12 se realiza verificacion volumetrica con matraz de 20 litros a 34 bocas de 34 se revisan y prueban accesorio se revisan interior de equipos se revisan y pintan spill descargas remotas quedan todos los equipos operando normal se realiza mantencion preventiva a lados 1 al 12 se realiza verificacion volumetrica con matraz de 20 litros a 34 bocas de 34 se revisan y prueban accesorio se revisan interior de equipos se revisan y pintan spill descargas remotas quedan todos los equipos operando normal | programacion mantencion preventiva | 7
12319 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza la verificasion volumetrica de los surtidores 12 34 56 y 78 resirculando el producto a su respectivo estanque surtidor 9 de kerosen no se verifica por no tener producto se realiza limpieza en surtidores litros sacados 93 240 litros 97 160 litros 95 400 litros diesel 160 litro total de litros 960 litros se realiza la verificasion volumetrica de los surtidores 12 34 56 y 78 resirculando el producto a su respectivo estanque surtidor 9 de kerosen no se verifica por no tener producto se realiza limpieza en surtidores litros sacados 93 240 litros 97 160 litros 95 400 litros diesel 160 litro total de litros 960 litros | programacion mantencion preventiva | 20
12320 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 15 de 17 no se calibran 2 bocas de g95 por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
12321 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva a lados 1234789101112 y 13 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 26 bocas de 28 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas se cambian ampolletas de lado 1 y filtros de lados 78 quedan todos los equipos operando normal se realiza mantencion preventiva a lados 1234789101112 y 13 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 26 bocas de 28 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargas se cambian ampolletas de lado 1 y filtros de lados 78 quedan todos los equipos operando normal | programacion mantencion preventiva | 8
12322 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 6 a 7 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 26 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
12323 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se realiza mediciones volumetricas en dispensadores numeros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve productos diesel 93 95 97 kerosenne cierre se revisa tablero electrico se realizan limpieza interna y externa se realiza limpieza de spin descarga estacion de servicio queda 100 0perativa se realiza mediciones volumetricas en dispensadores numeros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve productos diesel 93 95 97 kerosenne cierre se revisa tablero electrico se realizan limpieza interna y externa se realiza limpieza de spin descarga estacion de servicio queda 100 0perativa | programacion mantencion preventiva | 7
12324 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | disp2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp2 se chequea historico de errores el cual rejistra falla en rv disp 2 se realizo remplazo de una placa electronica rv assy887227 disp2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp2 se chequea historico de errores el cual rejistra falla en rv disp 2 se realizo remplazo de una placa electronica rv assy887227 | cuando se programa corta antes de la cantidad con el siguiente reclamo de los clientes | 21
12325 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y accesorios colgantes encontrandose despacho ok | se salio la manguera del surtidor | 22
12326 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se chequea falla detectando problema en valvula proporcional y accesorio en mal estado internamente se realiza cambio de accesorios y cabio de kit reparacion quedando operativa 100 se chequea dispensador que por codte electrico queda fuera de linea se realiza ccoldstar y se reprograma se prueba y cllama a orpak para reinicio queda operativo en su totalidad se chequea falla detectando problema en valvula proporcional y accesorio en mal estado internamente se realiza cambio de accesorios y cambio de kit reparacion quedando operativa 100 se chequea dispensador que por codte electrico queda fuera de linea se realiza coldstar y se reprograma se prueba y llama a orpak para reinicio queda operativo en su totalidad | bencina 95 una vez terminada la venta no corta producto | 18
12327 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | filtracion de pistola de diesel en surtidor 6 | 22
12328 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se solicita reemplazo de accesorios colgantes rv a convencionales se realiza reemplazo de accesorios proporcionado por ta | mangeras de las distintas islas con desgaste se ve el metal cambiar por mangueras convencionales | 6
12329 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | manguera de gasolina 93 se sale de su lugar segundo reporte por esta falla es una de las gasolinas que mas se vende los clientes reclaman mucho | 22
12330 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | correa se corto cambio de correa adaptable la cual se corto a equipo sextuple producto 93 isla 3 equipo operativo | al parecer tenemos la correa del surtidor cortada | 1
12331 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla detectando pulser wip dfectioso se realiza cambio de pulser wip y se prueba quefando operativo se chequea falla detectando pulser wip dfectioso se realiza cambio de pulser wip y se prueba quefando operativo | surtidor se detiene antes de la venta programada | 19
12332 | 13° | Transportes Schiappacasse | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 7 | ENE 19 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp14d se realizo remplazo de un filtro de alta cap p14187 disp14d se realizo remplazo de un filtro de alta cap p14187 | surtidor despacha muy poco combustible se estan demorando demasiado en cargar camiones | 12
12333 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12334 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12335 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12336 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12337 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12338 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12339 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12340 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12341 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12342 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12343 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12344 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12345 | 13° | Servitrans | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12346 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12347 | 13° | Garcia y Compañía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12348 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12349 | 13° | CL - Transauto Bsm Logistica Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12350 | 13° | CL - Operadora Del Pacifico S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12351 | 13° | CL - Transportes Mgr Hermanos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12352 | 13° | CL - Ruben Acuña Salinas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12353 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12354 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12355 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12356 | 13° | CL - Ruben Acuña Salinas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12357 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12358 | 13° | CL - FESICOR S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12359 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revision dispensador 6 presentaba filtracion se reaprieta quedando ok | equipo con filtracion de gasolina | 0
12360 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | al momento de llegar a eds despacho de todos los productos es normal se revisa tablero electricovoltage de alimentacion consumo de todas las bombas sumergibles y se ajustan consumo maximo en reles termicos se realizan pruebas con preset y con ventases posible que en un momento el voltage externo presento variaciones muy bruscas pero luego se normalizo al momento de llegar a eds despacho de todos los productos es normal se revisa tablero electricovoltage de alimentacion consumo de todas las bombas sumergibles y se ajustan consumo maximo en reles termicos se realizan pruebas con preset y con ventases posible que en un momento el voltage externo presento variaciones muy bruscas pero luego se normalizo | 93 octanos despacha lento en toda la estacion se ha reiniciado orpak y se el problema persiste | 10
12361 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se verifica equipo observando que la pustola gas 97 se encuentra danada realizando su cambio con autorizacion del encargado equipo queda operativo se verifica equipo observando que la pustola gas 97 se encuentra danada realizando su cambio con autorizacion del encargado equipo queda operativo | al llenar tanque de vehiculo descarga de combustible no corta | 22
12362 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se verifica equipo observando la filtracion reportada en manguera realizando el cambio con autorizacion del encargado equipo queda operativo se verifica equipo observando la filtracion reportada en manguera realizando el cambio con autorizacion del encargado equipo queda operativo | fuga de combustible en union de pistola y manguera | 15
12363 | 11° | Comercial Panguilemu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera en isla 2 producto gas 93 por encontrarce rota cambio de manguera fue autorizado por encargada de eds se realiza cambio de manguera en isla 2 producto gas 93 por encontrarce rota | gasolina 93 fuga de combustible surtidor | 6
12364 | 5° | Comercial Bórquez y Olivarí Ltda (Borquez y Reyes Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | en pos 3 y 4 no expende diesel y 97 con dificultad luego de corte de energia en diesel es activado su protector termico en 97 en reemplazada 01 correa a 35 quedando producttos operativos eds operando en normalidad en pos 3 y 4 no expende diesel y 97 con dificultad luego de corte de energia en diesel es activado su protector termico en 97 en reemplazada 01 correa a 35 quedando producttos operativos eds operando en normalidad | area de atencion combustible a causa del corte de luz y luego de restablecido el servicio el surtidor 3 y 4 de diesel no despacha gasolina 97 despacha muy lenta marta olivari | 10
12365 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador se realiza mantencion en valvula digital producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de produto se realuzan pruebas con ventas quedando operativo se realiza chequeo a dispensador se realiza mantencion en valvula digital producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de produto se realuzan pruebas con ventas quedando operativo | area de atencion combustible dispensador n 5 combustible de 95 y 97 al momento de empezar a realizar al carga el display empieza a parpadear y no entrega el combustible sin utilizar por esta falla raul gonzales tel | 8
12366 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador detectando conector suelto en display se normaliza quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador detectando conector suelto en display se normaliza quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 de 95 al realizar la carga esta se interrumpe se detiene pasa unos segundos se activa nuevamente y asi sucesivamente raul gonzales tel | 10
12367 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | trabajo realiazado y pruebas de detectores en precencia de encargado de estacion cambio de detectores de fuga elemento funcional valvula check tk 1 93 detectorelemento funcional y valvula check tk 2 93 detectorelemento funcional y valvula check tk 3 pd detector elemento funcional y valvula check tk 4 pd detector elemento funcional y valvula check tk 5 97 detector elemaento funcional y valvula check se realizan pruebas de presion de lineas levantando 30 psi y quedando en descanso con 18 psi detectores accionando en perfectas condiciones | instalacion de detectores de fuga | 17
12368 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery en dispensador numero 6 multi producto queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery en dispensador numero 6 multi producto queda operativo | area de atencion combustible manguera combustible surtidor 6 fue arrancada desde breakaway surtidor se encuentra fuera de servicio | 9
12369 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador n 1 presenta filtracion en destorcedor de gasolinas se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 quwdando el equipo operativo codigo del repuesto es p19587 destorcedor 34 modelo 45 dispensador n 1 presenta filtracion en destorcedor de gasolinas se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 quwdando el equipo operativo codigo del repuesto es p19587 destorcedor 34 modelo 45 | area de atencion combustible fuga en el codo surtidor numero 1 de combustible al momento de la descarga natalia pino | 9
12370 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se procede a cerrar gabinete de dispensador numero 5 el cual se encontraba abierto queda operativo se procede a cerrar gabinete de dispensador numero 5 el cual se encontraba abierto queda operativo | area de atencion combustible tapa de surtidor nro 6 abierta | 0
12371 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs | area de atencion interior tienda maquina de platos y sandwich preparados con ruido permanente | 5
12372 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de guardamotor trifasico se realizan pruebas quedando equipo operativo | los surtidores de diesel de las isla 1 y 2 no estan surtiendo de combustible | 10
12373 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12374 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12375 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12376 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12377 | 5° | CL - Julio Cabello Cabello | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12378 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12379 | 5° | Colectivos Perhue 9 s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12380 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12381 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12382 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
12383 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12384 | 5° | CL - Operadora Del Pacifico S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12385 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12386 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
12387 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12388 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12389 | 5° | Digesa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12390 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
12391 | 5° | Digesa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12392 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12393 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12394 | 5° | Tesco s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12395 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12396 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
12397 | 5° | JOSE MIGUEL GRATTAROLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento se calibra 1 boca se revisa y limpia equipo se cambia destorcedor de 1 por estar con filtracion producto recirculado devuelto a tk equipo operativo se chequea tdf y tk se realiza mantenimiento se calibra 1 boca se revisa y limpia equipo se cambia destorcedor de 1 por estar con filtracion producto recirculado devuelto a tk equipo operativo se chequea tdf y tk | programacion mantencion preventiva | 16
12398 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 25 bocas en total se revisan y limpian equipos 1 boca de kerosene no se calibra fuera de servicio producto recirculado devuelto a tks correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tk se pintan tapas descarga se realiza mantenimiento preventivo se calibran 25 bocas en total se revisan y limpian equipos 1 boca de kerosene no se calibra fuera de servicio producto recirculado devuelto a tks correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tk se pintan tapas descarga | programacion mantencion preventiva | 16
12399 | 5° | Taller Mecánico Maestranza y Estruc. Metálicas ( Visan ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se limpia filtro de malla se calibra boca y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se pega adhesivo boca estanque faltante se revisa tdf y tk regla en mal estado se realiza mantenimiento preventivo se limpia filtro de malla se calibra boca y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se pega adhesivo boca estanque faltante se revisa tdf y tk regla en mal estado | programa mantencion preventiva | 16
12400 | 5° | COMERCIAL CANESSA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 16 bocas en total se revisan y limpian equipos se reemplazan adhesivos boca estanque en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks estacion de servicio queda operativa se realiza mantenimiento preventivo se calibran 16 bocas en total se revisan y limpian equipos se reemplazan adhesivos boca estanque en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks estacion de servicio queda operativa | programacion mantencion preventiva | 16
12401 | 5° | COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian adhesivos boca estanque en mal estado se cambian fundas de pistolas en mal estado se cambia pistola de 34 producto diesel que no corta en post 2 se cambia manguera 34 con filtracion en post 1 gas93 ademas se cambian 2 filtros saturados en post 5 y 6 producto diesel producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian adhesivos boca estanque en mal estado se cambian fundas de pistolas en mal estado se cambia pistola de 34 producto diesel que no corta en post 2 se cambia manguera 34 con filtracion en post 1 gas93 ademas se cambian 2 filtros saturados en post 5 y 6 producto diesel producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks | programacion mantencion preventiva | 16
12402 | 5° | GUERRERO HERMANOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en g93 y g97 en ambos equipos encore producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambian adhesivos boca tk en mal estado equipos quedan operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas descarga se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en g93 y g97 en ambos equipos encore producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambian adhesivos boca tk en mal estado equipos quedan operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas descarga | programacion mantencion preventiva | 16
12403 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibra 1 boca de kero por encontrase fuera de servicio queda pendiente realizar mantenimiento preventivo ya que estacion de servicio se encuentra con problemas de orpak se realiza mantenimiento preventivo se calibran 16 bocas en total no se calibran 2 bocas de equipo kerosene fuera de servicio se revisan y limpian equipos se cambia 1 adhesivo boca tk en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativos se chequea tdf y tks eds queda totalmente operativa mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibra 1 boca de kero por encontrase fuera de servicio queda pendiente realizar mantenimiento preventivo ya que estacion de servicio se encuentra con problemas de orpak se realiza mantenimiento preventivo se calibran 16 bocas en total no se calibran 2 bocas de equipo kerosene fuera de servicio se revisan y limpian equipos se cambia 1 adhesivo boca tk en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativos se chequea tdf y tks eds queda totalmente operativa | programacion mantencion preventiva | 16
12404 | 5° | Guillermo Huerta Zuñiga | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | no se realiza mantenimiento preventivo ya que punto industrial esta a cargo de empresa copec se informa y se adjunta imagen no se realiza mantenimiento preventivo ya que punto industrial esta a cargo de empresa copec se informa y se adjunta imagen | programacion mantencion preventiva | 15
12405 | 5° | Transportes Morros | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas en punto industrial se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tk se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas en punto industrial se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tk | programacion mantencion preventiva | 16
12406 | 5° | QUEZADA HERMANOS LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 20 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian fundas de pistolas en mal estado se cambian adhesivos boca estanque deteriorados producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se revisa tdf y tks se pintan tapas descarga eds queda totalmente operativa se realiza mantenimiento preventivo se calibran 20 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian fundas de pistolas en mal estado se cambian adhesivos boca estanque deteriorados producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se revisa tdf y tks se pintan tapas descarga eds queda totalmente operativa | programacion mantencion preventiva | 16
12407 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | queda pendiente termino de mantenimiento preventivo en eds para el dia de manana se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 32 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambia filtro saturado en post 78 gas97 se cambian 5 adhesivos boca tk en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se che1uea tdf y tks se pintan tapas descarga queda pendiente termino de mantenimiento preventivo en eds para el dia de manana se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 32 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambia filtro saturado en post 78 gas97 se cambian 5 adhesivos boca tk en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se che1uea tdf y tks se pintan tapas descarga | programacion mantencion preventiva | 16
12408 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | manana se dara termino a la mantencion preventiva de eds se realiza mantenimiento preventivo en primera visita se calibran 24 bocas en eds revisando y limpiando equipos se detecta filtracion en caneria gasolina 95 en sector superior del equipo se repara cambiando oring double bump en segunda visita de mantenimiento preventivo no se puede calibrar bocas restantes 10 bocas en total post 1por problemas con sistema orpak a nivel nacional igualmente se chequea equipo detectado filtracion en medidor de producto diesel post 12 se cambia kit oring para reparacion quedando operativo en post 78 se cambian 2 filtros saturados en producto diesel y gasolina93 equipos quedan operativo finalmente se chequea tdf y tks se pintan tapas se cambia tapa quebrada de contenedor de derrame y se cambian 3 tapas opw de 4 manana se dara termino a la mantencion preventiva de eds se realiza mantenimiento preventivo en primera visita se calibran 24 bocas en eds revisando y limpiando equipos se detecta filtracion en caneria gasolina 95 en sector superior del equipo se repara cambiando oring double bump en segunda visita de mantenimiento preventivo no se puede calibrar bocas restantes 10 bocas en total post 1por problemas con sistema orpak a nivel nacional igualmente se chequea equipo detectando filtracion en medidor de producto diesel post 12 se cambia kit oring para reparacion quedando operativo en post 78 se cambian 2 filtros saturados en producto diesel y gasolina93 equipos quedan operativo finalmente se chequea tdf y tks se pintan tapas se cambia tapa quebrada de contenedor de derrame y se cambian 3 tapas opw de 4 | programacion mantencion preventiva | 16
12409 | 7° | RIVAS OLIVARES MAURICIO | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | estacion remodelada estacion remodelada y puesta en marcha el esta se encuentra con estanques nuevos y detectores y bombas fepetro nuevas se envian fotos de estacion | instalacion de detectores de fuga | 5
12410 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realiza chequeo de falla en surtidor detectando fuga interna se realiza el cambio de ornig tapa medidor se realiza la reprogr amacion de parametros se realiza instalacion de chaveta a motor ya que esta no estaba se reaprieta quedando operativo se revisa predeterminador detectando que no se puede predeterminar porque igem no envia informacion se descarta cables y display se solicita igem para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza el cambio de una trajeta igem pendiente para equipo 3g2222 de banco de prueba se realiza el cambio de teclado preset wayne deteriorados por uso se reprograma surtidor y se prueba recirculando producto queda 100 operativo equipo se realiza chequeo de falla en surtidor detectando fuga interna se realiza el cambio de ornig tapa medidor se realiza la reprogr amacion de parametros se realiza instalacion de chaveta a motor ya que esta no estaba se reaprieta quedando operativo se revisa predeterminador detectando que no se puede predeterminar porque igem no envia informacion se descarta cables y display se solicita igem para cambio a la brevedad se chequea falla y se realiza el cambio de una trajeta igem pendiente para equipo 3g2222 de banco de prueba se realiza el cambio de teclado preset wayne deteriorados por uso se reprograma surtidor y se prueba recirculando producto queda 100 operativo equipo | isla 3 surtidor de alto galonaje nuevamente esta deteniendose la venta a cada rato | 23
12411 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | al momento de llegar a estacion de servicio en despacho es normal en todos los dispensadores y en todos los productos se revisa surtidor numero 3 y 4 cuatro y se reconectan pulser wip y se enderesan carcasa de ambos wip dispensadores 3 y 4 quedan con despachos normales como estaba al momento de llegar a estacion de servicio en despacho es normal en todos los dispensadores y en todos los productos se revisa surtidor numero 3 y 4 cuatro y se reconectan pulser wip y se enderesan carcasa de ambos wip dispensadores 3 y 4 quedan con despachos normales como estaba | atendedores reportan que el surtidor no 4 se detiene aleatoriamente al cargar combustible | 1
12412 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga mecanico fe petro tipo diesel a tk nro 1 diesel se realizan pruebas de hermeticidad de linea diesel por 10 minutos pasando prueba repuesto es comprado repuesto extraido queda en estacion de servicio se realiza la instalacion de 1 detector de fuga mecanico fe petro tipo diesel a tk nro 1 diesel se realizan pruebas de hermeticidad de linea diesel por 10 minutos pasando prueba repuesto es comprado repuesto extraido queda en estacion de servicio | instalacion de detector de fuga | 17
12413 | 8° | Sociedad Distribuidora y Comercializadora Ltda | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | Más de 1 mes | se realiza cambio de detectora de fuga en tk nro 2 gas 95 tipo gasolina y tk 4 diesel tipo diesel realizando prueba de linea con y sin llave de paso pasando prueba quedando operativo en tk nro 1 gas 93 y tk nro 3 gas 97 se realiza prueba de linea con detectora de fuga y llave de paso cerrada no pasando prueba por los siguientes motivos tk1 gas 93 filtracion en zona de valvula de bola camara sumergida cuerpo valvula tk3 gas 97 filtracion en union t en dispensador nro 2 anbas turbinas sumergidas se dejan con tapon en zona de detectora de fuga ademas estacion de servicio no poseia detectoras de fuga bajo os 95645 se procede a la instalacion de 2 detectoras de fuga tipo gasolina y posterior prueba de linea a tk nro 1 gas 93 y tk nro 3 gas 97 pasando prueba quedando operativo repuestos son comprados se realiza cambio de detectora de fuga en tk nro 2 gas 95 tipo gasolina y tk 4 diesel tipo diesel realizando prueba de linea con y sin llave de paso pasando prueba quedando operativo en tk nro 1 gas 93 y tk nro 3 gas 97 se realiza prueba de linea con detectora de fuga y llave de paso cerrada no pasando prueba por los siguientes motivos tk1 gas 93 filtracion en zona de valvula de bola camara sumergida cuerpo valvula tk3 gas 97 filtracion en union t en dispensador nro 2 anbas turbinas sumergidas se dejan con tapon en zona de detectora de fuga ademas estacion de servicio no poseia detectoras de fuga bajo os 95645 se procede a la instalacion de 2 detectoras de fuga tipo gasolina y posterior prueba de linea a tk nro 1 gas 93 y tk nro 3 gas 97 pasando prueba quedando operativo repuestos son comprados | instalacion de detector de fuga | 17
12414 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | se bypasea las senales pi y po deld etector de fuga quedando ok queda pendiente el cmbio de detector de fuga se realiza el cambio de 01 detector de fuga linea presurizada para bomba sumergible de gas 93 del tk n 1 se habilita detector de fuga linea presurizada en consola tls450 se conectan senales pi y po en regleta y se reinica consola se prezurizan lineas borrandose alarmas de bloqueo de plld se prueba el despacho de producto quedando todos los equipos operativos se realiza sellado en camara tank sump de gas 93 se bypasea las senales pi y po deld etector de fuga quedando ok queda pendiente el cmbio de detector de fuga se realiza el cambio de 01 detector de fuga linea presurizada para bomba sumergible de gas 93 del tk n 1 se habilita detector de fuga linea presurizada en consola tls450 se conectan senales pi y po en regleta y se reinica consola se prezurizan lineas borrandose alarmas de bloqueo de plld se prueba el despacho de producto quedando todos los equipos operativos se realiza sellado en camara tank sump de gas 93 | estacion sin venta de gas 93 | 14
12415 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se anclan pistolas de todos los surtidores a sus respectivos porta pistolas con amarras plasticas se anclan pistolas de todos los surtidores a sus respectivos porta pistolas con amarras plasticas | area de atencion | 4
12416 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza una pistola vr p14774 isla queda operativa chequeo de sla 7 se realizan pruebas de despachos detectando falla en flujo alto de producto 93 se revisa electronica no hay voltaje en bobina rele operativo falla se localiza en conector se desmonta placa interfaz y se repara conector se reemplaza pistola de gasolinas con falla en trabador del gatillo se prueba y habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 7 gasolina lento al momento de hacer una venta casi no sale combustible y se demora | 19
12417 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga mecanico tipo gasolina a tk nro 2 gas 97 realizando prueba de linea sin inconvenientes pasando prueba quedando operarivo | instalacion de detector de fuga | 17
12418 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa chequeo de isla 78 se indica que falla corresponde a gasolinasprecorte se pasa en 11 y parten marcando se revisan accesorios sin fallas en retencion ni fuga hacia srv se verifica programacion version de software 3524 se realiza master reset y se programa se ajusta precorte y se programa presurizacion automatica de mangueras se prueban despachos falla disipada se habilitaara ventas | area de atencion combustible hola buenas tardes requerimos apoyo para la revision de los surtidores 7 y 8 de combustibles ya que no se encuentran realizando la descarga programada correctamente esperamos su pronta respuesta gracias | 19
12419 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs | area de atencion interior tienda congelador fast food temperatura fuera de rango | 5
12420 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 10 | 2 a 3 semanas | Más de 1 mes | se abre camara tk 97 para cambio de detectora de fuga encontrandose esta con agua haciendo imposible la ejecucion de los trabajos quedando pendiente hasta que administracion proporcione tambores de 200 lts para almacenar agua se extraen 200 litros de agua en camara tk 1 gas 97 en tambor proporcionado por estacion para la posterior instalacion de 1 detector de fuga mecanico tipo gasolina marca fepetro se realizan pruebas de estanquiedad no pasando prueba detectando valvula check bomba sumergida en mal estado realizando el cambio de 1 valvula check fe petro tipo r se repite prueba de linea pasando prueba quedando operativo detectora de fuga extraido queda en estacion de servicio se abre camara tk 97 para cambio de detectora de fuga encontrandose esta con agua haciendo imposible la ejecucion de los trabajos quedando pendiente hasta que administracion proporcione tambores de 200 lts para almacenar agua se extraen 200 litros de agua en camara tk 1 gas 97 en tambor proporcionado por estacion para la posterior instalacion de 1 detector de fuga mecanico tipo gasolina marca fepetro se realizan pruebas de estanquiedad no pasando prueba detectando valvula check bomba sumergida en mal estado realizando el cambio de 1 valvula check fe petro tipo r se repite prueba de linea pasando prueba quedando operativo detectora de fuga extraido queda en estacion de servicio | instalacion detector de fuga | 17
12421 | 8° | Sociedad Comercial Caben | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 1 detector de fuga tipo gasolina en tk nro 3 gas 93 realizando prueba de linea ok quedando operativo repuesto es comprado | instalacion de detector de fuga | 17
12422 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revisar problema en donde se realiza un reset al dispensador encore 500s y tambien se le limpian contactos electricos de teclado preset nodo control se observa funcionamiento de dispensador por 1 hora aproximado donde este no presenta falla se asiste a estacion para revisar problema en donde se realiza un reset al dispensador encore 500s y tambien se le limpian contactos electricos de teclado preset nodo control se observa funcionamiento de dispensador por 1 hora aproximado donde este no presenta falla | area de atencion combustible asistieron a revisar el surtidor pero no han solucionado el problema incidencia anterior 16234 dijeron que hablarian con la concesionaria pero esto aun no ocurre surtidor de isla 1 al momento de cargar el combustible se apreta enter y vuelve a la descarga anterior o aparece ya despachado sin existir la descarga cynthia vasquez tel | 11
12423 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta problema en pulser wip de diesel segun registro de errores se realiza el cambio de un wip en diesel y se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta problema en pulser wip de diesel segun registro de errores se realiza el cambio de un wip en diesel y se prueba quedando 100 operativo | surtidor carga y al llegar a 400 se detiene | 19
12424 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 9 ya que anterior se encontraba filtrando queda operativo se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 9 ya que anterior se encontraba filtrando queda operativo | area de atencion combustible surtidor 9 filtracion en manguera de diesel | 9
12425 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway vr p16674 isla 2 sin despacho de gasolinas se revisa isla equipo presenta breakaway catlow vr abierto sin desprendimiento se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 2 no sale gasolinas se requiere asistencia tecnica | 9
12426 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando dispensadores lentos se realiza cambio de fiktros y se prueba quedando 100 operativos se detecta uniones con fuga se sella quedando operativa se chequea falla detectando dispensadores lentos se realiza cambio de fiktros y se prueba quedando 100 operativos se detecta uniones con fuga se sella quedando operativa | fuga de cumbustible de surtidor | 19
12427 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | trabajo se realiza bajo turno el dia trabajo se realiza bajo turno el dia | area de atencion combustible manguera de 95 con filtracion desde la zona break wey | 11
12428 | 13° | Comercial Soto Rojas (EX Ricardo Valenzuela) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 7 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 4 el cual no presenta problemas al momento de las pruebas de igual manera se realiza limpieza de placas electeonicas quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 4 el cual no presenta problemas al momento de las pruebas de igual manera se realiza limpieza de placas electeonicas quedando operativa | area de atencion combustible estimados junto con saludar deseo abrir incidencia surtidor numero 4 corta 38 pesos antes de la carga programada en combustible 95 | 15
12429 | 6° | JDS SPA (ex José Donoso) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se debe realizar la reposicion de 01 tapa para cabidad de valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel la tapa cuenta con un diametro de 11 pulgadas se solicita repuesto para efectuar la reposicion de esta se instala 01 tapa camara aluminio 11 en cabidad de valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel queda operativa se debe realizar la reposicion de 01 tapa para cabidad de valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel la tapa cuenta con un diametro de 11 pulgadas se solicita repuesto para efectuar la reposicion de esta se instala 01 tapa camara aluminio 11 en cabidad de valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel queda operativa | area de atencion combustible en sector de las descargas de combustibles se rompio una tapa solicita que se la cambien paula pavez | 16
12430 | 14° | CL - CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza visita a punto industrial el cual se encuentra cerrado se espera por 20 min sin que nadie atienda punto industrial se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo a punto industrial se chequea la calibracion de 1 boca se revisa camara se limpian spil se pinta tapa de descarga para su correcta identificacion se revisa interior de surtidor el cual no presenta filtracion se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo encargado manifiesta que contador mecanico no funciona bien se recircula 80 litros y contador no presenta problemas se realiza visita a punto industrial el cual se encuentra cerrado se espera por 20 min sin que nadie atienda punto industrial se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo a punto industrial se chequea la calibracion de 1 boca se revisa camara se limpian spil se pinta tapa de descarga para su correcta identificacion se revisa interior de surtidor el cual no presenta filtracion se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo encargado manifiesta que contador mecanico no funciona bien se recircula 80 litros y contador no presenta problemas | programacion mantencion preventiva | 13
12431 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 25 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se verifica calibracion en presencia de encargado se chequean camaras sump de las cuales la de estanque gas 95 posee alrededor de 80 lts de agua se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se limpian spil y se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se revisan reglas las que se encuentran en buen estado se recirculan 80 litros por boca patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde eess encargada claudia fuentealba no autoriza sacar foto a documento tc4 se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 25 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se verifica calibracion en presencia de encargado se chequean camaras sump de las cuales la de estanque gas 95 posee alrededor de 80 lts de agua se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se limpian spil y se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se revisan reglas las que se encuentran en buen estado se recirculan 80 litros por boca patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde eess encargada claudia fuentealba no autoriza sacar foto a documento tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
12432 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex se chequea la calibracion de 29 bocas boca 30 no se encuentra operativa motivo por el cual no se puede chequear calibracion se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas extintores se encuentran cargados y vigentes se chequean camaras sump de estanques en donde se encuentra agua en camaras de tk 2 diesel y tk3 gas 97 aproximadamente 300lts se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se limpian spil y se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion ademas se identifican venteos se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo funcionando de manera normal se recirculan 80 lts por boca se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex se chequea la calibracion de 29 bocas boca 30 no se encuentra operativa motivo por el cual no se puede chequear calibracion se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas extintores se encuentran cargados y vigentes se chequean camaras sump de estanques en donde se encuentra agua en camaras de tk 2 diesel y tk3 gas 97 aproximadamente 300lts se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se limpian spil y se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion ademas se identifican venteos se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo funcionando de manera normal se recirculan 80 lts por boca | programacion mantencion preventiva | 13
12433 | 6° | COMERCIAL E INVERSIONES DEL REAL Y DEL REAL LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | estacion de servicio se encuentra cerrada sin venta a publico estacion de servicio se encuentra cerrada sin venta a publico | programacion mantencion preventiva | 15
12434 | 6° | DAVID ESTEBAN MARCO MEJIAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | estacion de servicios se encuentra cerrada estacion de servicios se encuentra cerrada | programacion mantencion preventiva | 15
12435 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva queda en estado abierta por falta de repuesto medidor en surtidor 1 producto 93 por lo cual ya se mando a solicitar y se espera su llegada para poder dar el cierre a la mantencion preventiva repuesto solicitado a banco de pruebas se cambia medidor advantage repuesto perteneciente a sercom en boca 1 producto 93 surt 1 y se calibra boca mantencion preventiva queda en estado abierta por falta de repuesto medidor en surtidor 1 producto 93 por lo cual ya se mando a solicitar y se espera su llegada para poder dar el cierre a la mantencion preventiva repuesto solicitado a banco de pruebas se cierra mantencion calibrando boca1 producto 93 surt 1 faltante a la cual se le cambia medidor por no dar calibracion durante visita de mp estacion queda completamente operativa | programacion mantencion preventiva | 23
12436 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se chequea la calibracion de 20 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se recirculan 80 litros por boca se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se continua con mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequendo la calibracion 8 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo funcionando de manera normal se cambian filtros en surtidor 10 se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto ademas se pintan venteos para su correcta identificacio se inspeccionan camaras sump las cuales contienen 100 litros de agua aproximadamente se le informa a encargado el cual coordinara una visita para el retiro de esta se le informa de debe disponer de tambores para efectuar retiro de agua se mide agua en tk 1 kerosene y este contiene 60lts de agua aprox se recirculan 80 lts por boca se verifica funcionamiento de boca de adblue la cual esta despachando de manera normal se chequea la calibracion de 20 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se recirculan 80 litros por boca se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se continua con mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequendo la calibracion 8 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo funcionando de manera normal se cambian filtros en surtidor 10 se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto ademas se pintan venteos para su correcta identificacio se inspeccionan camaras sump las cuales contienen 100 litros de agua aproximadamente se le informa a encargado el cual coordinara una visita para el retiro de esta se le informa de debe disponer de tambores para efectuar retiro de agua se mide agua en tk 1 kerosene y este contiene 60lts de agua aprox se recirculan 80 lts por boca se verifica funcionamiento de boca de adblue la cual esta despachando de manera normal | programacion mantencion preventiva | 13
12437 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 9 bocas de 9 se realiza prueba de flujo para cambios de filtros se chequean surtidores para eliminar filtraciones y se realiza limpieza de estos se revisan camaras encontrandose con agua tanto bencina como diesel por lo que se le informa a administrador para la compra de tambores y coordinacion para su posterior retiro se realiza pintado y limpieza en spill quedando estacion en optimas condiciones para uso normal de todos los equipos se retira patron volumetrico y carro de trasvacije vacios de la estacion se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 9 bocas de 9 se realiza prueba de flujo para cambios de filtros se chequean surtidores para eliminar filtraciones y se realiza limpieza de estos se revisan camaras encontrandose con agua tanto bencina como diesel por lo que se le informa a administrador para la compra de tambores y coordinacion para su posterior retiro se realiza pintado y limpieza en spill quedando estacion en optimas condiciones para uso normal de todos los equipos se retira patron volumetrico y carro de trasvacije vacios de la estacion | programacion mantencion preventiva | 13
12438 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 36 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12439 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex encargado comenta que no es posible obtener un codigo de calibracion ya que orpak tiene problemas de enlaze motivo por el cual solo es posible chequear calibracion en bocas 23 y 24 producto kerosene debido a que no cuentan con sistema orpak se procede a revisar camaras sump en donde camara de tk 3 diesel posee agua en su interior se le informa a encargado para su retiro se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes en boca 23 y 24 se recirculan 80 litros se coordina con encargado para efectuar chequeo de calibracion en bocas restantes se continua con mantenimiento preventivo chequeando la calibracion de 22 bocas se chequean bocas en presencia de encargado recirculando 80 litros por boca se cambian 02 ampolletas pls9w en surtidor 3 patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde eess se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex encargado comenta que no es posible obtener un codigo de calibracion ya que orpak tiene problemas de enlaze motivo por el cual solo es posible chequear calibracion en bocas 23 y 24 producto kerosene debido a que no cuentan con sistema orpak se procede a revisar camaras sump en donde camara de tk 3 diesel posee agua en su interior se le informa a encargado para su retiro se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes en boca 23 y 24 se recirculan 80 litros se coordina con encargado para efectuar chequeo de calibracion en bocas restantes se continua con mantenimiento preventivo chequeando la calibracion de 22 bocas se chequean bocas en presencia de encargado recirculando 80 litros por boca se cambian 02 ampolletas pls9w en surtidor 3 patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde eess | programacion mantencion preventiva | 13
12440 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 2 dispensadores quedando pendiente mp para manana se continua con mantencion preventiva chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 1 dispensador y 1 surtidor verificando en total 24 bocas de 25 boca nro 25 kerosene no se calibra debido a que administracion la posee fuera de servicio por la temporada de verano limpieza y pintado de spill chequeo de camaras tk chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 2 dispensadores quedando pendiente mp para manana | programacion mantencion preventiva | 7
12441 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234 con un total de 4 bocas calibradas de 5 que cuenta la estacion boca 5 de diesel no se calibra por estar fuera de servicio se chequean fugas interior y exterior se chequea tdf se chequea agua estanque se chequean spill container | programacion mantencion preventiva | 13
12442 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | calibracion 52 bocas de 54 limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset cambio de adhesivos boca tk cambio de pistola rv a boca 32 de gasolina 93 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util se modica calibracion a boca n 51 de p diesel por estar 200 ml se revisan placas identificacion tks se revisan camaras tks se pintan tapas spill nota bocas 49 y 52 no se calibran por ser de aditivo adblue calibracion 52 bocas de 54 limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset cambio de adhesivos boca tk cambio de pistola rv a boca 32 de gasolina 93 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util se modica calibracion a boca n 51 de p diesel por estar 200 ml se revisan placas identificacion tks se revisan camaras tks se pintan tapas spill nota bocas 49 y 52 no se calibran por ser de aditivo adblue | programacion mantencion preventiva | 4
12443 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza manyencion preventiva en estavion de servicio calibrandose 18 bocas de 18 re limpian surtidores y se eliminan filtraciones se realiza cambios de filtros y chequeo general de surtidores se realiza pintado y limpieza de spill revision y chequeo de camaras y estanquesquedando todo operativo y optimas condiciones solo queda pendiente ampolleta en surtidor 2 por no tener en stock se retira patron volumetrico y carro trasvacije vacios de la estacion se realiza manyencion preventiva en estavion de servicio calibrandose 18 bocas de 18 re limpian surtidores y se eliminan filtraciones se realiza cambios de filtros y chequeo general de surtidores se realiza pintado y limpieza de spill revision y chequeo de camaras y estanquesquedando todo operativo y optimas condiciones solo queda pendiente ampolleta en surtidor 2 por no tener en stock se retira patron volumetrico y carro trasvacije vacios de la estacion | programacion mantencion preventiva | 7
12444 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza visita a estacion de servicio para comenzar el mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 16 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se recirculan 80 litros por boca se continua con mantenimiento preventivo chequeando la calibracion de 9 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se realiza cambio de destorcedor en boca 20 producto gas 95 debido a desgaste de accesorio se revisa tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se revisan camaras sump de estanques en donde todas poseen agua de 200 lts a 300lts aprox se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se revisan reglas de medicion se limpian spil y se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto eess no cuenta con extintores en ninguna de sus islas se recirculan 80 litros por boca eess no cuenta con documento ts4 se realiza visita a estacion de servicio para comenzar el mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 16 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se recirculan 80 litros por boca se continua con mantenimiento preventivo chequeando la calibracion de 9 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se realiza cambio de destorcedor en boca 20 producto gas 95 debido a desgaste de accesorio se revisa tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se revisan camaras sump de estanques en donde todas poseen agua de 200 lts a 300lts aprox se le informa a encargado que debe disponer de tambores para su retiro se revisan reglas de medicion se limpian spil y se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto eess no cuenta con extintores en ninguna de sus islas se recirculan 80 litros por boca eess no cuenta con documento ts4 | programacion mantencion preventiva | 13
12445 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | chequeo funcionamiento a dispensador nro 2 y 3 verificacion volumetrica cambio de 2 filtros 40030 a dispensador nro 3 doble diesel flujo lento antes 62lpm despues 90lpm cambio de 2 filtros 30010 a dispensador nro 2 sextuple flujos lentos gas 93 antes 28 lpm despues 38 lpm gas 97 antes 29 lpm despues 38 lpm cambio 1 ampolleta dispensador nro 2 lado a quemada chequeo funcionamiento verificacion vokumetrica a dispensador nro 1 en total se verifican 16 bocas de 16 limpieza y pintado spill cambio de 2 filtros 40010 y 1 filtro 40030 dispensador nro 1 flujos lentos gas 93 antes 20 lpm despues 38 lpm gas 97 antes 25 lpm despues 38 lpm diesel antes 18 lpm despues 38 lpm cambio 2 ampolletas dispensador nro 1 lado a quemadas administrador no acepta cambio de accesorios colgantes por costo chequeo funcionamiento a dispensador nro 2 y 3 verificacion volumetrica cambio de 2 filtros 40030 a dispensador nro 3 doble diesel flujo lento antes 62lpm despues 90lpm cambio de 2 filtros 30010 a dispensador nro 2 sextuple flujos lentos gas 93 antes 28 lpm despues 38 lpm gas 97 antes 29 lpm despues 38 lpm cambio 1 ampolleta dispensador nro 2 lado a quemada | programacion mantencion preventiva | 7
12446 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | chequeo funcionamiento a 2 dispensadores cambio de 2 ampolletas pl 9 watt a cabezal dispensador nro 2 por encontrarse quemadas se reprograma mp por no contar con sistema orpak se realiza el cambio de 1 medidor wayne 2pm banconde pruebas en dispensador nro 1 boca nro 8 gas 93 se realiza verificacion volumetrica dando resultado 0 se realiza ademas chequeo funcionamiento dispensador nro 3 y verificacion volumetrica spill tk 5 diesel se encuentra con trizadura en cemento se adjuntan fotos chequeo funcionamiento a 2 dispensadores cambio de 2 ampolletas pl 9 watt a cabezal dispensador nro 2 por encontrarse quemadas se reprograma mp por no contar con sistema orpak se realiza el cambio de 1 medidor wayne 2pm banco de pruebas en dispensador nro 1 boca nro 8 gas 93 se realiza verificacion volumetrica dando resultado 0 se realiza ademas chequeo funcionamiento dispensador nro 3 y verificacion volumetrica spill tk nro 5 se encuentra con trizadura en cemento se adjuntan fotos | programacion mantencion preventiva | 7
12447 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 36 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12448 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colganteslimpiezapintado tapas spill se cambian filtros en dispensadores isla 12 56 y 78 un total de 07 filtros repuestos utilizados 02 filtros 70015 codigo p16478 01 filtro 70016 codigo repuesto p14187 04 filtros 70012 codigo repuesto p15920 se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colganteslimpiezapintado tapas spill se cambian filtros en dispensadores isla 12 56 y 78 un total de 07 filtros repuestos utilizados 02 filtros 70015 codigo p16478 01 filtro 70016 codigo repuesto p14187 04 filtros 70012 codigo repuesto p15920 | programacion mantencion preventiva | 23
12449 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realizan actividades de calibracion de equipos isla 1 y 2 se corriguen filtraciones en uniones de pistolas se cambia swivel 34 isla 2 y 3se cambia pistola gas 95 danada se corrigue filtracion en canobi de la maquina instalando 02 oring doble bang isla 4 y 5se retira liquido del dispenser sump estanquesse recuerda que estos estanquen pasaron meses llenos de agua por filtraciones del sub suelorealizando limpieza profunda y desarme de todos los sendores y sondas de telemedicionrecuperando los smartsensor de las camaras que actualmente se encuentran operativoses de hacer notar que 03 sensores interticiales no quedaron operativosse recomienda su cambio veeder roodse realiza guardado de seguridad y se reinicia equipo borrando las alarmas antiguas por tantas filtracion en estanquesse observo impresora danada en sujetador del papalse recomienda su cambio se intala tapa de recuperacion de vapores faltante del gas 97 paradas de emergencias operativas se realizan actividades de calibracion de equipos isla 1 y 2 se corriguen filtraciones en uniones de pistolas se cambia swivel 34 isla 2 y 3se cambia pistola gas 95 danada se corrigue filtracion en canobi de la maquina instalando 02 oring doble bang isla 4 y 5se retira liquido del dispenser sump estanquesse recuerda que estos estanquen pasaron meses llenos de agua por filtraciones del sub suelorealizando limpieza profunda y desarme de todos los sendores y sondas de telemedicionrecuperando los smartsensor de las camaras que actualmente se encuentran operativoses de hacer notar que 03 sensores interticiales no quedaron operativosse recomienda su cambio veeder roodse realiza guardado de seguridad y se reinicia equipo borrando las alarmas antiguas por tantas filtracion en estanquesse observo impresora danada en sujetador del papalse recomienda su cambio se intala tapa de recuperacion de vapores faltante del gas 97 paradas de emergencias operativas | programacion mantencion preventiva | 2
12450 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza calibracion a 03 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesoerios colgante limpieza pintado tapas spill se realiza calibracion a 03 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesoerios colgante limpieza pintado tapas spill | programacion mantencion preventiva | 7
12451 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza calibracion 04 dispensadores octuples 3v591d1 los cuales se encontraban y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se recirculan total gas93640 ltr gas95 640 ltr gas97660 ltr diesel640 ltr se realiza calibracion 04 dispensadores octuples 3v591d1 los cuales se encontraban y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se recirculan total gas93640 ltr gas95 640 ltr gas97660 ltr diesel640 ltr | programacion mantencion preventiva | 3
12452 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza visita de estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 25 bocas boca 26 producto kerosene no es posible chequear calibracion ya que no hay producto en estanque se revisan valvulas de impacto las cuales estan operando con normalidad se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisan camaras sump de estanques las cuales contienen agua alrededor de 150 litros aproximadamente se le informa a encargado que para efectuar el retiro de esta deben disponer de tambores para su almacenamiento camara de gas 95 no se pudo revisar debido a que tapa no cuenta con manillas por ende no se puede abrir se chequea tablero electrico el cual esta en buen estado se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se instalan adhesivos boca esta que en 26 bocas para la correcta identificacion de la bocas se revisan reglas de medicion las cuales todas poseen desgaste en los primeros 200lts se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se adjunta documento tc4 se realiza visita de estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 25 bocas boca 26 producto kerosene no es posible chequear calibracion ya que no hay producto en estanque se revisan valvulas de impacto las cuales estan operando con normalidad se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisan camaras sump de estanques las cuales contienen agua alrededor de 150 litros aproximadamente se le informa a encargado que para efectuar el retiro de esta deben disponer de tambores para su almacenamiento camara de gas 95 no se pudo revisar debido a que tapa no cuenta con manillas por ende no se puede abrir se chequea tablero electrico el cual esta en buen estado se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se instalan adhesivos boca esta que en 26 bocas para la correcta identificacion de la bocas se revisan reglas de medicion las cuales todas poseen desgaste en los primeros 200lts se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se adjunta documento tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
12453 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12454 | 8° | Serviobras Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 2 dispensadores cambio filtro 30030 a dispensador nro 2 diesel flujo lento antes 22lpm despues 37lpm chequeo funcionamiento a 1 dispensador y 1 surtidor ademas de verificacion volumetrica a 24 bocas de 24 cambio de 1 ampolleta pl 9 watts a dispensador nro 3 lado a por encontrarse quemada limpieza y pintado spill spill tk 1 diesel y tk 2 gas 93 se encuentra suelto contenedor ademas de cemento danado se adjunta fotografia matraz volumetrico y carro trasvasije quedan vacios al retiro de recinto chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 2 dispensadores cambio filtro 30030 a dispensador nro 2 diesel flujo lento antes 22lpm despues 37lpm | programacion mantencion preventiva | 7
12455 | 6° | DISTRIB DE COMB SANTA CRUZ SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | calibracion de 18 de 20 de bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk cambio de filtros a dispensador isla n 1 producto 9397 y p diesel por estar lentos cambio de pistola rv a boca n 8 de gasolina 93 por tener quebrado resorte de traba de gatillo vida util revision y limpieza de de despiches revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se instalan adaptadores y tapas de 2 a cano de reglas de medicion tk 1 de 97 tk 2 de 93 y tk 3 de p diesel revision de placas identificacion tks nota bocas 19 y 20 de kerosene no se calibran por falta de producto calibracion de 18 de 20 de bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk cambio de filtros a dispensador isla n 1 producto 9397 y p diesel por estar lentos cambio de pistola rv a boca n 8 de gasolina 93 por tener quebrado resorte de traba de gatillo vida util revision y limpieza de de despiches revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se instalan adaptadores y tapas de 2 a cano de reglas de medicion tk 1 de 97 tk 2 de 93 y tk 3 de p diesel revision de placas identificacion tks nota bocas 19 y 20 de kerosene no se calibran por falta de producto | programacion mantencion preventiva | 16
12456 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 21 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se revisa tablero electrico boton de parada de emergencia se encuentra operativo se revisan camaras sump se limpian spill se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se recirculan 80 litros por boca se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 21 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se revisa tablero electrico boton de parada de emergencia se encuentra operativo se revisan camaras sump se limpian spill se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de producto se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se recirculan 80 litros por boca | programacion mantencion preventiva | 13
12457 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 18 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de pintura se revisan camaras sump de todos los tk las cuales tienen alrededor de 70 lts aprox se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se recirculan 80 lts por boca reglas de tk estan en buen estado se adjuntando documentos se realiza visita a estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 18 bocas se prueban valvulas de impacto las cuales estan operativas se limpian spil se pintan tapas de descarga para su correcta identificacion de pintura se revisan camaras sump de todos los tk las cuales tienen alrededor de 70 lts aprox se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se recirculan 80 lts por boca reglas de tk estan en buen estado se adjuntando documentos | programacion mantencion preventiva | 13
12458 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN CRISTOBAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se calibran 08 de 10 bocas boca n 04 y 05 fuera de servicio por eess | programacion mantencion preventiva | 13
12459 | 8° | Servicios de Construccion y Servicentros Ventus Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo funcionamiento limpieza a 2 dispensadores ademas de verificacion volumetrica cambio de 1 manguera de 34 x 9 pies en boca nro 14 gas 97 con desgaste malla visible por uso limpieza y pintado spill se continua con mantencion preventiva chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a dispensador nro 3 y surtidor nro 4 en total se verifican 25 bocas de 26 boca nro 26 kerosene no se calibra fuera de servicio por administracion se realiza el cambio de 1 destorcedor de 34 en boca nro 17 diesel por encontrarse filtrando en union giratoria carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de estacion de servicio se realiza chequeo funcionamiento limpieza a 2 dispensadores ademas de verificacion volumetrica cambio de 1 manguera de 34 x 9 pies en boca nro 14 gas 97 con desgaste malla visible por uso limpieza y pintado spill | programacion mantencion preventiva | 7
12460 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se asiste a punto industrial para realizar la mantencion preventiva en donde se calibra el surtidor 56 con sus 02 bocas de gas 95 estas estando dentro del rangoluego se continua con el dispensador 34 con sus 02 bocas de diesel ambas estando dentro del rango se cambiaron 02 pistolas descritas en orden de servicio se asiste a punto industrial para realizar la mantencion preventiva en donde se calibra el surtidor 56 con sus 02 bocas de gas 95 estas estando dentro del rangoluego se continua con el dispensador 34 con sus 02 bocas de diesel ambas estando dentro del rango se cambiaron 02 pistolas descritas en orden de servicio | programacion mantencion preventiva | 3
12461 | 3° | Comercializadora Kupal Ii Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12462 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | sin observaciones se realiaza calibracion de dispensadores 123456789 y 10 con un total de 26 bocaa calibradas de 26 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequea spil container y camaras sump se chequea tdf se chequea parada emergencia se pintan tapas de descargas se cambian 2 filtros 30010 | programacion mantencion preventiva | 13
12463 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas quedando equipo operativo | programacion mantencion preventiva | 3
12464 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 12345678 y 9 con un total de 21 bocas calibradas de 21 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequea tdf y camara sump se chequea agua estanque se limpian dispensadores interior se chequea parada de emergencia y spill container | programacion mantencion preventiva | 13
12465 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas quedando operativo | programacion mantencion preventiva | 3
12466 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 de 26 boca n 26 fuera de servicio por eess | programacion mantencion preventiva | 3
12467 | 8° | Alejandro Segura V. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se llega a eds pero no se puede realizar labores de calibracion por que sistema orpak esta caido a nivel nacional se programa nueva visita se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12468 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 3 dispensadores de alto galonaje producto diesel y un dispensador gas 95 los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion spill ok tablero ok se recircula en total diesel480ltr gas 95160ltr se realiza calibracion a 3 dispensadores de alto galonaje producto diesel y un dispensador gas 95 los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion spill ok tablero ok se recircula en total diesel480ltr gas 95160ltr | programacion mantencion preventiva | 3
12469 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se realizan las actividades de mantencion al llegar a la estacion para mantencion equipo 3 y 4 presento falla quedandose si energiaverificando el mismo encontrando fuente de poder danada solicitando repuesto para su cambiose intala una fuente de poder del banco de pruebra de 4ta region esperando repuesto para su reposicion equipo queda operativo observacion la parada de emergencia al activarse desconecta electricidad en la caseta de cobro y control de la estacion se realizan las actividades de mantencion al llegar a la estacion para mantencion equipo 3 y 4 presento falla quedandose si energiaverificando el mismo encontrando fuente de poder danada solicitando repuesto para su cambiose intala una fuente de poder del banco de pruebra de 4ta region esperando repuesto para su reposicion equipo queda operativo observacion la parada de emergencia al activarse desconecta electricidad en la caseta de cobro y control de la estacion | programacion mantencion preventiva | 19
12470 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | calibracion de 9 de16 bocas boca n 6 de gasolina 97 no se realiza verificacion volumetrica por estar fuera de servicio por falta de repuesto repuesto solicitado a sercom falta tarjeta interfase control valvula para equipo wayne 2 vista 591p1 bocas 123 y 4 no se realiza verificacion volumetrica por estar en mal estado terminal de control orpak por lo que el lado 1 esta fuera de servicio bocas 15 y 16 de kerosene no se realiza verificacion volumetrica por no haber producto en tk limpieza de equipos cambio de pistola a boca n 8 de gasolina 93 por tener resorte de traba de gatillo malo vida util chequeo de preset revision de correas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tk revision de despiches spill pintura de tapas spill segun codigo de colores calibracion de 9 de16 bocas boca n 6 de gasolina 97 no se realiza verificacion volumetrica por estar fuera de servicio por falta de repuesto repuesto solicitado a sercom falta tarjeta interfase control valvula para equipo wayne 2 vista 591p1 bocas 123 y 4 no se realiza verificacion volumetrica por estar en mal estado terminal de control orpak por lo que el lado 1 esta fuera de servicio bocas 15 y 16 de kerosene no se realiza verificacion volumetrica por no haber producto en tk limpieza de equipos cambio de pistola a boca n 8 de gasolina 93 por tener resorte de traba de gatillo malo vida util chequeo de preset revision de correas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tk revision de despiches spill pintura de tapas spill segun codigo de colores | programacion mantencion preventiva | 7
12471 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 29 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12472 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234 con un total de 4 bocas calibradas de 8 que cuenta la estacion bocas 1 de 93 bocas 2 de 95 boca boca 6 de 93 boca 7 de 95 no son calibradas por quedar sin combustibles se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descargas se mide agua en stanque encontrando 200 lts aprox de agua en producto 97 estanque 2 se chequea tdf y camaras sump | programacion mantencion preventiva | 13
12473 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se realiza visita de estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 17 bocas se revisa valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se efectua revision de camaras sump en donde camara de kerosene y camara de gas 95 poseen alrededor de 200 litros de agua se le informa a encargado que para realizar el retiro de esta debe disponer de tambores para su almacenamiento se revisan reglas de medicion las cuales presentan deterioro en los 200 lts se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto y ademas se pintan venteos para su correcta identificacion se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se recirculan 80 litros por boca se limpian spil se adjunta informe tc4 se realiza visita de estacion de servicio para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 17 bocas se revisa valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas se efectua revision de camaras sump en donde camara de kerosene y camara de gas 95 poseen alrededor de 200 litros de agua se le informa a encargado que para realizar el retiro de esta debe disponer de tambores para su almacenamiento se revisan reglas de medicion las cuales presentan deterioro en los 200 lts se revisan extintores los cuales estan cargados y vigentes se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto y ademas se pintan venteos para su correcta identificacion se chequea tablero electrico y se prueba boton de parada de emergencia el cual esta operativo se recirculan 80 litros por boca se limpian spil se adjunta documento tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
12474 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 11 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12475 | 9° | ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores con un total de 8 bocas calibradas de 8 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean camaras sump spill container se chequea parada de emergencia tdf se limpian surtidores interior no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona | programacion mantencion preventiva | 13
12476 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se realiza levantamiento y registro de equipos para calibracion se pintan 04 tapas descargas de 12 y se instalan sellos en estas se limpian 04 spill se chequea calibra dispensador 3 4 y 5 encontrandose operativos y dentro de norma no se dalibra boca 33 disp 5 diesel por encontrarse fuera de servicio se realiza el cambio de filtros en bencinas disp 3 y 4 se cambia 01 ampolleta pl por encontrarse quemada disp 4 y 01 pistola de 12 boca 11 disp 2 por valvula sobrellenado en malas condiciones calibracion de 3538 bocas se realiza levantamiento y registro de equipos para calibracion se pintan 04 tapas descargas de 12 y se instalan sellos en estas se limpian 04 spill se chequea calibra dispensador 3 4 y 5 encontrandose operativos y dentro de norma no se dalibra boca 33 disp 5 diesel por encontrarse fuera de servicio se realiza el cambio de filtros en bencinas disp 3 y 4 se cambia 01 ampolleta pl por encontrarse quemada disp 4 y 01 pistola de 12 boca 11 disp 2 por valvula sobrellenado en malas condiciones se chequea cambia filtros y se calibra dispensadores 1 2 y 6 enontrandose operativos y dentro de norma no se calibra boca 34 disp 4 y bocas 3738 disp 7 por encontrarse deshabilitadas se cambia funda diesel disp 1 por encontrase rota se cambia kit reparacion valvula proporcional producto 93 disp 2 lado logico a ya que durante ventas y calibracion cortaba despacho tendiendo que reiniciarse se recircula producto quedando operativo se cambia destordedor boca diesel disp 2 por filtracion en sello | programacion mantencion preventiva | 21
12477 | 6° | Santa Ángeles SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | calibracion de 22 de 22 bocas boca 21 de p diesel queda detenida por tener problema en medidor ruido y no poder modificar calibracion con 19 litros de llena medida calibradora se solicita medidor para reemplazo se repara filtracion en vertical de impulsion en dispensador isla 1 de p diesel se cambia pistola a boca n 18 de gasolina 93 por tener mala valvula arroja producto sin precinar gatillo vida util se cambia destorcedor de 1 por filtracion y funda rota a pistola de boca 22 de p diesel se revisan teclados preset se limpian equipos se revisan adhesivos boca tk nota se solicita 01 medidor para equipo wayne 3g2222 para reemplazo cambio de medidor imeter a dispensador n 21 y 22 serie 520723 por no tener rango de calibracion calibracion de bicas 21y 22 de p diesel limpieza de equipo y dispenser sump chequeo de preset chequeo de pistolas limpieza de spill revision de despiches revision de placas identificacion tks cambio de fundas a pistolas bocas 9 de gasolina 93 10 de gasolina 95 y 12 de gasolina 93 pintura de tapas spill calibracion de 22 de 22 bocas boca 21 de p diesel queda detenida por tener problema en medidor ruido y no poder modificar calibracion con 19 litros de llena medida calibradora se solicita medidor para reemplazo se repara filtracion en vertical de impulsion en dispensador isla 1 de p diesel se cambia pistola a boca n 18 de gasolina 93 por tener mala valvula arroja producto sin precinar gatillo vida util se cambia destorcedor de 1 por filtracion y funda rota a pistola de boca 22 de p diesel se revisan teclados preset se limpian equipos se revisan adhesivos boca tk nota se solicita 01 medidor para equipo wayne 3g2222 para reemplazo cambio de medidor imeter a dispensador n 21 y 22 serie 520723 por no tener rango de calibracion calibracion de bicas 21y 22 de p diesel limpieza de equipo y dispenser sump chequeo de preset chequeo de pistolas limpieza de spill revision de despiches revision de placas identificacion tks cambio de fundas a pistolas bocas 9 de gasolina 93 10 de gasolina 95 y 12 de gasolina 93 pintura de tapas spill nota valvulas de impacto de dispensadores no estan ancladas | programacion mantencion preventiva | 4
12478 | 2° | CL - LINCOYAN BAUTISTA CARDENAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza calibracion a surtidor jh 15 alto flujo el cual se encontraba y queda operativo trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se realiza limpieza al interior de surtidor se limpia spell se recircula en total diesel160ltr se realiza calibracion a surtidor jh 15 alto flujo el cual se encontraba y queda operativo trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se realiza limpieza al interior de surtidor se limpia spell se recircula en total diesel160ltr | programacion mantencion preventiva | 3
12479 | 7° | CL - TRANSPORTES BRAVO LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
12480 | 4° | Liserco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realizan actividades de mantencion completas observandopunto insdustrial posee telemedicion y smart sensor controlados por veeder rood tls 350el cual se encuentra apagadoal encenderlo para la revision el mismo no posee papel en impresora el encargado manifesto que se le habia entregado el rollo se instala boton de parada de emergencia el cual se encontraba danadaquedando operativa 100 se retira agua del duspenser sump y spill de la sonda de telemedicion se realizan actividades de mantencion completas observandopunto insdustrial posee telemedicion y smart sensor controlados por veeder rood tls 350el cual se encuentra apagadoal encenderlo para la revision el mismo no posee papel en impresora el encargado manifesto que se encontraba apagado por ordenes del propietario se instala boton de parada de emergencia el cual se encontraba danadaquedando operativa 100 se retira agua del duspenser sump y spill de la sonda de telemedicion | programacion mantencion preventiva | 2
12481 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | Más de 1 mes | Menos de 1h | chequeo funcionamiento a 1 surtidor y vrrificacion volumetrica operativo chequeo funcionamiento a 1 surtidor y vrrificacion volumetrica operativo | programacion mantencion preventiva | 7
12482 | 8° | Asoc. Gremial de Dueños de Taxibuses (Taxibuses Los Angeles) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
12483 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | cambio de filtro a boca n 3 de gasolina 93 por estar lento el flujo se limpia valvula de retencion en union americana de surtidor n 3 de gasolina 93 se revisa y limpia valvula opw de domo tk a surtidor n 6 de gasolina 97 por descebarse surtidor equipos quedan operativo cambio de filtro a boca n 3 de gasolina 93 por estar lento el flujo se limpia valvula de retencion en union americana de surtidor n 3 de gasolina 93 se revisa y limpia valvula opw de domo tk a surtidor n 6 de gasolina 97 por descebarse surtidor equipos quedan operativo | surtidores despachan muy lento | 14
12484 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de breakaway 1 pulgada reconectable quedando operativo | manguera de pistola de surtidor de alto flujo es arrancada de su union al ser tirada por camion quedando fuera de servicio se necesita reposicion lo antes posible | 9
12485 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera rota a boca n 4 de gasolina 93 mal uso cambio de manguera rota a boca n 4 de gasolina 93 mal uso | fuga de combustible por la manguera | 6
12486 | 11° | Comercial Varona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador numero 2 equipo wayne 3 vista pero al momento de la visita y dispensador se encuentra despachando en condicion normal se realiza visita a estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador numero 2 equipo wayne 3 vista pero al momento de la visita y pensador se encuentra despachando en condicion normal | estimados informo que el surtidor de la isla 2 al levantar la pistola de combustible aparece en precios de la maquina pr1 luego se cambia c4 luego c1 necesito con urgencia la ayuda ya que esta funcionando al 50 la estacion | 1
12487 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en surtidor jh15 pd isla 6 por presentar falla de corte automatico ademas se cambio 01 destorcedor 34 en la misca boca por presentar filtraciones queda operativo se realiza reaprete de portapistola del gas 93 en isla 2 por encontrarse suelto queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en surtidor jh15 pd isla 6 por presentar falla de corte automatico ademas se cambio 01 destorcedor 34 en la misca boca por presentar filtraciones queda operativo se realiza reaprete de portapistola del gas 93 en isla 2 por encontrarse suelto queda operativo | gas 93 isla 1 y pd isla 3 pistolas no cortan | 4
12488 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador n3 producto 95 se chequea preset se realizan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes no presentando falla equipo opetativo se realiza chequeo a dispensador n8 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo se realiza chequeo a dispensador n3 producto 95 se chequea preset se realizan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes no presentando falla equipo opetativo se realiza chequeo a dispensador n8 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo | area de atencion combustible surtidor 3 gas 95 no esta funcionando el programador y surtidor 8 gas 93 no despacha lo programado y se detiene en el momento de la venta y no marca | 19
12489 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional se reviza dispensador de isla n 7 producto 97 pistola sin operar despues de unos minutos sale productose reviza accesorios el cual arroja problema con valvula proporcional este despues de cortar sale producto por el cano de pistola sin estar funcionando se solicitara repuesto para ser cambiado se acude a estacion de servicio este segun reporte se reviza surtidor de isla n 1 y 2 el cual se encuentra funcionando al momento de la llagada se reviza tablero electrico y se mide consumo de motores este se prueba con la realizacion de la mantencion no arrojando problema alguno queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional se reviza dispensador de isla n 7 producto 97 pistola sin operar despues de unos minutos sale productose reviza accesorios el cual arroja problema con valvula proporcional este despues de cortar sale producto por el cano de pistola sin estar funcionando se solicitara repuesto para ser cambiado se realiza revision de valvula proporcional el cual se desarma y limpia por tener sedimentosse vuelve a instalar este se prueba quedando boca n7 producto 97 operativo | isla n 4 gas 97 boca 3 lado 7 perdida de combustible por pistola entando detenida pierde pierde combustible se detiene venta de esta boca con sello hasta visita tecnico | 18
12490 | 13° | PATRICIO GHIARDO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 3 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable p16674 repuesto remplazado queda en servicentro disp 3 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable p16674 repuesto remplazado queda en servicentro | break away cortado pitola gas 93 surtidor 3 | 21
12491 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | es reemplazada 01 funda roja rv p16390 mas su mango plastico p16648 en pos 2 v power por estar en mal estado en pos 1 es reemplazada 01 funda negra 34 p14224 por estar perforada por uso en diesel queda pendiente el cambio de 6 fundas rv verdes en pos 1 2 3 4 productos 93 95 por estar perforadas ademas queda pendiente 01 manguera rv 3n pos 6 v power por estar aplastada por vehiculo en pos 2 boca 93 es reemplazada 01 cubierta de pistola rv en pos 5 y 6 son reemplazadas 04 cubiertas de pistolas rv en bocas 93959395 por estar perforadas por uso en pos 6 es reelazada 01 manguera rv por estar aplastada por vehiculo equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds es reemplazada 01 funda roja rv p16390 mas su mango plastico p16648 en pos 2 v power por estar en mal estado en pos 1 es reemplazada 01 funda negra 34 p14224 por estar perforada por uso en diesel queda pendiente el cambio de 6 fundas rv verdes en pos 1 2 3 4 productos 93 95 por estar perforadas ademas queda pendiente 01 manguera rv 3n pos 6 v power por estar aplastada por vehiculo en pos 2 boca 93 es reemplazada 01 cubierta de pistola rv en pos 5 y 6 son reemplazadas 04 cubiertas de pistolas rv en bocas 93959395 por estar perforadas por uso en pos 6 es reelazada 01 manguera rv por estar aplastada por vehiculo equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds | fundas y mangueras en mal estado | 6
12492 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | manguera cortada diesel isla 3 surtidor 6 autoservicio | 22
12493 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | en dispensador numero 4 producto 95 se detecto y se cambio un breakaway rb con filtracion y una pistola rv con gatillo malo se realizan pruebas con preset icom ventas quedando boca 100 operativa en dispensador numero 4 producto 95 se detecto y se cambio un breakaway rb con filtracion y una pistola rv con gatillo malo se realizan pruebas con preset icom ventas quedando boca 100 operativa | surtidor 4 gasolina de 95 tiene filtracion importante y gatillo esta danado | 4
12494 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se realiza normalizacion de tk 4 p diesel detector de fuga veeder root mod fx1dv serie 1416 elemento funcional kit valvula check p de operacion11 psi p detencion 24 psi se retira d fuga veeder root mod fx1dv serie 4813 queda operativo se realiza normalizacion de tk 2 gas 97 d fuga veeder root mod 1350 e funcional kit valvula check p operacion 12 psi p detencion 24 psi se retira d fuga veeder root mod fx1v serie 3726 queda operativo se realiza normalizacion de tk 4 p diesel detector de fuga veeder root mod fx1dv serie 1416 elemento funcional kit valvula check p de operacion11 psi p detencion 24 psi se retira d fuga veeder root mod fx1dv serie 4813 queda operativo se realiza normalizacion de tk 2 gas 97 d fuga veeder root mod 1350 e funcional kit valvula check p operacion 12 psi p detencion 24 psi se retira d fuga veeder root mod fx1v serie 3726 queda operativo | instalacion detector de fuga | 17
12495 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es pos 1 boca v power y pos 2 boca 95 son reemplazadas 02 pistolas de 12 por estar filtrando conbustible equipo queda operativo accesorios quedan en eds es pos 1 boca v power y pos 2 boca 95 son reemplazadas 02 pistolas de 12 por estar filtrando conbustible equipo queda operativo accesorios quedan en eds | maquina mezcladora dificultad para vender 95 y pistola de 95 gotea | 6
12496 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se realiza nomalizacion en tk 5 p diesel de detector de fuga veeder root mod fx 1dv serie 1367 elemento funcional kit valvula check se realiza prueba de presion de linea punto de operacion 11 psi punto de detencion 24 psi se retira detector de fuga mod fx1dv serie 4802 queda operativo se realiza nomalizacion en tk 5 p diesel de detector de fuga veeder root mod fx 1dv serie 1367 elemento funcional kit valvula check se realiza prueba de presion de linea punto de operacion 11 psi punto de detencion 24 psi se retira detector de fuga mod fx1dv serie 4802 queda operativo | instalacion detector de fuga | 17
12497 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 7 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | son reemplazados 06 filtros spin on en pos 2 y 5 productos 93 v power y diesel por estar lentos flujo inicial 22 lpm flujo final 32 lpm es reemplazada 01 manguera rv en pos 6 93 por estar danada por ser aplastada por vehiculo es reemplazada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 6 diesel por estar aplastada por movil equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds conbustibles recirculados son devueltos a su tk son reemplazados 06 filtros spin on en pos 2 y 5 productos 93 v power y diesel por estar lentos flujo inicial 22 lpm flujo final 32 lpm es reemplazada 01 manguera rv en pos 6 93 por estar danada por ser aplastada por vehiculo es reemplazada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 6 diesel por estar aplastada por movil equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds conbustibles recirculados son devueltos a su tk | surtidor no se detiene al terminar la venta o la venta programada | 6
12498 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 4 | ENE 19 | 18 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway vr p16674 isla queda operativa isla 3 se encuentra operativa y sin filtracion de procucto falla corresponde a isla 2 breakaway de gasolinas abierto con filtracion se reemplaza y prueba filtracion eliminada se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 3 manguera con filtracion de diesel | 14
12499 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 4 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de 3 detectoras de fuga en tk1 diesel tipo diesel tk2 gas 93 tipo gasolina tk3 gas 97 tipo gasolina chequeando funcionamiento y pasando prueba de linea quedando operativo | instalacion de detectores de fuga | 17
12500 | 8° | Inversiones Enex | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | ABIERTA | Fidel Gatica | Viernes | 4 | ENE 19 | 17 | 5 a 6 días | Error en horas | al llegar a eds administracion nos comunica que no tienen la notificacion para instalar los detectores de fuga mecanicos llamando a jefe de zona y nos dice que no hay autorizacion para realizar el trabajo se realiza instalacion de 3 detectoras de fuga marca red jacket en tk nro 1 gas 97 tipo gasolina tk nro 3 gas 93 tipo gasolina tk nro 4 diesel tipo diesel se realiza prueba operatividad de los detectores lasando prueba elemento funcional red jacket deficiente diesel se solicita repuesto | instalacion de detectores de fuga | 17
12501 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | ABIERTA | Fidel Gatica | Viernes | 4 | ENE 19 | 17 | 5 a 6 días | Error en horas | no se puede realizar trabajo ya que jefe de zona erick castillo no acepta realizacion de los trabajos segun el por falta de informacion postergando visita | instalacion de detector de fuga | 15
12502 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 4 | ENE 19 | 17 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se realiza instalacion de 2 detectores 2 valvulas y 2 elementos funcionales quedando ok no se cambia valvula check pruebas de lineas okey se realiza instalacion de 2 detectores 2 valvulas y 2 elementos funcionales quedando ok se cambia detector de fuga mas elemento funcional tk 5 pd detector mas elemento funcional se realiza prueba a presion de linea levantando 30 psi y quedando en descanso 20 psi se chequea detector de fuga quedando operativo | instalacion de detectores de fuga | 17
12503 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 4 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | cambio de detectores valvula chek elemento funcional se cambian detectores de fugavalvula chekelemento funcional tk 1 pd 1 detector 1 valvula check 1 elemento funcional tk 2 97 1 detector 1 valvula check 1 elemento funcional tk 3 93 1 detector 1 valvula check 1 elemento funcional tk 4 pd 1 detector 1 valvula check 1 elemento funcional se realizan prueba a presionen todos los estanques levantando 30 psi y conservando resion en descanso de 20 psi equipos operativos | instalacion de detectores de fuga | 17
12504 | 2° | linea de taxibuses 114. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 4 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza cambio de reten en estanque ya que linea se dessevava tambien se realiza una infeccion de gali gracion a surtidor boca 1 y recirculacion a surtidor bocados quedando la maquina operativa y lista para su funcionamiento se realiza cambio de reten en estanque ya que linea se dessevava tambien se realiza una infeccion de gali gracion a surtidor boca 1 y recirculacion a surtidor bocados quedando la maquina operativa y lista para su funcionamiento | cambio reten | 1
12505 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Viernes | 4 | ENE 19 | 16 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 7 y 11 de producto diesel con destorcedores danados se procede al cambio de accesorios y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento bocas 7 y 11 quedan operativas sin presentar problemas en su funcionamiento se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 7 y 11 de producto diesel con destorcedores danados se procede al cambio de accesorios y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento bocas 7 y 11 quedan operativas sin presentar problemas en su funcionamiento | favor instalar 2 swivel 3 4 pistola sin swivel | 8
12506 | 6° | El Trapial SPA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 4 | ENE 19 | 16 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | cambio de detectores de fuga elemento funcional y valvula check a bomba stp marca red jacket tk 1 tk 2 tk 3 tk4 y tk 5 se hacen pruebas de operatividad detector de fugas de tk n 5 de kerosene no es posible hacer pruebas de operatividad por no haber producto en tk queda todo operativo cambio de detectores de fuga elemento funcional y valvula check a bomba stp marca red jacket tk 1 tk 2 tk 3 tk4 y tk 5 se hacen pruebas de operatividad detector de fugas de tk n 5 de kerosene no es posible hacer pruebas de operatividad por no haber producto en tk queda todo operativo | instalacion de detectores de fuga | 17
12507 | 6° | DISTRIB DE COMB SANTA CRUZ SPA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 4 | ENE 19 | 16 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | cambio de detectores de fuga elemento funcional y valvula check a bombas red jacket tk 3 y 4 de p diesel se hacen pruebas de operatividad quedando todo ok cambio de detectores de fuga elemento funcional y valvula check a bombas red jacket tk 3 y 4 de p diesel se hacen pruebas de operatividad quedando todo ok | instalacion de detectores de fuga | 17
12508 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 4 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se esta viendo bajo la ot 17786 | area de atencion combustible levantar incidencias para nuevas reglas de medicion de estanques y calibracion de veeder root | 21
12509 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se chequea falla dtecatando problema en valvula se reaiza el cambio de kit reparacion y se prueba queda 100 operativo se chequea falla dtecatando problema en valvula se reaiza el cambio de kit reparacion y se prueba queda 100 operativo | surtidor no detiene automaticamente descarga en cantidad indicada en el terminal de orpak ejemplo boleta 11 1592 se indico cantidad de 6 000 en terminal orpak y pistola tuvo que ser detenida manualmente por atendedor a los 6 375 | 18
12510 | 13° | Agricola Chorombo s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | surt d modelo pxh111imhg serie a cuenta litros presenta mica de proteccion de numerales rota surt 1 d se realizo compra e instalacion de un vidrio de 245x 14 cmspara proteccion del cuenta litros surt d modelo pxh111imhg serie a cuenta litros presenta mica de proteccion de numerales rota surt 1 d se realizo compra e instalacion de un vidrio de 245x 14 cmspara proteccion del cuenta litros | la maquina del petroleo tiene una rotura en la placa que va sobre el contador de litros | 10
12511 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de alarma en consola tls 350 se chequea caida de presion correspondiente a tk 4 gas 93 se revisan componentes internos de dispensadores y se obseva que filtro de gas 93 dispensador 3 y 4 se encuentra con filtracion se cambia filtro proporcionado por administracion y se levanta presion en consola se chequea funcionamiento con ventas a publico dispensadores quedan operativos y veeder root con funciones normales alarma q4 3n veeder root | area de atencion combustible alarma veeder root alarma fuga linea presur q4 alarma apagado dflp asenat aillon 41 | 2
12512 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea dispensador 4 con venta a publico se observa que medidor gas 93 se tranca y sigue saliendo producto se solicita un medidor advantage para lado 4 gas 93 se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n13 producto 93 se instala 1 valvula de retencion se realiza calibracion a equipo quedando operativo se chequea dispensador 4 con venta a publico se observa que medidor gas 93 se tranca y sigue saliendo producto se solicita un medidor advantage para lado 4 gas 93 se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n13 producto 93 se instala 1 valvula de retencion se realiza calibracion a equipo quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 4 problema con el medidor de 93 rodrigo diaz | 23
12513 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de swivel de 34 por filtracion de este recircula producto quedando equipo operativo y sin filtracion | area de atencion combustible incidencia para sgs por filtracion de manguera de bencina isla 2 surtidor 4 maria isabel larrain 71 | 22
12514 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | problemas en placa controladora de valvulas la cual no entrega un voltaje adecuado para la apertura de la valvula repuesto es solicitado a bodega central se guarda balde vacio en camioneta problemas en placa controladora de valvulas la cual no entrega un voltaje adecuado para la apertura de la valvula repuesto es solicitado a bodega central se instala placa hidraulica controladora de valvulas la cual estaba pendiente se realizan pruebas de recirculacion quedando equipo operativo | area de atencion combustible surtidor n 2 95 no esta despachando mariam martinez | 23
12515 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | chequeo funcionamiento erificacion volumetrica a dispensador nro 4 limpieza dispensador chequeo funcionamiento de 3 dispensadores verificacion volumetrica 32 bocas de 32 cambio 2 ampolletas dispensador nro 1 quemadas limpieza y pintado spill chequeo funcionamiento erificacion volumetrica a dispensador nro 4 limpieza dispensador | programa mantencion preventiva | 7
12516 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 4 | ENE 19 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza limpiesa de sensores de sam quedan operativos y sin alarma se realiza limpiesa de sensores de sam quedan operativos y sin alarma | area de atencion combustible urgente veeder root con alarma roja encendida por estanque 5 alarm comb y constantemente los sensores de los 5 estanques quedan inoperativos | 2
12517 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se procede a eliminar alarma l4 de veeder root quedando ok se procede a eliminar alarma l4 de veeder root quedando ok | area de atencion combustible revision urgente vd root | 2
12518 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | tapas expuestas a paso de camiones se cambian 2 tapas manhole a estanques de 93 y 97 las cuales se encuentran expuestas a paso de camiones | 2 tapas zona descarga en mal estado quebradas | 16
12519 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se visita eds encontrandose sin despacho de diesel se chequea tablero electrico encontrandose con condicion normal se chequea cabezal y linea electrica encontrandose con agua al interior de camara y linea electrica se retira agua de camaras se introduce aire por linea electrica para sellar lineas y evacuar agua del interior se chequean despacho con venta a publico quedando equipo operativo | surtidor sin energia | 14
12520 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 21diesel con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 21diesel con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | hay una fuga de petroleo diesel por pistola | 4
12521 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se chequea dispensador con fundas pistola gasolina 93 mal estado verdes se solicita repuesto para normalizar se cambia funda de gas 93 por encontrarse danada quedando normal se chequea dispensador con fundas pistola gasolina 93 mal estado verdes se solicita repuesto para normalizar se cambia funda de gas 93 por encontrarse danada quedando normal | funda de pistola 93 en mal estado isla 2 posicion 3 boca 9 | 4
12522 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se chequea surtidor 2 lado 3 y 4 detectando problema en vapores se realiza prueba determinando falla en tarjeta de vapores se realiza el cambio de wayne vactarjeta vapores se realiza coldstar borrado de memoria y se reprograma despejando memoria de computadora queda operativo 100 se chequea surtidor 1 lado 1 y 2 detectando falla en computadora igem ya que en momentos se desconecta de sistema orpak no parando en cifra programada se solicita el cambio de tarjeta igem se realiza coldstar y se reprograma para despeje de memoria quedando operativa dispensador queda operando de forma normal se queda a la espera de actualizacion y cambio de tarjeta igem 3v590d1d2 se chequea falla y se realiza el cambio de un motor wayne vac danado sin fuerza para recuperar vapores por lo cual se detiene la venta semprueba quedando operativo en un 100 se chequea surtidor 2 lado 3 y 4 detectando problema en vapores se realiza prueba determinando falla en tarjeta de vapores se realiza el cambio de wayne vactarjeta vapores se realiza coldstar borrado de memoria y se reprograma despejando memoria de computadora queda operativo 100 se chequea surtidor 1 lado 1 y 2 detectando falla en computadora igem ya que en momentos se desconecta de sistema orpak no parando en cifra programada se solicita el cambio de tarjeta igem se realiza coldstar y se reprograma para despeje de memoria quedando operativa dispensador queda operando de forma normal se queda a la espera de actualizacion y cambio de tarjeta igem 3v590d1d2 se chequea falla y se realiza el cambio de un motor wayne vac danado sin fuerza para recuperar vapores por lo cual se detiene la venta semprueba quedando operativo en un 100 | estamos con una isla menos favor de venir con urgencia maquina no para al programar | 19
12523 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 4 | ENE 19 | 14 | 4 a 5 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 6 | manguera de gasolina 93 se sale de su lugar | 21
12524 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 4 | ENE 19 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia destorsedor de 34 boca 5 de diesel por encontrarse con filtraciones quedando con despacho normal se cambia destorsedor de 34 boca 5 de diesel por encontrarse con filtraciones quedando con despacho normal | swivel se filtra | 1
12525 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 4 | ENE 19 | 13 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se regula resorte de aleta accionamiento en porta pistola de bocas 910 13 y 14 de gas 95 y p diesel por desactivar preset al momento de sacar pistola equipo queda operativo se regula resorte de aleta accionamiento en porta pistola de bocas 910 13 y 14 de gas 95 y p diesel por desactivar preset al momento de sacar pistola equipo queda operativo | surtidores isla numero 3 se programan y no corta | 4
12526 | 5° | Colectivos Perhue 9 s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisa y limpia equipo se reemplaza pistola 34 con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisa y limpia equipo se reemplaza pistola 34 con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks | programacion mantencion preventiva | 16
12527 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programa mantencion preventiva | 9
12528 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | al realizar revision de bombas sumergibles para el cambio de detector de fuga se encuentra con bombas de marca redjacket y detectores de fuga enviandos para realizar el cambio son para bomba fepetro por lo que no se realiza trabajo producto recirculado para llenado de linea es devuelto a tk correspondiente se informa a coordinador y se envian repuestos devuelta a santiago al realizar revision de bombas sumergibles para el cambio de detector de fuga se encuentra con bombas de marca redjacket y detectores de fuga enviandos para realizar el cambio son para bomba fepetro por lo que no se realiza trabajo producto recirculado para llenado de linea es devuelto a tk correspondiente se informa a coordinador y se envian repuestos devuelta a santiago | instalacion detector de fuga | 17
12529 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | se detecta agua en camaras sump de estanques g97 tk4 y producto diesel tk1 imposibilitando realizar labores de instalacion de detectores de fuga en estas bombas se coordinara extraccion de agua lo antes posible para finiquitar trabajo en primera instancia se realiza extraccion de agua en camaras sump de tk1 producto diesel y tk4 gasolina 97 se encuentra con bombas de marca red jacket en ambos producto y la solicitud de cambio de detectores de fuga era para bombas fepetro se informa a jefatura para solucion se cambian accesorios sobrantes de otra solicitud de otra eds detector de fuga mecanico red jacket para diesel elemento funcional y valvula de retencion en tk1 producto diesel y se cambia detector de fuga fepetro para gasolinas elemento funcional y valvula retencion en tk4 gasolinas 97 se realizan pruebas de presion pero estan no pasan ya que no mantiene presion en reposo banjando por debajo de los 10 psi se informa a jefatura finalmente se deja como estaba en el comienzo reinstalando detectores y accesorios antiguos se pueban equipo para chequear funcionamiento quedando ok se detecta agua en camaras sump de estanques g97 tk4 y producto diesel tk1 imposibilitando realizar labores de instalacion de detectores de fuga en estas bombas se coordinara extraccion de agua lo antes posible para finiquitar trabajo en primera instancia se realiza extraccion de agua en camaras sump de tk1 producto diesel y tk4 gasolina 97 se encuentra con bombas de marca red jacket en ambos producto y la solicitud de cambio de detectores de fuga era para bombas fepetro se informa a jefatura para solucion se cambian accesorios sobrantes de otra solicitud de otra eds detector de fuga mecanico red jacket para diesel elemento funcional y valvula de retencion en tk1 producto diesel y se cambia detector de fuga fepetro para gasolinas elemento funcional y valvula retencion en tk4 gasolinas 97 se realizan pruebas de presion pero estan no pasan ya que no mantiene presion en reposo banjando por debajo de los 10 psi se informa a jefatura finalmente se deja como estaba en el comienzo reinstalando detectores y accesorios antiguos se pueban equipo para chequear funcionamiento quedando ok | instalacion detector de fuga | 17
12530 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se adjunta documento orden de servicio con detalles de lo realizado se adjunta documento orden de servicio con detalles de lo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12531 | 5° | Comercial Los Robles Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se adjunta documento del detalle de trabajo realizado se adjunta documento del detalle de trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12532 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | no se puede cambiar detector de fuga ya que el unico equipo que tienen se encuentra fuera de servicio hace anos y ademas no cuenta con combustible en estanque kerosene no se puede cambiar detector de fuga ya que el unico equipo que tienen se encuentra fuera de servicio hace anos y ademas no cuenta con combustible en estanque kerosene | instalacion detector de fuga | 20
12533 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se adjunta orden de servicio con detalle de trabajo realizado se adjunta orden de servicio con detalle de trabajo realizado | instalacion detector de fuga | 15
12534 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway quebrado en post 6 gasolinas y en post 1 gasolinas se prueba equipos quedando operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza cambio de breakaway quebrado en post 6 gasolinas y en post 1 gasolinas se prueba equipos quedando operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente | area de atencion combustible manguera de gasolina 93 del surtidor n 6 esta cortada fany bernal | 16
12535 | 13° | Buses Vule Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 4 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revision de equipo y tablero detectandoae animalias en cableado se regulariza momentaneamente quedando equipo operativo | pistola diesl danada | 10
12536 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 4 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Más de 1 mes | se visita estacion por portapistola suelto el cual se reaprieta quedando en su pocision correcta tambien se observa soporte de manguera roto el cual se solicita para su reemplazo se realiza el cambio de un soporte de manguera en surtidor 1 boca diesel repuesto de banco de prueba surtidor queda operativo se visita estacion por portapistola suelto el cual se reaprieta quedando en su pocision correcta tambien se observa soporte de manguera roto el cual se solicita para su reemplazo cambio soporte manguera | area de atencion combustible buenas tardes quiero poner incidencia por pieza que se quebro en estacion ess 241 sujetador de manguera diesel atentos a sus comentarios | 6
12537 | 2° | Modular Muelle | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PRECIERRE | René Toledo | Viernes | 4 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | no se realiza instalacion de manguera de 1 cliente solicita una manguera de mas diametro de larga para camion se solicita cambiar tapa de gorro de venteo se encuentra deteriorado por oxido y pintado de tapas de estanque se realiza inspeccion de estanque en estacion de modular muelle retiro de tapa de estanque agripada revision de valvulas opw sin filtraciones limpieza interior y exterior revision de valvulas de sobrellenado revision de placa numero interno existente a solicitud de cliente dentro de las actividades de mantenimiento no se realiza instalacion de manguera de 1 cliente solicita una manguera de mas diametro de larga para camion se solicita cambiar tapa de gorro de venteo se encuentra deteriorado por oxido y pintado de tapas de estanque no se realiza instalacion de manguera de 1 cliente solicita una manguera de mas diametro de larga para camion se solicita cambiar tapa de gorro de venteo se encuentra deteriorado por oxido y pintado de tapas de estanque se realiza inspeccion de estanque en estacion de modular muelle retiro de tapa de estanque agripada revision de valvulas opw sin filtraciones limpieza interior y exterior revision de valvulas de sobrellenado revision de placa numero interno existente a solicitud de cliente dentro de las actividades de mantenimiento se realiza inspeccion de estanque en estacion de modular muelle retiro de tapa de estanque agripada revision de valvulas opw sin filtraciones limpieza interior y exterior revision de valvulas de sobrellenado revision de placa numero interno existente a solicitud de cliente dentro de las actividades de mantenimiento | mantenimiento preventivo de estacion de servicio modular muelle | 16
12538 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 4 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita tambor para el retiro de 200 lts de agua aproximadamente de tanque de gas 93 se realiza extraccion de agua en estanque de producto 93 aprox 200 lts dejando este en optimas condiciones sin agua segun regla y veeder root se solicita tambor para el retiro de 200 lts de agua aproximadamente de tanque de gas 93 se realiza extraccion de agua en estanque de producto 93 aprox 200 lts dejando este en optimas condiciones sin agua segun regla y veeder root | area de atencion combustible estanque 3 gas 93 arroja 200 lts de agua con pasta | 20
12539 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 4 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla queda operativa chequeo de isla 9 equipo dispensador se encuentra energizado y en linea con cem estanque con 13 m3 y linea prezurizada se revisa hidraulica valvula de impacto cerrada se abre y prueba equipo opera correctamente si filtracion de producto se habilita para ventas | area de atencion combustible no sale kerosene al momento de hacer despacho | 14
12540 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 4 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | orden de servicio es atendida y cerrada bajo numero de ot 17464 orden de servicio es atendida y cerrada bajo numero de ot 17464 | area de atencion combustible estimado con urgencia necesitamos una solucion para la maquina 3 y 4 gasolina 97 que se encuentra con problemas de motor quedo atenta a su respuesta saluda atte veronica labbe c comercial antivero ltda san fernando carretera | 21
12541 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 4 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a disp 2 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok se realiza master reset a disp 2 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok | area de atencion combustible problemas en el surtidor no3 en la gasolina 93 se pasa en la venta programada 15 o 20 atte paola mora s administradora comercial huerteles ltda f 2 | 19
12542 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 4 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 acrilico de boton de parada de emergencia repuesto de banco de prueba se realiza el cambio de 1 acrilico de boton de parada de emergencia repuesto de banco de prueba | area de atencion edificios y estructuras cambio de mica quebrada boton parada de emergencia combustible | 13
12543 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 4 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se encuentra multifiltro diesel tk 1 diesel con filtracion en zona caja porta filtro parte inferior ya que zona de soldadura se rompio por fatiga de material y oxido adjunto imagenes se deriva a trabajo adicional se adjunta cotizacion para aprobacion por parte de petrobras se aprueba cotizacion y se le solicita a contratista realizar la reparacion cotizacion se realiza reparacion de fuga de diesel en multifiltro se recomienda mejorar petril y retirar arena contaminada producto de la filtracion y mejorar el sierre perimetral de area de multifiltros quedando operativo se encuentra multifiltro diesel tk 1 diesel con filtracion en zona caja porta filtro parte inferior ya que zona de soldadura se rompio por fatiga de material y oxido adjunto imagenes se deriva a trabajo adicional se adjunta cotizacion para aprobacion por parte de petrobras se aprueba cotizacion y se le solicita a contratista realizar la reparacion cotizacion se realiza reparacion de fuga de diesel en multifiltro se recomienda mejorar petril y retirar arena contaminada producto de la filtracion y mejorar el sierre perimetral de area de multifiltros quedando operativo | area de atencion combustible filtracion de diesel en multiflitro adjunto imagen | 5
12544 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 4 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cebado de linea gas 93 por llegar al pinto muerto del tk se realizan pruebas quedando el equipo operativo se realiza cebado de linea gas 93 por llegar al pinto muerto del tk se realizan pruebas quedando el equipo operativo | area de atencion combustible surtidor con una de las bocas fuera de servicio | 14
12545 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 4 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | automatico se encontraba desanclado automatico en tablero electrico se encontraba desanclado se normaliza automatico y se chequean equipos quedando operativo | las dos islas 1 y dos no surte diesel no puedo antender vehiculos menores | 10
12546 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza revision en interior surtidor isla 1y2 ya que al momento despachar se siente ruido fuerte en interior se siente ruido en parte de atras de motor se desarma y se observa golilla atascada en rodamiento de rotor del motor se procede al retiro y reemplazo de colilla y entrase de rodamiento motor se realiza prueba habilitando isla para venta a cliente y ruido desaparece de deja en observacion hasta el dia siguiente se asiste a estacion al dia siguiente y administrador comenta que surtidor a trabajado de forma normal sin el ruido molesto surtidor isla 1y2 con funcionamiento normal | fuerte ruido en surtidor atiende de emergencia sgs | 1
12547 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se visita eds encontrando swivel y pistola de dispensador alto galon danadas por mal uso se remplazan repuestos antes descritos se realizan pruebas con venta a publico funcionando con normalidad y sin filtraciones se visita eds encontrando swivel y pistola de dispensador alto galon danadas por mal uso se remplazan repuestos antes descritos se realizan pruebas con venta a publico funcionando con normalidad y sin filtraciones | fisura en pistola perdida de combustible | 6
12548 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo detectando falla en ortr se toma contacto con meza de ayuda para reiniciar sistema orpack se realizan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo detectando falla en ortr se toma contacto con meza de ayuda para reiniciar sistema orpack se realizan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes quedando operativo | surtidor de isla 2 producto 93 no despacha combustibles cuando se levanta pistola | 11
12549 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando dispensador n 2 despachando gasolina de 93 con flujo lento 12 a 15 litros x minuto se cambia flitro de gasolina 93 se ralizan pruebas entregando 25 a 30 litros x minuto se visita eds encontrando dispensador n 2 despachando gasolina de 93 con flujo lento 12 a 15 litros x minuto se cambia flitro de gasolina 93 se ralizan pruebas entregando 25 a 30 litros x minuto | gasolinas despachan muy lento en todos los surtidores | 12
12550 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de surtidor 3v590p1 el cual al momento de la visita se encontro con proteccion bipolar operado se procede a efectuar medicion de consumo del motor el cual marca peaks de 10 a 16 amperes bajando a un consumo promedio de 41 amperes se mantiene el motor en funcionamiento durante aprox 20 minutos activando y desactivando motor el cual presenta un aumento en su consumo llegando a 46 amperes ademas de presentar calentamiento en el cuerpo del motor durante la realizacion de las pruebas solo en una ocacion opero la proteccion del motor al inicio de una prueba por lo cual se descartaria falla en las lineas electricas se reviso motor sin carga y se detecto que al cortar la energia y una vez que bajan las revoluciones de la inercia al desconectarse en forma interna el rele centrifugo se escucha un ruido de agripamiento proveniente del interior del motor debido a estos motivos se realiza el cambio del motor monofasico 34 hp bp ademas se reviso relay de activacion del motor el cual se visualiza con contactos desgastados el cual podria fallar en algun tiempo por lo cual tambien se realizo el reemplazo del relay 240 volts se realiza nueva medicion de carga del motor el cual marca un peak de 14 amperes bajando a un consumo de 31 amperes en regimien de trabajo se habilita surtidor y se mantienen en observacion la realizacion de las ventas las cuales han resultado sin inconvenientes surtidor operativo se realiza revision de surtidor 3v590p1 el cual al momento de la visita se encontro con proteccion bipolar operado se procede a efectuar medicion de consumo del motor el cual marca peaks de 10 a 16 amperes bajando a un consumo promedio de 41 amperes se mantiene el motor en funcionamiento durante aprox 20 minutos activando y desactivando motor el cual presenta un aumento en su consumo llegando a 46 amperes ademas de presentar calentamiento en el cuerpo del motor durante la realizacion de las pruebas solo en una ocacion opero la proteccion del motor al inicio de una prueba por lo cual se descartaria falla en las lineas electricas se reviso motor sin carga y se detecto que al cortar la energia y una vez que bajan las revoluciones de la inercia al desconectarse en forma interna el rele centrifugo se escucha un ruido de agripamiento proveniente del interior del motor debido a estos motivos se realiza el cambio del motor monofasico 34 hp bp ademas se reviso relay de activacion del motor el cual se visualiza con contactos desgastados el cual podria fallar en algun tiempo por lo cual tambien se realizo el reemplazo del relay 240 volts se realiza nueva medicion de carga del motor el cual marca un peak de 14 amperes bajando a un consumo de 31 amperes en regimien de trabajo se habilita surtidor y se mantienen en observacion la realizacion de las ventas las cuales han resultado sin inconvenientes surtidor operativo | surtidor se para en inicio y no carga gasolina presenta esta falla en forma reiterada los ultimos dias ha venido el soporte tecnico pero sigue fallando | 10
12551 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se chequea falla detectando problema en vaalvula proporcional mala se solicita repuesto para cambio a la brevedad se realiza el cambio de una valvula proporcional danada y se prueba adicionalmente se cambia 3 kit de reparacion valvula propocional se prueba quedando 100 operativas se chequea falla detectando problema en vaalvula proporcional mala se solicita repuesto para cambio a la brevedad se realiza el cambio de una valvula proporcional danada y se prueba adicionalmente se cambia 3 kit de reparacion valvula propocional se prueba quedando 100 operativas | los automaticos de gas 93 y 97 se saltan no se puede despachar combustible | 18
12552 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose despacho venta cliente ok | sin 93 | 22
12553 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | surtidor de diesel fitra por union pistola manguera | 22
12554 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se chequea falla detectando terminales sueltos se realiza reapriete de terminales queda operativa 100 se chequea falla detectando terminales sueltos se realiza reapriete de terminales queda operativa 100 | manguera filtra | 10
12555 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 4 | ENE 19 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | base porta teclado preset fuera de su lugar se fija todo el frente de lado 8 y se realiza un cold star ya que lado 7 estaba sin ventas y cerradose realizan pruebas con preset y con ventasquedando 100 operativo base porta teclado preset fuera de su lugar se fija todo el frente de lado 8 y se realiza un cold star ya que lado 7 estaba sin ventas y cerradose realizan pruebas con preset y con ventasquedando 100 operativo | preset no funciona | 19
12556 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 3 | ENE 19 | 18 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se chequea y retira agua estanque 1 diesel 50 litros aproximado segun regla quedando estanque 1 diesel sin agua y operativo se chequea y retira agua estanque 1 diesel 50 litros aproximado segun regla quedando estanque 1 diesel sin agua y operativo | estanque de diesel con agua mayor a 2 5 cm | 20
12557 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 3 | ENE 19 | 18 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se cambia 1 swivel 1 boca 2 biesel en mal estado con filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 swivel 1 boca 2 biesel en mal estado con filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto | cliente solicita cambiar el destorcedor del surtidor de combustibe indica que esta con filtracion | 9
12558 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 3 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita sensor tank sump para ser cambiado en camara de estanque de gas 93 se realiza el cambio de un sensor dispenser sump en camara estanque de gas 93 queda operativa se solicita sensor tank sump para ser cambiado en camara de estanque de gas 93 se realiza el cambio de un sensor dispenser sump en camara estanque de gas 93 queda operativa | area de atencion combustible alarma del veeder root indica 1 alarma comb ruben lara | 20
12559 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 3 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola 12 a dispensador n 3 de gasolina 93 por no cortar sensor automatico uso equipo queda operativo cambio de pistola 12 a dispensador n 3 de gasolina 93 por no cortar sensor automatico uso equipo queda operativo | pistola no corta | 4
12560 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 3 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a surtidor boca n21 producto diesel detectando placa intrinsica asulfatada se procede a realizar limpieza con limpia contactos se realizan pruebas quedando operativo el surtidor se realiza chequeo a surtidor boca n21 producto diesel detectando placa intrinsica asulfatada se procede a realizar limpieza con limpia contactos se realizan pruebas quedando operativo el surtidor | area de atencion combustible favor generar incidencia por lo siguiente surtidor 7 no esta despachando producto maria veronica godoy fono 043 | 7
12561 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 3 | ENE 19 | 14 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se chequea filtraciones de mangueras cambia 1 manguera 3 4 y destorsedor en boca 4 de 93 por encontrarse danadas con filtraciones tambien se cambia manguera 34 en boca 3 de 93 por encontrarse danada apeticion de administrador equipos con despacho normales se chequea filtraciones de mangueras cambia 1 manguera 3 4 y destorsedor en boca 4 de 93 por encontrarse danadas con filtraciones tambien se cambia manguera 34 en boca 3 de 93 por encontrarse danada apeticion de administrador equipos con despacho normales | fuga de combustible por la manguera que se rompio en gas de 93 isla 2 | 1
12562 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 3 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se fealiza limpieza de interfase hidraulica ya que esta presentaba fallas de contacto electrico queda operativo se fealiza limpieza de interfase hidraulica ya que esta presentaba fallas de contacto electrico queda operativo | area de atencion combustible surtidor 11 flujo lento y con ruido | 19
12563 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 3 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa veeder root tls350 se detecta alarma producto alto ya que al descargar camion sobrepasaron el maximo de capacidad del estanque diesel equipo se encuentra operativo se revisa veeder root tls350 se detecta alarma producto alto ya que al descargar camion sobrepasaron el maximo de capacidad del estanque diesel equipo se encuentra operativo | problemas con telemedicion | 2
12564 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revison de equipo en conjunto con personal de macec quedando equipo operativo se realiza la instalacion de 1 placa senal para equipo x1 quedando operativo repuesto proporcionado por sercon | surtidor no funciona | 22
12565 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 3 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea falla detectando sistema interno de palanca de partida danado por desgaste de material se solicita repuesto para cambio a la brevedad se chequea falla detectando portapistola malo se realiza el cambio de portapistola malo y se prueba quedando 100 opertativo se chequea falla detectando sistema interno de palanca de partida danado por desgaste de material se solicita repuesto para cambio a la brevedad se chequea falla detectando portapistola malo se realiza el cambio de portapistola malo y se prueba quedando 100 opertativo | palanca de accionamiento de la maquina surtidor 7 de diesel esta danada | 23
12566 | 7° | INVERSIONES SANTA INES SPA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 3 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | empresas se encuentran trabajos de apertura en estacion equipo se encontraba con diferencial abajo ya que electricos se encuentran haciendo trabajos en la estacion se reinician equipos para desbloquearlos y colocarlos en linea con orpak en estacion se realizan trabajos para abertura a full de estacion equipos operativos | eds sin venta | 22
12567 | 2° | Modular Sulfuro | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PRECIERRE | René Toledo | Jueves | 3 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estacion de servicio modular sulfuro limpieza interior y exterior apriete de bornes protectores revision de luces pilotos revision de parada de emergencia mediciones de voltaje y amperaje revision de tapas y contratapas de puertas revision de automaticos y protecciones diferenciales verificacion de planos unilineales voltajes y amperajes medidos dentro de los valores de medicion dentro de las actividaes de mantenimiento parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estacion de servicio modular sulfuro limpieza interior y exterior apriete de bornes protectores revision de luces pilotos revision de parada de emergencia mediciones de voltaje y amperaje revision de tapas y contratapas de puertas revision de automaticos y protecciones diferenciales verificacion de planos unilineales voltajes y amperajes medidos dentro de los valores de medicion dentro de las actividaes de mantenimiento se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estacion de servicio modular sulfuro limpieza interior y exterior apriete de bornes protectores revision de luces pilotos revision de parada de emergencia mediciones de voltaje y amperaje revision de tapas y contratapas de puertas revision de automaticos y protecciones diferenciales verificacion de planos unilineales voltajes y amperajes medidos dentro de los valores de medicion dentro de las actividaes de mantenimiento parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estacion de servicio modular sulfuro limpieza interior y exterior apriete de bornes protectores revision de luces pilotos revision de parada de emergencia mediciones de voltaje y amperaje revision de tapas y contratapas de puertas revision de automaticos y protecciones diferenciales verificacion de planos unilineales voltajes y amperajes medidos dentro de los valores de medicio parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estacion de servicio modular sulfuro limpieza interior y exterior apriete de bornes protectores revision de luces pilotos revision de parada de emergencia mediciones de voltaje y amperaje revision de tapas y contratapas de puertas revision de automaticos y protecciones diferenciales verificacion de planos unilineales voltajes y amperajes medidos dentro de los valores de medicion dentro de las actividaes de mantenimiento parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales parada de emergencia esta instalada lejos de surtidor regularizar letrero para que sea visible luminaria de marquesina con luces quemadas solo una encendida dia y noche se requiere cambio de luminarias e instalacion de temporizador para programar encendido y apagado de luminarias se solicita cambio de guardamotor y normalizar motores de surtidor conectados a un solo guardamotor luz piloto quemada normalizar rotulacion de componentes en tapas de tablero electrico contratapa sin seguros de cierre de puerta cerradura de puerta principal de caseta defectuosa sin planos unilineales se realiza mantencion preventiva e inspeccion de tablero electrico de estaci | mantenimiento preventivo de tablero electrico de modular sulfuro | 10
12568 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 3 | ENE 19 | 13 | Error en fechas | Más de 1 mes | se visita eds para chequeo de surtidor 3 y 4 la cual se encuentra con centrifuga danada la cual se solicita una para su reemplazo centrifuga marca blackmer modelogdp090 serie 9638 para surtidor encore 500 2301 se visita eds para instalar centrifuga a la cual se le cambian los rodamientos de ambos extremos se cambian sello oring y empaquetaduras sin obtener optimos resultados se requiere el cambio de centrifuga se realiza cambio de 03 centrifugas marca bennet en surtidor 3 y 4 de gasolina9395 y diesel se modificaron canerias de cobre de medidor a centrifuga se modifica chasis se cambian flexibles electricos e hidraulicos tambien se invierte giro de motores todas modificaciones se realizaron para una mejor instalacion de las centrifugas se efectuan pruebas quedando equipo operativo y en normal funcionamiento ademas en surtidor 1 de 95 se realiza cambio de vip por encontrarse en mal estado se visita eds para chequeo de surtidor 3 y 4 la cual se encuentra con centrifuga danada la cual se solicita una para su reemplazo centrifuga marca blackmer modelogdp090 serie 9638 para surtidor encore 500 2301 se visita eds para instalar centrifuga a la cual se le cambian los rodamientos de ambos extremos se cambian sello oring y empaquetaduras sin obtener optimos resultados se requiere el cambio de centrifuga se realiza cambio de 03 centrifugas marca bennet en surtidor 3 y 4 de gasolina9395 y diesel se modificaron canerias de cobre de medidor a centrifuga se modifica chasis se cambian flexibles electricos e hidraulicos tambien se invierte giro de motores todas modificaciones se realizaron para una mejor instalacion de las centrifugas se efectuan pruebas quedando equipo operativo y en normal funcionamiento ademas en surtidor 1 de 95 se realiza cambio de vip por encontrarse en mal estado | area de atencion combustible el surtidor de los sauces tiene filtracion la 95 jeanette rossel mena | 14
12569 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 3 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a equipo dispensadores n5 y n6 detectando falla en placa hidraulica se solicita repuesto 1 placa assy t20076 g3 pata su cambio se realiza cambio de 1 placa hidraulica assy t20076g3 a dispensador se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo repuesto utilizado 1 placa assy t 20036g3 es banco de prueba se realiza chequeo a equipo dispensadores n5 y n6 detectando falla en placa hidraulica se solicita repuesto 1 placa assy t20076 g3 pata su cambio se realiza cambio de 1 placa hidraulica assy t20076g3 a dispensador se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo repuesto utilizado 1 placa assy t 20036g3 es banco de prueba | area de atencion combustible las maquinas 5 y 6 no despachan combustible esta falla es reiterativa alejandro aballay | 23
12570 | 5° | Sociedad de Inversiones y Servicios La Esperanza Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 3 | ENE 19 | 13 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza retiro de 6 tambores con agua contaminada para entregar en bravo energy a disposcion final | area de atencion | 20
12571 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 3 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza apriete de union manguerapistola ya que esta se encontraba suelta generando fuga queda operativo se realiza apriete de union manguerapistola ya que esta se encontraba suelta generando fuga queda operativo | area de atencion combustible surtidor 5 con filtracion en manguera | 14
12572 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | pistola de diesel corta muy rapido y no termina eldespacho de combustible | 4
12573 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | Más de 1 mes | 4 a 5 horas | se instala en la estacion estanque diesel detector de fuga marca fepetro modelo stpmldd serie 18dl estanque gas 97 detector de fuga marca fepetro modelo stpmldg serie 18e y valvula check se retiran detectores de fuga gas 97 marca fepetro modelo stpmld serie y valvula check danada diesel marca fepetro modelo stpmldd serie los se le entregan al encargado de la estacion estacion queda operativa se instala en la estacion estanque diesel detector de fuga marca fepetro modelo stpmldd serie 18dl estanque gas 97 detector de fuga marca fepetro modelo stpmldg serie 18e y valvula check se retiran detectores de fuga gas 97 marca fepetro modelo stpmld serie y valvula check danada diesel marca fepetro modelo stpmldd serie los se le entregan al encargado de la estacion estacion queda operativa | instalacion de detectores de fuga | 17
12574 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | se realiza intalacion de detector de fuga marca fepetro modelo stpmldtc serie 18jl p13875 se instala valvula sheck standar p15423 equipo queda operativo se realiza intalacion de detector de fuga marca fepetro modelo stpmldtc serie 18jl p13875 se instala valvula sheck standar p15423 equipo queda operativo | instalacion de detectores de fuga | 17
12575 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL GALVEZ HNOS. LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | Más de 1 mes | 5 a 6 horas | se instalan detectores de fuga en estanques gas 93 detector de fuga mecanico fepetro serie 18jl gas 97 detector de fuga mecanico fepetro serie 18jl diesel detector de fuga mecanico fepetro serie 18dl se realizaron pruebas de linea en donde no se encontraron fugas estacion queda operativa se instalan detectores de fuga en estanques gas 93 detector de fuga mecanico fepetro serie 18jl gas 97 detector de fuga mecanico fepetro serie 18jl diesel detector de fuga mecanico fepetro serie 18dl se realizaron pruebas de linea en donde no se encontraron fugas estacion queda operativa | instalacion de detectores de fuga | 17
12576 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 5 a 6 días | 4 a 5 horas | se procede a instalar detector de fuga fepetro modelo stpmldtg serie 18jl codigo p13875 reemplazando detector mecanico veeder rood serie 116056 valvula check estandar codigo p15423 realizando prueba de linea gas 97 ibservando presion de operacion de la bomba 30 psipresion de deteccion 8 psi equipo queda operativo se procede a instalar detector de fuga fepetro modelo stpmldtg serie 18jl codigo p13875 reemplazando detector mecanico veeder rood serie 116056 valvula check estandar codigo p15423 realizando prueba de linea gas 97 ibservando presion de operacion de la bomba 30 psipresion de deteccion 8 psi equipo queda operativo | instalacion de detectores de fuga | 17
12577 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de detector de fuga mecanico fepetro en gas 97 y en producto diesel ambas con sus valvulas check se realizan pruebas quedando operativo se realiza entrega de 2 detectores y 2 valvulas check retiradas a administracion de eds | instalacion de detectores de fuga | 17
12578 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL EROS LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se instala detector de fuga marca fepetro modelo stpmldg serie 18jl y valvula check p15423en reemplazo de detector de fuga fepetro modelo stpmld serie y vavula check danada los cuales son entregados al encargado de la estacion don miguel figueroa rut 9 estacion queda operativa realizando su respectiva prueba de linea quedando presion de operacion en 29 psi y presion de deteccion en 12 psi se instala detector de fuga marca fepetro modelo stpmldg serie 18jl y valvula check p15423en reemplazo de detector de fuga fepetro modelo stpmld serie y vavula check danada los cuales son entregados al encargado de la estacion don miguel figueroa rut 9 estacion queda operativa realizando su respectiva prueba de linea quedando presion de operacion en 29 psi y presion de deteccion en 12 psi | instalacion de detectores de fuga | 17
12579 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 2 detectores de fuga red jacket con elemento funcional no se instala valvula check se instala pistola a solicitud de encargado de eds pero se solicitara ot para regularizacion de la instalacion del repuesto | instalacion de detectores de fuga | 17
12580 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 4 d se realizo remplazo de un breckawey 34 reco opw disp 4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw disp 4 d se realizo remplazo de un breckawey 34 reco opw disp 4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw | desprendimiento de brekaway de isla 2 producto diesel | 21
12581 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 34 segun informacion de encargado disp no cumple montos programados en recirculaciones de prueba no presenta problemas se hace reinicion del equipo se reprograma pre corte y tiempos de pauza disp 34 segun informacion de encargado disp no cumple montos programados en recirculaciones de prueba no presenta problemas se hace reinicion del equipo se reprograma pre corte y tiempos de pauza | surtidor 3 se pasa de la programacion | 21
12582 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | la incidencia sera atendida bajo la ot 8 | se solicita calibracion por perdida de combustible gasolina 93 de manera constante durante el mes de diciembre y lo que va de enero | 21
12583 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | la siguiente incidencia sera atendida bajo ot 7 | se solcita calibracion de surtidores por peridida constante de combustible en gasolinas 93 y 97 | 21
12584 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 2 y 4 95 se realizo remplazo de dos pistolas rv opw disp 4 93 se realizo remplazo de una manguera rv disp 2 y 4 95 se realizo remplazo de dos pistolas rv opw disp 4 93 se realizo remplazo de una manguera rv | pistola no corta | 21
12585 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 6 producto 95 es reemplazado 01 swivel 34 por filtrar por uso a su vez es ajustado cano de pistola asi eliminando filtracion quedando equipo operativo accesorio en mal estado queda en eds en pos 6 producto 95 es reemplazado 01 swivel 34 por filtrar por uso a su vez es ajustado cano de pistola asi eliminando filtracion quedando equipo operativo accesorio en mal estado queda en eds | filtracion de combustible por la pistola del surtidor 6 gas95 | 6
12586 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | en pos 1 boca 93 es reempazada 01 manguera 34por 320 mts por estar desgastada por uso en pos 2 es reemplazada 01 ampolleta pls por estar quemada en display manguera y ampolleta pls en mal estado quedan en eds combustible recirculado es devuelto a su tk en pos 1 boca 93 es reempazada 01 manguera 34por 320 mts por estar desgastada por uso en pos 2 es reemplazada 01 ampolleta pls por estar quemada en display manguera y ampolleta pls en mal estado quedan en eds combustible recirculado es devuelto a su tk | manguera danada por roce aun sin perdida de combustible | 6
12587 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se repara mecanismo de partida en palanca surtidor gas 93 se prueba quedando operativa 100 se chequea falla y se repara mecanismo de partida en palanca surtidor gas 93 se prueba quedando operativa 100 | palanca gas93 del surtidor no 6 autoservicio se cae | 15
12588 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se revisa surtidor isla 2 que parte marcando se encuentra problema en tarjeta control de valvulas que deja valvula de boca 6 de 97 siempre abierta por lo que al levantar la boca 8 de gasolina 93 sale producto por ambas bocas boca 6 y 8 se deja valvula de boca 6 de 97 fuera de servicio para que no arroje error la boca 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 93 se solicita repuesto para reparacion se solicita a sercon se asiste cambio de tarjeta electronica interfase control de valvulas pero al llegar empresa sercom se encuentra realizando el cambio de equipo se revisa surtidor isla 2 que parte marcando se encuentra problema en tarjeta control de valvulas que deja valvula de boca 6 de 97 siempre abierta por lo que al levantar la boca 8 de gasolina 93 sale producto por ambas bocas boca 6 y 8 se deja valvula de boca 6 de 97 fuera de servicio para que no arroje error la boca 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 93 se solicita repuesto para reparacion se solicita a sercon se asiste cambio de tarjeta electronica interfase control de valvulas pero al llegar empresa sercom se encuentra realizando el cambio de equipo | el surtidor no comienza en cero | 4
12589 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 3 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | cambio de wipehose 34 a boca n 6 de gasolina 97 por estar con filtracion uso equipo queda operativo cambio de wipehose 34 a boca n 6 de gasolina 97 por estar con filtracion uso equipo queda operativo | fuga de combustible por la manguera | 6
12590 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 3 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | limpieza conecciones sonda telemedicion se limpia balde antiderrame de caja vereda tk2 diesel retirandose agua y barro desde interior se corta seccion danada en coneccion linea veeder root realizandose una nueva se verifica estado de flotadores y se limpia coneccion cabezal sonda se verifica existencia de tk 2 en consola quedando operativo | area de atencion combustible problema con veeder root no aparece estanque dos de diesel victor saez f | 2
12591 | 14° | Cartes y Corona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 3 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor b53 kerosene encontrarse tensor de correa suelto se ajusta tensor quedando equipo operativo se chequea surtidor b53 kerosene encontrarse tensor de correa suelto se ajusta tensor quedando equipo operativo | area de atencion combustible dispensador de kerosene demora en surtir y a veces funciona a chorros y se detiene maquina ya fue reparada por tecnico ademas se ingreso incidencia sin respuesta | 1
12592 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se llega a la estacion de servicio 121 detectando que la maquina 5 y 6 no despacha ningun tipo de combustible luego de una inspeccion se recirculan litros y llegue a la conclusion que filtro se encuentran taponados se realizan cambio de filtros junta tecnico en mantencion patricia tapia ya que a esta estacion le tocaba mantencion preventiva se le hace cambio de filtro durante la mantencion y surtidor queda operativo y despachando combustible sin ningun problema se llega a la estacion de servicio 121 detectando que la maquina 5 y 6 no despacha ningun tipo de combustible luego de una inspeccion se recirculan litros y llegue a la conclusion que filtro se encuentran taponados se realizan cambio de filtros junta tecnico en mantencion patricia tapia ya que a esta estacion le tocaba mantencion preventiva se le hace cambio de filtro durante la mantencion y surtidor queda operativo y despachando combustible sin ningun problema | area de atencion combustible surtidor 5 y 6 no despachan combustibles gas 93 gas 95 y 97 esta incidencia afecta directamente la venta vladimir miranda 9 | 11
12593 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea equipo debido a que se pasa de lo programado se corrige modificando la opcion 54 de cuadratura en montos progamados ya que se encontraba muy alto el porcentaje se realizan pruebas sin presentar falla se chequea equipo debido a que se pasa de lo programado se corrige modificando la opcion 54 de cuadratura en montos progamados ya que se encontraba muy alto el porcentaje se realizan pruebas sin presentar falla | area de atencion combustible surtidor 3 despacha mas llitros de lo programado fabiola pino | 19
12594 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se cierra por error de carga incidencia ya tenia ot | corte en tablero estacion detenida | 21
12595 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a consola veeder root tls350 se realiza reiniciacion de equipo se realiza carga de configuracion se realizan pruebas quedando operativo se realiza chequeo a consola veeder root tls350 se realiza reiniciacion de equipo se realiza carga de configuracion se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible sistema veederroot arroja que esta fallando y dice sistem warm start esta totalmente fuera de servicio alejandro aballay | 2
12596 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador n6 producto 93 se realizan pruebas y se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo se realiza chequeo a dispensador n6 producto 93 se realizan pruebas y se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo | area de atencion combustible surtidor n 6 gas 93 no borra venta anterior y surtidor 5 esperando respuesta cambio de medidor aprox 15 dias | 19
12597 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 48 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se solicita calibracion de 6 bocas 93 6 bocas 95 6 bocas 97 se envia cotizacion a enex para aprobacion sin observaciones se solicita calibracion de 6 bocas 93 6 bocas 95 6 bocas 97 se envia cotizacion a enex para aprobacion se realiza calibracion de dispensadores 12345y6 productos 939597 total bocas calibradas 18 6 bocas de producto 95 6 bocas de producto 93 6 bocas de producto 97 encontandoce todas las bocas dentro del rango sec y enex | calibracion en todas las bocas | 4
12598 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs | area de atencion interior tienda bano dama clientes se solicita cambiar marco de la puerta | 5
12599 | 8° | Transportes Díaz | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 3 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de niveles de agua con pasta kolor kut en tk 1 pd en el cual no se detecta presencia de agua se realiza revision de niveles de agua con pasta kolor kut en tk 1 pd en el cual no se detecta presencia de agua | estanque con agua | 20
12600 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera por roce en el suelo se rompio y esta filtrando | 22
12601 | 13° | COMERCIAL KAUFMANN S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt 1 95 se realiza chequeo interior del surt no presenta filtraciones surt 1 95 surt cuenta con sistema rv healy se saco y reintalo ducto de vapores para chequeo y reaprete surt 1 95 se realiza chequeo interior del surt no presenta filtraciones surt 1 95 surt cuenta con sistema rv healy se saco y reintalo ducto de vapores para chequeo y reaprete | emanacion de un fuerte olor a gasolicina en sutidor | 21
12602 | 13° | Comercial Cl Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | en dispensadores numeros 2 y 3 se cambian 02 ampolletas pls y en tks numero 2 se cambia 01 tapa de recuperacion de valores en dispensador numero 2 y 3 se cambian 02 ampolletas y en tks numero 2 se cambia 01 tapa recuperacion de vapor | tapas proteccion estanques necesitan reparacion 3 unidades | 9
12603 | 13° | COMERCIAL KAUFMANN S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt2 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 surt2 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14516 | manguera de surtidor de petroleo con desgaste | 21
12604 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 4 oring tapa superior medidor quedando equipo operativo | isla 3 surtidor alto galonaje se corta cada vez que se realiza venta | 18
12605 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | isla 1 surtidor 1 gas 95 se detiene la venta en 200 y hay que volver a reiniciar | 22
12606 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods reasignada por cliente | re requiere calibracion preventiva ya que se encuentra a cumplir el periodo de trtes meses y se comienza a notar diferencias en los tk ademas se encuentraan dos reglas danadas en tk 3 y tk 4 | 9
12607 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se instalan adhesivos de prohibicion y de contacto en pilares de islas quedando ok se instalan adhesivos de prohibicion y de contacto en pilares de islas quedando ok | area de atencion | 5
12608 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo dispensador n 4 presenta presenta pistola en mal estado se realiza el cambio de 01 pistola 1 quedando el equipo operativo equipo dispensador n 4 presenta presenta pistola en mal estado se realiza el cambio de 01 pistola 1 quedando el equipo operativo | area de atencion combustible surtidor n 4 pistola se vencio el automatico sobremedida 34 | 4
12609 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion encontrando filtracion en medidor de dispensador 9 y 10 se procede al cambio de 4 tapas y 4 oring tapa medidor luego se realiza prueba de presion en equipo vedeer root volviendo todas sus funciones a la normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento despachando sin presentar filtracion se realiza visita a estacion encontrando filtracion en medidor de dispensador 9 y 10 se procede al cambio de 4 tapas y 4 oring tapa medidor luego se realiza prueba de presion en equipo vedeer root volviendo todas sus funciones a la normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento despachando sin presentar filtracion | veeder root acusa alarma apagado dflp no pasa p catas lin al dar esta alarma se bloqueo el estanque 4 y no se puede cargar en los surtidores de alto galonaje | 2
12610 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea agua en estanque 13 de 93 retirando 45 litros aproximadamente estanque 5 kerosene 30 litros aproximadamente quedando almacenando en tambor en estacion de servicios equipos normales se chequea agua en estanque 13 de 93 retirando 45 litros aproximadamente estanque 5 kerosene 30 litros aproximadamente quedando almacenando en tambor en estacion de servicios equipos normales | agua en estanque sobre 3 cm | 20
12611 | 14° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 3 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca 1diesel con filtracion por desgaste de uso en wipehose y manguera 34 se procede al cambio de ambos accesorios quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto en presencia de encargada para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 1diesel con filtracion por desgaste de uso en wipehose y manguera 34 se procede al cambio de ambos accesorios quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto en presencia de encargada para pruebas de funcionamiento | hay un goteo en la conexcion de la manguera de petroleo diesel con el surtidor | 6
12612 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 2 | ENE 19 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose todo operativo se llega al punto encontrandose todo operativo | area de atencion combustible surtidor 6 sin descarga de diesel | 0
12613 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 19 y 20 de producto diesel con despacho lento se mide flujo el cual es de 45 lmin aprox motivo por el cual se cambian 02 filtros ag se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando bocas operativas con un flujo de 74 lmin aprox se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 19 y 20 de producto diesel con despacho lento se mide flujo el cual es de 45 lmin aprox motivo por el cual se cambian 02 filtros ag se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando bocas operativas con un flujo de 74 lmin aprox | surtidor de alto galonaje despacha lento | 12
12614 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicita el envio de resortes palancas de las bocas n 1 gas 93 boca 21 gas 93 y boca 23 gas 97 ya que se encuentran cortados no permitiendo que palanca active para despacho de productos se realiza el el cambio de 03 resortes ya quense encontraban cortados boca n1 gas 93boca 21 gas 93 y boca 23 gas 97 quedan operativas repuestos pertenecian a banco prueba se solicita el envio de resortes palancas de las bocas n 1 gas 93 boca 21 gas 93 y boca 23 gas 97 ya que se encuentran cortados no permitiendo que palanca active para despacho de productos se realiza el el cambio de 03 resortes ya quense encontraban cortados boca n1 gas 93boca 21 gas 93 y boca 23 gas 97 quedan operativas repuestos pertenecian a banco prueba | el surtidor no reacciona al momento de realizar la carga | 0
12615 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | administrador me comenta que isla 1 no despacha gas 95 y 93 se chequea y realizan pruebas y dispensador si despacha los productos senalados por administrador administrador me comenta que isla 1 no despacha gas 95 y 93 se chequea y realizan pruebas y dispensador si despacha los productos senalados por administrador | surtido no esta despachando combustible cuando se levanta la pistola | 1
12616 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 con su iluminacion quemada se procede al cambio de 2 ampolletas pls9w quedando iluminacion funcionando se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 con su iluminacion quemada se procede al cambio de 2 ampolletas pls9w quedando iluminacion funcionando | isla 1 parpadea y se apaga | 9
12617 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 17diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 17diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | isla 5 diesel manquera rota | 6
12618 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | surtidor n 1 breakaway danado gasolina 95 | 22
12619 | 5° | CL - Soc. Empresa Transportes Lagos Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente cambio de cabezal mecanico en equipo modelo 06ul brae001 serie mwat001234 por tener compo entes quebrados por uso ea reemplazado cabezal mecanico de 625 nuevo el cual es adquirido por compra directa equipo queda operativo queda pendiente cambio de cabezal mecanico en equipo modelo 06ul brae001 serie mwat001234 por tener compo entes quebrados por uso ea reemplazado cabezal mecanico de 625 nuevo el cual es adquirido por compra directa equipo queda operativo | totalizador danado | 17
12620 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia pistola 7h de 1 en boca 1 diesel por ebcontrarse danada quedando equipo con despacho normal se cambia pistola 7h de 1 en boca 1 diesel por ebcontrarse danada quedando equipo con despacho normal | pistola de alto galonaje no corta | 4
12621 | 10° | Sociedad Comercial RMN Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 2 | ENE 19 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se visita eds para chequiar surtidor 1 la cual se encuentra sin despacho de producto porque se encuentra roto su fusible de la valvula de impacto por lo cual se solicita uno para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar instalacion de fusible de valvula de impacto el cual se encontraba en mal estado valvula de impacto queda funcionando al 100 se realizan pruebas con venta a publico ot cerrada se visita eds para chequiar surtidor 1 la cual se encuentra sin despacho de producto porque se encuentra roto su fusible de la valvula de impacto por lo cual se solicita uno para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar instalacion de fusible de valvula de impacto el cual se encontraba en mal estado valvula de impacto queda funcionando al 100 se realizan pruebas con venta a publico ot cerrada | area de atencion combustible necesito revision de la isla 1 lado a y b no sale producto diesel juan antonio alarcon monares | 1
12622 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 2 | ENE 19 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza reemplazo de 5 reglas en eds quedando operativo | las reglas de la estacion estan historicamente dobladas y descalibradas en inspeccion de la sec se anoto como una desviacion y se solicito reparar a la brevedad jefe zonal tiene las tablas de calibracion | 6
12623 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 2 | ENE 19 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
12624 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente tapa spil en tk gas 93 se realiza cambio de tapa contenedor de derrame quedando operativo | tapa camara tk 2 rota tapa spill | 16
12625 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | tapa quebrada corresponde a tank sump kerosene se requiere reemplazo se adjunta foto tapa reemplazada tapa quebrada corresponde a tank sump kerosene se requiere reemplazo se adjunta foto se reemplaza tapa de alto trafico quebrada en tank sump kerosene se sellan bordes con silicona | area de atencion combustible tapa recuperacion de vapores quebrada veronica benaventes | 16
12626 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se asiste a estacion para revisar corte electrico en donde al activar la bomba del producto 93 se produce corte electrico en los 4 dispensadores y en el tablero se realizan pruebas intercambiando bomba sumergible desconeccion de veeder root pero el problema persiste se revisa cabezal de bomba sumergible electrica la cual esta con agua se realiza el retiro de agua en felxibles electricos se secan componentes electricos y se reactiva bomba quedando estacion operativa | area de atencion | 10
12627 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 02 ampolletas pls 9w cambio de 02 ampolletas pls 9w en dispensador sextuple lado b por encontrarse quemadas equipo queda operativo | pos 3 de gasolinas visor de precio y litros ampolleta apagada | 9
12628 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema se genera en teclado de orpak teclado de orpak se encuentra en mal estado no reconoce tag y no se puede digitar equipo isla 7 se encuentra detenido se mandara informacion a supervisor | tablero no funciona surtidor 7 | 11
12629 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | incidencia es atendida bajo ot 0 | automatico de bomba de 93 no funciona o silo hace lo hace por muy poco rato dejando desspacho de gasolina de 93 y 95 sin terminar | 21
12630 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita wip para ser cambiado en producto diesel de dispensador numero 34 se realiza la limpieza de discos magneticos en producto diesel de dispensador numero 3 y ademas se cambia la carcasa de wip del mismo producto banco de prueba queda operativo se solicita wip para ser cambiado en producto diesel de dispensador numero 34 se realiza la limpieza de discos magneticos en producto diesel de dispensador numero 3 y ademas se cambia la carcasa de wip del mismo producto banco de prueba queda operativo | area de atencion combustible surtidor 3 no esta despachando combustible patricia santelices fono | 8
12631 | 13° | TRANSPORTES INTERANDINOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | la boca de la pistola del surtidor se salio pantalla digital del lector de las tarjetas no se ven bien los numeros | 4
12632 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reparada palanca de accionamiento en pos 2 boca diesel ajustando su tesorte quebrado por uso equipo queda operativo es reparada palanca de accionamiento en pos 2 boca diesel ajustando su tesorte quebrado por uso equipo queda operativo | palanca del surtidor de diesel danado isla 2 | 16
12633 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | disp 4d presenta falla en placa electronica igem se coordinara una proxima visita para su remplazo disp34 se realizo remplazo de una placa electronica igem rep disp34 97 se realizo remplazo de un acoplamiento fusible de seguridad p13062 disp34 d se realizo remplazo de un wip p16178 disp 4 se realizo remplazo de una ampolleta 9w p13177 disp 34 se realizan recirculaciones para pruebas ok disp 4d presenta falla en placa electronica igem se coordinara una proxima visita para su remplazo disp34 se realizo remplazo de una placa electronica igem rep disp34 97 se realizo remplazo de un acoplamiento fusible de seguridad p13062 disp34 d se realizo remplazo de un wip p16178 disp 4 se realizo remplazo de una ampolleta 9w p13177 disp 34 se realizan recirculaciones para pruebas ok | surtidor no despacha diesel | 21
12634 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se chequea estanques de combustible retirando agua est 1 93 100 litros 2 93 150 3 97 120 4 diesel 150 5 97 50 6 97 80 litros aproximadamente quedando almacenando en tambores estanque quedan normales y operando se chequea estanques de combustible retirando agua est 1 93 100 litros 2 93 150 3 97 120 4 diesel 150 5 97 50 6 97 80 litros aproximadamente quedando almacenando en tambores estanque quedan normales y operando | se solicita retiro de agua a la brevedad en todos los posos de la eds | 20
12635 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | eds mal generada | corte electrico servicentro detenido por completo | 6
12636 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fernando Huenupan | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revision al tablero electrico encontrandose automaticos trifasicos bajados se suben automaticos quedando todo funcionando se recomienda a enex que verifique conexiones electricas por garantia ya que la eds inicio trabajos hace poco | eds sin venta | 10
12637 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | al llegar se encuentra estacion sin despachos se presuriza linea estacion se encuentra operativa | area de atencion combustible dejaron de funcionar los surtidores estacion en estos momentos cerrada solo gasolina 97 disponible roberto donoso | 14
12638 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | muestras llevadas a planta esmax se realiza toma de muestras diesel por reclamo de cliente de producto contaminado se retiran miestrany contramuestra para analisis en laboratorio esmax | area de atencion combustible se solicita analisis de producto diesel cliente presume contaminacion de vehiculo | 8
12639 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway vr p16674 isla queda operativa isla 8 presenta breakaway cortadl en manguera de gasolinas se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor numero 8 sin pistola y manguera | 9
12640 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se visita eds para realizar cambio de 02 mangueras de 34 a dispensador numero 1 y 2 en productos diesel y gas quedando operativas y en buenas condiciones se realizan pruebas con venta a publico ot queda cerrada se visita eds para realizar cambio de 02 mangueras de 34 a dispensador numero 1 y 2 en productos diesel y gas quedando operativas y en buenas condiciones se realizan pruebas con venta a publico ot queda cerrada | area de atencion combustible manguera rota surtidor 3 y 4 5 y 6 necesita 2 mangueras 34 normales y 2 de la mas gruesa sandro reyes 7 | 0
12641 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 2 | ENE 19 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador encore 300 el cual no llega a lo programado se procede hacer cambio de valvulas de gasolina 93 por diesel y ademas se le revisa el precorte ajustando quedando en condicion normal se recircula producto no arrojando dicha falla ot cerrada se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador encore 300 el cual no llega a lo programado se procede hacer cambio de valvulas de gasolina 93 por diesel y ademas se le revisa el precorte ajustando quedando en condicion normal se recircula producto no arrojando dicha falla ot cerrada | area de atencion combustible cliente indica que se corta el despacho de combustible gasolina 95 no llega lo programado enrique silva | 19
12642 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 13 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se efectua calibracion encontrandose todas las bocas dentro de norma cliente solicita que se lleven en calibracion todas las bocas a 0 se informa a enex en donde nos indica que estabndo dentro de norma quedan ok incidencia es cerrada | se solicita calibracion por diferencias en soplas | 13
12643 | 13° | Mandiola Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | estacion queda operativa estacion se encuentra operativa al momento de la visita tecnico de emergencia deja bypaseado control de bomba 97 por falla en alivio de presion de valvula check se reemplaza valvula defectuosa y se reconecta control de bomba se prezuriza linea y se habilitan ventas se observa funcionamiento bomba opera correctamente veeder root queda con todas las funciones normales | area de atencion combustible no se puede hacer venta de gasolina 97 y 95 por perdida de presion en la linea | 14
12644 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp697 se chequea disp presenta falla en breckawey rv se informa a encargado quien proporciona repuesto breckawey rv catlow disp697 se chequea disp presenta falla en breckawey rv se informa a encargado quien proporciona repuesto breckawey rv catlow | surtidor comienza con totales sin entregar producto | 21
12645 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se asiste a estacion y se revisan sensores con alarma de combustible uno esta en el dispensador 2 en donde el sensor se encuentra humedo pero sin combustible y tambien se identifica sensor de tk1 diesel con alarma se abre tank sump y sensor se encuentra seco y tank sump igual sin combustibleambos sensores son retirados para ser recuperados se instalo sensor recuperado y alarma fue borrada se asiste a estacion y se revisan sensores con alarma de combustible uno esta en el dispensador 2 en donde el sensor se encuentra humedo pero sin combustible y tambien se identifica sensor de tk1 diesel con alarma se abre tank sump y sensor se encuentra seco y tank sump igual sin combustibleambos sensores son retirados para ser recuperados se instalo sensor recuperado y alarma fue borrada | area de atencion combustible problemas en el veede root el que esta emitiendo una alarma la cual indica como si hay fuga | 2
12646 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | cambiar spill por atentado por terceros quemado se adjunta cotizacion en plaforma para aprobacion cotizacio se informa a conmtratista para su ejecucion | area de atencion combustible pozo de 97 con problemas de derrame valvula de vacio mala | 5
12647 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo ot 17468 | area de atencion combustible hubo corte luz veede root no funciona y las bombas no lenvantan presion | 21
12648 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL GALVEZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al revisar equipo la pantalla surtidor 1 se encontraba operativa se me informa que en momento no expecifico se colocaba en blanco la pantalla se realiza revision al cableado contactos y tarjeta verificando alguna falla evidente encontrande biense conecta nuevamente quedando operativo el equipo observacion se persistir la falla se recomienda el cambio de pantalla del equipo equipo queda operativo al revisar equipo la pantalla surtidor 1 se encontraba operativa se me informa que en momento no expecifico se colocaba en blanco la pantalla se realiza revision al cableado contactos y tarjeta verificando alguna falla evidente encontrande biense conecta nuevamente quedando operativo el equipo observacion se persistir la falla se recomienda el cambio de pantalla del equipo equipo queda operativo | surtidor isla no1 presenta problemas de parpadeo en pantalla de cristal liquido por lo que se deja fuera de operacion se solicita revisar a la brevedad tal condicion | 11
12649 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita encontrando breakaway en mal estado se procede al cambio del mismo quedando equipo operativo | esta danado | 9
12650 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 12 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 1 contactor bobina 220v compra y se instalan 10 mts de cable thnn compra para alimentar en tdf bomba g93 quedando despacho ok | surtidores de 93 y 95 no funcionan o comeinzan a despachar y se cortan | 10
12651 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 14722 | area de atencion combustible identificacion de pasos a seguir auto servicio en surtidores 123456 | 21
12652 | 13° | Soc. Com. Y Dist. Cousin Ltda. (Mapocho) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de sensor de vapores por estar con alarma en veeder root se realiza mantencion de sensor quedando con todas sus funciones nomales se realiza revision de sensor de vapores por estar con alarma en veeder root se realiza mantencion de sensor quedando con todas sus funciones nomales | area de atencion combustible veede root v1alarma ajuste de datos lo que no permite el reporte | 2
12653 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | surtidor n 34 presenta un fuerte sonido en el despacho de producto de gas 97 se verifica el estado de bomba centrifuga rotor paletas y el estado del eje los cuales se encuentra en buen estado se aplica grasa en paletas y rotor y se vuelven a montar se prueba el despacho de producto pero problema persiste se verifica el estado del eje del motor electrico el cual presenta problemas con rodamientos internos este al girar de forma brusca emite un fuerte sonido se mide el consumo de dicho motor el cual esta en 17a 17a y 18a se debe realizar el cambio de motor por presentar problemas mecanicos se solicita 01 motor trifasico 34 hp para un equipo surtidor encore 300 se realiza el cambio de 01 motor trifasico con senal de 220v para el producto gas 97 del surtidor n 34 se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo codigo de repuesto banco de pruebas surtidor n 34 presenta un fuerte sonido en el despacho de producto de gas 97 se verifica el estado de bomba centrifuga rotor paletas y el estado del eje los cuales se encuentra en buen estado se aplica grasa en paletas y rotor y se vuelven a montar se prueba el despacho de producto pero problema persiste se verifica el estado del eje del motor electrico el cual presenta problemas con rodamientos internos este al girar de forma brusca emite un fuerte sonido se mide el consumo de dicho motor el cual esta en 17a 17a y 18a se debe realizar el cambio de motor por presentar problemas mecanicos se solicita 01 motor trifasico 34 hp para un equipo surtidor encore 300 se realiza el cambio de 01 motor trifasico con senal de 220v para el producto gas 97 del surtidor n 34 se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo codigo de repuesto banco de pruebas | area de atencion combustible necesito con urgencia mandar a ver dos maquinas que no tiran combustiblese hecharon a perder hoy estimado es la maquina 3 y 4 de gasolina 95 y 97 por favor veronica labbe | 14
12654 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose guardamotor desactivado se procede a su activacion quedando equipo operativo | no hay diesel atiende de emergencia sgs 27 12 18 | 10
12655 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chquea falla y realiza el cambio de hn swiwel 1 con filtracion por uso se prueba quefando operativo en un 100 se chquea falla y realiza el cambio de hn swiwel 1 con filtracion por uso se prueba quefando operativo en un 100 | codo de torcion danado presenta fuga de combustible se solicita mantencion con caracter de urgente | 19
12656 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea y se encuentra el rele de la placa control hidraulica pegado lo que permitia que pasara la senal del producto hacia control en el tdfya manteniendo activada en todo momento la bomba sumergida por lo cual genero la alarma de aviso en veeder root se repara cambiando un rele de estado solido se realizan pruebas quedando el equipo operativo se chequea y se encuentra el rele de la placa control hidraulica pegado lo que permitia que pasara la senal del producto hacia control en el tdfya manteniendo activada en todo momento la bomba sumergida por lo cual genero la alarma de aviso en veeder root se repara cambiando un rele de estado solido se realizan pruebas quedando el equipo operativo | area de atencion combustible vidder root arroja alarma q3 posible fuga alberto corral | 11
12657 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 2 | ENE 19 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio debido a que se encuentra sin despacho de combustible por problemas en el cem surtidores se pasan a manual autorizado por duela de la estacion | estacion de servicio sin despacho de combustible | 15
12658 | 5° | Transportes Díaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazado 01 spin on en pos 2 diesel por estar tapado por uso equipoqueda operativo filtro en mal estado es dejado en pi conbustible recirculado es devuelto a su tk es reemplazado 01 spin on en pos 2 diesel por estar tapado por uso equipoqueda operativo filtro en mal estado es dejado en pi conbustible recirculado es devuelto a su tk | surtidor 2 despacha lento | 6
12659 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se revisa falla no detectando nada eds operando al 100 al momento de llegar a eds se revisa falla no detectando nada eds operando al 100 | corte de union de manguera del producto disel de la isla 1 boca 9 por perro muerto | 19
12660 | 13° | PATRICIO GHIARDO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se acude a estacion de servicio este segun reporte se reviza surtidor de isla n 1 y 2 el cual se encuentra funcionando al momento de la llagada se reviza tablero electrico y se mide consumo de motores este se prueba con la realizacion de la mantencion no arrojando problema alguno se acude a estacion de servicio este segun reporte se reviza surtidor de isla n 1 y 2 el cual se encuentra funcionando al momento de la llagada se reviza tablero electrico y se mide consumo de motores este se prueba con la realizacion de la mantencion no arrojando problema alguno | surtidor de la isla 1 no funciona se cae el automatico | 10
12661 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | queda penciente 1 ampolleta pls9w en post 4 se realiza reemplazo de ampolleta quemada pls9w queda operativo queda penciente 1 ampolleta pls9w en post 4 se realiza reemplazo de ampolleta quemada pls9w queda operativo | isla 2 lado 4 luz del display esta apagada | 9
12662 | 13° | Transportes Schiappacasse | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 95 surtidor cuenta con mangueras rv healy se pide hacer remplazo por una de mayor largo 55 mts estas mangueras cuentan con recuperacion de vapores y son de un largo estandar 320 mts y no permite hacer union de 2 mangueras surt 12 95 surtidor cuenta con mangueras rv healy se pide hacer remplazo por una de mayor largo 55 mts estas mangueras cuentan con recuperacion de vapores y son de un largo estandar 320 mts y no permite hacer union de 2 mangueras | cambiar manguera por largo 5 5 metros | 6
12663 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de accesorios | area de atencion combustible surtidores del 1 al 10 al levantar pistolas liberan combustible | 6
12664 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | servicio es atendido bajo numero de ot 17464 servicio es atendido bajo el numero de ot 17464 | area de atencion combustible necesito con urgencia mandar a ver dos maquinas que no tiran combustible se echaron a perder hoy maquina 3 y 4 de gasolina 95 y 97 por favor | 21
12665 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se real8za reseteo de dispensador numero 6 el cual se encontraba bloqueado queda operativo se real8za reseteo de dispensador numero 6 el cual se encontraba bloqueado queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 6 no despacha combustible | 11
12666 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo ot 8 | surtidor de gaslina 97 no funciona y por ende no surte gaxolina 95 este es el tercer reporte que se hace por la presente falla ya que vino el soporte tecnico pero posteriormente siguio con dicha deficiencia | 21
12667 | 8° | Biocaval | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 1 surtidor 1 boca de 1 cambio de 1 filtro de 40030 a boca nro 1 diesel bajo flujo antes 30lpm despues 55 lpm limpieza y pintado spill matraz volumetrico queda vacio al retiro de recinto | programa mantencion preventiva | 7
12668 | 12° | METHANEX CHILE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | mp se realizara bajo ot 0 | programa mantencion preventiva | 21
12669 | 14° | CL - FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | sin observaciones estacion ferrocarriles del pacifico san jose mariquina aun se encuentra inoperativa producto reparacion de puente ferroviario no se realiza mp | programa mantencion preventiva | 3
12670 | 10° | Fundacion Chinquihue km 12 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 1 sola boca producto diesel encargado manifiesta que bocas 1 2 y 4 no se encuentran operativas debido a que ya no cuentan con sistema shell card surtidores se encuentran en buen estado se limpian spil se pintan tapas de descarga se revisan reglas de estanques las cuales estan en buen estado se revisan correas y filtros de malla se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 1 sola boca producto diesel encargado manifiesta que bocas 1 2 y 4 no se encuentran operativas debido a que ya no cuentan con sistema shell card surtidores se encuentran en buen estado se limpian spil se pintan tapas de descarga se revisan reglas de estanques las cuales estan en buen estado se revisan correas y filtros de malla se revisa tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo | programacion mantencion preventiva | 13
12671 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva a todos los equipos donde se corrigio fuga interna por tapas de medidores de diesel limpieza interna de los equipos y calibracion se probo todo y queda funcionando bien se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12672 | 14° | Sociedad Comercial Edow Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 9 bocas se revisan anclajes de surtidores se verifica que no tengan filtracion interna se verifican filtros de malla se chequean camaras de tk se limpian spill se chequea tablero electrico encargado no autoriza probar el boton de parada de emergencia debido que oficina esta cerrada se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto venteos se encuentran identificados segun producto correspondiente se recirculan 80 lts por boca en presencia de encargado patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde estacion de servicio se revisan reglas las cuales estan en buen estado estacion no cuenta con documento tc4 se realiza visita a estacion de servicio para realizar mantenimiento preventivo calendarizado por enex chequeando la calibracion de 9 bocas se revisan anclajes de surtidores se verifica que no tengan filtracion interna se verifican filtros de malla se chequean camaras de tk se limpian spill se chequea tablero electrico encargado no autoriza probar el boton de parada de emergencia debido que oficina esta cerrada se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto venteos se encuentran identificados segun producto correspondiente se recirculan 80 lts por boca en presencia de encargado patron volumetrico y carro de trasvasije son retirados vacios desde estacion de servicio se revisan reglas las cuales estan en buen estado estacion no cuenta con documento tc4 | programa mantencion preventiva | 13
12673 | 9° | Punto Shellcard - ASODUCAM LANCO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se realizo mp calibracion de surtidores con maquinas fuera de sistema orpack ya que mesa se ayuda orpack no tiene acceso remoto a sistema sem de estacion de servicio mantencion fue autorizada por enex se realiza calibracion de surtidores 1234 con un total de 4 bocas calibradas de 5 que cuenta la estacion boca 5 producto diesel fuera de servicio se chequean fugas interior y exterior se cambian 2 pistolas 1 productos diesel se chequean fugas interior y exterior se chequean sump parada emergencia tdf se realizo mp calibracion de surtidores con maquinas fuera de sistema orpack ya que mesa se ayuda orpack no tiene acceso remoto a sistema sem de estacion de servicio mantencion fue autorizada por enex | programacion mantencion preventiva | 13
12674 | 8° | Combustible Servicio de Transportes y Cargo s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 10 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se rraliza calibracion de surtidores cambios de filttos limpieza y chequeo de estos quedando operativos todos los equipos a excepcion de la boca 17 del surtidor 4 producto diesel ya que medidor no da calibracion por lo cual se solicita el cambio de este pero para dejar mantencion cerrada se le pide a administradora hacer insidencia ya que en ess isla cuenta con dos bocas mas para la atencion de camiones por lo cual no requiere de manera urgente se realiza limpieza de spill no pudiendose dejar pintada por inclemencias del tiempo lluvia se chequea estacion en general quedando operativo administracion no requiere de repuestos proporcionados por nosotros ya que ellos los compran y reponen de manera particular se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se rraliza calibracion de surtidores cambios de filttos limpieza y chequeo de estos quedando operativos todos los equipos a excepcion de la boca 17 del surtidor 4 producto diesel ya que medidor no da calibracion por lo cual se solicita el cambio de este pero para dejar mantencion cerrada se le pide a administradora hacer insidencia ya que en ess isla cuenta con dos bocas mas para la atencion de camiones por lo cual no requiere de manera urgente se realiza limpieza de spill no pudiendose dejar pintada por inclemencias del tiempo lluvia se chequea estacion en general quedando operativo administracion no requiere de repuestos proporcionados por nosotros ya que ellos los compran y reponen de manera particular se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 19 bocas de 19 se realiza cambios de filtros en surtidores con un total de 3 filtros 30030 y 4 filtros 30010 se realiza limpieza de surtidores se procede al cambio de un medidor imiter en surtidor 4 boca 17 por que medidor anterior no daba calibracion se realiza el cambio h se chequea quedando operativo medidor imiter corresponde a banco de prueba se realiza kimpieza de spill y chequeos de camara quedando pendiente pintura por haber mal clima en la zona queda estaciin de servicio operativa en su totalidad se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se rraliza calibracion de surtidores cambios de filttos limpieza y chequeo de estos quedando operativos todos los equipos a excepcion de la boca 17 del surtidor 4 producto diesel ya que medidor no da calibracion por lo cual se solicita el cambio de este pero para dejar mantencion cerrada se le pide a administradora hacer insidencia ya que en ess isla cuenta con dos bocas mas para la atencion de camiones por lo cual no requiere de manera urgente se realiza limpieza de spill no pudiendose dejar pintada por inclemencias del tiempo lluvia se chequea estacion en general quedando operativo administracion no requiere de repuestos proporcionados por nosotros ya que ellos los compran y reponen de manera particular se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se rraliza calibracion de surtidores cambios de filttos limpieza y chequeo de estos quedando operativos todos los equipos a excepcion de la boca 17 del surtidor 4 producto diesel ya que medidor no da calibracion por lo cual se solicita el cambio de este pero para dejar mantencion cerrada se le pide a administradora hacer insidencia ya que en ess isla cuenta con dos bocas mas para la atencion de camiones por lo cual no requiere de manera urgente se realiza limpieza de spill no pudiendose dejar pintada por inclemencias del tiempo lluvia se chequea estacion en general quedando operativo administracion no requiere de repuestos proporcionados por nosotros ya que ellos los compran y reponen de manera particular se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 19 bocas de 19 se realiza cambios de filtros en surtidores con un total de 3 filtros 30030 y 4 filtros 30010 se realiza limpieza de surtidores se procede al cambio de un medidor imiter en surtidor 4 boca 17 por que medidor anterior no daba calibracion se realiza el cambio h se chequea quedando operativo medidor imiter corresponde a banco de prueba se realiza kimpieza de spill y chequeos de camara quedando pendiente pintura por haber mal clima en la zona queda estaciin de servicio operativa en su totalidad | programa mantencion preventiva | 7
12675 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 10 producto gas 97 con breackaway convencional cortado se procede al cambio del accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 10 queda operativa sin presentar problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 10 producto gas 97 con breackaway convencional cortado se procede al cambio del accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 10 queda operativa sin presentar problemas en su despacho | manguera de gasolina 97 se desprende del breakaway | 8
12676 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 3v590p1 detectando mala conexion entre disyuntor bipolar de alimentacion a motor del gas 97 y alimentacion a protector diferencial se realizo reparacion se verificaron voltajes y se tomo carga al motor los cuales marcan dentro de parametros normales de consumo 221 volts y 41 amp se verifico funcionamiento con ventas quedando operativo se realiza revision de surtidor 3v590p1 detectando mala conexion entre disyuntor bipolar de alimentacion a motor del gas 97 y alimentacion a protector diferencial se realizo reparacion se verificaron voltajes y se tomo carga al motor los cuales marcan dentro de parametros normales de consumo 221 volts y 41 amp se verifico funcionamiento con ventas quedando operativo | cliente indica que recien se retira soporte tecnico de reparar los surtidores boca 2 y 3 de la isla uno pero quedaron igualmente no funcionar solicita ser atendido con urgencia | 10
12677 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de tks gas 93 y 97 no detectando anomalias se revisan dispensadores 4v591d1 detectando un parametro mal configurado que refiere al volumen suprimido al inicio del abastecimiento se modifico parametro ademas de la configuracion de activacion de valvulas de flujo lento se mantuvo en observacion de las ventas no arrojando la falla indicada dispensadores operativos se realiza revision de tks gas 93 y 97 no detectando anomalias se revisan dispensadores 4v591d1 detectando un parametro mal configurado que refiere al volumen suprimido al inicio del abastecimiento se modifico parametro ademas de la configuracion de activacion de valvulas de flujo lento se mantuvo en observacion de las ventas no arrojando la falla indicada dispensadores operativos | surtidores nuevamente despachan combustible antes de accionar gatillo comenzando en 14 pesos solicito revision con urgencia | 19
12678 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se comunica telefonicamente con encargada de eds lo cual manifiesta que dispensador de kerosene se encuentra despachando en condicion normal se comunica telefonicamente con encargada de eds lo cual manifiesta que dispensador de kerosene se encuentra despachando en condicion normal | area de atencion combustible bomba de parafina dejo de funcionar esta fue reparada el dia 24 de diciembre y volvio a fallar mismo problema victor alfonzo | 1
12679 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | cambio de 01 medidor advantage surtidor 2 producto 93 repuesto perteneciente a banco de prueba se realiza cambio de 01 medidor advantage en surt 2 producto 97 por trancarse durante despacho se calibra nhevo medidor quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 2 gas 93 se queda pegado no marca y sigue saliendo combustible brenda ramirez f | 23
12680 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 5 a 6 días | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de pistola proporcionada por estacion de servicio para el dispensador 7 | area de atencion combustible maquina 7 y 8 marcan a 300 pesos y despues entrega el combustible programado rosa galdame | 4
12681 | 6° | CL - Proactiva Servicios Urbanos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | calibracion de surtidor limpieza de equipo con desengrasante revision de correa chequeo de pustola y swivel revision de manguera cambio de filtro revision de adhesivo boca tk medicion de agua a tk encontrando 05 cm de agua revision de placa identificacion tk pintura de tapa spill calibracion de surtidor limpieza de equipo con desengrasante revision de correa chequeo de pustola y swivel revision de manguera cambio de filtro revision de adhesivo boca tk medicion de agua a tk encontrando 05 cm de agua revision de placa identificacion tk pintura de tapa spill | programa mantencion preventiva | 7
12682 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea pistola del surtidor 1 pd por segun informacion no corta pistola sin problemas sensor de corte operativo ubicar bien cano de la pistola en el estanque se guarda balde vacio en camioneta se chequea valvula gas 97 lado a del equipo cambiandose membrana de esta y limpieza completa al asiento de la membrana se realizan pruebas de recirculacion en varias oportunidades y boca de 97 no avansa en pesos valvula queda operativa y sin filtraciones | area de atencion combustible estimados necesito con urgencia ver tema surtidor n 5 gasolina 97 la cual esta marcando antes de cargar 601 cliente reclama que si no se le da una solucion reclamaria en las redes sociales | 18
12683 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 17 y 18 de producto diesel con breakaway cortado se conversa con encargado el cual manifiesta que el problema es recurrente y que accesorios se desprenden solos se le informa a encargado que dichos accesorios son instalados en todas las eess sin presentar problemas en su funcionamiento ademas se le enfatiza que el uso de esas bocas debe realizarse de manera correcta preocupandose de que los vehiculos que cargen combustible no pasen a llevar la manguera y que cargen en el lado correspondiente a su estanque para que breakaway no sufra un sobre esfuerzo y este se corte se procede a efectuar instalacion de 2 breakaway convensionales autorizados por encargado se recircula producto para pruebas de funcionamiento sin presentar problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 17 y 18 de producto diesel con breakaway cortado se conversa con encargado el cual manifiesta que el problema es recurrente y que accesorios se desprenden solos se le informa a encargado que dichos accesorios son instalados en todas las eess sin presentar problemas en su funcionamiento ademas se le enfatiza que el uso de esas bocas debe realizarse de manera correcta preocupandose de que los vehiculos que cargen combustible no pasen a llevar la manguera y que cargen en el lado correspondiente a su estanque para que breakaway no sufra un sobre esfuerzo y este se corte se procede a efectuar instalacion de 2 breakaway convensionales autorizados por encargado se recircula producto para pruebas de funcionamiento sin presentar problemas en su despacho | revision de breakaway y determinar la causa de las filtraciones frecuentes | 15
12684 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se asiste a estacion para verificar veeder root en donde se encuentra alarma activa de gas 93 tank sump sensor es retirado para ser recuperado sensor no pudo ser recuperado no se da aprobacion para reemplazo de uno nuevo | area de atencion combustible buenas tarde les hago conocer q el veeder root se encuentra constantemente con alarma comvas sa blockbuster | 2
12685 | 4° | Aridos Juan Araya | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
12686 | 4° | Consorcio Valle Hermoso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programa mantencion preventiva | 3
12687 | 4° | SOC. COMERCIAL DARED LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se realizan actividades de mantencion equipos quedan operativos se cambian filtros por flujo lento se realizan actividades de mantencion equipos quedan operativos se cambian filtros por flujo lento | programa mantencion preventiva | 12
12688 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNCABLEADO ELÈCTRICO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla en alimentacion de red electrica de estacion de servicio falla en la alimentacion de la fase 5 se informa al administrador se deja estacion operando con generador | estacion sin venta de combustible | 10
12689 | 7° | URZUA Y AHUMADA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Muñoz | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas de 2 | programa mantencion preventiva | 3
12690 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 02 filtros de alta capacidad producto 93 dispensador 2 y 4 se realiza el cambio de 02 filtros de alta capacidad en producto 93 dispensador 2 y 4 por flujo lento flujo inicial 93 16 lxm ambos equipos flujo final 32 y 36 lxm en disp 4 y 2 respectivamente bocas quedan operativas flujos medidos en venta a clientes | cambio de filtros | 12
12691 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 2 | ENE 19 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se reemplaza placa logica a surtidor de alto galonaje por estar en mal estado se realizan pruebas quedando todo ok | area de atencion combustible problema con surtidor de altovalonaje no sabe si esta en corte porque salta el switch del tablero victor pangue | 12
12692 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se visita eds encontrando dispensador n 12 cortando las ventas se limpian valvulas de control de flujose reapretan conextores de targeta hidraulica se recirculan productos se realizan pruebas recirculando producto y ventas a publico funcionado con normalidad cortando las ventas segun lo programado se visita eds encontrando dispensador n 12 cortando las ventas se limpian valvulas de control de flujose reapretan conextores de targeta hidraulica se recirculan productos se realizan pruebas recirculando producto y ventas a publico funcionado con normalidad cortando las ventas segun lo programado | no carga lo programado corta antes | 19
12693 | 7° | RIVAS OLIVARES MAURICIO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | brakaway era convencional cambio de brakaway 34 reconectable a boca 8 de 93 el cual se corto y era convencional | en la isla n 1o boca 8 gasolina 93 manguera con filtracion sin venta de gasolina | 9
12694 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | fijacion de portapistolas con 07 pernos de cabeza hexagonal de 14 x 1 quedando en optimas condiciones se fijan 08 portapistolas de los surtidores 1 2 y 3 a la base de los equipos con un total de 07 pernos de cabeza hexagonal de 14 x 1 quedando en optimas condiciones | se solicitan porta pistolas ta que se encuentran sueltas | 5
12695 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se detecta error 20 en surtidor nro 1 doble modelo jh 12 encontrando fusible f1 barrera intrinseca modelo assy t19301 g1 quemada se reemplaza ademas se cambia 1 placa controladora modelo assy t18904g1 version 70890 reprogramando funciones y numerales son llevados a cero en ambas bocas comunicado a administrador ambas placas son proporcionadas por administrador el cual exige la devolucion de estas para stock quedando operativo | surtidor con mismo problema 2 0 en bocas 1 y 2 de 93 | 11
12696 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se revisan pistolas n 3 de 95 4 de 93 7 de 95 y 8 de 93 que se encuentran con resorte de traba de gatillo quebrado se solicitan 4 pistolas rv codigo p4774 para reemplazo de las malas cambio de pistolas a bocas n 3 de gasolina 95 4 de gasolina 93 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 93 por tener resorte de gatillo malo uso se revisan pistolas n 3 de 95 4 de 93 7 de 95 y 8 de 93 que se encuentran con resorte de traba de gatillo quebrado se solicitan 4 pistolas rv codigo p4774 para reemplazo de las malas cambio de pistolas a bocas n 3 de gasolina 95 4 de gasolina 93 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 93 por tener resorte de gatillo malo uso | las pistolas tienen seguro malo no cortan | 4
12697 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se detecta breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza cambio de breakway y se prueba queda 100 operativo al momento de llegar a eds se detecta breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza cambio de breakway y se prueba queda 100 operativo | desprendimiento de manguera | 9
12698 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 2 | ENE 19 | 8 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | en tk 2 93 es reemplazada 01 valvula chek std por estar danada no retener presion en linea activando su detector de fugas en pos 1 producto 95 no detiene venta predeterminada por lo cuql es reparada valvula proporcional reemplazando su kit quedando equipo operativo combustible recirculado es devueltoa su tks valvula chek std en mal estado es rwtitada de eds para ser devu3lta a of mr en tk 2 93 es reemplazada 01 valvula chek std por estar danada no retener presion en linea activando su detector de fugas en pos 1 producto 95 no detiene venta predeterminada por lo cuql es reparada valvula proporcional reemplazando su kit quedando equipo operativo combustible recirculado es devueltoa su tks valvula chek std en mal estado es rwtitada de eds para ser devu3lta a of mr | no marca los presios unitarios cuando comienza la venta de diesel parte no de cero cuando se vende 95 por cualquiera de los dos lados comienzan a correr los numerales y no sale combustible | 18
12699 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
12700 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva chequeo funcionamiento bomba petroleo alto caudal verificacion volumetrica 1 boca de 1 se detecta pistola opw de 1 12 con automatico por rebalse deficiente y con cano con desgaste adjunto fotos ademas se encuentra regla medicion tk aluminio con desgaste de 2000 litros adjunto fotos camara tk 1 diesel no se encuentra con tapa metalica adjunto fotos limpieza y pintado spill matraz volumetrico 200 litros y manguera descarga quedan vacios al retiro de recinto | programacion mantencion preventiva | 7
12701 | 8° | CL - COMERCIAL DELSAVA Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12702 | 14° | CL - Representaciones E Inversiones La Union | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantenimiento preventivo chequeando calibracion una de una boca como tambien se efectua limpieza de surtidor limpieza 01 spill pintura 01 tapa descarga chequeo tablero electrico chequeo parada de emergencia la cual se encuentra el normal funcionamiento tambien se efectua el chequeo de regla de medicion a su vez se chequea agua del tanque donde no se encuentra presencia de ella se realiza mantenimiento preventivo chequeando calibracion una de una boca como tambien se efectua limpieza de surtidor limpieza 01 spill pintura 01 tapa descarga chequeo tablero electrico chequeo parada de emergencia la cual se encuentra el normal funcionamiento tambien se efectua el chequeo de regla de medicion a su vez se chequea agua del tanque donde no se encuentra presencia de ella | programacion mantencion preventiva | 7
12703 | 7° | Asoducam San Javier | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12704 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion 01 dispensador el cual se encuentra fuera rango permitido se ajusta a 0 boca 1 y boca 2 se chequean accesorios colgantes limpieza se realiza calibracion 01 dispensador el cual se encuentra fuera rango permitido se ajusta a 0 boca 1 y boca 2 se chequean accesorios colgantes limpieza | programacion mantencion preventiva | 7
12705 | 4° | COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12706 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJ.LINEA 10 AFTA.S | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | patricio tapia se llega a estacion para iniciar calibracion pero estacion no cuenta con combustible suficiente para calibrar se coordina para el dia de manana se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12707 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12708 | 7° | CL - ASOC. GREMIAL DE DUEÑOS DE CAMIONES CONS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12709 | 8° | Comercial C B C Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12710 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | estanque 1 producto 93 200 litros de agua aproximadamente en tanque solo comiendo retiro de agua se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas de 16 que cuenta la estacion se chequean fugaz interior y exterior se cambian dos fundas rojas y una funda verde se chequea tdf se chequea parada de emergencia se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 8 9 y 10 con un total de 20 bocas calibradas de 34 que cuenta la estacion total box calibradas 34 de 34 se chequean fugaz interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequean camaras sump se chequea agua estanque se cambia una funda roja 34 estanque 1 producto 93 200 aproximado en tanque se recomienda retiro de agua | programacion mantencion preventiva | 13
12711 | 2° | EMP.DE TPTE.PUBL.LINEA 7 ANTOFAGASTA SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12712 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibra 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12713 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | programacion mantencion preventiva | 3
12714 | 10° | Carlos Sanchez Andrades | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 1 | ENE 19 | 2 | Error en fechas | Error en horas | no se pudo ejecutar mantencion preventiva ya que la estacion no contaba con producto en estanque se reprograma hasta que se tenga producto en estanque se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
12715 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 31 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera rota a boca n 17 de p diesel mal uso equipo queda operativo cambio de manguera rota a boca n 17 de p diesel mal uso equipo queda operativo | manguera rota de pistola n 20 diesel isla n 3 | 6
12716 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 31 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cadena reinstalada cadena de valvula de drenaje en spill diesel desmontada se reinstala y verifica funcionamiento balvula operativa | area de atencion combustible cadena cortada del tanque de diesel se solicita reparar lo antes posible | 18
12717 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 31 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | veeder root queda sin alarmas sensor l4 desconfigurado por alarma de combustible se desmonta y descontamina sensor se reinstala alarma disipada equipo queda con todas las funciones normales | area de atencion combustible se solicita la revision de una alarma l4 ajuste de datos en veeder root | 2
12718 | 2° | Héctor Raúl Gallardo Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | Más de 1 mes | se limpian probetas encontrando que la probeta del estanque 93 se encuentra sin sensores marcando estanque lleno se solicita sensores de probetas se realiza revision de probetas se realiza cambio 1 kit de probeta flotadores en probeta gas 93 se reconectan plld ya que estos provocaban alarma de perdida repentina plld de se normalizan y veederoot queda sin alarmas se limpian probetas encontrando que la probeta del estanque 93 se encuentra sin sensores marcando estanque lleno se solicita sensores de probetas se realiza revision de probetas se realiza cambio 1 kit de probeta flotadores en probeta gas 93 se reconectan plld ya que estos provocaban alarma de perdida repentina plld de se normalizan y veederoot queda sin alarmas | area de atencion combustible veeder root alarma perdida repentina daniel briceno | 2
12719 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de 2 filtros 40030 a dispensador nro 1 por flujos lentos gas 93 antes 17 lpm despues 37 lpm gas 97 antes 19 lpm despues 38 lpm quedando operativo | surtidores isla 1 y 2 gas 93 y 95 despachan lento 12 litros por minuto y al usar ambos lados baja mas | 6
12720 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de kit de reparacion de valvula mezcla 3v nacional en medidor gas 93 dispensador nro 3 isla 2 el cual no cortaba producto al terminar carga los orines se encuentran danadosse realizan pruebas quedando operativo | surtidor 3 isla 2 boca 10 gasolina 95 sigue despachando al terminar la carga | 18
12721 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se detecta breakaway en mala estado se pedira a bodega para realizar cambio | filtracion en dispensadores | 23
12722 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza cambio de breakaway quedando ok | dispensadores filtrando | 9
12723 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia se esta viendo bajo la ot 17328 | disp chocado | 21
12724 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea tablero electrico se encuentra automatico general de medidor desactivado se procede activar estacion queda operativa | corto en estacion | 10
12725 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de tapa quedando ok | cambio de tapa | 16
12726 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia es solucionada por admin | sin ventas | 21
12727 | 13° | Mandiola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se puentea control de 97 queda operativo | 97 sin expender | 11
12728 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea dispensador nro 3 se detiene la venta en todas sus bocas se revisan codigos de errores los cuales senalan problemas en los discos magneticos de los medidores diesel y gas 93 se detecta que disco magnetico de diesel boca nro 17 se encuentra quebrado se solicita repuesto en gas 93 se detectan discos magneticos sucios se procede a limpieza y prueba ok dispensador nro 3 queda inoperativo a espera de repuesto se realiza el cambio de 1 medidor wayne imeter nuevo en dispensador nro 3 diesel se chequea funcionamiento y calibracion ok en cero recirculando producto quedando operativo se vuelve a probar gas 93 recirculando producto ok se cambian sellos de los medidores diesel y 93 por intervencion hacia discos magneticos diesel sello nuevo gas 93 sello nuevo quedando operativo se chequea dispensador nro 3 se detiene la venta en todas sus bocas se revisan codigos de errores los cuales senalan problemas en los discos magneticos de los medidores diesel y gas 93 se detecta que disco magnetico de diesel boca nro 17 se encuentra quebrado se solicita repuesto en gas 93 se detectan discos magneticos sucios se procede a limpieza y prueba ok dispensador nro 3 queda inoperativo a espera de repuesto | surtidor corta antes del valor programado termina la venta | 8
12729 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se utilizan 2 filtros 40530w p14136 islas quedan operativas se realizan pruebas de despachos isla 1 presenta falla en precorte de gasolina 93 se revisa electronica no hay fallas se revisa hidraulica se detecta problema en pilotaje de valvula se desmonta y limpia se repite prueba precorte normal medidor presenta falla se desmonta y repara se prueba falla disipada se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor numero 1 lento en programacion | 19
12730 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando pistola defectuosa y sin destorcedor en boca 16gas 93 se procede al cambio de 1 pistola 12 y la instalacion de 1 swivel 34 quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando pistola defectuosa y sin destorcedor en boca 16gas 93 se procede al cambio de 1 pistola 12 y la instalacion de 1 swivel 34 quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se informa que pistola de 93 en isla 5 corta muy rapido la entrega de producto no entrega mas de 200 y corta | 4
12731 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realizo graduacion de los sensores magneticos de encendido y ajuste de los resortes de los portapistolas se probo funcionando bien | surtidor se apaga antes de completar la carga dixel | 2
12732 | 6° | COMERCIAL E INVERSIONES DEL REAL Y DEL REAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se sacan tarjetas electronicas de 4 surtidores gilbarco legacy por orden de jefe zona se sacan tarjetas electronicas de 4 surtidores gilbarco legacy por orden de jefe zona | jefe de zona solicita retiro de tarjetas electroncas de surtidores por cierre de eds atiende de emergencias sgs 31 12 18 | 5
12733 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 31 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realizo chequeo a la valvula check en la parte superior del estanque de gas 93 y se encontro que la misma no acentaba bien por lo cual la linea se descargaba se le realizo servicio se probo y funciono bien | surtidor arranca sin activar la pistola gas 95 isla 2 | 18
12734 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 31 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se toma contacto con eds solucionando problema telefonicamente | no sale producto resuelve de emergencia via telefonica sgs 30 12 18 | 11
12735 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 31 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador en isla 5 y 6 por posible filtracion interna no se visualiza filtracion constante pero si acumulacion de producto sobre el filtro del gas 97 se saco filtro y se detecto que el oring se encuentra con dilatacion se procede al cambio del filtro se verifica funcionamiento y se chequean posibles filtraciones no detectando filtracion dispensador operativo se realiza revision de dispensador en isla 5 y 6 por posible filtracion interna no se visualiza filtracion constante pero si acumulacion de producto sobre el filtro del gas 97 se saco filtro y se detecto que el oring se encuentra con dilatacion se procede al cambio del filtro se verifica funcionamiento y se chequean posibles filtraciones no detectando filtracion dispensador operativo | posible filtracion en isla favor se solicita urgente arreglo | 14
12736 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | demasiado lento despacho de gas 97 todos los surtidores | 12
12737 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 31 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se revisan teclados preset de surtidor 2v591p1 isla n 1 y 2 encontrando problema en tarjetas preset que se bloquean se solicitan 2 tarjetas preset para reemplazo teclados preset no quedan operativos pero se puede programar desde teclado orpack cambio de 02 tarjetas preset a surtidor isla n 1 y 2 por bloquear equipo y no funcionar preset equipo queda operativo nota tarjetas electronicas suministradas por banco de pruebas se revisan teclados preset de surtidor 2v591p1 isla n 1 y 2 encontrando problema en tarjetas preset que se bloquean se solicitan 2 tarjetas preset para reemplazo teclados preset no quedan operativos pero se puede programar desde teclado orpack cambio de 02 tarjetas preset a surtidor isla n 1 y 2 por bloquear equipo y no funcionar preset equipo queda operativo nota tarjetas electronicas suministradas por banco de pruebas | sortidor no se detiene en el volumen preseteado por el atendedor | 12
12738 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 31 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | surtidor 1y 2se recircula producto este arrojando en lado 2 producto lento se cambia fitro se prueba quedando oprativo surtidor 3 y 4 este se recircula producto el cual despacha sin problema lado 1 y lado 2 se cambia filtro por estar lento se prueba quedando operativo las 4 bocas surtidor 1y 2se recircula producto este arrojando en lado 2 producto lento se cambia fitro se prueba quedando oprativo surtidor 3 y 4 este se recircula producto el cual despacha sin problema lado 1 y lado 2 se cambia filtro por estar lento se prueba quedando operativo las 4 bocas | surtidor numero dos con pistola 3 y 4 no funcionan surtidor numero uno pistola 1 y 2 carga lento | 8
12739 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds encontrando dispensador n 1 con problemas en pistola de diesel y de gasolinas se cambian pistolas se realizan pruebas recirculando proucto quedando en funcionamiento normal pistolas son proporcionadas por la estacion de servicios se visita eds encontrando dispensador n 1 con problemas en pistola de diesel y de gasolinas se cambian pistolas se realizan pruebas recirculando proucto quedando en funcionamiento normal pistolas son proporcionadas por la estacion de servicios | area de atencion combustible problemas con surtidor de gasolinas y diesel se programa pero no corta sigue despachando ivan herrera | 4
12740 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se relizo el cambio de 1 manguera 34 por encontrarse rota se realizan pruebas quedando operativa | area de atencion combustible manguera 93 calle crucero con filtracion jeanette rossel mena | 6
12741 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | nl1 se revisa dispensador 1 y 2 encontrandose cortando despues de lo programado se reparan las valvulas proporcionales de 93 y 97 quedando operativo | area de atencion combustible por favor venir a revisar surtidores 1 y 2 ya que se estan pasando las ventas de lo programado en gasolinas saludos | 18
12742 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita teclado completo de encore 500 ya que el teclado se queda pegado al momento de programar venta se realiza cambio de teclado encore 500 ya que teclado anterior se encuentra pegado y en mal estado se realizan pruebas con 7 playa y teclado que da operativo se solicita teclado completo de encore 500 ya que el teclado se queda pegado al momento de programar venta se realiza cambio de teclado encore 500 ya que teclado anterior se encuentra pegado y en mal estado se realizan pruebas con 7 playa y teclado que da operativo | area de atencion combustible se solicita asistencia tecnica en isla 2 teclado para programar venta falla | 12
12743 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se llega a la estacion verificando que todos los automatico estan arriba viendo que el automatico general no levanta fuimos a la botonera de emergencia para realizar su funcionamiento y se encuentra todo en perfecto estado buscamos cortes en las turbinas de combustible se bajaron todos los automaticos de la bomba luego se levanto el automatico general y aun asi el automatico entran corte hice un inpeccion al tablero de iluminacion de kanopi en contando un automatico en off no senalizado por debajo de la puerta metalica acciono el automatico caido y lo dejo en on luego levante el automatico general de las bombas y todo quedo funcionando luego me quedo un par de minutos para hacer la verificacion de las bombas y si que quedan operativas al pasar unos 30 minutos las bombas siguen en funcionamiento y me retiro del lugar el servicentro queda operativo y despachando combustible a las 130 am se llega a la estacion verificando que todos los automatico estan arriba viendo que el automatico general no levanta fuimos a la botonera de emergencia para realizar su funcionamiento y se encuentra todo en perfecto estado buscamos cortes en las turbinas de combustible se bajaron todos los automaticos de la bomba luego se levanto el automatico general y aun asi el automatico entran corte hice un inpeccion al tablero de iluminacion de kanopi en contando un automatico en off no senalizado por debajo de la puerta metalica acciono el automatico caido y lo dejo en on luego levante el automatico general de las bombas y todo quedo funcionando luego me quedo un par de minutos para hacer la verificacion de las bombas y si que quedan operativas al pasar unos 30 minutos las bombas siguen en funcionamiento y me retiro del lugar el servicentro queda operativo y despachando combustible a las 130 am | area de atencion combustible urgente cliente indica que por un corte de energia electrica ninguno de los surtidores esta funcionando se le indica al cliente que se contacte con su jefe de zona y sgs alejandro marin | 14
12744 | 5° | Soc. Servicio y comercio Valparaiso | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es teemplazada 01 pistola de 12 p14772 en pos 3 93 por no cortar su automatico por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es teemplazada 01 pistola de 12 p14772 en pos 3 93 por no cortar su automatico por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | boca n 10 surtidor 3 de 93 octano pistola corta muy rapido | 6
12745 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reempazada 01 manguera rv en pos 6 95 por 3star perforada equipo queda operativo a cesorio en mal estaso es dejado en eds es reempazada 01 manguera rv en pos 6 95 por 3star perforada equipo queda operativo a cesorio en mal estaso es dejado en eds | fuga de combustible por manguera | 6
12746 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | queda pendiente placa display de equipo mod 3 g2222 serie 130 en pos 5 boca diesel por tener ppu con segmentacion incompleta momentaneamente es intalada placa display de equipo kerosene autorizado por administracion para asi evitar reclamos por clientes equipo queda operativo | led marcador de precio surtidor doble diesel no marca | 11
12747 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 5 se extrae 3 litros 93 para pruebas lado 5 cambio pistola vapor quedando ok considerar 1 pistola vapor p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor n 5 no corta en los llenados la pistola de bencina ulises capriles | 9
12748 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas lado 2 se pega adhesivo diesel quedando ok | area de atencion combustible los stickers que senalan los tipos de combustibles como por ejemplo diesel se los robaron y ya no los posee la eess | 17
12749 | 13° | Héctor Barriga Acevedo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza cambio de adhesivos quedando ok | mantencion preventiva | 5
12750 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ods fue eliminada ya que eds atendio por su cuenta la ods se libero la ot 0 para anular esta | fundas de pistolas danadas producto del uso diario | 9
12751 | 7° | RIVAS OLIVARES MAURICIO | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | equipo existente en estacion es 2v se reinicia equipo en conjunto con orpak se chequean ventas equipo operativo | el surtidor se detine antes de llegar al volumen preseteado | 22
12752 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente motor monofasico de 34 hp en surtidor 1 producto 93 se realiza cambio de motor 220v en boca 8 y 12 de gas 93 se realiza pruebas de ventas a publico quedando operativo | se reitera la falla de fecha 12 de noviembre y provoca caida de automatico que alimenta esa area | 10
12753 | 4° | RAFAEL OSORIO Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea equipo encontrando dos codigos de error que 50 y 72 se verifican las valvulas check encontrando la de un imeter desarmada se cambia valvula y filtro ademas se modifica el tiempo para el cod error 72 este se deja en 120 segundos se realizan pruebas quedando todo operativo se chequea equipo encontrando dos codigos de error que 50 y 72 se verifican las valvulas check encontrando la de un imeter desarmada se cambia valvula y filtro ademas se modifica el tiempo para el cod error 72 este se deja en 120 segundos se realizan pruebas quedando todo operativo | surtidor de alto galonaje arranca y no surte parando la venta | 18
12754 | 4° | RAFAEL OSORIO Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 oring en caneria canopy equipo se recirculan 5 lts gas 95 se cambia 1 oring en caneria canopy equipo se recirculan 5 lts gas 95 | boca 1 manguera de diesel tiene fuga | 18
12755 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | reparacion vastago palanca activacion boca 6 equipo jhb 800 se realiza reparacion de vastago palanca activacion equipo jhb800 boca 6 diesel la cual al activar palanca esta no seteaba por presentar desgaste se recircula producto quedando boca operativa | se requieren tecnicos con urgencia ya que tenemos un surtidor de diesel | 18
12756 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla detectando ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas 9watts quedando 100 operativo se chequea falla detectando ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas 9watts quedando 100 operativo | isla 2 surtidor octuple lado 6 luz del surtidor no prende | 9
12757 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla revisando errores determinando falla en wip se tealiza el reemplazo de 2 wip los cuales estaban en pesimas condiciones se realiza reconocimiento y se prueba quedando 100 operativo se chequea falla revisando errores determinando falla en wip se tealiza el reemplazo de 2 wip los cuales estaban en pesimas condiciones se realiza reconocimiento y se prueba quedando 100 operativo | isla 3 surtidor alto galonaje ambos lados se corta cada vez que se realizab?n ventas | 19
12758 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se chequea falla detectando manguer con fuga se realiza solicitud de manguera para cambio a la brevedad se chequea fallany se realiza el cambio de manguera rv danada y con fuga se prueba quedando operativa en un 100 se chequea falla detectando manguer con fuga se realiza solicitud de manguera para cambio a la brevedad se chequea fallany se realiza el cambio de manguera rv danada y con fuga se prueba quedando operativa en un 100 | manguera gas97 rota con malla a la vista | 19
12759 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 3v590p1 el cual en el cual se detecta protector diferencial operado en tablero electrico se normalizo y se midieron voltajes encontrandose en valores normales se verifico funcionamiento con venta quedando operativo se realiza revision de surtidor 3v590p1 el cual en el cual se detecta protector diferencial operado en tablero electrico se normalizo y se midieron voltajes encontrandose en valores normales se verifico funcionamiento con venta quedando operativo | surtidores de gaxolina 95 7 97 no funcionan | 10
12760 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | disp 1 y 5 segun informacion de encargada se pasa de los montos programados desde caseta autoservicio disp 1 y 5 en recirculaciones de prueba no presentan problemas disp 1 y 5 se reprograma reduccion de velocidad del pre corte disp 1 y 5 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok disp 1 y 5 segun informacion de encargada se pasa de los montos programados desde caseta autoservicio disp 1 y 5 en recirculaciones de prueba no presentan problemas disp 1 y 5 se reprograma reduccion de velocidad del pre corte disp 1 y 5 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | surtidor no corta a la programacion desdse caseta isla 1 y 5 | 21
12761 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente revision y chequeo de bomba centrifuga equipo encore nc2 surt34 95 se realizo remplazo de un filtro de alta cap p14187 surt3495 se saco y reinstalo valvula retencion en lomo estpara chequeo y limpieza surt3495se realizo remplazo de una centrifuga blackmer sercon surt 3495 quedo surtidor funcionando ok queda pendiente revision y chequeo de bomba centrifuga equipo encore nc2 surt34 95 se realizo remplazo de un filtro de alta cap p14187 surt3495 se saco y reinstalo valvula retencion en lomo estpara chequeo y limpieza surt3495se realizo remplazo de una centrifuga blackmer sercon surt 3495 quedo surtidor funcionando ok | surtidores 3 y 4 no despachan producto generando cogestiion y reclamos de clientes | 21
12762 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se acude por aparente falla en disp segun informacion de administrador el fue realizada reparacion del disp se acude por aparente falla en disp segun informacion de administrador el fue realizada reparacion del disp | surtidos 4 sigue andando una vez terminada la venta | 21
12763 | 9° | INVERSIONES INGERIASUR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se procede a revision de dispensador el cual presenta derrame de combustible de pistola 95 se procede a revision de valvulas de petroleo 95 y 97 lado 6 encontrando valvulas asco doble producto 97 danada se solicita para su cambio se procede al cambio de 1 kit de reparacion valvula mescla se realizan pruebas quedando equipo operativo | fuga por pistola | 18
12764 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | al mkmenyo de llegar a eds se detecta manguera con fuga se realiza solicitud de repuesto para cambio a la brevedad al momento de llegar a eds no se deja realizar cambio de manguera ya que se parcho con huincha al mkmenyo de llegar a eds se detecta manguera con fuga se realiza solicitud de repuesto para cambio a la brevedad al momento de llegar a eds no se deja realizar cambio de manguera ya que se parcho con huincha | fuga de combustible por manguera rota gas 95 | 6
12765 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a la estacion este se encuentra operativa | no despacha combustible veetroot pantalla indica una falla perdida de presion maquina que controla el despacho de combustible estan sin venta de combustible | 0
12766 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 ampolleta pls 9w quedando equipo operativo | suridor isla 2 ampolleta quemada | 9
12767 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 motor monofasico 34 hp bp quedando equipo operativo | surtidor de 97 unico surtidor con este producto no arranca y salta boton de gurada motor cada vez que se hace funcionar | 10
12768 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 valvula ecologica 112 quedando equipo operativo | surtidor isla 3 presenta el mismo problena anterior | 18
12769 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza programacion de calibracion y verficacion volumetrica para el dia 02 de enero incidencia es cerrada ya qie mp se efectuara por calendario cuatrimestral en mes de febrero | calibracion extraordinaria a bocas asociada a tks 3 de gas97 y tk4 de gas 93 de no haber variacion a la bu del negocio | 3
12770 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza cambio de breakway rv se prueba y se deja operativo 100 se chequea falla detectando breakway cortado por tiron de vehiculo se realiza cambio de breakway rv se prueba y se deja operativo 100 | manguera desprendida del surtidor | 9
12771 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ods fue eliminada ya que eds atendio por su cuenta la ods se libero la ot 0 para anular esta | fundas de pistolas danadas producto del uso diario | 9
12772 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador 2 modelo 4 v se extraen pruebas volumetricas encontarndo flujo lento es bocas gasolinas se limpian filtros de malla y se cambian filtros a bocas dispensador queda operativo cambio filtros autorizado por don rodrigo diez surtidor 2 flujo lento | area de atencion combustible surtidor corta antes de despachar el monto programado patricia acevedo | 12
12773 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | equipo al llegar esta operativo se reinicia equipo el cual presento una ves la falla que no se detubo equipo operativo | el surtidor de la isla i no se detiene en el volumen preseteado principalmente con las gasolinas favor dar urgencia a este reporte | 22
12774 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo encontrandose consola veeder root tls350 desconfigurada se procede a realizar reiniciacion y carga de configuracion a consola veeder root quedando operativo se realiza chequeo encontrandose consola veeder root tls350 desconfigurada se procede a realizar reiniciacion y carga de configuracion a consola veeder root quedando operativo | area de atencion combustible el veeder root se encuentra desconfigurado guillermo gomez | 2
12775 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea pistola de boca 1 de 93 encontrandose danada se cambia quedando normal se chequea pistola de boca 1 de 93 encontrandose danada se cambia quedando normal | pistola 1 surtidos gas 93 danada favor reparar urgente | 4
12776 | 8° | Serviobras Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dirpensador se realiza chequeo boca n8 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajos realizados en presencia de encargado de la estacion de servicio se realiza chequeo a dirpensador se realiza chequeo boca n8 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajos realizados en presencia de encargado de la estacion de servicio | la psitola no corta esta sigue despachando producto | 15
12777 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza cambio de 6 fundas rojas y 6 mangos para pistola quedando operativo | fundas de 6 pistolas de vpower estan decoloradas se solicita cambio | 4
12778 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se informa que dispensador 4 se encuentra pendiente repuesto medidor advantage para boca gqs 97 repuesto solicitado bajo os17017 surtidor 4 no termina venta | area de atencion combustible isla 2 surtidor 4 entrega combustible pero no marca litros ni dinero alexander mora | 23
12779 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando pistola de cl93 no cortando con mal funcionamiento por uso se realizan pruebas recirculando producto se cambia pistala quedando funcionando con normalidad se visita eds encontrando pistola de cl93 no cortando con mal funcionamiento por uso se realizan pruebas recirculando producto se cambia pistala quedando funcionando con normalidad | sensor de pistola 3 no corta | 8
12780 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando manguera de gasolinas con filtracion en su paete inferiorse cambia manguera al momento de realizar el llenado de la linea y recirculacion se obserba pequena filtracion por swivel se reapretan uniones se realizan nuebas pruebas quedando sin filtraciones funcionando con normalidad durante la visita en la eds nos informan que pistola de diesel no funciona normalmente no corta las ventas u gota constantemente se chequea su funcionamiento recirculando diesel se cambia pistola de 34 cdgp14776 se realizan pruebas funcionando con normalidad se visita eds encontrando manguera de gasolinas con filtracion en su paete inferiorse cambia manguera al momento de realizar el llenado de la linea y recirculacion se obserba pequena filtracion por swivel se reapretan uniones se realizan nuebas pruebas quedando sin filtraciones funcionando con normalidad durante la visita en la eds nos informan que pistola de diesel no funciona normalmente no corta las ventas u gota constantemente se chequea su funcionamiento recirculando diesel se cambia pistola de 34 cdgp14776 se realizan pruebas funcionando con normalidad | manguera de gasolina cortada surtidor 4 | 14
12781 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 5 presenta manguera rota con fuga de producto se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 5 diesel manguera rota existe derrame al cargar | 6
12782 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa chequeo de isla 78 se revisa hidraulica electronica y accesorios sin detectar fallas se revisa tablero senal de retorno no llega al rele se revisa veeder root se presuriza linea desde consola tls 450 se realizan pruebas senal sigue con falla se desconecta rele terminales sulfatados se cortan y reinstalan senal ok se prueban despachos y se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 no despacha combustible diesel | 10
12783 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia pistola vapor rec y membrana de kit de pilotaje lado 193 debido que salia producto por cano xin ventas se realizan pruebas y equipo queda operativo repuestos p14774 pistola vapor rec 1 p15995 kit de pilotaje1 se cambia pistola vapor rec y membrana de kit de pilotaje lado 193 debido que salia producto por cano xin ventas se realizan pruebas y equipo queda operativo repuestos p14774 pistola vapor rec 1 p15995 kit de pilotaje1 | area de atencion combustible surtidor 1 la pistola sale vencina al apretar el gatillo sin tener venta en proceso | 18
12784 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ods fue eliminada ya que eds atendio por su cuenta la ods se libero la ot 0 para anular esta | fuga de diesel por manguera | 9
12785 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 ampolleta plc 11 w en surtidor isla 1 ya que se encontraba quemada problema en iluminacion en surtidor isla 1 solucionado repuesto fue comprado en la zona se realiza el cambio de 01 ampolleta plc 11 w en surtidor isla 1 ya que se encontraba quemada problema en iluminacion en surtidor isla 1 solucionado repuesto fue comprado en la zona | iluminacion del surtidor 1 de marcacion de litros y montos se apaga clientes presentan reclamo | 9
12786 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 31 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de valvula check en tk 4 gas 93 y de valvula de alivio de presion la cual se encontro con minima filtracion se reapreto y se verifico funcionamiento quedando operativo se reviso valvula check y valvula de alivo en tk 2 gas 97 detectando un oring cortado en valvula de alivio de presion la cual permitia la recirculacion de producto desde valvula check al interior del estanque se reparo y se probo con ventas quedando operativo ademas se verifico posibles filtraciones en dispenser sumps no visualizando filtraciones dispensadores operativos se realiza revision de valvula check en tk 4 gas 93 y de valvula de alivio de presion la cual se encontro con minima filtracion se reapreto y se verifico funcionamiento quedando operativo se reviso valvula check y valvula de alivo en tk 2 gas 97 detectando un oring cortado en valvula de alivio de presion la cual permitia la recirculacion de producto desde valvula check al interior del estanque se reparo y se probo con ventas quedando operativo ademas se verifico posibles filtraciones en dispenser sumps no visualizando filtraciones dispensadores operativos | surtidores despachan antes de accionar gatillo comensando con 14 pesos | 18
12787 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se ajusta parametros en veeder root 450de tk 93 quedando ok | area de atencion combustible la maquina veeder rot presenta fallas diferencias al marcar montos | 2
12788 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 8 se realiza apagado y encendido de equipo encore 500s quedando ok | area de atencion combustible surtidor 8 no sale 95 | 10
12789 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 12 presenta precios ok | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 pes con precios erroneos al de computador | 19
12790 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 valvula vapor en dispensador numero 34 la cual fue quebrada debido a un choque cambio de 1 bota encore push to start en dispensador numero 4 quedando operativa ademas se asegura anclaje de dispensador quedando operativa se realiza el cambio de 1 valvula vapor en dispensador numero 34 la cual fue quebrada debido a un choque cambio de 1 bota encore push to start en dispensador numero 4 quedando operativa ademas se asegura anclaje de dispensador quedando operativa | area de atencion combustible camion choco surtidores numero 3 y 4 yarmin umbria | 5
12791 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 2 se extrae 45 litros 93 para pruebas a lado 2 se cambia breakaway wipe hose manguera y pistola con recuperacion de vapor por estar en mal estado quedando operativo considerar 1 wipe hose vapor p14054 1 breakaway vapor p16674 1 manguera vapor p14517 1 pistola vapor p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 con problema de despacho | 9
12792 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 31 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza cambio de filtro lado 12 93 quedando ok considerar 1 filtro p14134 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 con despacho de bencina demasiado lento | 12
12793 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Sábado | 29 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza en conjunto con mda reinicio de equipo quedando despacho venta cliente operativo | surtidor bloqueado atiende de emergencia sgs 29 12 18 | 11
12794 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Sábado | 29 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa senal bp quedando equipo operativo | 2 surtidores no funcinonan apoyo a contratista electrico atiende de emergencia sgs 29 12 | 11
12795 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 28 | DIC 18 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose automatico desactivado se procede a su activacion qedando equipo operativo | maquinas se cortan todas las gasolinas atiende de emergencia sgs 28 12 | 10
12796 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 28 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se acudea estacion de servicio este se encuenttra con brekaway desconectado en isla n 5 producto 97 este se reconecta se pruba quedando operativo se realiza cambio de manguera en isla n 5 producto 95 por estar roto este se prueba quedando operativo estacion que oerativo se acudea estacion de servicio este se encuenttra con brekaway desconectado en isla n 5 producto 97 este se reconecta se pruba quedando operativo se realiza cambio de manguera en isla n 5 producto 95 por estar roto este se prueba quedando operativo estacion que oerativo | breakaway cortado por cliente | 1
12797 | 8° | José Lagos Valenzuela | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 28 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | se revisa producto 9795 equipo 1 el cual se encuentra descebado se intenta cebar bomba bennet pero falla persistese realiza el cambio de 1 chaveta para motor en bomba centrifuga por encontrarse rota se detecta valvula de pie en mal estado se requiere cambio de valvula de pie trabajos se coordinan para el dia lunes se realiza chequeo de surtidor 12 se desmonta vertical de succion y se chequea valvula de retencion encontrandose operativa incidencia fue cerrada bajo la ot 17115 | sin venta de gas 95 y 93 | 14
12798 | 4° | NEU - ELQUI LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 28 | DIC 18 | 16 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | se revisan gas 93 y 97 con pruebas de linea encontrando valvulas check danadas solicitando repuesto bomba gas 97 se encontraba obstruida por residuos del estanque empaquetadura danada se solicita repuesto ambas bombas se encuentran si sello electrico en vertical de impulsion se solicita repuesto me presento a la estacion a realizar la intalacion de repuestos pendiente en visita anterior y el propietario no otorga el permiso para el trabajo informando que es la hora pico de ventas por ordenen del jefe de operaciones y supervisor se cierra la orden de servicio se revisan gas 93 y 97 con pruebas de linea encontrando valvulas check danadas solicitando repuesto bomba gas 97 se encontraba obstruida por residuos del estanque empaquetadura danada se solicita repuesto ambas bombas se encuentran si sello electrico en vertical de impulsion se solicita repuesto me presento a la estacion a realizar la intalacion de repuestos pendiente en visita anterior y el propietario no otorga el permiso para el trabajo informando que es la hora pico de ventas por ordenen del jefe de operaciones y supervisor se cierra la orden de servicio | la maquina se pone en cero y comienza marcar sin apretar pistola | 15
12799 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 28 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros en el producto diesel por encontrarse saturados ademas se realiza limpieza de mallas filtros de los equipos 1 y 2 se recircula producto quedando operativo | cambio de filtros diesel | 12
12800 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 28 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 motor monofasico 34 hp bp quedando equipo operativo | no funciona el motor | 10
12801 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 28 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chequea falla por choque de surtidor se detecta valvula de gas 93 cortada por dicho choque se imforma detallss para cambio a la brevedad se realiza cambio e valvula de emergencia quedando surtidor operativo | surtidor chocado no funciona | 19
12802 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola de diesel lado 5 por falla en membrana interior debido a mantener el equipo en funcionamiento constante se prueba recirculando litros queda operando normalmente se realiza cambio de pistola de diesel lado 5 por falla en membrana interior debido a mantener el equipo en funcionamiento constante se prueba recirculando litros queda operando normalmente | pistola n 7 surtidor n 4 no corta sumistro | 8
12803 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 28 | DIC 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 193 mal estado se recircula producto quedando surtidor operativo se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 193 mal estado se recircula producto quedando surtidor operativo | en isla 1 manguera de gasolina 93 rota | 8
12804 | 7° | CL - ANDRES PIRAZZOLI Y CIA.LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Viernes | 28 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | Error en horas | se realiza la calibracion de 01 boca de 1 dejando operativo | programacion mantencion preventiva | 3
12805 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 28 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | cambio de 02 filtros de baja en disp 1 y 02 filtros de alta en disp 2 por flujo lento se realiza el cambio de 04 filtros en bencina 93 y 97 02 filtros de baja en disp 1 y 02 filtros de alta en disp 2 a peticion de jefe de playa por flujo lento se constata mediante venta a clientes equipo 1 entrega 16 lxm en 93 y 95 equipo 2 despacha 20 lxm en 93 y 95 equipo 1 queda despachando 36 lxm y equipo 2 32 lxm en bencinas quedando operativos verificacion de flujo luego del cambio filtros realizada con ventas a clientes | favor revisar los surtidores de gas 93 y 95 de las 2 islas despachan lentos revisar filtros | 12
12806 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 28 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequean equipos encontrandose en mal estado los siguientes a 5 swivel de 34 boca 4 93 5 disel 6 95 7 97 8 93 b 2 pistolas de 1 boca 1 y 2 diesel c 1 manguera de 1 x 5 metros boca 2 diesel d 4 fundas 34 boca 5 diesel negra boca 6y 8 93 verde y boca 7 vpower roja e 1 manguera 34 x5mt boca 8 93 f 1 codo giratorio de 1 boca 2 diesel g 1 codo giratorio de 34 boca 3 de 93 a demas se encuentra danada camara mahole de estanque 1 diesel se chequean equipos encontrandose en mal estado los siguientes a 5 swivel de 34 boca 4 93 5 disel 6 95 7 97 8 93 b 2 pistolas de 1 boca 1 y 2 diesel c 1 manguera de 1 x 5 metros boca 2 diesel d 4 fundas 34 boca 5 diesel negra boca 6y 8 93 verde y boca 7 vpower roja e 1 manguera 34 x5mt boca 8 93 f 1 codo giratorio de 1 boca 2 diesel g 1 codo giratorio de 34 boca 3 de 93 a demas se encuentra danada camara mahole de estanque 1 diesel se chequean colgantes encontrarse danado los siguientes elementos 2 fundas 34 verde 1 funda roja 34 1 funda negra 34 2 pistolas 1 1 manguera 1 5metros 1 codo giratorio de 1 y codo giratorio de 34 1 manguera de 34 5 metros y 5 swevel de 34 | revisar eds por cambio de distribuir en especial los colgantes solitud del j z para el lunes 31 de diciembre | 4
12807 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 28 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se cambia una pantalla venta wayne 4 vista debido a que no mostraba el precio correcto en el ppu de la gas 97 repuesto fue incorporado en la os92209 ot2 se cambia una pantalla venta wayne 4 vista debido a que no mostraba el precio correcto en el ppu de la gas 97 repuesto fue incorporado en la os92209 ot2 | isla uno surtidor uno no marca precio de gas 97 en vez de decir 879 y dice 079 | 11
12808 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 28 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se modifica codigo de funcion 13 se realizan pruebas con despacho de producto quedando equipo operativo | area de atencion combustible problemas con surtidor de gas 95 y pd se corta antes de finalizar la venta moises varas | 2
12809 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 28 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicitan teclados encore 500 s 2 teclados se realiza cambio de dos teclados enore 500s se recirculan cuatro pruebas de producto gasolina ya que bombero especifica que teclado anterior no corta lo programado se hizo el cambio de teclado y el surtidor corta en el lo programado quedando operativo los teclados fueron cambiados por motivos de rotura se encontraban sin numeros y el surtidor 1 se cambio por que teclado se quedaba pegado y no realizael ingreso del valor del dinero y eso probocaba que surtidor no programaba y pasara la venta de largo se solicitan teclados encore 500 s 2 teclados se realiza cambio de dos teclados enore 500s se recirculan cuatro pruebas de producto gasolina ya que bombero especifica que teclado anterior no corta lo programado se hizo el cambio de teclado y el surtidor corta en el lo programado quedando operativo los teclados fueron cambiados por motivos de rotura se encontraban sin numeros y el surtidor 1 se cambio por que teclado se quedaba pegado y no realizael ingreso del valor del dinero y eso probocaba que surtidor no programaba y pasara la venta de largo | area de atencion combustible surtidor n 1 la botonera del pedido no funcionan gonzalo carmona | 12
12810 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 28 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se dara aviso a petrobras se adjunta cotizacion en plataforma para aprobacion cotizacion aprobada y se le solicita a contratista comenzar la fafricacion de las tapas para hacer el cambio la semana del 28 01 se realiza cambio de marco y tapa camara quedando operativo | area de atencion combustible revision extructura soporta tapas accesos tanque sump revision de las tapas | 5
12811 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 28 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | cambio de teclado preset por estar con problemas en teclas estas se maran solas cambio de teclado preset por estar con problemas en teclas estas se maran solas | el preset de isla uno surtidor uno no funciona | 12
12812 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Viernes | 28 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se solicita display ppu se efectua cambio de display ppu en boca 11 producto gas 95 y en boca 12 producto gas 97 en presencia de encargado quedando operativo sin presentar problemas de funcionamiento se solicita display ppu se efectua cambio de display ppu en boca 11 producto gas 95 y en boca 12 producto gas 97 en presencia de encargado quedando operativo sin presentar problemas de funcionamiento | display con fallas no refleja la informacion de precios que deberia | 15
12813 | 5° | Sociedad de Inversiones y Servicios La Esperanza Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | estacion se encuentra cerrada | area de atencion | 21
12814 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | disp 10 d se realizo remplazo de una pistola 34 conv p14776 disp5 93 se realizo remplazo de una manguera rv proporcionada por servicentro disp 10 d se realizo remplazo de una manguera 34 conv p14776 disp5 93 se realizo remplazo de una manguera rv proporcionada por servicentro | surtidor 10 no despacha diesel tienme el mismo problema que el surtidor 8 | 21
12815 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | administrador indica que no ha solicitado atencion | otro celular cliente indica que en surtidor 2 boca 1 de diesel presenta filtracion en la union de manguera con pistola | 15
12816 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 6 es reemplazada 01 pistola de 12 p 14772 en boca 93 por 3star en mal 3stqdo su automatico por uso en boca 95 es reparada valvula proporcional en producto v power reemplazando 01 kit de reparacion de estar por uso ambas bocas quedan ok accesorios en mql estado quedan en eds en pos 6 es reemplazada 01 pistola de 12 p 14772 en boca 93 por 3star en mal 3stqdo su automatico por uso en boca 95 es reparada valvula proporcional en producto v power reemplazando 01 kit de reparacion de estar por uso ambas bocas quedan ok accesorios en mql estado quedan en eds | se reporta gas95 isla 6 boca 21 no corta cuando termina venta programada ademas tambien se reporta boca 22 sensor de pistola esta malo | 6
12817 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | estacion de servicio se encuentra cerrada | area de atencion | 15
12818 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se chequea dispensador por cortar venta 93 lado 1 se chequean codigo de error y se cambia 1 valvula proporcional mezcla doble lado 1 se recircula producto 93 95 sin cortar venta quedando operativo se chequea dispensador por cortar venta 93 lado 1 se chequean codigo de error y se cambia 1 valvula proporcional mezcla doble lado 1 se recircula producto 93 95 sin cortar venta quedando operativo | surtidor se detiene y corta la venta presenta mismo problema reportado en 6 2 8 y 3 | 18
12819 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se solicita calibracion 97 se solicita calibracion deproducto 97 por variacion negativa en cierre mensual calibracion realizada anteriormente en mantencion preventiva no arroja diferencia dispenser y tank sump sin producto presiones de reposo sobre los 120 kpa no se detecta figa de producto | area de atencion combustible calibracion de gasolina 97 ya que tiene una variacion negativa ana montano | 2
12820 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Viernes | 28 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para chequear estado de pistola en surtidor 3 de gas 95 lo cual se encuentra en mal estado se solicita 01 pistola de 12 con funda verde codp14772 se realiza visita a estacion de servicio para efectuar cambio de pistola en boca 9 producto gas 95 se procede al cambio de accesorio quedando este operativo se prueba con venta a clientes sin presentar problemas en su despacho se visita eds para chequear estado de pistola en surtidor 3 de gas 95 lo cual se encuentra en mal estado se solicita 01 pistola de 12 con funda verde codp14772 se realiza visita a estacion de servicio para efectuar cambio de pistola en boca 9 producto gas 95 se procede al cambio de accesorio quedando este operativo se prueba con venta a clientes sin presentar problemas en su despacho | isla n 2 gas 95 pistola con sensor en mal estado | 4
12821 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | sin potencia en la salida del combustible filtros tapados surtidor 1 y 2 terminal pie andino | 12
12822 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | muestras tomadas se realiza toma de muestras de todos los productos en la estacion por peticion especial de sec | area de atencion combustible solicito pruebas de combustible ordenadas por la sec | 8
12823 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utilizan 4 filtros 4530 w p14136 islas quedan operativas chequeo de isla 34 despachos programados presentan falla en precorte flujo de produ tos puros estan bajo los 17 l4min se reemplazan filtros y se ajusta precorte se prueba falla disipada se habilita para ventas se indica que isla 12 presenta la misma falla flujo de gasolinas bajo los 20 lmin se reemplazan filtros y se ajusta precorte se prueba y habilita para ventas islas 12 y 34 quedan despachando 36 lmin | area de atencion combustible surtidor 4 no esta tomando exactamente el valor programado se esta pasando en 56 y hasta 7 pesos codigo de estacion 9261 | 19
12824 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla continua operativa isla 7 encore 500 presenta gabinete electronico con puerta suelta se revisa equipo cerradura desmontada y enganche suelto soportes forzados se reinstala cerradura y se cierra gabinete no hay danos internos en equipo se habilita para ventas | area de atencion combustible mascara surtidor 7 esta suelta | 10
12825 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia breakaway reconectable vapor dispenser lado 9 debido que anterior seencontraba quebrado equipo operativo repuesto p16674 breakaway vapor rec 1 se cambia breakaway reconectable vapor dispenser lado 9 debido que anterior seencontraba quebrado equipo operativo repuesto p16674 breakaway vapor rec 1 | area de atencion combustible se corto manguera de base cara 9 de bencina | 9
12826 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra en producto 97 se realiza toma de muestra en producto 97 | toma de muestra mes de diciembre | 8
12827 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 28 | DIC 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea falla eevisando errores para descratar posible falla de valvula se detecta solo probelma en pistola diesel se realiza el cambio de pistola diesel y se prueba quwdando 100 operativa se chequea falla eevisando errores para descratar posible falla de valvula se detecta solo probelma en pistola diesel se realiza el cambio de pistola diesel y se prueba quwdando 100 operativa | pistola de diesel isla 4 en mal estado | 19
12828 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | no funciona | 9
12829 | 8° | A y C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 pistola de 1 cambio de 01 pistola de 1 en dispensador 4 boca 7 de diesel por problemas en sensor de sobrellenado se recircula producto quedando operativa trabajos se realizan en presencia de encargado | pistola no corta y hace 3 semanas que se cambio | 15
12830 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 filtro ac 30 mic en isla 2 3 el cual presentaba flujo lento se verifico flujo durante una venta en la cual se registra una entrega de 8 ltrsm posterior al cambio de filtro se verifica nuevamente registrandose una entrega de 36 ltrs dispensador operativo se realiza el cambio de 01 filtro ac 30 mic en isla 2 3 el cual presentaba flujo lento se verifico flujo durante una venta en la cual se registra una entrega de 8 ltrsm posterior al cambio de filtro se verifica nuevamente registrandose una entrega de 36 ltrs dispensador operativo | surtidores gas 93 3 y 4 despacha muy lento | 12
12831 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se intala preset predeterminador en equipo np3 con su respectivo adhesivopendiente de mantencion preventiva se revisa equipo falta de energiaen el tablero se encuentra automatico de 40 amperes danado se conecta energia directo a la espera del repuesto para reemplazo equipos quedan operativo bobina de disparo de parada de emergencia no funcionase ubica repuesto para su cambio se instala automatico nuevo en tablero se activa equipo alto galonaje jhb800 serie llla06613 el cual presento falla por corte electrico reemplazando fusible de proteccion en el cabezal se instala bobina de disparo comprada en la zona en parada de emergencia se realizan pruebas quedando operativa encargado solicita instalacion de acrilico protector de parada de emergencia el cual no es stop de repuestos de sgs se informa a administrador que dicho repuesto debe ser gestionado con su jefe de zona estacion de servicio queda operativa se intala preset predeterminador en equipo np3 con su respectivo adhesivopendiente de mantencion preventiva se revisa equipo falta de energiaen el tablero se encuentra automatico de 40 amperes danado se conecta energia directo a la espera del repuesto para reemplazo equipos quedan operativo bobina de disparo de parada de emergencia no funcionase ubica repuesto para su cambio se instala automatico nuevo en tablero se activa equipo alto galonaje jhb800 serie llla06613 el cual presento falla por corte electrico reemplazando fusible de proteccion en el cabezal se instala bobina de disparo comprada en la zona en parada de emergencia se realizan pruebas quedando operativa encargado solicita instalacion de acrilico protector de parada de emergencia el cual no es stop de repuestos de sgs se informa a administrador que dicho repuesto debe ser gestionado con su jefe de zona estacion de servicio queda operativa | surtidor 78 dejo de funcionar una vez que ubo un corte de energia al rstablecer quedo surtidor malo orpak no lo pudo resetear carga shelkcar camiones | 10
12832 | 6° | Minera Valle Central | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita en conjunto con orpak para puesta en marcha de surtidor quedando operativo | se pide asistencia a orpak realizada 21 12 a peticion de industria | 11
12833 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se encuentra cortado el orign plano de la valvula check en la bomba sumergida y ademas elemento funcional tambien se encuentra con problema en la menbrana por esto el detector de fuga se actua generando la baja presion se solicitan repuestos para cambio reciculacion por eliminacion de fuga e realiza la instalacion de la valvula check y elemento funsional se realizan pruebas sin que se pueda levantar presion se verifica el detecfor de fuga el cual no permite que pase presion a la linea se deja fuera el detector y se realizan pruebas durante 30 min con una presion estable de 24 psi con bomba en reposo cambio de detector de fuga mecanico por estar permanentemente actuado se realizan pruebas quedando operativo se encuentra cortado el orign plano de la valvula check en la bomba sumergida y ademas elemento funcional tambien se encuentra con problema en la menbrana por esto el detector de fuga se actua generando la baja presion se solicitan repuestos para cambio reciculacion por eliminacion de fuga e realiza la instalacion de la valvula check y elemento funsional se realizan pruebas sin que se pueda levantar presion se verifica el detecfor de fuga el cual no permite que pase presion a la linea se deja fuera el detector y se realizan pruebas durante 30 min con una presion estable de 24 psi con bomba en reposo cambio de detector de fuga mecanico por estar permanentemente actuado se realizan pruebas quedando operativo | surtidor de petroleo nuevamente con problemas no despacha combustible | 17
12834 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo ot 7 | ampolletas maquina de kerosene internas no encienden al igual que en la isla n1 solo encienden la mitad del display | 21
12835 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza verificacion de tablero y equipos medicion volumen de producto estanques tk1 93 se identifican lineas de comunicacion se designa lados logicos surt 3 kerosene se reconecta jumper el cual impedia el enlace surtidor kerosene se realiza pruebas de recirculacion y ventas en conjunto con adexus y orpak quedando equipos operativos | apoyo prestado en file 892 por personal de sgs el sabado 22 de diciembre afe 2 8750 1037 | 11
12836 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera 34x 5mts a boca n 3 de gasolina 93 por tener malla a la vista uso cambio de pistola de 12 a boca n 3 de gasolina 93 por tener sensor de cano fuera de su lugar uso equipo queda operativo cambio de manguera 34x 5mts a boca n 3 de gasolina 93 por tener malla a la vista uso cambio de pistola de 12 a boca n 3 de gasolina 93 por tener sensor de cano fuera de su lugar uso equipo queda operativo | manguera rota con malla a la vista | 4
12837 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 28 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra de producto 93 en dispensador numero 2 operativo se realiza toma de muestra de producto 93 en dispensador numero 2 operativo | toma de muestra mes de diciembre | 8
12838 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 28 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se instalan 4 adhesivos push to start en disp 5678 por no estar tapados por publicidad de lubricantes quedando ok repuestos 4 adhesivos push to start banco prueba se instalan 4 adhesivos push to start en disp 5678 por no estar tapados por publicidad de lubricantes quedando ok repuestos 4 adhesivos push to start banco prueba | area de atencion combustible instalacion de adhesivo para surtidores indicando paso a paso carga de combustible | 5
12839 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 27 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 cuenta litros piussi compra quedando equipo operativo | cliente solicita mantencion de la maquina surtidora de adblue no esta contando los litros | 22
12840 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza pintado en tapas de descarga de producto tk n1 producto 97 tk n2 producto 93 tk n3 producto petroleo diesel tk n4 producto kerosene quedando operativo tambien se instalan graficas de seguridad | area de atencion combustible necesitan que vayan a retocar con pintura las tapas de los estanques | 16
12841 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 27 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza revision de 5 equipos el cual se encuentran accesorios en mal estado se solicita autorizacion a marcos perales para proceder al cambio ya como se realiza cambio de dealer | area de atencion | 9
12842 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 27 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se chequea dispensasor 3 boca diesel se repara palanca de accionamiento y se chequea funcionamiento con pruebas vokumetricas dispensador queda operativo surtidor 3 problemas despachos diesel adicional se instalan graficas de seguridad | area de atencion combustible | 5
12843 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal asignada | manguera rota | 9
12844 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Jueves | 27 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambian 3 oring en area donde filtra producto quedando equipo operativo | fuga fue reparada pero aparecio nuevamente | 12
12845 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | swivel se encontraba suelto se reapreta swivel 34 el cual se encontraba suelto y filtraba combustible boca 4 de pd equipo operativo | la pistola de diesel n 4 presenta una fuga entre la pistola y la manguera favor dar urgencia a este reporte | 10
12846 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema esta en techo de isla kerosene problema electrico es en techo de la isla de kerosene se mandara informacion a supervisor para que trabajo sea asignado a electricos | la iluminacion del surtidor de kerosene no funciona | 5
12847 | 6° | DISTRIB DE COMB SANTA CRUZ SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de breakaway cortado a boca n 1 de p diesel mal uso equipo queda operativo cambio de breakaway cortado a boca n 1 de p diesel mal uso equipo queda operativo | manguera del petroleo cortada desde el inicio en isla 1 | 9
12848 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtro se encontraba lento cambio de filtro alto flujo a boca 1 de 93 la cual se encontraba lenta tira 18 lts x minuto y queda en 35 lts x minuto equipo operativo se chequean ventas a clientes | el surtidor octuple de la isla i despacha lento la gasolina 93 favor dar urgencia a este reporte | 12
12849 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza apoyo a personal de adexus en conexion de surtidor 3v 590p1 a sistema orpak se instalo 01 bushing de 1 a 34 galvanizado compra en caja electrica para conectar flexible con cable utp y se conecto senal en caja electrica se realizan pruebas con sistema orpak quedando operativo se realiza apoyo a personal de adexus en conexion de surtidor 3v 590p1 a sistema orpak se instalo 01 bushing de 1 a 34 galvanizado compra en caja electrica para conectar flexible con cable utp y se conecto senal en caja electrica se realizan pruebas con sistema orpak quedando operativo | apoyo adexus viernes 1030 am | 10
12850 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | os repetida se realiza cambio de kit de valvula proporcional al surtidor 7 y 8 quedando operativa y en funcionamiento esta visita se iso junto con tecnico patricio tapia ya que el tambien tenia este mismo llamado parricio cammbio los kit de valvula y se iso pruebas y la maquina cortaba bien y se pasaba 1 peso ese peso se pasa ya que el sistema orpark no es compatible con surtidor wayne este tema esta visto e informado a jefes de sona y operacional de enex os repetida se realiza cambio de kit de valvula proporcional al surtidor 7 y 8 quedando operativa y en funcionamiento esta visita se iso junto con tecnico patricio tapia ya que el tambien tenia este mismo llamado parricio cammbio los kit de valvula y se iso pruebas y la maquina cortaba bien y se pasaba 1 peso ese peso se pasa ya que el sistema orpark no es compatible con surtidor wayne este tema esta visto e informado a jefes de sona y operacional de enex | se programa el surtidor y se pasa en 4 y 5 pesos de lo programado | 11
12851 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revisar el dispensador encontrando q la pistola del lado 5 de 95 estaba defectuosa se cambia queda operativa se realiza revisar el dispensador encontrando q la pistola del lado 5 de 95 estaba defectuosa se cambia queda operativa | area de atencion combustible surtidor 5 no sale bencina de 95 | 4
12852 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 27 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza puesta en marcha de surtidores n 12 y 34 se realizan conexiones electricas de motores de gas 93 gas 97 y diesel en ambos surtidores ademas de realizar conexion de lazos de comunicacion con cem 44 se ceban lineas de gas 93 gas 97 y diesel en surtidor n 12 en surtidor n 34 se logro cebar solo la gasolina 97 y diesel y este ultimo se encuentra con los pulser intercambiados el del lado 1 esta en el lado 2 y viceversa deben ser normalizados gas 93 no fue posible cebar por falta de tiempo se verifica el estado de conexiones hidraulicas las cuales se encuentran en optimas condiciones tanto en los dispenser sump como en los tank sump no hay presencia de filtraciones se debe instalar graficas al surtidor n 34 las cuales corresponden a un equipo encore 500s 31 ademas se deben instalar adhesivos en botoneras del surtidor n 12 el cual es un equipo wayne 4v 31 se deben instalar placas de aluminio de bajo relieve en los spill contaiment de gas 93 gas 97 y diesel se realiza puesta en marcha de surtidores n 12 y 34 se realizan conexiones electricas de motores de gas 93 gas 97 y diesel en ambos surtidores ademas de realizar conexion de lazos de comunicacion con cem 44 se ceban lineas de gas 93 gas 97 y diesel en surtidor n 12 en surtidor n 34 se logro cebar solo la gasolina 97 y diesel y este ultimo se encuentra con los pulser intercambiados el del lado 1 esta en el lado 2 y viceversa deben ser normalizados gas 93 no fue posible cebar por falta de tiempo se verifica el estado de conexiones hidraulicas las cuales se encuentran en optimas condiciones tanto en los dispenser sump como en los tank sump no hay presencia de filtraciones se debe instalar graficas al surtidor n 34 las cuales corresponden a un equipo encore 500s 31 ademas se deben instalar adhesivos en botoneras del surtidor n 12 el cual es un equipo wayne 4v 31 se deben instalar placas de aluminio de bajo relieve en los spill contaiment de gas 93 gas 97 y diesel se instalaron 02 mangueras 34 x 32 mts en las bocas de diesel del surtidor n 12 y 01 pistola 34 los cuales son proporcionados por la administracion de la estacion ademas se instalan 02 wipehouse 34 02 breakaway 34 02 destorcedores 34 modelo 45 en el mismo surtidor y se instalan 02 mangueras 34x 32mts en bocas de diesel del surtidor n 34 mas 02 pistolas 34 queda pendiente la instalacion de 02 wipehouse 34 02 breakaway 34 y 02 destorcedores 34en bocas de diesel del surtidor n 34 | area de atencion | 5
12853 | 8° | Sociedad Distribuidora y Comercializadora Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 27 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio de 04 filtros de alta capacidad productos diesel y 95 02 en disp 1 y 02 en disp 2 cambio de 02 filtros de alta capacidad en dispensador 1 productos diesel y 95 y 02 filtros de alta capacidad en dispensador 2 producto diesel y 95 se verfica flujo lento con ventas a clientes se realiza prueba de flujo luego de cambio de filtros arrojando 36 lxm en productos intervenidos quedando operativos | pistolas de 95 y petroleo estan muy lentas | 12
12854 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 8 se chequea disp se detecta falla en accesorios gas 97 diap 1 d se chequea disp se detecta falla en manguera 34 conv las fallas de accesorios en disp 897 y 1d son informadas a encargado disp 8 se chequea disp se detecta falla en accesorios gas 97 diap 1 d se chequea disp se detecta falla en manguera 34 conv las fallas de accesorios en disp 897 y 1d son informadas a encargado | surtidor 8 presenta problemas de despacho combustible se hicieron pruebas de reseteo con orpak y no se logro solucionar porque dicen que no es problema de sistema la gasolina de 93 y 95 no despachan en este surtidor | 21
12855 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 kit pilotaje p15995 en dispensador numero 10 de productos 93 y 97 ya que membranas de valvulas se encontraban danadas queda operativa reapriete de pistola en dispensador numero 11multi producto la cual cortaba constantemente queda operativa se realiza el cambio de 2 kit pilotaje p15995 en dispensador numero 10 de productos 93 y 97 ya que membranas de valvulas se encontraban danadas queda operativa reapriete de pistola en dispensador numero 11multi producto la cual cortaba constantemente queda operativa | area de atencion combustible surtidor nro 10 malo filtra combustible por la pistola surtidor nro 11 se corta mientras clientes cargan | 18
12856 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador n 2 presenta manguera de gasolinas en mal estado se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts quedando el equipo operativo codigo de repuesto p14516 dispensador n 2 presenta manguera de gasolinas en mal estado se realiza el cambio de 01 manguera 34x32mts quedando el equipo operativo codigo de repuesto p14516 | area de atencion combustible manguera de gasolina de surtidor n 2 en mal estado gustavo nunez 72 | 6
12857 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema fue solucionado por personal de new norte el cual era problema con las fases en tda y f se invirtieron las fases y quedaron dispensadores ok problema fue solucionado por personal de new norte el cual era problema con las fases en tda y f se invirtieron las fases y quedaron dispensadores ok | area de atencion combustible cliente nos indica que al monte de arreglar la luz los todos los surtidores estan mas lento de lo comun | 10
12858 | 2° | E/S Semi Móvil 1 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | os de prueba | mantenimiento preventivo de tablero electrico | 19
12859 | 2° | E/S Semi Móvil 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | PRECIERRE | René Toledo | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se realiza inspeccion en lubricantera oxido mina a requerimiento de adc por parte de esm encontrando es fugas en sector de carga de camiones lubricadores como tambien en sector de recepcion de lubricantes se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se necesita permiso para intervenirlo se recomienda cambio de orring en uniones del manguerotes 3 en zona de descargarecepcion lugar requiere housekeeping completo para descartar posibles fugas minimas en canalizacion se cambia lugar programado para el trabajo por parte de adc de esm de semi movil numero 1 en sulfuro a lubricantera oxido mina se requiere revision y desarme del carrete para encontrar fuga especifica ya que lugar se encuentra cerrado y se nece | revision de linea completa por problema de flujo lento | 15
12860 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | estanque n 1 de diesel presenta una diferencia de 400 lts en medicion de regla vs veeder root y el to n 5 de kerosene presenta una diferencia de 300 lts se modifica inclinacion en veeder root quedando estas ok se mantiene monitoreado el tk n 1 de diesel en donde este no vuelve a presentar diferencias no se puede monitorear kerosene ya que no hay ventas de dicho producto mediciones quedan ok estanque n 1 de diesel presenta una diferencia de 400 lts en medicion de regla vs veeder root y el to n 5 de kerosene presenta una diferencia de 300 lts se modifica inclinacion en veeder root quedando estas ok se mantiene monitoreado el tk n 1 de diesel en donde este no vuelve a presentar diferencias no se puede monitorear kerosene ya que no hay ventas de dicho producto mediciones quedan ok | area de atencion combustible veeder root diferencia con estanque de 1000 m3 diesel y kerosene claudia cortas | 2
12861 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | dispensador n 2 se detiene al inicio de la venta o bien no llega al monto programado con el producto gas 93 el medidor de dicho producto queda pegado se intercambia medidor de gas 93 por el de diesel y se prueba el despacho de producto en donde la falla no se vuelve a presentar se mantiene monitoreado el equipo con ventas a clientes el cual queda operativo dispensador n 2 se detiene al inicio de la venta o bien no llega al monto programado con el producto gas 93 el medidor de dicho producto queda pegado se intercambia medidor de gas 93 por el de diesel y se prueba el despacho de producto en donde la falla no se vuelve a presentar se mantiene monitoreado el equipo con ventas a clientes el cual queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 93 se detiene al empezar carga de combustible julio rivas | 19
12862 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a la estacion por motivo de variacion de 93 y 97 pero jefe de estacion se habia equivocado en la cuadratura de los combustible error del jefe se llega a la estacion por motivo de variacion de 93 y 97 pero jefe de estacion se habia equivocado en la cuadratura de los combustible error del jefe | area de atencion combustible cliente indica que tiene variaciones gasolina 93 97 y diesel necesita que vallan a a verificar si estan entregando mas de lo que corresponde ruben lara | 15
12863 | 5° | Sociedad de Inversiones y Servicios La Esperanza Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion se encuentra sin ventas problema era electrico se informo a administracion y ellos se encargarian de comunicarse con contratista electrico | estacion sin ventas | 10
12864 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 27 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion se realizan pruebas se encuentran funcionando sin problemas | no sale combustible | 15
12865 | 9° | CODO | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 27 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza calibracion a los dispensadores 12345 y 6 producto 93 y 97 dispensador 6 se encontraba con 400ml fuera de rango se calibra quedando en rango 0 se cambia el medidor del producto 97 el cual despachaba sin marcar se calibra medidor cambiado se prueba quedando operativo | area de atencion combustible cliente solicita calibracion de los estanques de 93 y 97 por diferencia en las mediciones loreto vasquez | 3
12866 | 13° | Market Combustibles | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | producto 97 se pasa el monto | 19
12867 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor al momento de la visita administracion senala que han utilizado el surtidor y que equipo no a presentando falla se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo se realiza chequeo a surtidor al momento de la visita administracion senala que han utilizado el surtidor y que equipo no a presentando falla se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo | area de atencion combustible urgentesurtidor numero 1 corta antes de lo programado desde hace 4 meses con distintos arreglos ultimo tecnico fue sabado y le costo mucho programar y arreglar surtidor narcisa arriagada silva | 19
12868 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 27 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | revision surt 1 producto 93 equipo trabajando normal equipo trabajando normal surtidor 1 producto 93 al llegar a eds de todas formas se revisa sensor activacion portapistola correa y funcionamiento de bomba no encontrandose problemas segun informacion recogida en terreno problema se origino al tener stock bajo de producto en estanque 93 | isla 1 no entrega 93 | 1
12869 | 8° | CL - Pezoa Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 27 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor gilbarco bi300 sn sg0011 detectando un oring en mal estado en portafiltro de la centrifuga permitiendo el ingreso de aire no logrando expender se realizo reparacion y se probo recirculando quedando operativo se realiza revision de surtidor gilbarco bi300 sn sg0011 detectando un oring en mal estado en portafiltro de la centrifuga permitiendo el ingreso de aire no logrando expender se realizo reparacion y se probo recirculando quedando operativo | favor enviar de forma urgente a los tecnicos para reparacion de surtidor de alto galonaje que no funciona no se esta surtiendo combustible pezoa y cia ltdarut 78 439 8102cta | 14
12870 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 27 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utiliza un breakawa vr p16674 y una pistola vr p14774isla queda operativa isla 8 presenta manguera de gasolinas cortada vehiculo se lleva pistola y manguerase reponen breakaway manguera y pistola vapor recovery se prueba y habilita para ventasveederroot presenta alarma de combustible c1 detank sump diesel se revisa sump este no contiene liquido en su interior sensor optico sucio se desmonta y limpia se reinstala y elimina alarma equipo queda con todas las funciones normales | area de atencion combustible brakaway cortado bencina surtidor 8 | 2
12871 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 27 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho ok | boca dos de diesel llamado emergencia 28 12 | 22
12872 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | DIC 18 | 10 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | disp 12 d se realizo remplazo de un wip p16178 disp 12 d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior med disp 12 d se realizo limpieza de 2 discos magneticos disp12 d se sacaron y reinstalaron valv de medidor para chequeo y limpieza disp 1d sello retirado sello actual disp 2d sello retirado sello actual disp 12 d se realizo remplazo de un wip p 16178 disp 12 d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior med disp 12 d se realizo limpieza de 2 discos magneticos disp12 d se sacaron y reinstalaron valv de medidor para chequeo y limpieza disp 1d sello retirado sello actual disp 2d sello retirado sello actual | isla 1 suridores del 01 al 8 se detienen antes de lo programado isla cerrada por problemas con cliente | 21
12873 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 27 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza trasvasije de combustible de tk5 a los tks 6 y 7 quedando ok | trasvasije de combustible de tk 5 a los tks 6 y 7 con fecha 27 12 | 13
12874 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita tapa de alto trafico opw conquistador para ser cambiada en camara tank sump de estanque de gas 93 sin pruebas se solicita tapa de alto trafico opw conquistador para ser cambiada en camara tank sump de estanque de gas 93 a tanque 3 93 se cambia tapa de alto trafico quebrada quedando ok | area de atencion edificios y estructuras cambio de tapa acceso a tanque sumpquebrada | 16
12875 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 7 95 se realizo remplazo de una manguera rv disp 7 95 se realizo remplazo de una manguera rv | manguera 95 posicion 7 filtra esta cerrada | 21
12876 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 493 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 4 93 se realizo remplazo de un breckawey rv p16674 disp 493 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 4 93 se realizo remplazo de un breckawey rv p16674 | pistola 93 posicion 3 no corta y filtra | 21
12877 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 pistolas quedando operativo | cambio de 2 pistolas por falla | 4
12878 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza la extraccion de 800 ltrs de agua desde tank sump tk 4 gas 93 el cual se encontraba completamente lleno de agua una vez realizada la extraccion se logro visualizar un ingreso importante de agua desde el exterior napa externa a traves de un fuelle lateral roto en el sump se verificaron posibles puntos de acceso de agua al interior del estanque no visualizando el sector por donde podria estar ingresando ya que las cajas electricas se encontraron secas pernos apretados canerias sin filtraciones una vez realizada la extraccion total del agua se verifico el ingreso nuevamente el cual al transcurso de 20 minutos ya habian ingresado aprox 50 ltrs al interior del tank sump se dejo registro fotografico y de video de la condicion del ingreso del agua al sump ademas de informar a enex de esta condicion se realiza la extraccion de 800 ltrs de agua desde tank sump tk 4 gas 93 el cual se encontraba completamente lleno de agua una vez realizada la extraccion se logro visualizar un ingreso importante de agua desde el exterior napa externa a traves de un fuelle lateral roto en el sump se verificaron posibles puntos de acceso de agua al interior del estanque no visualizando el sector por donde podria estar ingresando ya que las cajas electricas se encontraron secas pernos apretados canerias sin filtraciones una vez realizada la extraccion total del agua se verifico el ingreso nuevamente el cual al transcurso de 20 minutos ya habian ingresado aprox 50 ltrs al interior del tank sump se dejo registro fotografico y de video de la condicion del ingreso del agua al sump ademas de informar a enex de esta condicion | camara de motor sumergido estanque no 4 gasolina 93 con agua hasta el limite superior | 20
12879 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cierra incidencia ya que estacion de servicio cuenta como mantencion delegada por lo tanto el cambio de filtros y accesorios corren por su cuenta y en el mes de enero se hara mantencion preventiva en la estacion de servicio | area de atencion combustible cliente indica tener problema con los filtros solicita cambio tienen pistola de diesel mala calibrar descargas paola flores | 3
12880 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza verificacion de nivel de agua en tk 4 gas 93 el cual se encuentra con 3 cm de agua se procede a efectuar su extraccion retirando 120 ltrs aprox los cuales quedan en tambor de la eds se realiza verificacion de nivel de agua en tk 4 gas 93 el cual se encuentra con 3 cm de agua se procede a efectuar su extraccion retirando 120 ltrs aprox los cuales quedan en tambor de la eds | agua en tanque na 4 gasolina 93 | 20
12881 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de las valvulas de drenaje de las bocas de llenado de los estanques n 1 diesel y n 2 de 93 | area de atencion combustible estamos presentando falla en el estanque de descarga de 97 ya que el despiche no esta cumpliendo con su funcion y estamos con riesgo de rebalse al momento de realizarse la descarga adjunto fotografia del repuesto que esta presentando falla luis alonso | 18
12882 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se verifica la fuga y se encuentra en la manguera de gasolinas se indica al administrador que el repuesto debe ser cambiado por ellos ya que son una estacion delegada | area de atencion combustible filtracion en una manguera de combustible en el surtidor numero 1 fabiola pino | 15
12883 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza revision de sensores en veeder root se extraen sensores con mal funcionamiento para ser recuperados se deja abierta os para instalacion de sensores dentro de un periodo de unos dias sensores no fueron recuperados incidencia se cierra por no aprobacion de reemplazo por unos nuevos | area de atencion combustible alarma en vedde root l3 alarma combustible l1 l9 l10 y l11 dice alarma sensor inoperante darwin jimenez fono | 2
12884 | 13° | SOCIEDAD SEDAN SANTILLI Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta portapistola fuera de lugar por mal anclaje de fabrica se realiza anclaje y se asegura punta con tornillos faltantes se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta portapistola fuera de lugar por mal anclaje de fabrica se realiza anclaje y se asegura punta con tornillos faltantes se prueba quedando 100 operativo | se rompio plastico donde se pone la pistola quedando inoperativa esa boca en el petroleo | 5
12885 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla y se detecta problemas en valvulas proporcionales con sellos rotos se realiza el cambio de kit valvula a productos blender y single se realiza prueba de funcionamiento y se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta problemas en valvulas proporcionales con sellos rotos se realiza el cambio de kit valvula a productos blender y single se realiza prueba de funcionamiento y se prueba quedando 100 operativo | automatico no corta y fuga combustible parte superior pistola | 18
12886 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 3 95 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp 3 95 se realizo remplazo de una manguera rv | pistola isla 7 boca 27 producto 95 y pistola isla 3 boca 11 producto 95 | 21
12887 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 19 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | fuga de adblue por pistola atiende de emergencia sgs 26 12 18 | 14
12888 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza en conjunto con mda reinicio y desbloqueo de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | alarma pito interno surtidor octuple atiende de emergencia sgs 26 12 18 | 11
12889 | 10° | Servintegra SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 26 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | en estacion de servicio se encuentran con destorcedores en mal estado boca 1 2 3 4 de gasolina 93 ademas se observa que manguera de boca 1 y 6 se encuentran en mal estado y pistola de boca 7 y 8 gasolina en mal estado se solicita 04 destorcedores de 34 codigo p19587 02 mangueras de 34 por 32 mtrs codp14516 02 pistolas de 34 cod p14772 se visita eds para realizar cambio de accesorios pendientes destorcedores pistolas mangueras quedando equipos operativos en estacion de servicio se encuentran con destorcedores en mal estado boca 1 2 3 4 de gasolina 93 ademas se observa que manguera de boca 1 y 6 se encuentran en mal estado y pistola de boca 7 y 8 gasolina en mal estado se solicita 04 destorcedores de 34 codigo p19587 02 mangueras de 34 por 32 mtrs codp14516 02 pistolas de 34 cod p14772 se visita eds para realizar cambio de accesorios pendientes destorcedores pistolas mangueras quedando equipos operativos | area de atencion combustible isla numero uno en el sector dos ahi que cambiar el destorcedor de la gasolina isla numero 3 sector 6 cambiar el destorcedor de la pistola diesel la isla numero 4 el sector 7 cambiar destorcedor pistola diesel y gasolina | 4
12890 | 13° | Servitrans | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chequea falla y se realiza el cambio de una pistola de 1 pero se detecta swiwel de 1 averiado con fuga el cual se solicita para cambio a la brevedad se deja eliminado swiwel 1 operativo equipo a la esoera de instalacion de swiwel se chequea falla y se realiza el cambio de una pistola 1 y swiwel 1 se prueba quedando 100operativo se chequea falla y se realiza el cambio de una pistola de 1 pero se detecta swiwel de 1 averiado con fuga el cual se solicita para cambio a la brevedad se deja eliminado swiwel 1 operativo equipo a la esoera de instalacion de swiwel se chequea falla y se realiza el cambio de una pistola 1 y swiwel 1 se prueba quedando 100operativo | filtracion de una de las pistolas del surtidor de petroleo instalado en home base | 19
12891 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 26 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor de kerosene con palanca de accionamiento suelta se procede a reparar quedando esta operativa se prueba funcionamiento dentro de mantenimiento preventivo quedando surtidor operativo sin problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor de kerosene con palanca de accionamiento suelta se procede a reparar quedando esta operativa se prueba funcionamiento dentro de mantenimiento preventivo quedando surtidor operativo sin problemas en su despacho | tapa sostenedora de pistola de kerosene esta rota | 15
12892 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 01 ampolleta display en isla 1 y se observa 03 tapas en mal estado rotas se solicita el envio de tapas para su posterior cambio se realiza el cambio 01 tapa contenedor derrame en tk n 4 producto diesel y 02 tapas p manhole 12 problema en tapas solucionado y se cambia 01 ampolleta plc11w dispensador isla 1 repuesto utilizados 01 tapa contenedor derrame p15207 02 tapa p monhole p15211 se realiza el cambio de 01 ampolleta display en isla 1 y se observa 03 tapas en mal estado rotas se solicita el envio de tapas para su posterior cambio se realiza el cambio 01 tapa contenedor derrame en tk n 4 producto diesel y 02 tapas p manhole 12 problema en tapas solucionado y se cambia 01 ampolleta plc11w dispensador isla 1 repuesto utilizados 01 tapa contenedor derrame p15207 02 tapa p monhole p15211 | camara de estanque quebrada 3 tablero de surtidor isla 1 sin luz | 16
12893 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca15gas95 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca15gas95 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola de gas 95 no corta sigue cargando combustible no se puede programar | 8
12894 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 1 y boca9 con filtracion en sus destocedores se procede al cambio de 2 destorcedores 34 quedando ambas bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 1 y boca9 con filtracion en sus destocedores se procede al cambio de 2 destorcedores 34 quedando ambas bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento | 2 pistolas de gasolinhas con filtracion | 8
12895 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 4 se chequea surtidor se detecta interior mojado se hace retiro y reintalacion de placa displey para chequeo y limpieza se despeja falla quedo surtidor funcionando ok surt 4 se chequea surtidor se detecta interior mojado se hace retiro y reintalacion de placa displey para chequeo y limpieza se despeja falla quedo surtidor funcionando ok | surtidor con su totalizador malo | 1
12896 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a dispensadores producto 93 se realiza chequeo volumetrico a las bocas n11n5 n9 y n13 encontrandose dentro del rango establecido ademas se realiza pruebas de presion de lineas con manometro dispensador y en equipo consola veeder root lts450 arrojando presion dentro del rango establecido dispensadores operativos se realiza chequeo a dispensadores producto 93 se realiza chequeo volumetrico a las bocas n1n5 n9 y n13 encontrandose dentro del rango establecido ademas se realiza pruebas de presion de lineas con manometro dispensador y en equipo consola veeder root lts450 arrojando presion dentro del rango establecido dispensadores operativos | area de atencion combustible estimado variacion de combustible sigue acumulandose en forma negativa esto a pesar de que ya se realizaron verificaciones en los surtidores solicito nueva incidencia ya que a la fecha la variacion en estanque de gas 93 es de - 434 litros atte | 2
12897 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor 5 y 6 de gasolina 93 y gasolina 95 lo cual se encuentran sin despacho de combustible debido a que se encontro con valvula de pie obstruida se procede a realizar retiro de agua de camara y posteriormente se saca valvula de pie para realizar limpieza se realizan pruebas quedando equipo operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor 5 y 6 de gasolina 93 y gasolina 95 lo cual se encuentran sin despacho de combustible debido a que se encontro con valvula de pie obstruida se procede a realizar retiro de agua de camara y posteriormente se saca valvula de pie para realizar limpieza se realizan pruebas quedando equipo operativo | area de atencion combustible surtidores 5 y 6 se encuentran sin venta de gas93 y 95 ya que no hacen succion del estanque aparentemente la linea de succion se descebo carlos rivera | 20
12898 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa tda y f por haberse activado automatico general fue solucionado por administradora quedando todo operativo se revisa tda y f por haberse activado automatico general fue solucionado por administradora quedando todo operativo | area de atencion combustible surtidores de isla todos caidos en cruz estacion sin ventas | 10
12899 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utilizan 2 filtros 40530w p14136 isla queda operativa isla 78 presenta falla en despachos de gasolinas ventas no se completan por bajo flujo de producto 93 12 lmin filtro saturado se reemplazan 93 y 97 se revisa flujo isla despacha sobre 35 lmin sehabilita para ventas y se observa funcionamiento equipo opera correctamente | area de atencion combustible surtidor 8 se corta solo y no sigue despachando bencina | 12
12900 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | chequeo de tablero guardamotor 97 opera en forma continua consumo de bomba en 36 amper guardamotor regulado a 3 amper se aumenta regulacion a 4 amper para continuar operacion se solicita el reemplazo de bomba sumergida trifasica 15 hp estacion continua operativa se utiliza bomba trifasica 15 hp p15409 estacion queda 100 operativa chequeo de tablero guardamotor 97 opera en forma continua consumo de bomba en 36 amper guardamotor regulado a 3 amper se aumenta regulacion a 4 amper para continuar operacion se solicita el reemplazo de bomba sumergida trifasica 15 hp estacion continua operativa se realiza el cambio de turbina defectuosa en tk 97 se prueba funcionaiento y se mide carga motor consume 15 amper por linea se regula guardamotor se presuriza linea y se habilitan ventas | area de atencion combustible se solicita la revision del tanque 97 ya que desde hace una semana aprox switch se baja muy seguido parando ventas de gasolinas | 10
12901 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se requiere el reemplazo de 8 fundas amarillas 34 islas operativas se requiere el reemplazo de 8 fundas amarillas 34 se reemplazan fundas amarillas de pistolas diesel en islas 12 34 56 y 78 | area de atencion combustible se solicita cambiar fundas de combustibles y diesel del 1 al 8 | 4
12902 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 2ltrs 93 para pruebas lado 2 se cambia breakaway vapor quedando operativo considerar 1 breakaway vapor p16674 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera desprendida surtidor 2 gasolina | 9
12903 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 2 queda operativo se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 2 queda operativo | toma de muestra mes de diciembre | 8
12904 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo estaba operativo problema solo ocurrio una ves se reviza equipo que el dia de ayer presento problemas con codigo de error 50 al llegar a estacion esta operativo se reinicia pulser igem y de chequean discos se chequean ventas a clientes equipo operativo | surtidor de isla 3 boca numero 18 despacha hasta cierta cantidad de litros y luego no despacha mas y arroja error 50 en pantalla | 22
12905 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita estacion de servicio encontrando boca 12 producto diesel con pistola en mal estado se procede al cambio de accesorio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca funcionando con normalidad se realiza visita estacion de servicio encontrando boca 12 producto diesel con pistola en mal estado se procede al cambio de accesorio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca funcionando con normalidad | cliente senala que en la isla 3 el surtidor de diesel no corta la pistola al momento de cargar combustible | 4
12906 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a pto industrial se prueba en reiteradas ocaciones dsspachcando diesel por lado 2 pero este no falla surtidor lado 2 despacha producto de forma normal al momento de llegar a pto industrial se prueba en reiteradas ocaciones dsspachcando diesel por lado 2 pero este no falla surtidor lado 2 despacha producto de forma normal | pistola de surtidor 2 se encuentran en mal estado no sale petroleo | 1
12907 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando breakaway de boca 10 producto diesel cortado se procede a la reconexion y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 10 que la operativa sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando breakaway de boca 10 producto diesel cortado se procede a la reconexion y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 10 que la operativa sin presentar problemas en el despacho | cliente senala que desde el fin de semana 22 12 2018 el surtidor n 5 de alto octanaje shellcard se desconecta la pistola 1 y 2 indica que siempre la van a conectar pero se desconecta al poco tiempo | 8
12908 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 20ltrs 93 boca 17 se lleva laboratorio 38ltrs se realiza toma muestra boca 17 93 tanque 2 | toma de muestra mes de diciembre | 8
12909 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se instalan 3 mldg en estanque 2 de 93 3 de 95 4 de 97 codigo 13875 y 1 mldd en estanque 5 diesel codigo 13876 tambien se instalaron 4 valbulas check estandares codigo 15423 estanque 5 diesel 4 97 3 de 95 2 de 93 quedando pendiente mldd y vakvula check estandar equipos stp75c se chequea camara de estanque kerosene para instalacion de detector mecanico y valvula schek de equipo feretro la cual se encuentra con aguas aproximado 800 litros caliente no cuenta con contenedores para su retiro por lo tanto no se puede ejecutar dicha instalacion de detectara se instalan 3 mldg en estanque 2 de 93 3 de 95 4 de 97 codigo 13875 y 1 mldd en estanque 5 diesel codigo 13876 tambien se instalaron 4 valbulas check estandares codigo 15423 estanque 5 diesel 4 97 3 de 95 2 de 93 quedando pendiente mldd y vakvula check estandar equipos stp75c se chequea camara de estanque kerosene para instalacion de detector mecanico y valvula schek de equipo feretro la cual se encuentra con aguas aproximado 800 litros caliente no cuenta con contenedores para su retiro por lo tanto no se puede ejecutar dicha instalacion de detectara se cambian 1 detector mecanico mldd codigo p13875 y 1 valbula check estandar codigo p15423 se ejecutan pruebas de hermeticidad en lineas hidraulicas y deteccion de fuga en equipo kerosene pruebas normales equipos retirados detector y valvula usando quedan en estacion de servicio se instalan 3 mldg en estanque 2 de 93 3 de 95 4 de 97 codigo 13875 y 1 mldd en estanque 5 diesel codigo 13876 tambien se instalaron 4 valbulas check estandares codigo 15423 estanque 5 diesel 4 97 3 de 95 2 de 93 quedando pendiente mldd y vakvula check estandar equipos stp75c se chequea camara de estanque kerosene para instalacion de detector mecanico y valvula schek de equipo feretro la cual se encuentra con aguas aproximado 800 litros caliente no cuenta con contenedores para su retiro por lo tanto no se puede ejecutar dicha instalacion de detectara se instalan 3 mldg en estanque 2 de 93 3 de 95 4 de 97 codigo 13875 y 1 mldd en estanque 5 diesel codigo 13876 tambien se instalaron 4 valbulas check estandares codigo 15423 estanque 5 diesel 4 97 3 de 95 2 de 93 quedando pendiente mldd y vakvula check estandar equipos stp75c se chequea camara de estanque kerosene para instalacion de detector mecanico y valvula schek de equipo feretro la cual se encuentra con aguas aproximado 800 litros caliente no cuenta con contenedores para su retiro por lo tanto no se puede ejecutar dicha instalacion de detectara se cambian 1 detector mecanico mldd codigo p13875 y 1 valbula check estandar codigo p15423 se ejecutan pruebas de hermeticidad en lineas hidraulicas y deteccion de fuga en equipo kerosene pruebas normales | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12910 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 2 teclados preset encore en dispensador 3 y 4 se prueban quedando operativos | area de atencion combustible estimados junto con saludar dejo incidencia por desproporcionamos en surtidores antes mencionados desde el fin de semana surtidores 3 y 4 isla 2 desprogramados yenny pardo | 12
12911 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensadores los cuales de manera intermitente se pasan de sistema convencional a auto servicio o viseversa al momento de visita estacion de servicio esta operativa se recomienda general solicitud a gilbarco para chequeo de sistema se realiza chequeo a dispensadores los cuales de manera intermitente se pasan de sistema convencional a auto servicio o viseversa al momento de visita estacion de servicio esta operativa se recomienda general solicitud a gilbarco para chequeo de sistema | area de atencion combustible se solicita con urgencia verificar funcionamiento de los surtidores de estacion de servicio ya que hace un rato no permitian el despacho de ningun tipo de combustible lo que provoca molestia en nuestros clientes | 15
12912 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de breakaway de 34 por rotura de este se realizan pruebas de recirculacion no existiendo filtraciones equipo operativo | area de atencion combustible cambio de breakaway isla 2 surtidor 3 maria isabel larrain | 22
12913 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 detectora de fuga marca fe petro de gasolina y 1 valvula check fe petro modelo std a tk nro 1 gas 93 se realiza prueba de linea por 10 min no registrando variaciones quedando operativo trabajo es supervisado por fefe de playa repuestos son comprados | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 14
12914 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 detector de fuga gasolina 1 kit valvula check y 1 kit elemento funcional todo marca red jacket en tk nro 3 gas 97 se realizan pruebas quedando operativo | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12915 | 8° | Servicios de Construccion y Servicentros Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza la instalacion de 3 detectoras de fuga 3 kits conjunto funcionales y 3 kits valvulas check todo marca red jacket en tk 2 diesel tk 3 gas 93 y tk 4 gas 97 se realiza prueba de linea en general de las 3 lineas de los estanques mencionados por 10 minutos no registando alteraciones ademas se realiza simulacion de fuga de los 3 detectores pasando prueba quedando operativo repuestos mencionados fueron comprados | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12916 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se realiza revison completa de todos los surtidores detectando surtidore con accesesorios sueltos se reaprietan y semprueban quedando 100 operativo al momento de llegar a eds se realiza revison completa de todos los surtidores detectando surtidores con accesorios sueltos se reaprietan y prueban quedando 100 operativo | al levantar la pistola surtidor avanza sin cargar combustible | 10
12917 | 8° | Serviobras Spa. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | cambio de 01 detector de fuga p13877 01 conjunto funcional p16651 01 valvula check con resorte p16650 en estanque 1 de petroleo diesel se realiza presion de linea quedando operativo cambio de 01 detector de fuga serie n 116058 01 conjunto funcional y 01 valvula check todos repuestos red jacket en bomba sumergida estanque 1 de petroleo diesel se realiza prueba de presion de linea siendo peak de 31 psi en despacho baja a 17 psi y durante 15 minutos conteniendo presion quedando en 26 psi con llave de bola cerrrada producto queda operativo se verifica flujo en despacho con venta a cliente en equipo 2 arrojando 28 lxm de diesel trabajos se realizan en presencia de jefe de playa | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12918 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 2 97 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte y velocidad del bajo flujo se realizan recirculaciones de prueba ok disp 2 97 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte y velocidad del bajo flujo se realizan recirculaciones de prueba ok | lado 1 pistola de 97 no funciona preseteo de carga | 21
12919 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | en tk diesel es reemplzada 01 tapa de adaptador de descarga de 4 por estar quebrada por terceros descarga queda ok tapa en al estado queda en eds queda por instalar candado por administracion en tk diesel es reemplzada 01 tapa de adaptador de descarga de 4 por estar quebrada por terceros descarga queda ok tapa en al estado queda en eds queda por instalar candado por administracion | tapa del contenedor de disel quebrada | 16
12920 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 34d se chequea disp por aparente falla en pre corte se encontro funcionando ok se sacan y reinstalan placa preset para realizar intercambio de estas disp 3 x disp 4 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok disp 34d se chequea disp por aparente falla en pre corte se encontro funcionando ok se sacan y reinstalan placa preset para realizar intercambio de estas disp 3 x disp 4 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | pistoka de pretroleo corta muy rapido no se puede dejar cargando sola | 21
12921 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 6 a 7 días | Menos de 1h | surt34 d se acude por aparente falla en surtidor se encontro funcionando ok el surtidor fue reparado el surt34 d se acude por aparente falla en surtidor se encontro funcionando ok el surtidor fue reparado el | surtidor doble diesel nuevamnete no funciona piola se va en banda | 1
12922 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de surtidor boca 6 gas 93 el cual al iniciar una venta parte marcando distintos montos se reviso valvula solenoide encontrando un trozo metalico entre la membrana y estructura de la valvula dejandola parcialmente abierta se elimino objeto externo y se monto valvula se probo recirculando quedando operativo se realiza revision de surtidor boca 6 gas 93 el cual al iniciar una venta parte marcando distintos montos se reviso valvula solenoide encontrando un trozo metalico entre la membrana y estructura de la valvula dejandola parcialmente abierta se elimino objeto externo y se monto valvula se probo recirculando quedando operativo | surtidor de isla 2 producto 93 boca 6 cuando se levanta la palanca de accionamiento el marcador del surtidor llega 300 pesos aprox y no entrega producto | 18
12923 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 filtro clear captor el cual se encontraba completamente saturado al visualizarlo en portafiltro ademas de presentar flujo lento queda operativo se realiza el cambio de 01 filtro clear captor el cual se encontraba completamente saturado al visualizarlo en portafiltro ademas de presentar flujo lento queda operativo | llama barbara hernandez quien indica que el filtro que elimina el agua del estanque de diesel indica que esta fuerza para expulsar el combustible | 12
12924 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de 1 detectoras de fuga con valvula check quedando operativo | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12925 | 2° | SOCIEDAD VELEZ Y CIA. LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 26 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza cambio detector de fuga mecanico elemento funcional tambien se cambia valvula check de bomba gas 97 se realizan pruebas a detector de fuga mecanico quedando operativo y en funcionamiento se realiza cambio detector de fuga mecanico elemento funcional tambien se cambia valvula check de bomba gas 97 se realizan pruebas a detector de fuga mecanico quedando operativo y en funcionamiento | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
12926 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 2 | surtidor diesel deja de despachar producto en el momento de una venta queda pegado y no vuelve a surtir | 21
12927 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ot cerrada incidencia cerrada bajo ot 17190 os 92089 | area de atencion combustible surtidor 4 se encuentra sin venta por corte de manguera de gasolina | 21
12928 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 17429 | area de atencion edificios y estructuras se solicita reparacion de grafica 97 octanos por color deteriorado se adjunta foto | 21
12929 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se revisa spill de tanque 4 de diesel al descarga camion lo hace muy lento e incluso se detiene la descarga | desborde de spill | 19
12930 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 15gas95 con palanca de accionamiennto sin pernos de fijacion se procede a instalar palanca correctamente quedando boca operativa se observa funcionamiento con ventas a clientes se realiza visita a estacion encontrando boca 15gas95 con palanca de accionamiennto sin pernos de fijacion se procede a instalar palanca correctamente quedando boca operativa se observa funcionamiento con ventas a clientes | meanismo de palanca de surtidor de gasolina de 95 desprendido de surtidor | 15
12931 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Más de 1 mes | incidencia en venteos es derivado a trabajo adicional ya que corresponde a trabajos en altura se procede a cerrar ot ya que no tenemos cotizacion del cntratisa | area de atencion combustible limpieza e identificacion de los venteos de los estanques son 5 estanques | 5
12932 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 1 queda operativo se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 1 queda operativo | toma de muestra mes de diciembre | 8
12933 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta filtro de gas 97 saturado se cambia y se prueba queda operativo 100 se chequea falla y se detecta filtro de gas 97 saturado se cambia y se prueba queda operativo 100 | despacho lento de 97 | 12
12934 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 5 boca diesel por estar filtrandopor su cano por uso equipo queda ok acc en mal estado es dejado en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 5 boca diesel por estar filtrandopor su cano por uso equipo queda ok acc en mal estado es dejado en eds | surtidor 5 pistola diesel danada | 6
12935 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ods reasignada por cliente | surtidor n 3 se corta antes de terminar la carga | 9
12936 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 1lt diesel lado 1 para pruebas se re aprieta swivel 34 en lado 1 diesel quedando ok | area de atencion combustible surtidor 1 de petroleo se filtra en la conexion de pistola con manguera | 8
12937 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 26 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente prueba de presion en linea hidraulica g97 se realiza prueba de presion en linea hidraulica detectandose con fuga se informa a enex para derivar a otro mantenedor ya que es un trabajo mayor | surtidor de combustible despacha lento y esto sucede hace tiempo y no corrige | 14
12938 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cold star a veeder root por estar desconfigurado y no permitir sacar mediciones quedando operativo se realiza cold star a veeder root por estar desconfigurado y no permitir sacar mediciones quedando operativo | area de atencion combustible veed root desconfigurado | 2
12939 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 graficas prohibido cargar combustible en dispensadores 34 queda operativo se realiza el cambio de 2 graficas prohibido cargar combustible en dispensadores 34 queda operativo | area de atencion seguridad y protecciones cctv se necesita letreria le seguridad en poste de surtidor 3 y 4 | 5
12940 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia tapa de alto trafico trizada quedando tank sump 93 operativo se cambia tapa de alto trafico trizada quedando tank sump 93 operativo | area de atencion combustible tapa de surtidor rotas las que estan arriba jaime vicencio | 16
12941 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de disp 5 97 por reclamo de cliente el cual se se encuentra con despacho normal y sin problemas se realiza revision de disp 5 97 por reclamo de cliente el cual se se encuentra con despacho normal y sin problemas | area de atencion combustible surtidor 5 cliente disconforme con despacho de gasolina 97 | 1
12942 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza u breakaway vr p16674 isla queda operativa isla 4 presenta breakaway de gasolinas cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible se salio manguera de la isla 2 surtidor 4 calidad de urgente | 9
12943 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reviza problema en estacion de servicio ya que esta presenta falla de despacho combustible se reviza conexion electrica en tablero se reviza presion en vedder root no encontrando anomalia se reviza tank samp encontrando falla en condensador ya que este se encontraba en corte se cambia se realizan variada pruebas quedando equipo en optimas condiciones se reviza problema en estacion de servicio ya que esta presenta falla de despacho combustible se reviza conexion electrica en tablero se reviza presion en vedder root no encontrando anomalia se reviza tank samp encontrando falla en condensador ya que este se encontraba en corte se cambia se realizan variada pruebas quedando equipo en optimas condiciones | area de atencion combustible surtidores del 1 al 10 sin despacho de combustible diesel | 19
12944 | 10° | Comercial Dimar SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza chequeo de dispensador 3 y 4 de gasolina y p diesel lo cual cortan ventas a publico se procede a realizar limpieza de valvula de control de flujo y se realiza borrado de memoria quedando equipo operativo se realiza chequeo de dispensador 3 y 4 de gasolina y p diesel lo cual cortan ventas a publico se procede a realizar limpieza de valvula de control de flujo y se realiza borrado de memoria quedando equipo operativo | area de atencion combustible surtidor se corta antes de lo programado maritza bustamante | 11
12945 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de dispensador 5 y 6 bocas diesel boca 5 no despacha se extrae valvula la cual tiene problemas en menbrana y pilotaje se cambia valvula y se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas se chequea lado 6 boca diesel se extraen pruebas volumetricas se repara filtracion en valvula y se chequea funcionamiento con pruebas dispensador queda operativo dispensador 3 no despacha | area de atencion combustible surtidor n 3 de diesel no despacha combustible pedro zambrano | 18
12946 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds encontrando dispensador n 1 con breakaway activado se reemplaza breakaway se llena linea de combustible quedando sin filtraciones se visita eds encontrando dispensador n 1 con breakaway activado se reemplaza breakaway se llena linea de combustible quedando sin filtraciones | area de atencion combustible surtidor numero 2 cortaron manguera gas 97 victor cardenas7 | 9
12947 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | falla en pistola a raiz de tiron de vehiculo | 4
12948 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 26 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se verifica que surt 1 se encuentra sin despacho de bencinas se revisa tablero electrico bombas sumergidas 97 y 93 presion lineas bencina estado filtros medidores valvulas proporcionales bobinas encontrandose operativas se realiza pruebas varias rotacion de dispositivos por ultimo se realiza master reset por jumper y configuracion de equipo ademas se realiza limpieza y reapriete de conectores pistas placas hidraulicas y controladoras se recircula producto muestra de 20litros por boca surt 1 quedadno operativo y dentro de norma por reprogramacion se realiza cambio de sello de nro a se realiza cambio de teclado de programacion por realizar master reset por jumper numerales electronicos vuelven a cero antes de realizar operacion se toman numerales finales nuevos numerales quedan anotados en 1ra hoja por presentar informe se repara cable de configuracion a placa nodo puerta se realiza cambio de 1 tecllado programacion por encontrarse defectuoso estacion queda operativa | equipos detenidos bloqueados orpak indica no falla comunicaciones llamado emergencia 23 12 | 11
12949 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 26 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de breakaway en la boca 6 gas 93 el cual se encontro con manguera suelta en parte baja del breakaway se realizo reaprete quedando operativo se realiza revision de breakaway en la boca 6 gas 93 el cual se encontro con manguera suelta en parte baja del breakaway se realizo reaprete quedando operativo | se soliicta tecnico por filtacion de producto en la manguera y breakway trabajo corresponde garantia ya que se realizo cambio de maguer anteriormente por sgs | 9
12950 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | disp 293 se chequea disp presenta falla en valv proporcional se coordinara una proxima visita para su remplazo se realiza el cambio de 1 valvula proporcional y 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | boca 24 marca antes de despachar boca 8 sigue marcando despues de la venta senalada | 18
12951 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estascion encontrando disspensador bloqueado se procede a realizar cold y reprogracion de equipo quedando operativo se recircula profucto para pruebas de funcionamiento quedando dispensador operativo se realiza visita a estascion encontrando disspensador bloqueado se procede a realizar cold y reprogracion de equipo quedando operativo se recircula profucto para pruebas de funcionamiento quedando dispensador operativo | surtidor corta la venta al momento de levantar la pistola | 19
12952 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | contenedor de encuentra deformado se ajusta tapa a contenedor el cual se encuentra deformado se limpian ambas partes para ajustar quedando operativa | tapa de la descarga del combustible de la 97 estanque 3 esta sellada no se puede descargar combustible en ese estanque | 16
12953 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | al momento de visita dispensador se encuentra despachando de forma normal se aconseja o instruye a jefe de playa realizar cambio de filtros al momento de visita dispensador se encuentra despachando de forma normal se aconseja o instruye a jefe de playa realizar cambio de filtros | area de atencion combustible surtidor n 1 y 2 el despacho de combustible gas93 muy lento darmiw jimenez | 1
12954 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se ajusta horario adecuado en veeder root se ajusta horario adecuado en veeder root | area de atencion combustible veederroot con la hora atrasada darwin jimenez | 2
12955 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de mangera 34 a isla numero 3 producto diesel mangera se encontraba rota y filtrando se ccambia mangera y queda operativo se repite 2 veses la misma incidencia se realiza cambio de mangera 34 a isla numero 3 producto diesel mangera se encontraba rota y filtrando se ccambia mangera y queda operativo se repite 2 veses la misma incidencia | manguera rota | 4
12956 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un breakaway bapor recovery p16674 isla queda operativa isla 9 presenta breakaway de gasolinas cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible estaban cargando un vehiculo y se cayo la manguera de la gasolina surtidor n 9 carolina aguilar | 9
12957 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | lado 5 se extrae 10ltrs diesel para pruebas se realiza cambio filtros a diesel proporcionados por estacion | area de atencion combustible maquinas de combustible muy lentas siomara byrne | 17
12958 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensadores los cuales se encuentran operativos se realiza revision de dispensadores los cuales se encuentran operativos | area de atencion combustible surtidor n 3 y 4 no sale combustible | 0
12959 | 13° | COMERCIAL PAIS & RIVEROS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta panel quebrado en display se repara y se prueba quedando operativo se chequea falla y se detecta panel quebrado en display se repara y se prueba quedando operativo | surtidos isla 2 no entrega combustible de gas 93 y gas 95 | 19
12960 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta breakway cortado se realiza el cambio de breakway rv y seprueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta breakway cortado se realiza el cambio de breakway rv y seprueba quedando 100 operativo | surtidor 12 gas 97 y surtidor 2 gas 95 breakaway cortado | 9
12961 | 13° | CONTROL DE REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp395 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 34 se realizo remplazo de 2 breckawey rv reco p16674 disp 495 se realizo remplazo de un wipe hose rv p14054 repuestos remplazados quedan en servicentro disp395 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 34 se realizo remplazo de 2 breckawey rv reco p16674 disp 495 se realizo remplazo de un wipe hose rv p14054 repuestos remplazados quedan en servicentro | en isla 2 maquina gas 95 el surtidor sigue marcando luego de terminar la venta | 21
12962 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | disp1112d presenta falla en fuente de poder weyne 220vac24v se coordinara una proxima visita para su remplazose realiza el cambio de 1 placa fuente de poder bp quedando equipo operativo | surtidor de diesel boca no 11 y 12 deja de despachar combustible en medio de una venta queda pegado y no vuelve a funcionar mas 3 dias sin poder ser utilizada | 19
12963 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 23 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | boca 5 sin despacho | 4
12964 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de accesorios encontrandose despacho ok | atencion de emergencia 24 12 18 atiende sgs | 1
12965 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a consola veeder root tls350 la cual se encuentra bloqueada debido a reiteradas fallas se dejan baypass se realizan ventas a clientes quedando estacion operativa | estacion sin venta de cumbustible | 19
12966 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | Más de 1 mes | pintura de tapas spill quedara pendiente para coordinar una nueva visita en otro horario ya que administradora comenta que no se pueden poner conos o barreras sobre las tapas recien pintadas ya que entorpece gran parte sus ventas y flujo de clientes pintura de tapas spill quedara pendiente para coordinar una nueva visita en otro horario ya que administradora comenta que no se pueden poner conos o barreras sobre las tapas recien pintadas ya que entorpece gran parte sus ventas y flujo de clientes se realiza el pintado de tapas quedando secas y listas para que puedan circular sobre ellas pintura de tapas spill quedara pendiente para coordinar una nueva visita en otro horario ya que administradora comenta que no se pueden poner conos o barreras sobre las tapas recien pintadas ya que entorpece gran parte sus ventas y flujo de clientes pintura de tapas spill quedara pendiente para coordinar una nueva visita en otro horario ya que administradora comenta que no se pueden poner conos o barreras sobre las tapas recien pintadas ya que entorpece gran parte sus ventas y flujo de clientes se realiza el pintado de tapas quedando secas y listas para que puedan circular sobre ellas | area de atencion combustible favor pintar tapa de estanques jessica gonzalez | 15
12967 | 8° | Sertory Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 24 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se detecta en dispensador nro 3 gas 95 no termina las ventas programadas se halla medidor de gas 93 se traba en el precorte se solicita 1 medidor gilbarco advantage modelo b7c para su recambio boca 93 y 95 queda fuera de servicio hasta el reemplazo de medidor se realiza cambio de 1 medidor gilbarco advantage reparado en dispensador nro 3 boca nro 9 gas 93 ademas se cambian 2 filtros proporcionados por administrador en mismo dispensador gas 93 y gas 97 por flujos lentos encontrandose estos saturados de suciedad borra oxido de estanque lo cual afecta en funcionamiento de medidores se recomienda cambio de estos cada 4 meses se recircula producto quedando operativo medidor de gas 93 da calibracion quedando en 0 quedando operativo se detecta en dispensador nro 3 gas 95 no termina las ventas programadas se halla medidor de gas 93 se traba en el precorte se solicita 1 medidor gilbarco advantage modelo b7c para su recambio boca 93 y 95 queda fuera de servicio hasta el reemplazo de medidor | area de atencion combustible isla n 3 sale combustible pero no marca en el tablero la cantidad programada patricio sanhueza urgente | 23
12968 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 24 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 12 filtros spin on quedando equipo operativo | al despachar el combustible los surtidores se ponen lentos esto sucede cuando los filtros se encuentran sucios | 12
12969 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador sextuple lados 12 por falla descrita se revisan errores se revisan motor de recvapores se revisan placas electronicas se revisa tablero electrico y se encuentra diferencial de gas93 caido se normaliza y se prueba se monitorean ventas queda operando normal se revisa dispensador sextuple lados 12 por falla descrita se revisan errores se revisan motor de recvapores se revisan placas electronicas se revisa tablero electrico y se encuentra diferencial de gas93 caido se normaliza y se prueba se monitorean ventas queda operando normal | los surtidores de la isla 1 no despachan combustible por ninguna de las bocas | 19
12970 | 13° | Combustibles JL Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro ac en disp 56 93 por estar lentos quedando ok se realiza el cambio de 1 filtro ac en disp 56 93 por estar lentos quedando ok | area de atencion combustible maquina n 5 93 filtro sucio javier tapia | 12
12971 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 filtro ac en gas 93 isla 1 y 2 por presentar flujo lento se verifico condicion duranre la realizacion de ventas en la cual se registro una entrega de 11 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 01 filtro y a verificar nuevamente registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensador operativo se realiza el cambio de 01 filtro ac en gas 93 isla 1 y 2 por presentar flujo lento se verifico condicion duranre la realizacion de ventas en la cual se registro una entrega de 11 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 01 filtro y a verificar nuevamente registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensador operativo | gasolina 93 despacha muy lento nuevamente en surtidor 1 y 2 y tambien en otros surtidores no tan lento | 12
12972 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se acude a estacion de servicio para revisar problema de alarma en veeder root encontrando liquido combustible en tank samp se da aviso a jefatura para cordinar proxima visita para retiro de liquido se debe cerrar en sistema no es trabajo adicional | area de atencion combustible alarma c2 en veeder root | 2
12973 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion de cadena para fijacion en valvula de despiche se realiza reparacion de cadena para fijacion en valvula de despiche | area de atencion combustible instalacion de cadena para despiche en tk 1 y tk4 | 18
12974 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset en disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se realizan pruebas con ventas se realiza master reset en disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se realizan pruebas con ventas | area de atencion combustible surtidores 5 y 6 bloqueados | 11
12975 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reinicia disp 2 por estar bloqueado y no despachar quedando operativo se reinicia disp 2 por estar bloqueado y no despachar quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 2 no despacha combustible | 11
12976 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 manguera de 34 por 3 metros lado 395 mal estado rota se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 manguera de 34 por 3 metros lado 395 mal estado rota se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto | manguera rota | 8
12977 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequean estanque 3 y 4 de gasolina 93 encontrandose reglas danadas se confeccionan dos reglas con perfil aluminio quedando instaladasen estanque 3 y 4 de gasolina 93 equipos normales se chequean estanque 3 y 4 de gasolina 93 encontrandose reglas danadas se confeccionan dos reglas con perfil aluminio quedando instaladasen estanque 3 y 4 de gasolina 93 equipos normales | reglas en mal estado tk 3 tk 4 se requiere reparacion | 2
12978 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambia manguera 34 en boca 5 diesel por encontrarse danada pinchada quedando normal se cambia manguera 34 en boca 5 diesel por encontrarse danada pinchada quedando normal | manguera de petroleo danada isla 3 calle 5 | 4
12979 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea dispensador b7c lados gasolinas 93 97 programando y despachando producto y cortando venta programada lado 8 gasolina 9397 se desconecta preset en dispensador para que se programe en teclera orpak dispensadores operativos y despachando producto lado 8 se chequea dispensador b7c lados gasolinas 93 97 programando y despachando producto y cortando venta programada lado 8 gasolina 9397 se desconecta preset en dispensador para que se programe en teclera orpak dispensadores operativos y despachando producto lado 8 | el surtidor n 8 al momento de programarlo se pasa en la venta | 8
12980 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Muñoz | Lunes | 24 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se instala un 1 oing duble bump en surtidor 3v | fuga de combustibles en el surtidor | 18
12981 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza coldstar se reprograman parametros y se prueba queda 100 operativo se chequea falla y se realiza coldstar se reprograman parametros y se prueba queda 100 operativo | surtidor n 1 boca n 8 se detiene al llegar a 10 000 despachados esto ocurre luego del cambio de la placa tarjeta electronica | 19
12982 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa fispensador octuple lakdo 3 gas93 por falla descrita se detecta falla en mznguera gas93 quebrada por pisadas de venhiculos lo que hace que el combustible pase por la recuperacion de vapores se cambia manguera y se prueba recirculando litros queda operando normalmente se revisa fispensador octuple lakdo 3 gas93 por falla descrita se detecta falla en mznguera gas93 quebrada por pisadas de venhiculos lo que hace que el combustible pase por la recuperacion de vapores se cambia manguera y se prueba recirculando litros queda operando normalmente | surtidor de la isla 3 boca numero 20 de gasolina de 93 marca sin descargar combustible esto se ha presentado en varias oportunidades solicito a la brevedad ver este tema ya que es sensible a la persepcion del cliente | 8
12983 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude a estacion de servicio para revizar problemas en disp 78 se revizan parametros se reinicia equipo y se realiza variadas prueba con venta no encontrando anomalia se prueba con venta real quedando equipo enmoptimas condiciones operativa se acude a estacion de servicio para revizar problemas en disp 78 se revizan parametros se reinicia equipo y se realiza variadas prueba con venta no encontrando anomalia se prueba con venta real quedando equipo enmoptimas condiciones operativa | area de atencion combustible surtidores cortan carga antes de lo que se programan 5678 | 19
12984 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 24 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se reemplaza un rele 240 w en motor surtidor isla 12 quedando operativo | surtidor bloqueado informa jefe de zona llamado emergencia 22 12 a las 1615 horas | 10
12985 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea detectando problema en tablero elctrico con cables sueltos e interruptores en mal estado se repara todo y se prueba quedando 100 operativo se chequea detectando problema en tablero elctrico con cables sueltos e interruptores en mal estado se repara todo y se prueba quedando 100 operativo se realiza el cambio de 2 placas fuente de poder bp quedando ok | 3 surtidores se cortan en 500 en todos los productos se solicita atencion de urgencia a sgs | 10
12986 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza trabajo bajo ot 17065 se realiza trabajo bajo ot 17065 | area de atencion combustible tiene fuga en pistola de 97 surtidor n 2 fuga importante se pierde demasiado combustible patricia santelices | 21
12987 | 5° | Social Servicios Gea Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 24 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza incidencia bajo os 90837 en mantenimiento preventivo de punto industrial se realiza incidencia bajo os 90837 en mantenimiento preventivo de punto industrial | surtidor falta de calibracion limpieza y cambio filtros favor visita efectuar dia miercoles 26 am llamar antes al contacto | 21
12988 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 24 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reemplazo el swivel de una pistola de diesel al surtidor 2 por estar malo se probo funcionando bien | pistola de diesel isla 2 presenta fuga solicito a tecnicos a la brevedad | 6
12989 | 8° | Servicios de Construccion y Servicentros Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 24 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconexion de breakaway reconectable en boca gas 95 isla 1 y se indica procedimiento de reconexion ante eventual desprendimiento de este accesorio queda operativo se realiza reconexion de breakaway reconectable en boca gas 95 isla 1 y se indica procedimiento de reconexion ante eventual desprendimiento de este accesorio queda operativo | la manguera fue desprendida desde el conector de la parte superior por un auto boca nro 3 isla 1 producto 95 | 9
12990 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor 5 y 6 bloqueado se procede a reiniciar surtidor quedando este operativo se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando surtidor despachando con normalidad se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor 5 y 6 bloqueado se procede a reiniciar surtidor quedando este operativo se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando surtidor despachando con normalidad | area de atencion combustible moto bomba de la parafina dejo de funcionar victor alfonzo | 1
12991 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | realiza cambio de filtro cod p14133 en dispensador 123 y 4 producto diesel lo cual se encuentra con despacho lento quedando operativo realiza cambio de filtro cod p14133 en dispensador 123 y 4 producto diesel lo cual se encuentra con despacho lento quedando operativo | area de atencion combustible buenos dias favor ingresar incidencia para estacion 288urgente motivo sin despacho de diesel rossme spa | 12
12992 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean boca n9 producto 93 y boca n10 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes equipo no presenta falla equipo operando despachos ok quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean boca n9 producto 93 y boca n10 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes equipo no presenta falla equipo operando despachos ok quedando operativo | area de atencion combustible dispensador n 3 combustible de 93 y 95 le pide un requerimiento y se pasa corta al rededor de 1710 pesos mas raul gonzales tel | 22
12993 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa dispensador nro 9 gas 95 corta antes de lo programado se detecta que producto 93 tiene flujo lento se procede a cambio de filtro proporcionado por administracion se ajusta precorte mas cercano a termino de la venta pues estaba muy lejano antes de terminar venta se realiza recirculacion pruebas de 93 y 95 no presentando mas falla quedando operativo se recomienda el cambio de filtros cada 3 meses | area de atencion combustible surtidor 9 al cargar se para y sigue despachando rodrigo diaz | 19
12994 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se chequea succion gas 97dispensador 12 el cual se desceba por encontrarse valvula de pie defectuosa se realiza cambio de 1 valvula retencion de 2 de bronce comprado ademas se realiza prueba de linea succion no registrando variaciones fugas se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible arreglo de surtidor 3 veces se a cambiado medidor y placa se cambio sabado y ahora nuevamente esta con problemas | 14
12995 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | incidencia corresponde a un medidor con falla por lo cual se solicita el cambio del mismo cambio de 01 medidor advantage en surt 5 producto 97 repuesto perteneciente a banco de prueba incidencia corresponde a un medidor con falla por lo cual se solicita el cambio del mismo se realiza cambio de medidor advantage producto 97 surtidor 5 quedando calibrado y operativo se adjunta certificado de calibracion | area de atencion combustible surtidor 5 gasolina 97 despacha combustible sin marcar brenda ramirez | 23
12996 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | el guardamotor de 97 se encontraba caido se levanta presion se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible no sale ningun tipo de combustible | 14
12997 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema ya se habia visto por otro tecnico problema ya se habia visto por otro tecnico | area de atencion combustible pistolas de diesel presentan filtraciones acevedo y tapia | 15
12998 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a stacion y el dispensador lado 6 esta funcionando todos los producto se realiza a revisar los parametros se reinicia el equipo se saca producto se deja operativo se llega a stacion y el dispensador lado 6 esta funcionando todos los producto se realiza a revisar los parametros se reinicia el equipo se saca producto se deja operativo | area de atencion combustible surtidor nro 6 no despacha ningun tipo de combustible se le indica a cliente que debe contactarse con sgs contacto roxana tel | 8
12999 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a la stacion y el problema de ello era que al programar una venta se pasaba se llega se hacen prueba programando el lado 7 con monto espesifico y esta cortando en lo indicado se llega a la stacion y el problema de ello era que al programar una venta se pasaba se llega se hacen prueba programando el lado 7 con monto espesifico y esta cortando en lo indicado | area de atencion combustible surtidor 7 no toma programacion de carga | 19
13000 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se requiere cambio de regla en tk de diesel por estar en mala condiciones se manda la foto correspondiente a jefatura para el cambio de regla se requiere cambio de regla en tk de diesel por estar en mala condiciones se manda la foto correspondiente a jefatura para el cambio de regla | area de atencion combustible regla del diesel estanque 1 quebrada ida aranda | 2
13001 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se coordinara nueva visiata para el miercoles 26 al llegar a punto industrial encargado no se encuentra en el lugar por lo que no se pudo realizar trabajo se coordinara nueva visiata para el miercoles 26 al llegar a punto industrial encargado no se encuentra en el lugar por lo que no se pudo realizar trabajo | pistola no despacha combustible al levantar visita urgencia mucho flujo de buses | 15
13002 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reviza equipo teclado no encontrando anomalia se encuentra en optimas condiciones se reviza equipo teclado no encontrando anomalia se encuentra en optimas condiciones | area de atencion combustible no funciona teclado del surtidor numero 8 | 12
13003 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude a estacion de servicio para revisar problema en este se rraliza cambio de breakaway rv en dispensador 3 quedando este en optimas condicones operativo se acude a estacion de servicio para revisar problema en este se rraliza cambio de breakaway rv en dispensador 3 quedando este en optimas condicones operativo | area de atencion combustible surtidor 3 gasolina filtra en break on wuey | 15
13004 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude a estacion para revisar problema en siapensadores encontrando problema en dispensadores se realiza cambio de 4 filtros 40510wad quedando dispensadlres en optimas condiciones se realizan pruebas con venta quedando ok se acude a estacion para revisar problema en siapensadores encontrando problema en dispensadores se realiza cambio de 4 filtros 40510wad quedando dispensadlres en optimas condiciones se realizan pruebas con venta quedando ok | area de atencion combustible surtidores 5 6 7 y 8 estan demasiado lentos en los despachos de combustible | 12
13005 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | pistola n 7 surtidor n 4 no corta sumistro | 4
13006 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el pintado de 05 tubos de venteo con sus colores de productos correspondientes se realiza el pintado de 05 tubos de venteo con sus colores de productos correspondientes | area de atencion | 13
13007 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizan pruebas de flujo por equipo lento en pd se cambia filtro debido a que se encontaba por debajo de los 30 lts x min despues del cambio queda con un flujo de 42 lts x min se realizan pruebas de flujo por equipo lento en pd se cambia filtro debido a que se encontaba por debajo de los 30 lts x min despues del cambio queda con un flujo de 42 lts x min | area de atencion combustible surtidor de diesel de isla numero 2 despacha muy lento necesita cambio de filtro victoria bravo | 12
13008 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | maquina queda operativa ya que estanque de kerozen se en cuentra sin combustible pero el surtidor esta operativo maquina queda operativa ya que estanque de kerozen se en cuentra sin combustible pero el surtidor esta operativo | area de atencion combustible maquina de kerosene no habilitada claudio gonzalez | 1
13009 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos se realizan pruebas de surtidor con administrador presente mostrando que todas la ventas programadas cortavan justo en lo programado se instrulle a administrador como se programa para venta de producto y a bomberos | area de atencion combustible isla 4 surtidor n7 se detiene antes de lo programado claudio gonzalez | 19
13010 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway rv y 1manguera rv en disp 3 93 por pasarse combustible a srv y partir marcando sin accionar pistola quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway rv y 1manguera rv en disp 3 93 por pasarse combustible a srv y partir marcando sin accionar pistola quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 3 gasolina no carga combustible esta tirando aire fue corroborado por el adm | 15
13011 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza la revision de dispensador numero 3 la cual no presenta problemas al momento de la revision se cambia 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 5 la cual partia marcando al momento de la carga queda operativa se realiza la revision de dispensador numero 3 la cual no presenta problemas al momento de la revision se cambia 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 5 la cual partia marcando al momento de la carga queda operativa | area de atencion combustible surtidores numero 3 y 5 no comienzan a cargar desde cero | 9
13012 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 4 multi producto quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 4 multi producto quedando operativo | area de atencion tienda se solicita cambio de manguera de surtidor n 4 se desprendio | 9
13013 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reoaracion de valvula de gas 97 en dispensador numero 2 ya que esta presentaba filtracion queda operativa se realiza reoaracion de valvula de gas 97 en dispensador numero 2 ya que esta presentaba filtracion queda operativa | area de atencion combustible pistola 97 surtidor 2 gotea patricia s | 0
13014 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando todos los dispensadores operando con normalidad se consulta a encargado quien informa que problema se solucion a los pocos minutos y no se ha vuelto a repetir se realiza visita a estacion encontrando todos los dispensadores operando con normalidad se consulta a encargado quien informa que problema se solucion a los pocos minutos y no se ha vuelto a repetir | surtidor de dixsel no entrega producto | 15
13015 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de breakaway cortado a boca n 5 de gasolina 93 mal uso equipo queda operativo cambio de breakaway cortado a boca n 5 de gasolina 93 mal uso equipo queda operativo | vehiculo arranca pistola | 9
13016 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se asiste a estacion para chequeo valvula sobrellenado en tk3 diesel y no se observa tk 3 diesel no cuenta con valvula sobrellenado que este taponiando al momento de descarga del producto se asiste a estacion para chequeo valvula sobrellenado en tk3 diesel y no se observa tk 3 diesel no cuenta con valvula sobrellenado que este taponiando al momento de descarga del producto | verificar estado de valvula de sobrellenado en tanques de diesel 2 de encontrarse en malas condiciones cambiar sacar respaldos fotograficos | 18
13017 | 2° | Servicios Transportes Integrados Ltda (TRAIN ) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | ods reasignada por cliente | bomba 4 tiene problemas en totalizador de cuentas litros no refleja lo real despachado por sistema luminarias islas combustible bba 1 y 2 no encienden posiblemente quemada luminarias islas 1 y 2 no encienden | 9
13018 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 6 95 segun informacion de administradora disp se corta el despacho en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp 6 se reprograma velociadad de bajo flujo disp 2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionado ok disp 6 95 segun informacion de administradora disp se corta el despacho en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp 6 se reprograma velociadad de bajo flujo disp 2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionado ok | surtidor no para al terminar la venta | 21
13019 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 8 | surtidor no corta cuano termna la programacion | 21
13020 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola rv p14774 en pos 3 producto 93 por tener su cano quebrado por terceros accesorio en mal estado queda en eds es reemplazada 01 pistola rv p14774 en pos 3 producto 93 por tener su cano quebrado por terceros accesorio en mal estado queda en eds | pistola danada rota no expende combustible gas 93 isla 2 | 6
13021 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea detectando problema en tablero elctrico con cables sueltos e interruptores en mal estado se repara todo y se prueba quedando 100 operativo se chequea detectando problema en tablero elctrico con cables sueltos e interruptores en mal estado se repara todo y se prueba quedando 100 operativo | mangueras de diesel no entregan producto | 10
13022 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa caja electrica de surtidor por estar en corto circuito se detectan cables sueltos se normalizan conecciones y se prueba energizando equipo queda operativo se revisa caja electrica de surtidor por estar en corto circuito se detectan cables sueltos se normalizan conecciones y se prueba energizando equipo queda operativo | surtidor en corto cuando acciona hace corto y tumba los automaticos | 10
13023 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 4 v power es reparada valvula proporcional por no detener venta en cantidad predeterminadareemplazando kit p16558 es reemplazada 01 pistola rv p14774 01 funda roja rv en boca v power equipoqueda totalmente operativo accesorios en mal estado quedan en eds en pos 4 v power es reparada valvula proporcional por no detener venta en cantidad predeterminadareemplazando kit p16558 es reemplazada 01 pistola rv p14774 01 funda roja rv en boca v power equipoqueda totalmente operativo accesorios en mal estado quedan en eds | pistola 97 con recuperadora de gases isla 1 lado 1 filtra combustible | 6
13024 | 5° | DIGESA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | son reparadas cadenas de valvulas de drenaje en contenedores de derrame de tk 93 v power y diese ademas es reemplazada 01 tapa de adaptador de descarda p16264 de tk v p0wer por estar quebrada equipos ok l son reparadas cadenas de valvulas de drenaje en contenedores de derrame de tk 93 v power y diese ademas es reemplazada 01 tapa de adaptador de descarda p16264 de tk v p0wer por estar quebrada equipos ok l | despiches de 93 y 97 rotos | 16
13025 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reemplazo de swivel de 1 en mal estado en equipo gilbarco jh1500 se prueba equipo y queda operativo se realiza reemplazo de swivel de 1 en mal estado en equipo gilbarco jh1500 se prueba equipo y queda operativo | destorcedor isla 2 de aslto galonaje con filtracion | 6
13026 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 8 son reemplazadas 02 ampolletas pls p 13177 en display por estar quemadas por uso display queda ok ampolletas en mal estado quedan en eds en pos 8 son reemplazadas 02 ampolletas pls p 13177 en display por estar quemadas por uso display queda ok ampolletas en mal estado quedan en eds | luz de pantalla no enciende isla 4 lado 7 | 9
13027 | 5° | DIGESA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es confeccionada e instalada placa id tk v power informacion es proporcionada por eds es confeccionada e instalada placa id tk v power informacion es proporcionada por eds | no tiene identificacion con las carcteristicas estanque 93 placa de lata | 11
13028 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 4 v power es reparada valvula proporcional por no detener venta en cantidad predeterminadareemplazando kit p16558 es reemplazada 01 pistola rv p14774 01 funda roja rv en boca v power equipoqueda totalmente operativo accesorios en mal estado quedan en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio es devuelto a su tk | mnguera rota producto 97 isla 4 lado 8 | 6
13029 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 4 95 se chequea disp se detecta falla intermitente en pistola gas 95 se queda pegada cuando se activa el automatico se informa a encargado disp 4 95 se chequea disp se detecta falla intermitente en pistola gas 95 se queda pegada cuando se activa el automatico se informa a encargado | suena como que va a salir el combustible y no sale nada | 19
13030 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 24 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 3 días | queda pendiente 1 placa fuente poder surtidor 4v se instala fuented e poder en surtidor quedando operativo | se informa que surtidor 7 y 8 apagado sin despacho visita urgente | 19
13031 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDATURBINA | Normal 48 Horas | CERRADA | Javier Arce | Domingo | 23 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de descarga encontrandose en operacion normal | llamado emergencia tk gas93 camion detiene descarga se pide revisar tk en punto muerto | 1
13032 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Sábado | 22 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza levantamineto de presion de lineas hiidraulicas a travez de consola veeder root quedando equipo operativo | alarmas en consola veeder root bloquea todos los surtidores se pide visita urgente llamado emergencia 22 12 | 2
13033 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Sábado | 22 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 kit reparacion bomba centrifuga blackmer 1 emisor de pulso y 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | llamado emergencia 22 12 a las 920 horas equipo con filtracion interna problema correa y lentitud despacho | 12
13034 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 21 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | venteos en mal estados se envia cotizacion por destapado de lineas de venteo se realiza destapado de ducto de venteo quedando operativo | cambiar todas las valvulas de venteos gorros | 5
13035 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 21 | DIC 18 | 18 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia ejecutada bajo la os 91906 ot 2 anterios que es por lo misma trabajo incidencia ejecutada bajo la os 91906 ot 2 anterios que es por lo misma trabajo | filtracion por manguera diesel | 21
13036 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 21 | DIC 18 | 18 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se el cambio de 01 filtro ac en dispensador isla 1 y 2 el cual presentaba flujo lento se verifico entrega durante una venta en la cual se registro una entrega de 12 ltrsm posterior al cambio del filtro se realizo nueva verificacion registrando una entrega de 38 ltrsm dispensadores gas 93 quedan operativos se el cambio de 01 filtro ac en dispensador isla 1 y 2 el cual presentaba flujo lento se verifico entrega durante una venta en la cual se registro una entrega de 12 ltrsm posterior al cambio del filtro se realizo nueva verificacion registrando una entrega de 38 ltrsm dispensadores gas 93 quedan operativos | isla no 1 lados 1 y 2 surtidores despachan demasiado lento el 17 del 12 requerimiento no 3 vinieron mecanivos pero solo revisaron la isla no2 la 1 que tambien se habia reportado no la revisaron | 12
13037 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 21 | DIC 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | en dispensador nro 2 se detecta que lado a no termina la venta programada se revisan codigos de errores encontrando error 50 en medidor de gas 93 se realiza limpieza de discos magneticos de dicho medidor y ademas se intalan 2 valvulas de alivio con filtro e iman ya que los que poseia eran valvulas antiguas sin filtro ni iman se recircula producto para prueba quedando operativo se instala un nuevo sello en medidor 93 debido a la inrervencion quedando sello nuevo nro | cliente indica que surtidor corta antes de cargar todo el combustible hay veces que indica que esta despachando pero no sale combustible tampoco corre el contador | 8
13038 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 21 | DIC 18 | 16 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor no corta combustible en la programacion | 18
13039 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 21 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola no corta al llenar estanque derrama el combistible al suelo | 4
13040 | 6° | Requinoa automotriz ltda | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 21 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 3 a 4 horas | instalacion de detectores de fuga a tk 1 3 y 4 cambio de valvulas check y elemento funcional a bombas red jacket tk 1 3 y 4 equipos quedan operativos instalacion de detectores de fuga a tk 1 3 y 4 cambio de valvulas check y elemento funcional a bombas red jacket tk 1 3 y 4 equipos quedan operativos | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
13041 | 6° | Ramon Esteban Rodriguez Palma | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 21 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | 3 a 4 horas | cambio de detector de fugas elemento funcional y valvula check a bomba stp marca red jacket tk n 3 de p diesel por no pasar pruebas de fugas se hace prueba de fugas operando ok detector queda todo operativo cambio de 01 detector codigo p13877 elemento funcional codigo p 16651 y valvula check codigo p16650 cambio de detector de fugas elemento funcional y valvula check a bomba stp marca red jacket tk n 3 de p diesel por no pasar pruebas de fugas se hace prueba de fugas operando ok detector queda todo operativo cambio de 01 detector codigo p13877 elemento funcional codigo p 16651 y valvula check codigo p16650 | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
13042 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 21 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se solicita repuesto valvula de flujo alto surtidor nj2isla 5 y 6anexo fotospara reenplazoequipo queda con falla en gas 97encargado posee conocimiento isla 2 se ajusta funcion 1913 precorte solicitada por encargado genaro nunez ods sera atendida por otro contratista | surtido isla 3 empieza despacho normal luego si se corta para seguir despachando sale lento en isla 2 las pistolas 95 despachan muy lento al momento de cortar un monto pogramado | 5
13043 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 21 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola por estar danado sensor se realizan pruebas quedando equipo operativo | pistola no corta sensor de vacio danado | 4
13044 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 21 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ot 8 | por segunda vez se hace reporte por sutdor de gas 93 ya que estamos trajando con solo uno y en esta fecha | 21
13045 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 21 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo internamente sin detectar fugas ademas se chequean camaras de tk encontrandose ok se realiza limpieza y mantencion de sonda telemedicion quedando operativo | tengo problemas en la fructraccion en la 93 si que necesito que revisen los surtidores por si hay alguna fuga | 2
13046 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 21 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | chequeo ups reinicio ups pruebas de operacion equipos despachan normalmente | corte electrico externo al retornar surtidores quedan sin despacho al parecer falla en bomba sumergidas | 10
13047 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | SUBCONT. Armando Olmedo | Viernes | 21 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se debe cerrar en sistema se cerro el pavimento y se debe cotizar bajo otro alcance con otra solicitud | area de atencion | 5
13048 | 3° | Comercializadora Kupal Ii Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 21 | DIC 18 | 11 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | eds cerrada en remodelacion | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 15
13049 | 3° | Norusa Ltda. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 21 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | se realiza instalacion de detectores de fuga y valvulas check fepetro se instalan 3 detectores y 3 valvulas se realizan pruebas quedando operativo | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
13050 | 2° | Héctor Raúl Gallardo Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Viernes | 21 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | se solicita repuesto modo control encore 500 se realiza un reseteo de encore 500 surtidor 5 y 6 ya que no do control estaba pegado con los numerales de ambas caras se realiza llamado a gilbarco argentina para poder inicializar la maquina con numerales nuevos se realiza prueba para ver si nodo control se encuentra en mal estado por el motivo que no despacha 97 pero junto a supervisor dinko barrera nos dimos cuenta que medidor gas 97 cara 5 se encuentra trabado gira a la mitad de su tiempo provocando que aveces despache 97 y aveces no despacha se solicita bodega santiago un medidor encore 500 lo mas antes posible para que surtidor que operativo despachando gas 97 se realiza cambio de nodo co trol y reprogramcion quedando operativa y despachando gas 97 con normalidad se solicita repuesto modo control encore 500 se realiza un reseteo de encore 500 surtidor 5 y 6 ya que no do control estaba pegado con los numerales de ambas caras se realiza llamado a gilbarco argentina para poder inicializar la maquina con numerales nuevos se realiza prueba para ver si nodo control se encuentra en mal estado por el motivo que no despacha 97 pero junto a supervisor dinko barrera nos dimos cuenta que medidor gas 97 cara 5 se encuentra trabado gira a la mitad de su tiempo provocando que aveces despache 97 y aveces no despacha se solicita bodega santiago un medidor encore 500 lo mas antes posible para que surtidor que operativo despachando gas 97 se realiza cambio de nodo co trol y reprogramcion quedando operativa y despachando gas 97 con normalidad | area de atencion combustible surtidor numero 5 no despacha gasolina 97 daniel briceno | 11
13051 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 21 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para hacer cambio de pistola invoca 14 de producto diesel por encontrarse en malas condiciones o te queda en estado cerrado y boca 14 depto diesel se encuentra trabajando de forma normal se realizan pruebas con venta a publico hotel sabado se visita estacion de servicio para hacer cambio de pistola invoca 14 de producto diesel por encontrarse en malas condiciones o te queda en estado cerrado y boca 14 depto diesel se encuentra trabajando de forma normal se realizan pruebas con venta a publico hotel sabado | area de atencion combustible 1 las pistolas estan malas no cortan hay que cambiarlas pistola de 93 y 95 de 34 2 manguera esta a punto de cortarse por favor tambien cambiarla eduardo perez | 1
13052 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude avestacion para revizar problema en dispensador se revisa filtro cambiando 2 405 10 wad quedando maquina en optimas condiciones con venta ok se acude avestacion para revizar problema en dispensador se revisa filtro cambiando 2 405 10 wad quedando maquina en optimas condiciones con venta ok | area de atencion combustible surtidor 1 no despacha combustible con normalidad lento y se detiene antes de alcanzar el monto programado esto lo presenta desde ayer 2112 se comunico a sgs despues de las 21hrs los cuales dijeron no poder acudir porque no estaba con problemas de despacho el 50 de la estacion juan c duarte | 12
13053 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 21 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | islas 2 y 7 quedan operativas chequeo de isla 7 equipo advantage con bota push to start presenta falla en la palanca de partida esta presenta los resortes cortados genenrando rebote y borrando preset se desmontan y reparan se verifica funcionamiento y se habilita para ventas isla 2 presenta la misma falla se realiza reparacion | area de atencion combustible surtidor 7 no programa los litros requeridos por operador | 19
13054 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Bayron Tapia | Viernes | 21 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 semanas | Más de 1 mes | se realiza visita file 3 hablando con dealer para el cambio de detectores de fuga mecanico pero diler no autoriza el cambio de detectores ya que el llama a su jefe directo en enex y no autoriza el cambio detectores se realiza visita file 3 hablando con dealer para el cambio de detectores de fuga mecanico pero diler no autoriza el cambio de detectores ya que el llama a su jefe directo en enex y no autoriza el cambio detectores realiza cambio de detectores de fuga mecanico en sam 97 sam 3 y sam 4 de petroleo no se cambia elemento funcional ya que se programara nueva visita para hacer prueba de detectores de fuga con kit especial para hacer la prueba se cordinara visita via correo con enex y diler del file 3 se realiza se realiza cambio de actores de fuga degas 97 estanque 3 diesel estanque 4 diesel no se instalan elementos funcional ya que se programara nueva visita para coordinar prueba de la historia de fuga se coordinara via correo con enex y diler de la estacion cerrar y se entrega antiguos detectores de fuga mecanicos a concesionario encargado del file 3 se realiza cambio de detector de fuga en estanque 5 con pruebas de detector calibrandolo con fuga delante de diler y mostrandole que el detector de fuga esta funcionando se realiza visita file 3 hablando con dealer para el cambio de detectores de fuga mecanico pero diler no autoriza el cambio de detectores ya que el llama a su jefe directo en enex y no autoriza el cambio detectores se realiza visita file 3 hablando con dealer para el cambio de detectores de fuga mecanico pero diler no autoriza el cambio de detectores ya que el llama a su jefe directo en enex y no autoriza el cambio detectores realiza cambio de detectores de fuga mecanico en sam 97 sam 3 y sam 4 de petroleo no se cambia elemento funcional ya que se programara nueva visita para hacer prueba de detectores de fuga con kit especial para hacer la prueba se cordinara visita via correo con enex y diler del file 3 se realiza se realiza cambio de actores de fuga degas 97 estanque 3 diesel estanque 4 diesel no se instalan elementos funcional ya que se programara nueva visita para coordinar prueba de la historia de fuga se coordinara via correo con enex y diler de la estacion cerrar y se entrega antiguos detectores de fuga mecanicos a concesionario encargado del file 3 se realiza cambio de detector de fuga en estanque 5 con pruebas de detector calibrandolo con fuga delante de diler y mostrandole que el detector de fuga esta funcionando | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
13055 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | ABIERTA | Daniel Gonzalez | Viernes | 21 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 semanas | Error en horas | se realiza el cambio de 04 detectores de fuga gasolina 01 detector fuga fepetro gasolina 04 valvula check 04 kit valvula funcional tk 1 gas 97 tk4 gas 93 tk 5 gas 97 tk 6 gas 93 tk a7 gas 93 repuestos utilisados 01 detector fuga gas fepetro p13875 04 detector fuga red jacket gasolina p13878 04 valvula check y resorte red jacket p16650 04 elemento funcional red jacket p16651 se realiza el cambio de 04 detectores de fuga gasolina 01 detector fuga fepetro gasolina 04 valvula check 04 kit valvula funcional tk 1 gas 97 tk4 gas 93 tk 5 gas 97 tk 6 gas 93 tk a7 gas 93 repuestos utilisados 01 detector fuga gas fepetro p13875 04 detector fuga red jacket gasolina p13878 04 valvula check y resorte red jacket p16650 04 elemento funcional red jacket p16651 queda pendiente pruebas de fuga en detectores instalados | instalacion detectores de fuga valvula elemento funcional | 17
13056 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de bisel en dispensador n1112 cara 11 el cual fue chocado por camion queda operativo bisel gilbarco codigo p16660 el cual no aparece en mi inventario se realiza cambio de bisel en dispensador n1112 cara 11 el cual fue chocado por camion queda operativo | boca n 14 isla 6 alto galonaje camion pasa a llevar pistola y saca pistola y el plastico donde se coloca esta se solicita reparacion urgente por fin de semana largo | 5
13057 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | 7 a 8 horas | mantencion preventiva | area de atencion | 3
13058 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a equipo detectando falla en medidor boca n6 producto 97 se realiza cambio de 1 medidor encore a equipo se realiza calibracion se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo detectando falla en medidor boca n6 producto 97 se realiza cambio de 1 medidor encore a equipo se realiza calibracion se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible isla 2 surtidor 7 y 8 no funcionan correctamente han ido a revisar varias veces pero el problema persiste segundo jerez | 23
13059 | 13° | Comercial y Distribuidora Luck Ltda. (Indepen.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13060 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | atencion es atendida por turno de emergencia quedando operativo atencion es atendida por turno de emergencia quedando operativo | area de atencion combustible baja presion de estanques | 21
13061 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ods no aparece en csim periodo 2018 | area de atencion | 11
13062 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 valvulas alivio check quedando equipo operativo | gas 95 pistola no corta combustible ademas avanza sin cargar producto | 18
13063 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13064 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | ot periodo vencido 2018 | area de atencion | 21
13065 | 5° | Transportes Quibus Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva mes octubre 2018 | area de atencion | 3
13066 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | PENDIENTE | AA | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Error en horas | mp diciembre documento no esta en comun 2 | area de atencion | 3
13067 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13068 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13069 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13070 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | mantencion preventiva mes diciembre 2018 | area de atencion | 3
13071 | 13° | Comercial y Distribuidora Luck Ltda. (El Salto) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13072 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13073 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13074 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mnatencion preventiva | area de atencion | 21
13075 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | PENDIENTE | AA | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Error en horas | mp de diciembre 2018 no esta el documento en el comun 2 | area de atencion | 3
13076 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | mantencion preventiva | area de atencion | 3
13077 | 5° | Sociedad de Inversiones y Servicios La Esperanza Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13078 | 5° | Olivari y Jimenez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | programa mes diciembre se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13079 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza mnatencion preventiva | area de atencion | 21
13080 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva | area de atencion | 3
13081 | 7° | Soc. Comercial Servicentros Vera Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | placa controladora de valvulas entrega un mal voltaje impidiemdo la apertura correcta del flujo de combustible placa es solicitadaba bodega central para su pronto cambio se guarda balde vacio en camioneta placa controladora de valvulas entrega un mal voltaje impidiemdo la apertura correcta del flujo de combustible placa es solicitadaba bodega central para su pronto cambio placa instalada presenta problemas de senal en la apertura de la valvula no entregando voltaje se cambian componentes de la placa antigua y luego se realiza limpieza de esta quedando operativa | area de atencion combustible cara 4 del surtidor n 5 no estan despachando 95 rodrigo campos | 11
13082 | 5° | Sociedad Agrocomercial, Agroindustrial y Exportadora Dos Lunas S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | Más de 1 mes | 8 a 24 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 7 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas a solicitud de cliente eds queda totalmente operativa se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 7 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas a solicitud de cliente eds queda totalmente operativa | area de atencion | 16
13083 | 5° | Eduardo Leiva Estación de Servicio E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13084 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de Servicio EIRL (Petroval EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13085 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 21 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realzia mantencion preventiva | area de atencion | 3
13086 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 21 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador 12 se encuentra despachando de forma normal 93 todo operativo dispensador 12 se encuentra despachando de forma normal producto 93 todo operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 y 2 no sale gasolina 93 estos se alimentan del estanque n 3 y no abastece como tal | 1
13087 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 21 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 apoya pistola codigo p13200 en dispensador numero 6 de producto 93 apoya pistola de dispensador numero 5 se encuentra operativo se realiza el cambio de 1 apoya pistola codigo p13200 en dispensador numero 6 de producto 93 apoya pistola de dispensador numero 5 se encuentra operativo | area de atencion combustible base sostenedora de pistola de combustible surtidor n 5 y 6 esta quebrada | 4
13088 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 21 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a descarga de tk 3 producto diesel y no se observa nada que este taponeando al momento de la descarga se observan venteos en mal estado se adjuntan fotos capacidad maxima de tk 3 producto diesel 20m3 volumen momento de la descarga 8000 lts y se descargaron 5000lts haciendo un total de 13000 litros se observan un claro problema de ventilacion en descarga se envia cotizacion para aprobacion 2812 trabajo ejecutado | derrame de 15o litros en descarga asociado a tk de pd revision completa a sistema de combustible | 5
13089 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 21 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | boca 5 producto 93 isla 2 se salio la manguera del breakeway | 22
13090 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 21 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | est 97 se chequea tdf se detecta falla en condensador de bomba sumergida se hace retiro de esta para relizar intercambio por condensador del diesel se realiza compra del repuesto y se realiza instalacion de este queda diesel funcionando ok est 97 se chequea tdf se detecta falla en condensador de bomba sumergida se hace retiro de esta para relizar intercambio por condensador del diesel se realiza compra del repuesto y se realiza instalacion de este queda diesel funcionando ok | surtidors no despachan gas 95 y gas 97 se reinician surtidores y estanques y no despacha | 14
13091 | 13° | Apoquindo Patagonia | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13092 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13093 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | Más de 1 mes | mal asignada | revision srv mes noviembre diciembre | 9
13094 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv noviembrediciembre | 9
13095 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 4 horas | mal asignada | srv mes de diciembre | 9
13096 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mal asignada | srv mes de diciembre | 9
13097 | 13° | Mandiola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se levanta presion en linea 93en veeder root se cierra el dia siguiente en horario normal | falla en gas 93 | 14
13098 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa veeder root se realiza prueba de linea y se presuriza quedaando ok | sin despacho 97 | 2
13099 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | srv mes de diciembre | 19
13100 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13101 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13102 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13103 | 13° | Combustibles JL Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13104 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13105 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13106 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes noviembre | 3
13107 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset a disp 910 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok se realiza master reset a disp 910 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse quedando ok | area de atencion combustible surtidor n 10 se pasa del pedido en pesos | 19
13108 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | error en fecha de arribo | area de atencion | 2
13109 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 20 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 la cual no corta cumple vida util a boca 8 de 93 se cambia una ampolleta de 9 watts y una de 11 watts reporte realizado pero no a llegado para atenderlo numero reporte 7 | pistola gas 93 isla 2 no corta | 6
13110 | 8° | Inversiones Enex | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 20 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 02 tapas de adaptador 4 pulgadas en los tk 3 gas 93 y tk 4 pd las cuales se encontraban quebradas quedan operativos se realiza el cambio de 02 tapas de adaptador 4 pulgadas en los tk 3 gas 93 y tk 4 pd las cuales se encontraban quebradas quedan operativos | 2 tapas que cubren las bocas de descarga danadas se solicita se puedan reponer | 16
13111 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 20 | DIC 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola 12 y 1 swivel 34 lado 2 93 por filtracion y pistola mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 12 y 1 swivel 34 lado 2 93 por filtracion y pistola mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto | surtidor de la isla 2 de 93 oct no corta se pasa | 4
13112 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utiliza bomba trifadica 15hp p15409 estacion 100 operativa estacion presenta falla en gasolinas se revisa tablero guardamotor 93 se activa se mide carga peak de partida en 49 amper consumo promedio de 39 amper bomba defectuosa se solicita repuesto a bodega se desmonta y reemplaza bomba sumergida se corrige conexion en veeder root productos 93 y 97 cruzados en equipo se presuriza linea y se habilitan ventas se mide carga valores normales 19 amper por linea estacion operativa | area de atencion | 10
13113 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza verificacion volumetrica en todas las bocas de gasolinas en dispensadores 34 y 56 encontrandose producto 97 de dispensador numero 4 fuera de rango se procede a calibrar boca quedando todo operativo se realiza verificacion volumetrica en todas las bocas de gasolinas en dispensadores 34 y 56 encontrandose producto 97 de dispensador numero 4 fuera de rango se procede a calibrar boca quedando todo operativo | area de atencion combustible gasolinas de 9397 y diesel estan arrojando variaciones negativas ruben lara | 7
13114 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | llamado hace alucion a motor ag falla se detecta en dispensador de p diesel 3v se revisa dispensador de p diesel el cual a nuestra llegada se encuentra funcionando se pregunta a administracion desde cuando se genera la falla y es desde que mantenia boleta atrapada no hay recirculacion ya que se prueba con carga a cliente mantiene funcionando | surtidor ag de storage no despacha visita tecnica asap | 0
13115 | 12° | Hernan Aynol Paredes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds encontrando dispensador n 7 producto diesel con filtracion por oring de nedidor se remplazan kid oring se realizan pruebas con venta a publico quedando sin filtraciones se visita eds encontrando dispensador n 7 producto diesel con filtracion por oring de nedidor se remplazan kid oring se realizan pruebas con venta a publico quedando sin filtraciones | area de atencion combustible surtidor n 6 al hacerla andar tira petroleo por debajo cesar ainol | 18
13116 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13117 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera rota filtrando comb gas 93 | 22
13118 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13119 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se revisa dispensador 9 producto kerosene encontrandose sin presion en la bomba se realizan pruebas de linea chequeo de valvula de alivio de presion valvula check modulos de plld estando todo ok se solicita sensor plld para veeder root tls 450 se realiza el cambio de detectora de fuga digital ppld en el tk n 3 kerosene se cambio el producto a diesel quedando ok | area de atencion combustible maquina n 5 antigua parafina no enciende motor por lo cual no podemos suministrar combustible vicente ortiz | 2
13120 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a dispensador boca n15 producto 97 detectando falla en medidor se solicita repuesto se solicita 1 medidor advantage gilbarco se realiza 3l cambio de un medidor advantage en dispensador 4 boca gas 97 se chequea funcionamiento y calibracion de medidor repuesto bodega banco de prueba dispensador queda operativo se realiza chequeo a dispensador boca n15 producto 97 detectando falla en medidor se solicita repuesto se solicita 1 medidor advantage gilbarco cambio medidor | area de atencion combustible surtidor n 4 isla 2 no entrega combustible no mide litros ni cantidad de dinero urgente afecta la venta porque es la isla que mas vende combustible alexander mora | 23
13121 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion procediendo a la medicion con regla y comparacion de esta con equipo vedeeer root de estanque gas 97 encontrando una variacion minima y dentro de lo normal 50 litros se consulta a encargado si quiere hacer algun ajuste de equipo vedeer root quien manifiesta que no decea dicho ajuste se realiza visita a estacion procediendo a la medicion con regla y comparacion de esta con equipo vedeeer root de estanque gas 97 encontrando una variacion minima y dentro de lo normal 50 litros se consulta a encargado si quiere hacer algun ajuste de equipo vedeer root quien manifiesta que no decea dicho ajuste | area de atencion combustible variacion entre la descarga y el veederroot robert ojeda | 2
13122 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de disp 2 93 por cortarse ventas en cualquier cantidad se lubrica medidor y se realiza el cambio de filtro proporcionado por administrador quedando opetarivo se realiza revision de disp 2 93 por cortarse ventas en cualquier cantidad se lubrica medidor y se realiza el cambio de filtro proporcionado por administrador quedando opetarivo | area de atencion combustible medidor del surtidor 2 se tranca y esto ocasiona que la venta se detenga paola mora | 23
13123 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Jueves | 20 | DIC 18 | 14 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se asiste a estacion para revisar veeder root tls 450 en donde se vuelve a habilitar impresora y esta queda operativa se registra print para revisar operatibilidad de impresora se asiste a estacion para revisar veeder root tls 450 en donde se vuelve a habilitar impresora y esta queda operativa se registra print para revisar operatibilidad de impresora | area de atencion combustible veede root no da reporte yerli araya | 2
13124 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | breakaway se corta despues de un perro muerto | 22
13125 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 20 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 193 en mal estado se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 193 en mal estado se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto | fuga por pistola en gas de 93 en el surtidos 1 | 8
13126 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13127 | 13° | Apoquindo Patagonia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 2ltrs 93 lado 5 se reconecta breakaway lado 5 quedando ok | area de atencion combustible reparar break de manguera de gasolina de surtidor numero 5 lo arranco un cliente maria gomez | 8
13128 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13129 | 9° | Comercial Cesar Emilio Covili Neira (Servicov E.I.R.L) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion de servicio es delegada por lo tanto se da cierre a la incidencia conversado con rodrigo diez | area de atencion combustible surtidor n 9 de petroleo diesel esta rota la manguera de alto flujo y se produce derrame de petroleo boris pastorini | 15
13130 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13131 | 8° | Soc. Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Los Angeles) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo surtidor se encuentra desprogramado se realiza cold star se programa equipo se prueba quedando operativo el surtidor se realiza chequeo a equipo surtidor se encuentra desprogramado se realiza cold star se programa equipo se prueba quedando operativo el surtidor | area de atencion combustible surtidor de kerosene desprogramados aparece mensaje ed000 close luis gomez | 19
13132 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | no llenar estanque mas del 80 de su capacidad ya que puede provocar el desajuste del sensor de telemedicion y por ende una mala lectura de los niveles de combustible se realiza medicion comparativa antes de realizar el trabajo y existe una diferencia de 140 litros entre vederoot y regla sistema de telemedicion es retirado y limpiado se igual forma en vederoot se chequean parametrosajustando y quedando con una diferencia de 70l entre vr y regla | area de atencion combustible incidencia para sgs por diferencia en mediciones veederregla en estanque diesel en recepcion del dia de ayer martes 1812 se produce una diferencia de 1000 entre veeder y regla esta situacion se arrastra desde el 30 de noviembre fecha en que se realiza la auditoria la cual arroja una diferencia de 792lts veederregla maria isabel larrain | 2
13133 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13134 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Jueves | 20 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza cambio de surtidor pem a equipos habilitado quedando operativo se chequea surtidor por flujo lento debido a filtros saturados se realiza el cambio de filtros a surtidor n 3 y n 5 se realizan pruebas de recirculacion de producto y tambien con ventas al publico quedando operativo | area de atencion | 12
13135 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13136 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13137 | 13° | Max Andrés García Sánchez | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13138 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realzia mantencion preventiva | area de atencion | 3
13139 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13140 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | informan tener nuevamente problemas en el surtidor n 34 el cual detiene las ventas programadas en 10 o 20 pesos antes con el producto de gas 93 se intercambian de posicion valvulas proporcionales y medidores de gas 93 por los de diesel y se realiza un master reset por jamper se vuelven a programar parametros en el equipo y se prueba el despacho de producto en donde falla no se presenta se verifican ventas en cem 44 en donde la falla se presenta de manera intermitente se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para chequear el estado de gp box y placas electronicas verificar si hay presencia de diferencias de voltajes y chequear calibracion de gp box tecnico de gilbarco calibra placa electronica en caja gp box del surtidor n 34 se verifica el despacho de producto con ventas a clientes en donde la falla no se presenta quedando el equipo operativo informan tener nuevamente problemas en el surtidor n 34 el cual detiene las ventas programadas en 10 o 20 pesos antes con el producto de gas 93 se intercambian de posicion valvulas proporcionales y medidores de gas 93 por los de diesel y se realiza un master reset por jamper se vuelven a programar parametros en el equipo y se prueba el despacho de producto en donde falla no se presenta se verifican ventas en cem 44 en donde la falla se presenta de manera intermitente se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para chequear el estado de gp box y placas electronicas verificar si hay presencia de diferencias de voltajes y chequear calibracion de gp box tecnico de gilbarco calibra placa electronica en caja gp box del surtidor n 34 se verifica el despacho de producto con ventas a clientes en donde la falla no se presenta quedando el equipo operativo | area de atencion combustible maquinas 3 y 4 se detienen antes de lo programado | 11
13141 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema de derramar combustible en dispenser es originada por pistola defectuosa se cambia pistola y equipo queda operativo repuesto p14774 pistola vapor rec 1 ademas se revisa surtidor que se pasa lo programado se revisan programacion de precorte y redondeo de ventas no encontrando problema se solicita placa igem a equipo problema de derramar combustible en dispenser es originada por pistola defectuosa se cambia pistola y equipo queda operativo repuesto p14774 pistola vapor rec 1 ademas se revisa surtidor que se pasa lo programado se revisan programacion de precorte y redondeo de ventas no encontrando problema se solicita placa igem a equipo | area de atencion combustible surtidor n 5 de gasolina al levantarla manguera para realizar el despacho bota bencina ademas se pasan de lo programado carolina aguilar | 19
13142 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | al llegar a estacion se encuentra funcionando sin problemas | area de atencion combustible al levantar la manguera los surtdiores se paran y no despachan lo programado carolina aguilar | 15
13143 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de filtros quedando ok | area de atencion combustible surtidor 2 deja de despachar al llegar a 500 y se bloquea | 12
13144 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor 3v 3l cual filtraba por union de pistola y manguera se reapreta queda funcionando se revisa surtidor 3v 3l cual filtraba por union de pistola y manguera se reapreta queda funcionando | se esta derramando el producto ya que la pistona no esta funcionando | 14
13145 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea equipo veeder root debido a que dispensadores de alto galonajes se encuentra sin despachos x alarmas en consola vr apagado dflp se procedio a levantar presion de linea en equipo y una vez realizada la prueba completa se chequea los dispensadores queda nuevamente operativos se chequea equipo veeder root debido a que dispensadores de alto galonajes se encuentra sin despachos x alarmas en consola vr apagado dflp se procedio a levantar presion de linea en equipo y una vez realizada la prueba completa se chequea los dispensadores queda nuevamente operativos | veeder root acusa alarma apagado dflp no pasa p catas lin al dar esta alarma se bloqueo el estanque 4 y no se puede cargar en los surtidores de alto galonaje | 2
13146 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 20 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway quedando equipo operativo | se arranca manguera de lal union isla 3 surtidor 8 boca 17 | 9
13147 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13148 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13149 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | incidencia se cierra bajo srv | area de atencion combustible surtidor 7 al cargar emana olor a combustible que alcanza hasta la caseta de la estacion | 21
13150 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Mario Illic | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar se encuentra funcionando sut sin problemas | area de atencion combustible todos los dispensadores no funcionan | 15
13151 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita corta antes del despacho predeterminado se realizo un masterreset por jumper en equipo 34 se realizan pruebas a surtidor quedando operativo al momento de la visita corta antes del despacho predeterminado se realizo un masterreset por jumper en equipo 34 se realizan pruebas a surtidor quedando operativo | area de atencion combustible surt 3 no hace despacho de combustible | 19
13152 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 20 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | eletroiman sucio se repara apoya pistola electroiman sucio equipo operativo se chequean ventas | palanca de accionamiento de pistola diesel esta fallando aveces arranca y otras no | 18
13153 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | informan tener descargas fantasmas en el tk n 2 de gas 97 reportes del cem 44 indica tener recepcion de camion cisterna con volumenes que superan los 16428552 lts recepciones de 2044714 lts recepciones de 991670 lts y asi consecutivamente durante los ultimos 5 dias aprox generandose estos reportes hasta dos veces por dia se verifica el estado de veeder root el cual se encuentra con todas sus funciones normales parametros de el tk n 2 de gas 97 se encuentran ok se verifica el estado de probeta de medicion y flotadores los cuales estan ok probeta de kerosene es intercambiada por la de gas 97 no asi los flotadores estos se mantienen con los productos respectivos al verificar veeder root nuevamente este genero un reporte por aumento de inventario en el tk n 2 gas 97 el cual fue de un aumento bruto de 3985 lts se mantendran probetas intercambiadas las cuales quedan operativas informan tener descargas fantasmas en el tk n 2 de gas 97 reportes del cem 44 indica tener recepcion de camion cisterna con volumenes que superan los 16428552 lts recepciones de 2044714 lts recepciones de 991670 lts y asi consecutivamente durante los ultimos 5 dias aprox generandose estos reportes hasta dos veces por dia se verifica el estado de veeder root el cual se encuentra con todas sus funciones normales parametros de el tk n 2 de gas 97 se encuentran ok se verifica el estado de probeta de medicion y flotadores los cuales estan ok probeta de kerosene es intercambiada por la de gas 97 no asi los flotadores estos se mantienen con los productos respectivos al verificar veeder root nuevamente este genero un reporte por aumento de inventario en el tk n 2 gas 97 el cual fue de un aumento bruto de 3985 lts se mantendran probetas intercambiadas las cuales quedan operativas | area de atencion combustible se debe realizar mantencion a veeder root arroja descargas ficticias y reportes ya realizados en dias anteriores esto en mas de una oportunidad por dia | 2
13154 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae lado 1 93 2ltrs lado 1 se cambia wipe hose healy quedando ok considerar 1 wipe hose p16322 por no taner stock en tablet | area de atencion combustible whiphose agrietado surtidor 1 gasolina 93 surtidor 2 luz de precio 93 se encuentra quemada | 21
13155 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 3 se extrae 2ltrs 93 lado 3 se cambia breakaway vapor quedando ok considerar 1 breakaway vapor p16674 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor 3 break way de combustible se corta dejando un gran derrame de combustible | 9
13156 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se cierra con os91897 ot16972 | area de atencion combustible manguera surtidor 8 de diesel en mal estado | 21
13157 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | lado 12 se extrae 4ltrs diesel se realiza cambio pistolas y destorcedores 34 lado 12 quedando ok considerar 2 pistolas p14776 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera de surtidor 1 y 2 diesel filtrando conexion roscana | 9
13158 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 8 se extrae 4ltrs 93 se realiza cambio de breakaway vapor lado 8 quedando ok considerar 1 breakaway vapor p16674 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera surtidor 8 de gasolina se solto | 9
13159 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin prueba spill de kero se repara cadena de valvula drenaje quedando ok | area de atencion combustible estanque 4 kerosen con cadena cortada | 18
13160 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se cambia pistola y destorsedor de 34 por encontrarse danada con filtraciones en posicion 5 de diesel quedando normal se cambia pistola y destorsedor de 34 por encontrarse danada con filtraciones en posicion 5 de diesel quedando normal | pistola de boca n 14 bota diesel | 1
13161 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipo al llegar a estacion estaba operativo al llegar a estacion equipo se encuentra operativo se toman codigos de error 13 se chequean voltages okey 220 volts equipo operativo | surtidor no carga combustible programado por el atendedor y la reiniciar la carga no lo hace | 22
13162 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 2ltrs diesel lado 8 lado 8 se cambia manguera 34 conv quedando ok considerar 1 manguera p14516 34 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera surtidor 8 diesel en mal estado | 8
13163 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | disp79795 presenta falla en valvula proporcionalse coordinara una proxima visita para su remplazo se realiza el cambio de 1 valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor isla n7 no corta la venta de combustible al programarlo continuia entregando combustible | 18
13164 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 12d se realizo remplazo de un teclado preset weyne disp 12d se realizo remplazo de un teclado preset weyne | isla 3 surtidor de alto galonaje se detiene constantemente cada vez que se realiza una venta y no se puede programar | 21
13165 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 91093 se realizo remplazo de un rele 240v p16439 disp 91093 se realizo remplazo de un rele 240v p16439 | isla 3 surtidor sextuple lado 9 y10 no funciona cuando se levanta la pistola son todas las bocas | 21
13166 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 19 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13167 | 8° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN MIGUEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 19 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de un destorcedor de 34 en boca nro 9 gas 93 con filtracion en giratorio desgaste por uso recirculando producto quedando operativo | destorcedor con fuga | 6
13168 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 19 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13169 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 19 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13170 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 19 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa cantidad de agua en estanque de p diesel el cual no presenta sedimento yo agua dn estanque se rev probeta de estanque p diesel en el cual no se encuentra flotador de agua y petrolio diesel lo cual aroja lectura erronea en veeder root se revisa cantidad de agua en estanque de p diesel el cual no presenta sedimento yo agua dn estanque se rev probeta de estanque p diesel en el cual no se encuentra flotador de agua y petrolio diesel lo cual aroja lectura erronea en veeder root | llamado emergencia informando 10m3 de agua medicion nocturna 16597 tarde 26 m3 urgente revisar apoyo abasol | 20
13171 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 19 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13172 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 19 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de breakaway rv a boca n 19 de gasolina 95 por estar con filtracion uso se repara valvula proporcional de gasolina 97 en dispensador isla n 5 bocas 18 y 19 por arrojar producto sin levantar palanca de accionamiento equipo queda operativo cambio de breakaway rv a boca n 19 de gasolina 95 por estar con filtracion uso se repara valvula proporcional de gasolina 97 en dispensador isla n 5 bocas 18 y 19 por arrojar producto sin levantar palanca de accionamiento equipo queda operativo | fuga de combustible manguera surtidor 95 | 4
13173 | 6° | Comercial Lontue | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 19 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de filtro a dispensador de alto caudal n 9 y 10 por estar lentos 36 lts x minuto equipo queda arrojando 75 litros x minuto uso cambio de filtro a dispensador de alto caudal n 9 y 10 por estar lentos 36 lts x minuto equipo queda arrojando 75 litros x minuto uso | surtidor de alto caudal despacha lento | 12
13174 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 19 | DIC 18 | 15 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional 1 pistola rv y 2 breackaway rv quedando equipo operativo | surtidor no se detiene al finalizar venta | 18
13175 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 19 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se visita eds para reemplazar swivel que se encontraban en mal estado los cuales fueron reemplazado durante el mantenimiento bajo ot n 9 se visita eds para reemplazar swivel que se encontraban en mal estado los cuales fueron reemplazado durante el mantenimiento bajo ot n 9 | cambiar 4 giratorios manguera de 3 4 | 6
13176 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se visita eds para realizar los trabajos de instalacion manguera 5 mtrs solicitada por distribuidor al momento de la visita se encuentra filtracion en mangueras de gasolinas y diesel mangueras se remplazan por mal uso se realizan pruebas recirculando y pruebas con ventas a publico descartandodo filtraciones se visita eds para realizar los trabajos de instalacion manguera 5 mtrs solicitada por distribuidor al momento de la visita se encuentra filtracion en mangueras de gasolinas y diesel mangueras se remplazan por mal uso se realizan pruebas recirculando y pruebas con ventas a publico descartandodo filtraciones | se requiere cambiar por manguera de 1 pulgada de 5 metros para surtidor alto galonaje para acceder cargar vehiculos mayores por ambos lados del bandejon | 6
13177 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | manguera se encontraba acoplada a la mitad cambio de manguera 34 x32 mts a boca 19 de 93 la cual se encontraba acoplada a la mitad equipo operativo | manguera danada | 6
13178 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtro 30010 en dispensador nro 3 gas 93 por flujos lentos antes 18 lpm despues 35 lpm quedando operativo | surtidor isla 3 bocas 20 y 24 de gasolina 93 despachan muy lento | 12
13179 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de dispensador 5 bocas gasolinas se detecta problema en boca gas 97 el cual medidor se tranca y no termina la venta se cambia medidor boca gas 97 se chequea funcionamiento y se calibra medidor se adjunta informe de calibracion repuesto banco de prueba dispensador queda operativo dispensador 5 no termina venta | area de atencion combustible surtidor 5 de 95 no marca y sigue despachando combustible brenda ramirez | 23
13180 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla operativa filtro reemplazado es proporcionado por la estacion se indica que falla se presenta en ambas caras del dispensador se prueban despachos flujo de g93 bajo los 12 lmin filtro saturado g97 30 lmin flujo normal se reemplaza filtro 93 y se prueba isla queda despachando 30 lmin en g95 blender se habilita para ventas | area de atencion combustible isla 4 surtidor lento francisco barientos | 12
13181 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 19 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de tapas camaras encontrandose danadas se debe derivar a mantendor correspondiente | tapas de camaras danana y estan ocasionando una condicion insegura dentro de la estacion | 5
13182 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita todos los equipos se encuentran operando de forma normal se realizan pruebas de flujo en gas 93 con un promedio de 39 lts por min gas 97 37lts por min y en un equipo 3g gas 95 un promedio de 45 lts por min estando todas dentro de los rangos segun caracteristicas de los equipos lo que se detecta y ademas se informa por parte de los encargados y atendedores es que el sistema se demora desde que se acercar el tag para autorizacion e ingreso del monto y seleccionar el producto hasta que es autorizado y porterior al termino del despacho para entregar la boleta al momento de la visita todos los equipos se encuentran operando de forma normal se realizan pruebas de flujo en gas 93 con un promedio de 39 lts por min gas 97 37lts por min y en un equipo 3g gas 95 un promedio de 45 lts por min estando todas dentro de los rangos segun caracteristicas de los equipos lo que se detecta y ademas se informa por parte de los encargados y atendedores es que el sistema se demora desde que se acercar el tag para autorizacion e ingreso del monto y seleccionar el producto hasta que es autorizado y porterior al termino del despacho para entregar la boleta | eds sin venta | 15
13183 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se cambia kit de reparacion valvula debido a que se corta la venta antes de lo progtamado en gas 93 ademas se cambia un siwel 34 ya que se encuentra con filtracion se cambia kit de reparacion valvula debido a que se corta la venta antes de lo progtamado en gas 93 ademas se cambia un siwel 34 ya que se encuentra con filtracion | surtidor gasolina 93 isla 6 despacha lento o corta antes | 18
13184 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13185 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13186 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13187 | 10° | María Gabriela Arriagada Neumann | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13188 | 10° | Luis Barros Vater | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13189 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13190 | 10° | Arriagada Neumann Compañía Limitada (ANCO Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13191 | 10° | Soc. Buseyne y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13192 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13193 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 oring double bump quedando equipo operativo | fuga de combustible en surtidor | 18
13194 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 19 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor jh 12 el cual se encuentra con error 20 detectando placa barrera intrinsica en mal estado se revisan conexiones de pulser y switch de partida no detectando fallas se realiza el cambio de 01 placa barrera intrinsica y se verifica funcionamiento con ventas quedando operativo se realiza revision de surtidor jh 12 el cual se encuentra con error 20 detectando placa barrera intrinsica en mal estado se revisan conexiones de pulser y switch de partida no detectando fallas se realiza el cambio de 01 placa barrera intrinsica y se verifica funcionamiento con ventas quedando operativo | surtidor de 93 no arranca al accionar palanca de encendido | 19
13195 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 19 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a afianzar porta pistola queda operativa se realiza a afianzar porta pistola queda operativa | area de atencion combustible porta pistolas completo del surtisor 2 los hilos estan rodados | 4
13196 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 19 | DIC 18 | 12 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se revisan errores se ajustan parametros se re irculan litros y se monitorean ventas queda operando normalmente se revisan errores se ajustan parametros se re irculan litros y se monitorean ventas queda operando normalmente | interrumpe el despacho antes de lo programado | 19
13197 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 19 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13198 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 19 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision a dispensador isla 3 y 4 el cual despacha lento se cambia filtros luego se hacen prueba y aun se observa despacho lento se saca bomba sumergible de 15 hp 380 v para ver si algo este tapando succion y no se encuentra nada en rejilla por ultimo se invierte fase ya que puede que este conectada al reves luego se hacen pruebas flujo despacho mejora un 100 dispensadores queda despachando de forma normal a clientes se realiza revision a dispensador isla 3 y 4 el cual despacha lento se cambia filtros luego se hacen prueba y aun se observa despacho lento se saca bomba sumergible de 15 hp 380 v para ver si algo este tapando succion y no se encuentra nada en rejilla por ultimo se invierte fase ya que puede que este conectada al reves luego se hacen pruebas flujo despacho mejora un 100 dispensadores queda despachando de forma normal a clientes | area de atencion combustible surtidores n 3 y 4 cuando se realiza el despacho en un maquina se detiene el despacho de la otra maquina yerly aralla | 14
13199 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 19 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisanpistols de diesel 1 lado 8 por falla descrita se detecta cano con fuga por acople a pistola dado mala manipulacion al cargar bus y ejercer fuerza sobre el cano se cambia cano y se prueba recirculando litros queda operativa se revisanpistols de diesel 1 lado 8 por falla descrita se detecta cano con fuga por acople a pistola dado mala manipulacion al cargar bus y ejercer fuerza sobre el cano se cambia cano y se prueba recirculando litros queda operativa | filtracion en boquilla de boca 8 terminal recoleta | 8
13200 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | consola veeder root tls350 bloqueada se realiza reinicio se carga configuracion y se levanta presion se realizan pruebas con ventas a clientes quedando estacion de servicio operativa | consola veeder root bloqueada | 2
13201 | 2° | FAVIGO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza cambio de correa ajustable ya que la correa antigua se corto por motivos de la antiguedad surtidor queda despachado diesel y operativo se realiza cambio de correa ajustable ya que la correa antigua se corto por motivos de la antiguedad surtidor queda despachado diesel y operativo | surtidor parte pero no despacha combustible | 1
13202 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion se consulta a encargado por reporte quien manifiesta no haber generado ningun reporte motivo por el cual se cierra incidencia se realiza visita a estacion se consulta a encargado por reporte quien manifiesta no haber generado ningun reporte motivo por el cual se cierra incidencia | area de atencion combustible estimados hace algunos minutos se produjo rompimiento de regla de medicion de estanque de 97 creo es importante mencionar que somos concesionarios nuevos que llevamos menos de 2 meses a cargo de esta estacion quedamos atentos | 15
13203 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se comunica telefonicamente con encargada de eds lo cual manifiesta que dispensador de kerosene se encuentra despachando en condicion normal se visita eds para realizar chequeo de surtidor n1 de gas 95 lo cual segun encargado dice que presenta problema de despacho se procede a realizar pruebas encontrandose en condicion normal | area de atencion combustible surtidor n 1 95 sin presion al momento de despachar el combustible esto ocurre esporadicamente carlos palma | 1
13204 | 10° | Arriagada Neumann Compañía Limitada (ANCO Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se visita eds para realizar chequeo de disp 7 de gas 93 lo cual corta ventas a publico se procede realizar configuracion de equipo quedando operativo se realizan pruebas despachando ok se visita eds para realizar chequeo de disp 7 de gas 93 lo cual corta ventas a publico se procede realizar configuracion de equipo quedando operativo se realizan pruebas despachando ok | area de atencion combustible se detiene antes de lo programado y si entregando combustible | 1
13205 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a dispensador detectando falla en medidor en la boca n7 producto 95 se solicita repuesto 1 medidor advantage gilbarco se realiza el cambio de un medidor advantage en dispensador 8 boca gas 93 se chequea funcionamiento con pruebas y se calibra medidor repuesto bodega de banco de prueba dispensador queda operativo se realiza chequeo a dispensador detectando falla en medidor en la boca n7 producto 95 se solicita repuesto 1 medidor advantage gilbarco cambio de medidor | area de atencion combustible surtidor 8 a gas 93 sigue despachando combustible despues de haber terminando la venta lo que nos esta provocando diferencias negativas diariamente | 23
13206 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador se realiza limpieza de filtro de malla se realuza cambio de filtros a boca n8 producto 93 y boca n6 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo filtros fueron proporcionados por administracion dd la eess se realiza chequeo a dispensador se realiza limpieza de filtro de malla se realuza cambio de filtros a boca n8 producto 93 y boca n6 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo filtros fueron proporcionados por administracion dd la eess | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 de la isla 2 esta muy lento ayer fueron los tecnicos lo arreglaron estuvo bien por la tarde y hoy comienza nuevamente con el mismo problema 41 segundo jerez | 12
13207 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se visita eds para realizar chequeo de disp 2 y 3 lo cual corta ventas a publico se procede a realizar limpieza de componentes electronicos y se realiza un master reset a equipo quedando operativo se visita eds para realizar chequeo de disp 2 y 3 lo cual corta ventas a publico se procede a realizar limpieza de componentes electronicos y se realiza un master reset a equipo qu3dando operativo | area de atencion combustible problemas con dispensador sin apretar el gatillo empieza a correr el monto surtidor 3 dispensador surtidor 2 se corta antes de tiempo jorge espana | 11
13208 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita eds encontrando surtidor n 1 con despacho de diesel y cl 93 con muy bajo flujo se chequea y reapreta correa se cambian filtros se realizan pruebas con venta a publico mejorando el flujo de combustible se visita eds encontrando surtidor n 1 con despacho de diesel y cl 93 con muy bajo flujo se chequea y reapreta correa se cambian filtros se realizan pruebas con venta a publico mejorando el flujo de combustible | area de atencion combustible surtidor n 1 y 2 con despacho lento de combustible alejandra gomez | 12
13209 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 19 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo detectando consola veeder root tls350 bloqueada se procede a realizar reinicio y carga de configuracion a equipo se levanta presion de lineas se realizan pruebas con ventas al publico quedando estacion operativa | estacion sin venta de combustible | 2
13210 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 19 | DIC 18 | 10 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | dispensadores operativos y despachando producto 93 95 97 diesel kerosene lados 12 34 56 7 maquinas se encuentran con 5 digitos en programacion y se requiren los 6 digitos para lo cual se debe gestionar en conjunto con orpak y enex para cambio de programacion dispensadores operativos y despachando producto 93 95 97 diesel kerosene lados 12 34 56 7 maquinas se encuentran con 5 digitos en programacion y se requiren los 6 digitos para lo cual se debe gestionar en conjunto con orpak y enex para cambio de programacion | surtidores al llegar a venta de 99 990 se detiene y bloquea no despachando ningun producto como tampoco emite ningun documento electronico | 11
13211 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 19 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola 1 opw en surtidor 4 boca 4 diesel se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola 1 opw en surtidor 4 boca 4 diesel se realizan pruebas y este queda operativo | tiene fuga y se le partio el cano a la pistola | 4
13212 | 5° | CL - Keeperman Oil S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 19 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa equipo gilbarco jh1500 se cambian filtros saturados se cambian pistolas de 1 en mal estado se chequea filtro de malla encontrandose ok se revisa sector hidraulico y electronico producto recirculado devuelto a tk equipo queda operativo se revisa equipo gilbarco jh1500 se cambian filtros saturados se cambian pistolas de 1 en mal estado se chequea filtro de malla encontrandose ok se revisa sector hidraulico y electronico producto recirculado devuelto a tk equipo queda operativo | surtidor presenta lentitud cambiar filtro revisar estado motor y limpieza mangueras y filtracion | 12
13213 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 19 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 12 34d se realizo remplazo de 4 filtros de alta cap p14187 disp 12 34d se realizo remplazo de 4 filtros de alta cap p14187 | se pide visita urgente equipo tapados venta lenta llevar filtros de remplazo | 21
13214 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de mangera rv en disp 3 ya que se encontraba defectuosa deteriorada quedando esta ok ademas se reviza problema con producto 95 ya que se encontraba con problema de flujo lento se cambian 2 filtros 40510 en producto 97 y 93 se reviza conexion electrica de placa cambiando cable plano alimentacion de bobina dual optimizada de lado quedando maquina equipo en optimas condiciones se realiza reparacion de cadena valvula despiche y reparacion de tapa opw de rv se realiza cambio de mangera rv en disp 3 ya que se encontraba defectuosa deteriorada quedando esta ok ademas se reviza problema con producto 95 ya que se encontraba con problema de flujo lento se cambian 2 filtros 40510 en producto 97 y 93 se reviza conexion electrica de placa cambiando cable plano alimentacion de bobina dual optimizada de lado quedando maquina equipo en optimas condiciones se realiza reparacion de cadena valvula despiche y reparacion de tapa opw de rv | area de atencion combustible manguera surtidor 3 manguera gasolina esta rota | 12
13215 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | disp 597 se realizo remplazo de una manguera rv disp 597 se realizo remplazo de una manguera rv | isla 2 manguera de 97 danada | 21
13216 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de reglas de medicion en estanques las cuales se encuentran en buenas condiciones | area de atencion combustible rotura de regla de medicion de estanque de 97 | 2
13217 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza cambio de turbina ya que la anterior turbina se encontraba quemada que dando operativa y despachando a los surtidores 9 y 10 se realiza cambio de turbina ya que la anterior turbina se encontraba quemada que dando operativa y despachando a los surtidores 9 y 10 | area de atencion combustible se reitera incidencia por surtidor 9 y 10 producto diesel que se encuentra fuera de funcionamiento al momento de hacer que suba la presion se dispara el automatico de la moto bomba 5 del tablero electrico | 10
13218 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | se realiza reduccion de punto muerto en tk nro 3 de 20 m3 el cual se encontro en 100 lts dejando nvo punto muerto en 1500 lts se utilizo un risser nuevo de mayor longitud 2 bushing reduccion de 2 a 1 12 2 bushing electricos reduccion de 34 a 12 1 niple de 2 1 codo de 2 recirculando producto quedando operativo ademas se realiza cambio de flexible hidraulico y acople flexible antiexplosivo por desgaste y tamano dejando operativo | aumentar punto muerto tk de diesel por solicitud del j z recobro | 14
13219 | 13° | Mandiola Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 19 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita plld para ser cambiado en cabezal de estanque 1 de producto 93 ya que este arroja lecturas erroneas comstatantemente lo que produce la caida de presion en linea ademas se realiza reparacion de valvula check tipo r de estanque 4 de producto 93 la cual de encontraba danada se retiran 1200 lts de agua aproximadamente desde camara tank sump de estanque 1 y 4 estos quedan distribuidos en 6 tambores los cuales quedan en dependencias de estacion de servicio no se autoriza el inicio del trabajo administrador no se encuentra en el punto estacion operativa se utiliza un sensor plld p13874 se solicita plld para ser cambiado en cabezal de estanque 1 de producto 93 ya que este arroja lecturas erroneas comstatantemente lo que produce la caida de presion en linea ademas se realiza reparacion de valvula check tipo r de estanque 4 de producto 93 la cual de encontraba danada se retiran 1200 lts de agua aproximadamente desde camara tank sump de estanque 1 y 4 estos quedan distribuidos en 6 tambores los cuales quedan en dependencias de estacion de servicio no se autoriza el inicio del trabajo administrador no se encuentra en el punto se realiza el cambio del detector de fuga electronico defectuoso de bomba 1 g93 se reconecta control de bomba en veeder rot se realizan pruebas presion normal pero flujo de despachos lento se revisa cabezal detectando falla en valvula de bola se desmonta y repara se repite prueba tk1 opera normal se pueban despachos solo con tk4 operacion normal se habilita para ventas y se observa funcionamiento estacion queda operativa retiro de agua ya fje realizado en tank sump 1 g93 y 4 g93 | area de atencion combustible tiene agua en los 4 estanques que tiene aprox 400lts cu marcelo ogaz | 20
13220 | 9° | ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se ceba surtidor 2 diesel por quedar sin producto estanque 1 diesel se recircula producto quedando operativo y despachando producto se ceba surtidor 2 diesel por quedar sin producto estanque 1 diesel se recircula producto quedando operativo y despachando producto | surtidor avanza en conteo pero no entrega producto emite boleta como que entrego producto sin salir de la pistola | 8
13221 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 1 placa ppu equipo 3v es replazada 01 pantalle de venta en equino 4 vista pos 2 por tener ppu producto 93 en al estado por uso equipo queda operativo pantalla 3n mal estado es d3vielta a of mr bp queda pendiente el cambio de 1 placa ppu equipo 3v es replazada 01 pantalle de venta en equino 4 vista pos 2 por tener ppu producto 93 en al estado por uso equipo queda operativo pantalla 3n mal estado es d3vielta a of mr bp | no marca los precios unitarios | 6
13222 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza cambio de filtro y kit de reparacion de valvula quedando equipo operativo | la isla 3 de diesel despacha lento | 18
13223 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util se cambia pistola con recuperador de vapores a boca 16 de 93 la cual no corta cumple vida util equipo operativo | la pistola de boca de gasolina en isla ii no corta | 6
13224 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se revisa a nivel de piso encontrandose todo normal se cotizara la revision de los venteos se envia cotizacion para aprobacion 2612 se realiza visita junto con contratista a estacion de servicio para efectuar chequeo a venteos de todos los estanques se revisan venteos y se efectua limpieza de estos quedando operativos venteos no se encuentran identificados se revisa a nivel de piso encontrandose todo normal se cotizara la revision de los venteos se envia cotizacion para aprobacion 2612 se realiza visita junto con contratista a estacion de servicio para efectuar chequeo a venteos de todos los estanques se revisan venteos y se efectua limpieza de estos quedando operativos venteos no se encuentran identificados | tk de gas 93 la descarga se realiza por el tubo de descarga remota la descarga directa esta desconectado y sin hielo la tuberia se requiere habilitar descarga directa y revisar venteos | 5
13225 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 19 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de 2 golillas para fijar palanca de accionamiento quedando equipo operativo | posa pistola descuadrada fuera de la base boca n 17 isla n 5 | 5
13226 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13227 | 10° | Sociedad Comercial RMN Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13228 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13229 | 10° | Comercial Dimar SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13230 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13231 | 10° | Servintegra SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13232 | 10° | Servintegra SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13233 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13234 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se visita eess para mantencion preventiva se conversa con administracion la solicita realizar mp el por gran flujo de ventas al momento de visita se coordina nueva visita se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13235 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13236 | 9° | Sociedad Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Angol) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se solicito extension ya que el administrador no permitio realizar la mp por las fechas de navidadse realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13237 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13238 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13239 | 9° | Sociedad Comercial | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13240 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13241 | 9° | Jorge Bornand Chesta e Hijos Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13242 | 9° | Sociedad Comercializadora de Combustibles Araucanía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13243 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13244 | 9° | Sociedad Comercializadora de Combustibles Araucanía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13245 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Victoria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13246 | 9° | Comercial Cesar Emilio Covili Neira (Servicov E.I.R.L) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 18 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13247 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | no se permite ingreso en porteria por falta de autorizacion de comercial agurto para ingreso de tecnico se visitara manana se realizan pruebas a dispensador octuple lado 1 gas 95 por no cortar en monto predeterminado a veces se recirculan litros no presentando falla descrita queda operando normal se revisa dispensador lados 56 de diesel ya que al terminar carga y colgar pistola el monto avanza 1 o 3 pesos se cambia oring de caneria y se reapretan tapas de medidores se prueba revirculando litros queda operando normal no se permite ingreso en porteria por falta de autorizacion de comercial agurto para ingreso de tecnico se visitara manana se realizan pruebas a dispensador octuple lado 1 gas 95 por no cortar en monto predeterminado a veces se recirculan litros no presentando falla descrita queda operando normal se revisa dispensador lados 56 de diesel ya que al terminar carga y colgar pistola el monto avanza 1 o 3 pesos se cambia oring de caneria y se reapretan tapas de medidores se prueba revirculando litros queda operando normal | desprogramacion de surtidor diesel boca 10 y 11 y octuple boca 3 | 19
13248 | 13° | Comercial Redpland Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cuenta lts smith meters totalizador pegado se realizo remplazo de un filtro baja cap d p 15920 se realizo remplazo de una funda amarilla de 1 | surtidor lento y necesita una mantencion general | 21
13249 | 14° | Soc. Comercial Santa Elena Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13250 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor por falla descrita se reaprietan conexiones interiores se encuentra caneria de eliminador de aire suelta se prueba recirculando litros queda funcionando normal se revisa surtidor por falla descrita se reaprietan conexiones interiores se encuentra caneria de eliminador de aire suelta se prueba recirculando litros queda funcionando normal | dia 12 12 le hicieron cambio de filtro hoy surtidor esta botando humo blanco por su costado eso normalmente sucede cuando hay poco stock en este caso surtidor esta con 3 500 litros diesel tienda inoperativa | 10
13251 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se inicia mantencion preventiva se realiza limpieza de 03 baldes antiderrame y pintura descargas se realiza el cambio de 22 adhesivos boca estanque por encontrarse deteriorados se revisa agua en los 03 estanques no habiendo presencia de esta se calibra 22 de 22 bocas se inicia mantencion preventiva se realiza limpieza de 03 baldes antiderrame y pintura descargas se realiza el cambio de 22 adhesivos boca estanque por encontrarse deteriorados se revisa agua en los 03 estanques no habiendo presencia de esta se realiza limpieza interior chequeo y calibracion surtidores 1 2 3 4 5 6 7 y 8 encontrandose operativos y dentro de norma se repara filtracion en surt 7 boca diesel por fuga desde eliminador de aire quedando operativo se recircula un total de 483 litros de gas 97 480 litros de gas 93 y 320 litros de petroleo camaras estanques y surtidores sin agua | area de atencion | 20
13252 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13253 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13254 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13255 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13256 | 8° | Sertory Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13257 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 493 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp 493 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 | surtidor 4 manguera de 93 con filtracion | 21
13258 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 18 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de kit valvula proporcional al surtidor 7 y 8 quedando este operativo y en funcionamiento se realizan pruebas programando el despacho y este corta bien se pasa en 1 peso maximo 2 esto pasa ya que el sistema orpak no es compatible con surtidor wayne este tema esta visto e informado a jefes de zona y operacional de enex se realiza cambio de kit valvula proporcional al surtidor 7 y 8 quedando este operativo y en funcionamiento se realizan pruebas programando el despacho y este corta bien se pasa en 1 peso maximo 2 esto pasa ya que el sistema orpak no es compatible con surtidor wayne este tema esta visto e informado a jefes de zona y operacional de enex | se pasan en lo programado se solicita revisar todos los surtidores | 18
13259 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | breakaway cortada isla 3 gasolina 95 | 22
13260 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 1 2 3 y 4 lo cual presenta problema de despacho debido a que se encontro teclado preset en mal estado tambien teclado de programacion presenta problema se realiza cambio de ambos repuestos quedando operativos se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 1 2 3 y 4 lo cual presenta problema de despacho debido a que se encontro teclado preset en mal estado tambien teclado de programacion presenta problema se realiza cambio de ambos repuestos quedando operativos | area de atencion | 12
13261 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva error en fecha se cierra en noviembre | area de atencion | 3
13262 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se necesita realizar un master reset ya que dispensador en ocaciones al programar carga esta se cambia a la programada la venta anterior por ende se va a coordinar con administrador ya que se necesita que cierren turno y que esten presente y encargada ya estaba de salida se asiste a estacion de servicio observando que dispensador se encuentra funcionando de forma normal sin problemas | area de atencion combustible surtidor n 3 no esta despachando combustible 93 y cuando se marca la venta al levantar pistola vuelve a los datos de venta anterior cinthya vasquez | 15
13263 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se chequea funsinamiento de dispensador despachando de forma normal ademas se realizan verificaciones volumetricas en todos los combustible en el equipo 9397 y pd estando todos dentro de los parametros establecidos por la compania boca 1 gas 93 20 boca 3 gas 97 0 boca 4 pd 20 boca 5 gas 93 10 boca 7 gas 97 20 boca 8 pd 20 se chequea funsinamiento de dispensador despachando de forma normal ademas se realizan verificaciones volumetricas en todos los combustible en el equipo 9397 y pd estando todos dentro de los parametros establecidos por la compania boca 1 gas 93 20 boca 3 gas 97 0 boca 4 pd 20 boca 5 gas 93 10 boca 7 gas 97 20 boca 8 pd 20 | area de atencion combustible verificar volumen de salida de gasolina 9395 y diesel de la isla 1 y 2 por reclamos de clientes alberto corral | 4
13264 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 18 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se verifica la velocidad de flujo en el despacho de productos en el dispensador n 12 en donde gas 93 presenta un flujo de 46 ltsmin gas 97 44 ltsmin y diesel 43 ltsmin el equipo no requiere el cambio de filtros el dispensador n 34 se encuentra con gas 93 en 46 ltsmin gas 97 44 ltsmin y diesel esta en 43 ltsmin el equipo tampoco requiere el cambio de filtros informan tener problemas en las ventas con gas 93 y gas 95 en el disp n 12 indican que este se detiene antes de lo programado se intercambian valvulas proporcionales de gas 93 por las de diesel se realiza nuevamente master reset por jamper y se programa nuevamente el equipo se verifican ventas en cem 44 y en un periodo de 7 dias la falla se a presentado 16 veces se mantiene monitoreado el equipo durante visita en estacion y este no presenta falla se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para que chequeen el estado de placas electronicas de gp box tecnico de gilbarco verifica el estado de caja gp box la cual presenta placa electronica del dispensador n 12 descalibrada procede a recalibrar placa y chequea el estado de las demas dejando todas en 45 ma verifica alibracion de gp box la cual esta ok cem 44 no presenta codigos de error con perdidas de comunicacion se configura parametros de precorte en los dispensadores n 12 y 34 se mantiene monitoreadas las ventas a clientes en donde la falla no se presenta equipos quedan operativos se verifica la velocidad de flujo en el despacho de productos en el dispensador n 12 en donde gas 93 presenta un flujo de 46 ltsmin gas 97 44 ltsmin y diesel 43 ltsmin el equipo no requiere el cambio de filtros el dispensador n 34 se encuentra con gas 93 en 46 ltsmin gas 97 44 ltsmin y diesel esta en 43 ltsmin el equipo tampoco requiere el cambio de filtros informan tener problemas en las ventas con gas 93 y gas 95 en el disp n 12 indican que este se detiene antes de lo programado se intercambian valvulas proporcionales de gas 93 por las de diesel se realiza nuevamente master reset por jamper y se programa nuevamente el equipo se verifican ventas en cem 44 y en un periodo de 7 dias la falla se a presentado 16 veces se mantiene monitoreado el equipo durante visita en estacion y este no presenta falla se solicita realizar visita en conjunto con personal tecnico de gilbarco para que chequeen el estado de placas electronicas de gp box tecnico de gilbarco verifica el estado de caja gp box la cual presenta placa electronica del dispensador n 12 descalibrada procede a recalibrar placa y chequea el estado de las demas dejando todas en 45 ma verifica alibracion de gp box la cual esta ok cem 44 no presenta codigos de error con perdidas de comunicacion se configura parametros de precorte en los dispensadores n 12 y 34 se mantiene monitoreadas las ventas a clientes en donde la falla no se presenta equipos quedan operativos | area de atencion combustible 1 surtidor n 1 y 2 producto de gasolina corta antes de lo programado 2 surtidores lentos n 123 y 4 producto de gasolina estan muy lentos 3 surtidores lentos n 123 y 4 producto de diesel estan muy lentos gustavo nunez 72 | 11
13265 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 18 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicitan dos sellos tapas spill del tk 1 gas 97 y tk 5 gas 93 tapas opw cambio de dos tapas contenedor de derrame por estar sin sello se solicitan dos sellos tapas spill del tk 1 gas 97 y tk 5 gas 93 tapas opw cambio de dos tapas contenedor de derrame por estar sin sello | faltan 2 sellos de camara spill | 16
13266 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 18 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a revisar el dispensador lado 6 no estaba tirando diesel se detecta que el breakaway de diesel estaba defectuoso jefe de estacion entrega un breakaway para diesel se cambia se hace prueba queda operativo se realiza a revisar el dispensador lado 6 no estaba tirando diesel se detecta que el breakaway de diesel estaba defectuoso jefe de estacion entrega un breakaway para diesel se cambia se hace prueba queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 6 diesel es muy lento ernesto valdivieso | 9
13267 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 18 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de medidor en dispensador encore 500s se realizan pruebas de recirculacion a matraz quedando su calibracion de forma normal otcerrada se realiza cambio de medidor en dispensador encore 500s se realizan pruebas de recirculacion a matraz quedando su calibracion de forma normal otcerrada | cambio de medidor pendiente | 1
13268 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza calibracion a dos dispensadores 3 1 se adjuntan informe de calibracion donde se informa que boca 1 gas 93 boca 7 gas 97 y boca 16 diesel se recalibraron por estar mas 120 ml por cada 20 litros dispensadores quedan operativos chequeo dispensadores | area de atencion combustible estimados solicito generar incidencia por variacion de combustibles negativas acumulado el mes de diciembre con los siguientes montos gas 93 223 gas 97 87 diesel 101 senalar que ya el mes de noviembre termino con variaciones negativas atte | 0
13269 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | supervisor de sgs se encuentra tramitando repuesto para solucion de falla en donde repuesto sera instalado a la brevedad posible supervisor de sgs se encuentra tramitando repuesto para solucion de falla en donde repuesto sera instalado a la brevedad posible | maquina que parte marcando | 5
13270 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion a valvula digital boca n15 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion producto ventas a clientes quedando operativo se realiza mantencion a valvula digital boca n15 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion producto ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible isla n 2 y n 3 no entrega gasolina 9597 alexander mora | 8
13271 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n7 producto 97 se realiza mantencion valvula proporcional producto 97 se realuzan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes quedando operativo trabajo realizado en presencia de encargado de eess se realiza chequeo a dispensador n7 producto 97 se realiza mantencion valvula proporcional producto 97 se realuzan pruebas de recirculacion de producto se prueba con ventas a clientes quedando operativo trabajo realizado en presrncia de encargado de eess | area de atencion combustible isla 2 surtidor 93 95 y 97 boca 5 boca 6 y boca 8 surtidor al despachar combustible se corta segundo jerez | 8
13272 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza visita en conjunto con personal de orpak y adexus para la instalaciom y conexion de sistema orpak se dejo conectado un equipo helix doble en sistema orpak surtidor operativo se realiza visita en conjunto con personal de orpak y adexus para la instalaciom y conexion de sistema orpak se dejo conectado un equipo helix doble en sistema orpak surtidor operativo | instalacion de orpak | 11
13273 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 18 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de cadenas de todos los estanques las cuales se encuentran operativas se realiza revision de cadenas de todos los estanques las cuales se encuentran operativas | area de atencion combustible descarga de gasolina 97 cortada | 20
13274 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 18 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | eess se encuentra sin despacho de diesel se verifican componentes electricos en tablero se realizan mediciones en entradas y salidas del contacto de diesel el cual si recibe los 380 volt por fase al levantar palanca bomba sumergible no se activa se desenergiza bomba desde tablero electrico y se realiza reaprete a conexiones de contactor las cuales se encontraban suelta ademas se encuentra 01 fase desconectada en regleta que va hacia la cometida de alimentacion hacia la bomba sumergible se reconecta y se prueba el despacho de producto quedando operativa eess se encuentra sin despacho de diesel se verifican componentes electricos en tablero se realizan mediciones en entradas y salidas del contacto de diesel el cual si recibe los 380 volt por fase al levantar palanca bomba sumergible no se activa se desenergiza bomba desde tablero electrico y se realiza reaprete a conexiones de contactor las cuales se encontraban suelta ademas se encuentra 01 fase desconectada en regleta que va hacia la cometida de alimentacion hacia la bomba sumergible se reconecta y se prueba el despacho de producto quedando operativa | area de atencion combustible bocas de diesel no despacha producto | 10
13275 | 12° | TOTAL PATAGONIA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 18 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds para chequear la presencia de cable de comunicacion cable de comunicacion esta conectado a sist prxcstore en tienda estacion es autoservicio se adjuntan fotos se visita eds para chequear la presencia de cable de comunicacion cable de comunicacion esta conectado a sist prxcstore en tienda estacion es autoservicio se adjuntan fotos | isnpeccion surtidores verificar cable red | 11
13276 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 18 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | problema se habia solucionado en la manana esta operativo el dispensador problema se habia solucionado en la manana esta operativo el dispensador | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 salen con cruz en post se reinicio sistema o cem y continuan con cruz | 11
13277 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 18 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a revisar dispensador 56 verificando los parametros y luego se realiza a sacar producto con monto espesifico y cortando lo indicado asi que dispensador queda operativo se realiza a revisar dispensador 56 verificando los parametros y luego se realiza a sacar producto con monto espesifico y cortando lo indicado asi que dispensador queda operativo | area de atencion combustible el surtidor 5 y 6 no corta la bencina urgente | 19
13278 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surtidor n 3 de diesel presenta corte de breakaway se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 quedando la boca de diesel operativa surtidor n 4 de diesel presenta palanca del mecanismo de partida defectuosa se repara mecanismo de partida quedando ok equipo queda operativo surtidor n 3 de diesel presenta corte de breakaway se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 quedando la boca de diesel operativa surtidor n 4 de diesel presenta palanca del mecanismo de partida defectuosa se repara mecanismo de partida quedando ok equipo queda operativo | area de atencion combustible resorte de del surtidor de la manilla de enganche del surtidor n4 de diesel no cumple la funcion de cargar el petroleo danada surtidor n3 de diesel se corta manguera por mala maniobra de cliente surtidor 3y4 detenido sin despachar producto | 17
13279 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | eess se encuentra sin despacho de diesel se verifican componentes electricos en tablero se realizan mediciones en entradas y salidas del contacto de diesel el cual si recibe los 380 volt por fase al levantar palanca bomba sumergible no se activa se desenergiza bomba desde tablero electrico y se realiza reaprete a conexiones de contactor las cuales se encontraban suelta ademas se encuentra 01 fase desconectada en regleta que va hacia la cometida de alimentacion hacia la bomba sumergible se reconecta y se prueba el despacho de producto quedando operativa eess se encuentra sin despacho de diesel se verifican componentes electricos en tablero se realizan mediciones en entradas y salidas del contacto de diesel el cual si recibe los 380 volt por fase al levantar palanca bomba sumergible no se activa se desenergiza bomba desde tablero electrico y se realiza reaprete a conexiones de contactor las cuales se encontraban suelta ademas se encuentra 01 fase desconectada en regleta que va hacia la cometida de alimentacion hacia la bomba sumergible se reconecta y se prueba el despacho de producto quedando operativa | area de atencion | 10
13280 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza retiro de agua en tank sump de kerosene aprox 200 lts dejando esta en optimas condiciones y sellada se realiza retiro de agua en tank sump de kerosene aprox 200 lts dejando esta en optimas condiciones y sellada | area de atencion combustible alarma de liquido en l4 | 20
13281 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a revisar el vedeer root si habia q levantar presion pero estaban las presiones estable luego se saca producto de 93 y 95 y sale sin problema se deja operativa se realiza a revisar el vedeer root si habia q levantar presion pero estaban las presiones estable luego se saca producto de 93 y 95 y sale sin problema se deja operativa | area de atencion combustible urgente combustible 95 no sale en ningun surtidor | 14
13282 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | pilar chocado es donde esta el basurero no le corresponde a sgs tiene q derivar a personal encargado pilar chocado es donde esta el basurero no le corresponde a sgs tiene q derivar a personal encargado | area de atencion edificios y estructuras pilar del surtidor n 1 chocado | 5
13283 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | cambio de manguera rv a boca n 40 de gasolina 93 por tener filtracion por union giratorio uso equipo queda operativo cambio de manguera rv a boca n 40 de gasolina 93 por tener filtracion por union giratorio uso equipo queda operativo | fitra combustible entre manguera y pistola | 6
13284 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 18 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | cambio de pistola a boca n 24 de gasolina 93 por tener danado sensor automatico uso equipo queda operativo cambio de pistola a boca n 24 de gasolina 93 por tener danado sensor automatico uso equipo queda operativo | surtidor de 93 corta a cada rato no deja despachar combustible en forma normal | 4
13285 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa spill descarga de tanque 4 de diesel por problemas se coordina visita para retiro y limpieza de valvula de sobrellenado | desborde de spillal descargar diesel | 7
13286 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga | area de atencion combustible estimados favor generar incidencia de revision urgente tk 4 diesel ex gas por presion acumulada mientras se descarga hoy tuvimos un derrame menor por lo mismo hay un video del dia sabado que evidencia salida de aire a presion cerca de la camara adjunto videos diego osvaldo salas r supervisor de flota zona centronorte gerencia de flota cam a melipilla 11179 maipu tel 56 2 2328 3941 56 9 5628 9482 mail | 16
13287 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 manguera 34 32 m por encontrarse rota se realiza el cambio de 01 manguera de 34 32 metros en boca 12 surtidor 3 producto 93 por encontrarse rota ademas se realiza prueba de flujo en producto 93 mismo surtidor intervenido ya que encargado comenta que tiene flujo lento bocas 93 entrega 32 lxm encargado queda conforme | manguera de gasolina 93 rota escapa combustible al cargar | 6
13288 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se desbloquean teclados preset de surtidor 2 vista isla 1 se prueban teclados con venta a publico quedando estos operativos equipo isla 1 y 2 queda trabajando de forma normal se desbloquean teclados preset de surtidor 2 vista isla 1 se prueban teclados con venta a publico quedando estos operativos equipo isla 1 y 2 queda trabajando de forma normal | el surtidor no se detiene en el volumen preseteado | 1
13289 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 01 motpr 220 volt en pos 3 y 4 producto v powerpor tener desgaste o olgura en ajute de ejepor uso se realiza reemplazo de motor en post 34 g97 queda operativo se adjunta documento queda pendiente el cambio de 01 motpr 220 volt en pos 3 y 4 producto v powerpor tener desgaste o olgura en ajute de ejepor uso se realiza reemplazo de motor en post 34 g97 queda operativo se adjunta documento | surtidor octuple isla 2 despacha lento y a la vez sale humo | 6
13290 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13291 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 placa t20076 en disp 34 por estarcon problemas de despacho en producto 93 y se limpia valvula proporcional de producto 93 quedando operativo repuesto 1 placa t20076 banco prueba se realiza el cambio de 1 placa t20076 en disp 34 por estarcon problemas de despacho en producto 93 y se limpia valvula proporcional de producto 93 quedando operativo repuesto 1 placa t20076 banco prueba | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 muy lento en el despacho de combustible falla reiterada juan marcoleta | 8
13292 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se revisan equipos y camarasrealizando levantamiento eds en pagina enex se revisan equipos y camarasrealizando levantamiento eds en pagina enex | levantamiento de eds | 16
13293 | 13° | Mandiola Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | bomba quedaoperativa veeder root presenta alarmas apagado dflp en tk1 y tk4 g93 se realiza prueba de presion detectando perdida en reposo se verifica alivio de cabezal y valvula check de tk1 se remmplaza valvula y se repite prueba falla disipada se repiten pruebas con bomba 93 de tk4 equipo pasa la prueba se habilitan ventas se observa funcionamiento bomba queda operativa | area de atencion combustible todos los surtidor de 95 y 93 no despachan combustibles marcelo ogaz | 14
13294 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga | area de atencion combustible estimados solicito revisar los venteos de la estacion de lonquen sebastian abatte mayol servipoint ltda | 16
13295 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza la toma de muestra del tk n 1 de diesel en la boca n 34 del surtidor n 10 quedando ok se realiza la toma de muestra del tk n 1 de diesel en la boca n 34 del surtidor n 10 quedando ok | toma de muestra mes de diciembre | 16
13296 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipos y camarasrealizando levantamiento eds en pagina enex se realiza revision de equipos y camarasrealizando levantamiento eds en pagina enex | levantamiendo eds | 16
13297 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | levantamiento ejecutado cargado en plataforma enex | levantamiento de eds | 5
13298 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13299 | 7° | Distribuidora de Combustibles, Transportes, Minimercado y Otros Sojap Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13300 | 7° | Comercial Rauquén Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13301 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Panam.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13302 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13303 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13304 | 4° | Soc. de Inversiones Los Ancares Ltda (La Serena) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 18 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13305 | 3° | Inmobiliaria e Inversiones San José Ltda. (Copiapó) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13306 | 3° | Inmobiliaria e Inversiones San José Ltda (Vallenar) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13307 | 3° | Servicentros Pietro Depetris e Hijos y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se asiste a estacion para realizar mantencion preventiva pero administrador indica que se debe posponer dicha mantencion ya que por las fechas navidenas tiene mucho flujo de vehiculos por lo cual se solicita que se extienda el plazo de mp se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13308 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13309 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13310 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza cambio de turbina ya que la anterior turbina se encontraba quemada que dando operativa y despachando a los surtidores 9 y 10 se realiza cambio de turbina ya que la anterior turbina se encontraba quemada que dando operativa y despachando a los surtidores 9 y 10 | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 no se encuentra en funcionamiento desde el mismo dia que vinieron a repararlo funciono por un par de horas por favor enviar tecnico | 10
13311 | 8° | Comercial Rohda Spa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensadores por aparente bloqueo de las gasolinas al efectuar una venta se realizo revision de veeder root el cual se encuentra con alarmas antiguas que no estarian limitando las ventas se revisaron sensores de los dispenser sump los cuales se encuentran en buenas condiciones de operacion no se visualiza ni detecta otra condicion de falla que limite las ventas de gasolina dispensadores operativos se realiza revision de dispensadores por aparente bloqueo de las gasolinas al efectuar una venta se realizo revision de veeder root el cual se encuentra con alarmas antiguas que no estarian limitando las ventas se revisaron sensores de los dispenser sump los cuales se encuentran en buenas condiciones de operacion no se visualiza ni detecta otra condicion de falla que limite las ventas de gasolina dispensadores operativos | area de atencion combustible falla en surtidores corta la venta en 50 y 120 sin poder realizar la venta esto generando desconfianza en los clientes esto ocurre de forma reiterativa por eso solicito enviar tecnicos a la brevedad catherine marin | 2
13312 | 3° | Estaciones de Servicio/Copiapó Circunvalación | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | el surtidor n 2 se le realiza reemplazo de kit de reparacion para valvula mezcladora quedando surtidor operativo | area de atencion combustible surtidor 2 de diesel solo sale aire y sigue marcando solto gatillo y sigue marcando sin despachar eduard jenkie | 18
13313 | 5° | Comercial Bórquez y Olivarí Ltda (Borquez y Reyes Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicitan repuestos se procede a dar cierre ya que rodrigo delgado senala que estan en buenas condiciones | area de atencion combustible solicita 3 cambios de tapas para surtidores marta olivari | 5
13314 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | estanque numero 1 de 97 presenta 200 lts de agua aproximadamente se solicita tambor para su retiro se retiran 300 lts aprox de agua desde estanque 197 quedando estanque operativo tambores con producto contaminado queda en eess repuesto 2 tambores metalicos estanque numero 1 de 97 presenta 200 lts de agua aproximadamente se solicita tambor para su retiro se retiran 300 lts aprox de agua desde estanque 197 quedando estanque operativo tambores con producto contaminado queda en eess repuesto 2 tambores metalicos | area de atencion combustible estanque 97 con mucha agua | 20
13315 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 18 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | seprocede a cerrar ot ya que se retiran tambores bajo otra ot | area de atencion combustible solicito retiro de tambor con agua contaminada | 21
13316 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 18 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | junto con saludar solicito asistencia tecnica para terminal catemito por surtidor n 3 con bajo flujo de carga provocando que no corte automaticamente produciendo pequenos derrames | 12
13317 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 18 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la instalacion de 01 manguera de 34 01 pistola1 breakaway convencional proporcionados por la eds los cuales habian sido sustraidos por vehiculo solo se cambio 01 funda de color verde para dejar normalizado de acuerdo a normativa vigente surtidor operativo se realiza la instalacion de 01 manguera de 34 01 pistola1 breakaway convencional proporcionados por la eds los cuales habian sido sustraidos por vehiculo solo se cambio 01 funda de color verde para dejar normalizado de acuerdo a normativa vigente surtidor operativo | se solicita tecnico para reparar boca 7 producto 95 que fue danada por figa de vehiculo | 9
13318 | 8° | Comercial El Peumo Spa | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 18 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | ot reasignada a otro contratista | los respiraderos de los estanques se encuentran tapados lo que se produce descargas demasiados lentas | 5
13319 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 18 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | en pos 4 es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts por estar con su malla a la vista a su vez es ajustado su porta pistola por estar fuera de su posicion en pos 4 es reparado porta pistola de boca 93mpor yener seguro se palanca de accionamiento quebrado poe uso queda ok en pos 3 y 4 productos 93 95 son desmontqdas y limpiadas susu valvulas de retencion por estar tapadas con trozos plastico es revisadpo bocas de diesel las cuales se encuentran en total normalidad equipo operativos accesorios en mal estado quedan en eds en pos 4 es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts por estar con su malla a la vista a su vez es ajustado su porta pistola por estar fuera de su posicion en pos 4 es reparado porta pistola de boca 93mpor yener seguro se palanca de accionamiento quebrado poe uso queda ok en pos 3 y 4 productos 93 95 son desmontqdas y limpiadas susu valvulas de retencion por estar tapadas con trozos plastico es revisadpo bocas de diesel las cuales se encuentran en total normalidad equipo operativos accesorios en mal estado quedan en eds | al expender gas 93 en esta boca surtidor vibra y baja su caudal de salida ademas la palanca del surtidor esta danada y se cae apagando la maquina | 6
13320 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 18 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 pistolas rv quedando equipo operativo | pistola 95 isla 3 boca 11 y pistola 93 isla 8 boca 32 no cortaron ayer produciendose derramamiento de producto en varias ocasiones | 4
13321 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 18 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza chequeo de surtidores se toman numerales electronicos y mecanicos en todos los surtidores y se realizan mediciones de producto con regla y consola veeder root en presencia de encargado | area de atencion | 2
13322 | 14° | Carlos Alberto Yhon López (La Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 18 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de surtidores se toman numerales electronicos y mecanicos en todos los surtidores y se realizan mediciones de producto con regla y consola veeder root en presencia de encargado | area de atencion | 2
13323 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo os 91777 ya que corresponde a la misma falla se cierra bajo os 91777 | no funciona | 21
13324 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo os 91777 ya que corresponde a misma falla se cierra bajo os 91777 | surtidor carga muy lento | 21
13325 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo os 91777 ya que corresponde a misma falla se cierra bajo os 91777 | surtidor sigue funcionando despues de la carga | 21
13326 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | filtracion en flexible tk 97 y sellos rotos valvula angular se realiza reparacion momentanea quedando producto operativo no se puede chequear producto 93 por falta de producto en estanque se detecta pequena filtracion en estanque diesel en union de flexible se deriva trabajos de reparacion definitiva a empresa contratista que realiza cambio de estanques trabajos fueron entregados a finales del mes de julio se revisa producto 97 el cual al levantar palanca parte marcando entre 100 a 400 ml o durante despacho se detiene el flujo de producto y sigue marcando venta en pantalla se chequea portafiltro y filtro de malla de equipo encontrandose en buen estado al inspeccionar camara estanque 97 tk 2 se observa filtracion en fexible que une ducto de succion y linea hacia equipo el cual no alcanza a apretar lo que genera perdida de presion se intenta reapretar pero no alcanza a realizar buen sello se adjunta fotografia ademas sellos de valvula angular se encuentran rotos por lo que tambien se genera perdida de presion se realiza reparacion momentanea adicionalmente tapa superior valvula angular no cierraapreta de forma correcta en resumen se realiza reparacion momentanea en tk 2 quedando producto 97 operativo no se puede revisar producto 93 y 95 ya que estacion no cuenta con producto en estanque se chequea camara tk 93 y diesel detectando pequena filtracion en uniones de flexible | surtidor marca y no entrega combustible | 14
13327 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para chequeo de surtidor 5 y 6 que se encuentran con despacho lento en la gasolina 93 se procede a cambiar filtro quedando su despacho en forma normal se recircula a matraz para ver su despacho que queda trabajando de forma normal se visita estacion de servicio para chequeo de surtidor 5 y 6 que se encuentran con despacho lento en la gasolina 93 se procede a cambiar filtro quedando su despacho en forma normal se recircula a matraz para ver su despacho que queda trabajando de forma normal | surtidores gasolina 93 despacha lento surtidor 1 y 2 isla 3 | 1
13328 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 9 de diesel ya que este se encontraba con filtracion queda operativo se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 9 de diesel ya que este se encontraba con filtracion queda operativo | area de atencion combustible surtidos 9 con filtracion | 9
13329 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional en dispensador numero 5 de producto diesel la cual cortaba el flujo constantemente queda operativa se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional en dispensador numero 5 de producto diesel la cual cortaba el flujo constantemente queda operativa | area de atencion combustible surtidor 5 no carga combustible | 9
13330 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 17 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a punto industrial en el cual indican que incidencia no corresponde a este file indicando que todo esta operativo se llega a punto industrial en el cual indican que incidencia no corresponde a este file indicando que todo esta operativo | llama el sr oscar manriquez informando que tienen pistola quebrada y necesitan atencion de emergencia | 19
13331 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Lunes | 17 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga se revisan y limpia valvula de sobrellenado y venteosno encontrando problemas equipos se encuentran operativos esperando la proxima descarga | area de atencion combustible el estanque 4 la boca de descarga esta dando la devolucion del petroleo | 16
13332 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 17 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 16830 | area de atencion | 21
13333 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 17 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utilizan 2 pistolas 34 p14776 isla queda operativa se reemplazan pistolas diesel de 12 en isla 7 8 por 34 se prueban y habilita para ventas | area de atencion combustible cambio pistolas diesel surtidor 7 y 8 | 4
13334 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 17 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba queda 100 operativa se chequea falla detectando ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba queda 100 operativa | iluminacion surtidor no funciona isla 1 lado 1 | 9
13335 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeos de calibracion a surtidor en numero 1 2 3 4 5 y 6 producto 9397 y petroleo diesel encontrandose en condicion normal dentro del rango permitido se realiza chequeos de calibracion a surtidor en numero 1 2 3 4 5 y 6 producto 9397 y petroleo diesel encontrandose en condicion normal dentro del rango permitido | area de atencion combustible calibracion de surtidores | 1
13336 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se revisa dispensador lado 6 no se encuentra filtracion se revisa dispensador lado 6 no se encuentra filtracion | area de atencion combustible surtidor 6 diesel sale combustible entre manguera y pistola | 0
13337 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | placas instaladas se confeccionan e instalan placas de identificacion de estanque1 g97 y estanque 2 g93 con informacion del ultimo certificado de hermeticidad | area de atencion combustible se solicita placa de identificacion de estanque 93 y 97 | 11
13338 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza a cambiar manguera vapor dispensador lado 4 por que la otra estaba rota dispensador 2 se revisa manguera convencional no encontrando nada se revisa dispensador 9y7 manguera estan fucionando perfecto se realiza a cambiar manguera vapor dispensador lado 4 por que la otra estaba rota dispensador 2 se revisa manguera convencional no encontrando nada se revisa dispensador 9y7 manguera estan fucionando perfecto | area de atencion combustible surtidor 2 gasolina revision de manguera surtidor 7 diesel revisar manguera surtidor 4 gasolina manguera rota | 6
13339 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | placa actualizada se reemplaza placa de identificacion de tk3 diesel con informacion actualizada | area de atencion combustible actualizar placa de diesel 18 | 11
13340 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza a revisar dispensador lado 6 diesel se reapreta el destocedor se saca producto y se verifica queda operativo se prueba pistola del dispensador lado 11 no teniendo ningun problema se prueba dispensador lado 10 no arrojando ningun problema manguera del lado 6 de bencina el problema que tiene que para ello es un huevito en la manguera no causa problema en despacho de combustible se realiza a revisar dispensador lado 6 diesel se reapreta el destocedor se saca producto y se verifica queda operativo se prueba pistola del dispensador lado 11 no teniendo ningun problema se prueba dispensador lado 10 no arrojando ningun problema manguera del lado 6 de bencina el problema que tiene que para ello es un huevito en la manguera no causa problema en despacho de combustible | area de atencion combustible dispensador numero 10 gasolina estando sin uso tiene filtracion dispensador numero 6 breackway pistola con filtracion diesel manguera de dispensador numero 6 gasolinas danadaglobo en la mitad | 8
13341 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea consola tls 350 r se mide voltage en consola y transformador encontrandose ok se reinicia y se carga configuracion veeder root queda operativo veeder root bloqueado | area de atencion combustible urgente veede root bloqueada sin venta de combustible guillermo gomez | 2
13342 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita a bodega santiago kit de reparacion para valvula proporcional wayne ya que al despachar producto gas 97 este se pasa entre 1 y 5 pesos en cada despacho se realiza reemplazo de valvula proporcional la cual al momento de despachar combustible gas 97 esta se pasaba de lo programado en 6 pesos se cambia kit de reparacion valvula proporcional y equipo queda operativo trabajando con normalidad se solicita a bodega santiago kit de reparacion para valvula proporcional wayne ya que al despachar producto gas 97 este se pasa entre 1 y 5 pesos en cada despacho se realiza reemplazo de valvula proporcional la cual al momento de despachar combustible gas 97 esta se pasaba de lo programado en 6 pesos se cambia kit de reparacion valvula proporcional y equipo queda operativo trabajando con normalidad | se pasa de lo programado gasolina 97 del surtidor 4 | 18
13343 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 17 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | en pos 4 diesel es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts 01 swivel 34 por filtracion por uso en pos 1 95 es reemplazada 01 manguera de 34 rv por estar aplastada por automovil y asu vez son reemplazados 04 filtros spin on en pos 2 y 3 productos 93 diesel por estar tapados en pos 4 diesel es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts 01 swivel 34 por filtracion por uso en pos 1 95 es reemplazada 01 manguera de 34 rv por estar aplastada por automovil y asu vez son reemplazados 04 filtros spin on en pos 2 y 3 productos 93 diesel por estar tapados | filtracion entre manguera y pistola cano de pistola suelto | 6
13344 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 17 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13345 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 17 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | el surtidor no funciopna cuando se levanta la palanca | 22
13346 | 7° | Carlos de Jesús Sousa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 17 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13347 | 7° | Donoso y Donoso Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13348 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de pistola swivel y manguera al surtidor nro 3 se probo y funciono bien | manguera se desprende de breakaway por fatiga de material esta se desprende sola al momento de carga de combustible se solicita cambio de linea completa debido a su tiempo | 18
13349 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se asiste llamado de emergencia donde se hace revision y se detecta que el problema ya fue solucionado era un problema con sistema orpak | eds no despacha cl regularizacion emergencia | 11
13350 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | al momento de la visita no se presenta fallas este tipo de falla se a presentado varias veces se an chequeado comunicacion se efectuo un master reset y no se a solucionado el problema se solicita actualizar el software de equipo para descartar anomalias ademas en lo posible cambiar con ello el nodo control modelo dispensador nj2 encore 500s vefsion software p03040 equipo octuple se cambia nodo control el cual no es compatible con nodo puerta no pasa carga de software nodo control se solicita otro nodo de control se instala placa nodo control encore 500s se se realiza programacion completa del equipo se calibra todas las bocas anexo certificado de calibracion equipo queda operativo al momento de la visita no se presenta fallas este tipo de falla se a presentado varias veces se an chequeado comunicacion se efectuo un master reset y no se a solucionado el problema se solicita actualizar el software de equipo para descartar anomalias ademas en lo posible cambiar con ello el nodo control modelo dispensador nj2 encore 500s vefsion software p03040 equipo octuple se cambia nodo control el cual no es compatible con nodo puerta no pasa carga de software nodo control se solicita otro nodo de control se instala placa nodo control encore 500s se se realiza programacion completa del equipo se calibra todas las bocas anexo certificado de calibracion equipo queda operativo | reporte 1 sigue la falla en surtidores nuevos fin de semana fallaron mas de 30 veces durante el dia la falla es mas fuerte en el surtidor 1 | 11
13351 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 3 de 95 la cual no corta y filtra cumple vida util equipo operativo | pistola de la isla 2 de gas 95 no corta | 6
13352 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 17 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de swivel de 34 por filtracion en surtidor 9 equipo queda operativo y sin filtraciones | area de atencion combustible filtracion codo surtidor de bencina n 9 isla 3 maria larrain 71 | 22
13353 | 9° | Punto Shellcard - ASODUCAM LANCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ods mal ingresada | equipos bloqueados regularizacion emergencia | 9
13354 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para checar problemas en isla numero 3 con pistola de gasolina 93 el cual a llegar a la estacion de servicio se percata que se encuentra todo trabajando de forma normal por lo tanto o te queda cerrada se visita estacion de servicio para checar problemas en isla numero 3 con pistola de gasolina 93 el cual a llegar a la estacion de servicio se percata que se encuentra todo trabajando de forma normal por lo tanto o te queda cerrada | las pistolas de 93 y 95 de isla 3 cortan muy rapido al entregar el producto no entregan mas de 1 4 de litro y corta | 15
13355 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestras del producto 93 correspondiente al tk n 5 | muestreo segun sorteo sec mes diciembre | 8
13356 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 ampolleta 9 watt dispensador nro 2 lado a quemada quedando operativo | iluminacion del displey surtidor isla no 2 lado 4 apagadas | 9
13357 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reapriete de polea y ajuste de correa quedando equipo operativo | motor surtidor duplex diesel no funciona | 1
13358 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 1 en disp satelite de dsl por estar cortado y 1 manguera 1 por estar en mal estado quedando ok repuesto 1 manguera 1 p16051 se realiza el cambio de 1 breakaway 1 en disp satelite de dsl por estar cortado y 1 manguera 1 por estar en mal estado quedando ok repuesto 1 manguera 1 p16051 | area de atencion combustible buenas tarde estimado incidencia por pistola de alto galonaje mala no sale combustible codigo estacion 9261 david gomez supervirsor ruta 68 petrobras 08 | 9
13359 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 1 por estar cortado quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 1 por estar cortado quedando operativo | area de atencion combustible por pistola de alto galonaje mala no sale combustible david gomez 08 | 9
13360 | 5° | Manríquez Lobos y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | son reelazadas 02 mangueras de 34 por 3 20 mts por estar desgastada por uso gas 95 en boca 93 por estar aplastada por vehiculo ambas bocas quedan oprativas accesorios en mal estado son dejados en eds son reelazadas 02 mangueras de 34 por 3 20 mts por estar desgastada por uso gas 95 en boca 93 por estar aplastada por vehiculo ambas bocas quedan oprativas accesorios en mal estado son dejados en eds | se observa la malla de la manguera este problema lleva aproximadamente 7 dias asegura que despues empizan las filtraciones y es necesario arreglarlo | 6
13361 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reliza el cambio de 1 filtro 40010 en surtidor nro 2 gas 93 por flujo lento antes 23lpm despues 36lpm quedando operativo | isla 1 y 2 todos los surtidores despachan demasiado lento | 12
13362 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reparacion de pistola en dispensador numero 5 la cual se encontraba filtrando queda operativa se realiza reparacion de pistola en dispensador numero 5 la cual se encontraba filtrando queda operativa | area de atencion combustible cliente indica tener problemas con una pistola que se solto cuando estaban cargando pistola de gasolina 93 surtidor n 5 ulises capriles | 0
13363 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 17 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza ajuste en veeder root por tener variaciones de 300ltrs aprox con regla quedando ok | area de atencion combustible variacion negativa en gas 93 durante el mes de diciembre acumulado hasta hoy 192mts3 solo genera variacion positiva en descargas de combustible | 2
13364 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea falla y se detecta el mismo problema que ya viene ocurriendo en surtidor isla 2 e isla 3 ahora en isla 1 ya anteriormente se ha realizado el cambio y actualizacion de sistema en islas 2 y 3 eliminando problema de raiz se a probado y estas no presentaron mas falla al revisar isla 1 se detecta version 4300 se solicita nueva actualizacion para isla 1 se informa que en isla 1 falla no se habia producido anteriormente y que reporte fue realizado solo por esta isla 1lados logicos n 1 y n 2 las islas 2 y 3 lados logicos n 3 n 4 n 5 n 6 reparadas anteriormente se encuentran operando en su 100 de eficacia se realiza el cambio de 1 placa igem quedando equipo operativo | surtidor n 1 boca n 4 continuo despachando luego de terminada la carga | 11
13365 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 manguera de 1 lado 2 diesel en mal estado se cambia 1 swivel 1 lado 2 diesel en mal estado se cambia 1 breakaweay 1 lado 2 diesel en mal estado se reciecula producto quedando operativo se cambia 1 manguera de 1 lado 2 diesel en mal estado se cambia 1 swivel 1 lado 2 diesel en mal estado se cambia 1 breakaweay 1 lado 2 diesel en mal estado se reciecula producto quedando operativo | sr hector llanos informa que surtidor ag presenta fuga en colgante que no se detiene al estar sin uso equipo | 17
13366 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se encuentra breakway de 1 conectado se revisan todos los breakway de 1 pero estos estan operativos al 100 al momento de llegar a eds se encuentra breakway de 1 conectado se revisan todos los breakway de 1 pero estos estan operativos al 100 | surtidor 13 se salio breakaway de manguera de alto galonaje urgencia | 9
13367 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 destorcedor de 1 pulgada en la boca 11 pd el cual se encontraba con filtraciones queda operativo se realiza el cambio de 01 destorcedor de 1 pulgada en la boca 11 pd el cual se encontraba con filtraciones queda operativo | surtidor de alto galonaje isla 11 filtracion de combustible manguera pistola | 4
13368 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway cortado no era reconectable cambio de 1 brakaway 34 reconectable a boca 8 de pd el cual se corto y no tenia reconectable equipo operativo | el breakaway se dano y la manguera se solto | 9
13369 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 3 se realizo remplazo de una ampolleta 9w p13177 iluminacion displey disp 3 se realizo remplazo de una ampolleta 9w p13177 iluminacion displey | surtidor con pantalla danada | 21
13370 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de utomatico general en tablero de ups 16amp ya que se encontraba con problemas el sistema queda operativo y estacion queda realizando ventas de forma normal repuesto fue comprado por administrador | area de atencion combustible surtidores parados tienda e isla corte energia en el master | 15
13371 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | es remplazada 01 swivel 34 en pos 1 95 por estar filtrando por uso en pos 3 diesel es reemplaado 01 swivel de 1 por filtracion por uso accesorios en mal estado quedan en eds es remplazada 01 swivel 34 en pos 1 95 por estar filtrando por uso en pos 3 diesel es reemplaado 01 swivel de 1 por filtracion por uso accesorios en mal estado quedan en eds | filtra combustible por el destorcedor y ademas la manguera esta danada se ve la malla metalica | 6
13372 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 2 presenta pantalla displey con falla se saco y reinstalo esta para chequeo y limpieza se despeja falla queda funcionando ok disp 2 presenta pantalla displey con falla se saco y reinstalo esta para chequeo y limpieza se despeja falla queda funcionando ok | la pantalla del surtidor muestra error | 21
13373 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo de surtidor 9 y 10 modelo jh 15 se recirculan litros y se observa problemas en motor monofasico el cual alimenta las dos bocas de diesel se solicita un motor monofasico 34 hp con sentido de giro anti horario se detecta 1 lina en corte intermitente ocasionando falla se repara linea y se realiza prueba de recirculacion de producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 en corte electrico | 10
13374 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | surt 12d se realizo limpieza de 2 discos magneticos surt 12d se sacaron y reinstalaron 2 valv interior del medidor para chequeo y limpieza surt12d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior med p16446 surt12d se realizo remplazo de 2 tapa medidor w p15224 surt12d se realizo remplazo de 2 oring tapa medidor p14620 surt 12d se realizo limpieza de 2 discos magneticos surt 12d se sacaron y reinstalaron 2 valv interior del medidor para chequeo y limpieza surt12d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior med p16446 surt12d se realizo remplazo de 2 tapa medidor w p15224 surt12d se realizo remplazo de 2 oring tapa medidor p14620 | buenos dias estimado solicito tecnico para arreglar surtidor ya que cuando se programa una cantidad determinada se corta mucho antes de acabar el despachoejemplo cliente pide 10000 pesos de gas de 95 octanos se comienza la carga y cuando esta por 4587 pesos o mas o menos se detiene el despacho causando molestias a los cliente favor solicito tecnico para arreglar dicho problema gracias | 21
13375 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | equipo se encuentra con un error 50 relacionado a pulser se realiza cambio de este se trata de calibrar sin tener respuesta del equipo se intercambian los wip de posicion se realisa un cold star sin resultados positivos equipo se encuentra con diferecias grandes en los despachos equipo descalibrado boca 15 esta en 550cc por cada 20lts y la boca 16 380cc por cada 20lts se deja fuera de servico para cambiar igem y wip ademas en los procesos de prueba se detecto que el detector de fuga se esta actuando se deben realizar pruebas de fugas y detectores modelo 3g2222d se efectua pruebas cambiando la igem sin optener solucion ademas se cambian 2 pulser los cuales no dan ninguno calibracion ultima opcion es el cambio de los medidores ya que la parte electronica ya fue cambiada y solo falta la parge hidraulica para descartar fallas mod 3g2222d se cambian 2 medidores wayne debido a que no daban calibracion aun con pulser nuevos ademas se cambian 2 pulser ya que se generaban errores consecutivos numero 50 se realizan pruebas y verificacion volumetricas quedandl dentro de los parametros establecidos por la compania boca 15 pd 20 boca 16 pd 20 equipo se encuentra con un error 50 relacionado a pulser se realiza cambio de este se trata de calibrar sin tener respuesta del equipo se intercambian los wip de posicion se realisa un cold star sin resultados positivos equipo se encuentra con diferecias grandes en los despachos equipo descalibrado boca 15 esta en 550cc por cada 20lts y la boca 16 380cc por cada 20lts se deja fuera de servico para cambiar igem y wip ademas en los procesos de prueba se detecto que el detector de fuga se esta actuando se deben realizar pruebas de fugas y detectores modelo 3g2222d se efectua pruebas cambiando la igem sin optener solucion ademas se cambian 2 pulser los cuales no dan ninguno calibracion ultima opcion es el cambio de los medidores ya que la parte electronica ya fue cambiada y solo falta la parge hidraulica para descartar fallas mod 3g2222d se cambian 2 medidores wayne debido a que no daban calibracion aun con pulser nuevos ademas se cambian 2 pulser ya que se generaban errores consecutivos numero 50 se realizan pruebas y verificacion volumetricas quedandl dentro de los parametros establecidos por la compania boca 15 pd 20 boca 16 pd 20 | surtidor de petroleo de alto galonaje no entrega combustible y arroja error 50 | 19
13376 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se chequea falla y se detecta swiwel con fuga se elimina swiwel quedando operativo sin fuga pero jefatura solicita que se instale swiwel 34 se solicita swiwel 34 para reposicionse realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | favor corregir filtracion en pistola de la boca 9 surtidor n 3 | 19
13377 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds para chequiar regla y consola vr se ajusta consola conforme a medicion de regla quedando marcando de forma normal en todos sus productos se visita eds para chequiar regla y consola vr se ajusta consola conforme a medicion de regla quedando marcando de forma normal en todos sus productos | area de atencion combustible variacion muy grande en la medida de los estanques fueron el viernes al ver el veede root que estaba malo mislady junco | 2
13378 | 10° | Luis Barros Vater | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se visita estacion de servicio para chequear estado de la regla de gasolina 93 y de diesel lo cual se encuentran en mal estado produciendo diferencias se gestionara la compra de materiales para la confeccion de reglas | area de atencion combustible reglas de estanque 93 y diesel estan muy achatadas presenta diferencial entre veeder root y medicion manual a traves de regla luis barros f | 2
13379 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se visita estacion de servicio para chequear surtidor el cual se encuentra con su teclado preset en malas condiciones por lo cual se solicita uno para su reemplazo se solicita 01 teclado preset para surtidor wayne helix se visita estacion de servicio para realizar cambio de teclado preset adhesivo en surtidor wayne helix la cual se encontraba en mal estado y afectaban el funcionamiento de maquina adhesivo que ha instalado de forma correcta se prueban los botones de forma manual ot cerrada se visita estacion de servicio para chequear surtidor el cual se encuentra con su teclado preset en malas condiciones por lo cual se solicita uno para su reemplazo se solicita 01 teclado preset para surtidor wayne helix se visita estacion de servicio para realizar cambio de teclado preset adhesivo en surtidor wayne helix la cual se encontraba en mal estado y afectaban el funcionamiento de maquina adhesivo que ha instalado de forma correcta se prueban los botones de forma manual ot cerrada | area de atencion combustible teclado de la maquina de kerosene donde se marcan los litros de combustible y monto mislady junco | 12
13380 | 13° | RICARDO GARCIA E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | 6 a 7 horas | se realiza reseteo y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | surtidor no entrega producto el tecnico ha venido dos veces y el problema persiste | 19
13381 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 5 se realiza pruebas no presenta anomalias operativo | area de atencion combustible surtidor nro 5 no permite cargar diesel ni bencinas | 19
13382 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv en disp 6 97 por estar rota quedando ok se realiza el cambio de 1 manguera rv en disp 6 97 por estar rota quedando ok | area de atencion combustible manguera surtidor 6 97 tiene fisura con riesgo de derrame | 6
13383 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 17 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realizo chequeo se realizan pruebas detectando medidor advantage con problemas se solicita repuesto se realiza el cambio de un medidor advantage en dispensador 2 boca gas 97 se chequea funcionamiento y calibracion de medidor repuesto bodega de banco de prueba dispensador queda operativo se realizo chequeo se realizan pruebas detectando medidor advantage con problemas se solicita repuesto cambio de medidor | area de atencion combustible el surtidor numero 2 de bencina 97 o 95 para antes de echar de lo debido por ejemplo echa 5 mil y para a los 4500 | 23
13384 | 9° | Punto Shellcard - ASODUCAM LANCO | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se configura programacion de surtidor 3g para parar los ppo litro quedando operativo se cambian 2 ampolletas en mal estado se realiza intercambio de motor lado 45 diesel boca fuera de servicio quedando boca 4 operativa por encontrarse motor 220 volts 1hp en mal estado en corte por boca 5 fuera de servicio dejando boca 4 operativa y despachando normal | surtidores con problema electrico sin despacho | 9
13385 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway de 34 a la boca n16 producto 93 por encontrarse cortado por tiron de vehiculo quedando opertivo se realiza cambio de 1 breakaway de 34 a la boca n16 producto 93 por encontrarse cortado por tiron de vehiculo quedando opertivo | area de atencion combustible surtidor numero 2 manguera de gasolina rota cambia breckaway alejandro grandon | 9
13386 | 4° | Consorcio Valle Hermoso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ods asignada a otro contratista | se solicita visita urgente de tecnico debido a que se rompio un filtro de surtidor tk 3 | 9
13387 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera 34 x 32 mts codigo p14516 el cambio se realiza en la boca de gasolinas del dispensador n 2 equipo queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera 34 x 32 mts codigo p14516 el cambio se realiza en la boca de gasolinas del dispensador n 2 equipo queda operativo | area de atencion combustible manguera rota del surtidor 2 | 4
13388 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se extrae de lado 4 boca 13 5ltrs diesel lo cual se lleva 2ltrs para laboratorio se realiza toma muestra de lado 4 boca 13 diesel la cual es llevada urgente a laboratorio | area de atencion combustible prueba de estanque diesel caracter urgente | 8
13389 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se extrae 5ltrs lado 8 se lleva 3ltrs a laboratorio se realiza toma muestra diesel lado 8 boca 30 | toma de muestra mes de diciembre | 8
13390 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae boca 18 93 24ltrs el cual se lleva 38ltrs para laboratorio toma muesrtra | toma de muestra mes de diciembre | 8
13391 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | queda pendiente cambio de pistola 12 pulgada se realiza visita a estacion procediendo al cambio de de 1 pistola 12 en boca 3gas 95 quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento queda pendiente cambio de pistola 12 pulgada se realiza visita a estacion procediendo al cambio de de 1 pistola 12 en boca 3gas 95 quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola 95 isla 1 corta la carga | 4
13392 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor con filtracion de producto por oring double bump producto 93 95 en valvula de mezcla se cambian 2 orines bouble bump geliminando filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto se chequea surtidor con filtracion de producto por oring double bump producto 93 95 en valvula de mezcla se cambian 2 orines bouble bump geliminando filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto | el surtidor fuga por abajo | 18
13393 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp595 se realizo reparacion palanca de partida disp encore disp595 se realizo reparacion palanca de partida disp encore | vinieron a cambiar sin que se haya pedido las palancas de un surtidor y hay una que esta mala no la dejaron bien por favor revisar y arreglar gracias | 15
13394 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de veeder root por estar con alarma aviso modulo program la cual no afecta la venta de producto y las funciones del veeder root se realiza revision de veeder root por estar con alarma aviso modulo program la cual no afecta la venta de producto y las funciones del veeder root | area de atencion combustible aviso modulo de progrmacion en veede root | 2
13395 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 3 encontrandose este operativo y sin codigos de error se realiza revision de dispensador numero 3 encontrandose este operativo y sin codigos de error | area de atencion combustible los surtidores no cortaban al momento de presionar el gatillo de la pistola surtidor n 3 al carga la cuenta pero no despacha ninguna bencina robert betancur | 0
13396 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se precede a repretar terminales de manguera de gasolina por estar filtrando quedando ok se precede a repretar terminales de manguera de gasolina por estar filtrando quedando ok | area de atencion combustible manguera surtidor numero 2 con filtracion | 6
13397 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breackway 34 opw convencional ya que dispensador se encontraba con este defectuoso cortado se cambia quedando equipo en optimas condiciones se realiza cambio de breackway 34 opw convencional ya que dispensador se encontraba con este defectuoso cortado se cambia quedando equipo en optimas condiciones | area de atencion combustible manguera del diesel surtidor 2 se desprendio sola | 9
13398 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de veeder root por haber arrojado alarma q3 y estar sin despacho de dsl administradora levanto presion en veeder root y se reestablecio la venta de dsl quedando operativo se realiza revision de veeder root por haber arrojado alarma q3 y estar sin despacho de dsl administradora levanto presion en veeder root y se reestablecio la venta de dsl quedando operativo | area de atencion combustible el petroleo no sale en el momento de cargar alarma q3 en veeder root | 2
13399 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breackway rv reconectable ya que equipo dispensador se encontraba con este defectuoso cortado se cambia y queda en optimas condiciones se realiza cambio de breackway rv reconectable ya que equipo dispensador se encontraba con este defectuoso cortado se cambia y queda en optimas condiciones | area de atencion combustible surtidor 7 filtrando gasolina por la manguera y bastante | 9
13400 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 17 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 teclado preset para surtidor encore nl1 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 teclado preset para surtidor encore nl1 se realizan pruebas y este queda operativo | area de atencion combustible cambio de botonera en surtidor n 1 surtidor 31 | 12
13401 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza la instalacion de 01 tapa para caja vereda de valvula de sobre llenado fabricada en maestranza a medida se realiza la instalacion de 01 tapa para caja vereda de valvula de sobre llenado fabricada en maestranza a medida | area de atencion combustible cambio de tapa metalica de telemedicion por rotura | 16
13402 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza limoieza completa y el cambio de 01 valvula de drenaje en 01 spill gas 93 se realizan pruebas drenando combustible y este queda operativo se realiza limoieza completa y el cambio de 01 valvula de drenaje en 01 spill gas 93 se realizan pruebas drenando combustible y este queda operativo | area de atencion combustible cambio de despiche de estanque n 1 gasolina 93 | 18
13403 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realizo chequeo del surtidor n 5 el cual se encuentra con pulser del producto 97 en mal estado se solicita repuesto se realiza el cambio de pulser se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 5 arroja error 20 no esta despachando ningun tipo de combustible en esos surtidores luis alonso ilardi | 19
13404 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin observaciones se realiza el cambio de 1 breakaway 34 reconcectable producto diesel quedando maquina operativa | manguera se desconecto de su base superior surtidor 5 diesel | 9
13405 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita estacion de servicio encontrando boca 19 producto diesel con pistola danada filtrando se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 19 queda operativa sin presentar problemas en el despacho se realiza visita estacion de servicio encontrando boca 19 producto diesel con pistola danada filtrando se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 19 queda operativa sin presentar problemas en el despacho | surtidor de algo galonaje diesel isla 3 no despacha combustible favor vuestra gestion como prioritario ya que es el unico surtidor para ista de venta shellcard y fex | 4
13406 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita eds encontrando dispensador cortando las ventas antes de lo programado se limpian valvulas de control flujo se intercambia medidor x producto diesel se chequea programacion de corte precorte se realizan pruebas con ventas a publico funcionando con normalidad se descartan filtraciones en medidor y valvulas | surtidor numero 6 no corta en cantidad programada | 19
13407 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita a bodega santiago kit de reparacion para valvula proporcional wayne ya que al despachar producto gas 93 este se pasa entre 1 y 5 pesos en cada despacho se realiza reemplazo de valvula proporcional la cual al momento de despachar combustible gas 93 esta se pasaba de lo programado en 6 pesos se cambia kit de reparacion valvula proporcional y equipo queda operativo trabajando con normalidad se solicita a bodega santiago kit de reparacion para valvula proporcional wayne ya que al despachar producto gas 93 este se pasa entre 1 y 5 pesos en cada despacho se realiza reemplazo de valvula proporcional la cual al momento de despachar combustible gas 93 esta se pasaba de lo programado en 6 pesos se cambia kit de reparacion valvula proporcional y equipo queda operativo trabajando con normalidad | surtidores de 93 se pasan repetidamente en 4 por venta | 18
13408 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas de 93 y de 95 despachando de manera normal se observa funcionamiento durante 30 min aprox sin presenciar problemas en el despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas de 93 y de 95 despachando de manera normal se observa funcionamiento durante 30 min aprox sin presenciar problemas en el despacho | surtidores no entregan combustibles gas 93 y gas 95 | 15
13409 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | desgaste de manguera | 22
13410 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 3 es reemplazada 01 ampolleta pls por estar quemada en display de pos 3 por uso refaccion en mal estado queda en eds en pos 3 es reemplazada 01 ampolleta pls por estar quemada en display de pos 3 por uso refaccion en mal estado queda en eds | pantalla del surtidor parpadea surtidor 2 | 6
13411 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | brekaway desconectado | 22
13412 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 3 se chequea disp por aparente falla se pasa de lo programado se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presentaroblemas disp 3 se chequea disp por aparente falla se pasa de lo programado se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presentaroblemas | surtidor numero 3 entrega mas combustible del que se solicito por favor revision y calibracion urgente ya que se cerro ese surtidor gracias | 19
13413 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 1 se realizo remplazo de un teclado preset weyne 3v disp 195 se realizo remplazo de una pistola rv opw pistola rv remplazada queda en servicentro disp 1 se realizo remplazo de un teclado preset weyne 3v disp 195 se realizo remplazo de una pistola rv opw pistola remplazada rv queda en servicentro | al programar despacho se corta antes y no cumple con despacho programamdo | 21
13414 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp2 9395 pistolas intercambiadas se corrije posicion quedan funcionando ok disp78 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte se chequea despacho con atencion a clientes ok disp2 9395 pistolas intercambiadas se corrije posicion quedan funcionando ok disp78 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte se chequea despacho con atencion a clientes ok | en gasolina 93 y 95 al levantar palanca de despacho surtidor no despacha combustible | 21
13415 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 17 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 2 segun informacion de encargada la falla del disp es que no cumple lo programado disp 2 se realizo reprogramacion reduccion de velocidad del pre corte disp 2 se deja desavilitado el teclado preset disp 2 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok disp 2 segun informacion de encargada la falla del disp es que no cumple lo programado disp 2 se realizo reprogramacion reduccion de velocidad del pre corte disp 2 se deja desavilitado el teclado preset disp 2 se chequea despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | fuga de comvustible sirtidor 2 se cierra surtidos por favor solicito revision urgente gracias | 21
13416 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13417 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13418 | 5° | Rodrigo Concha Letter | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13419 | 7° | Marcos Sandoval Gutierrez (Av.18) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13420 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza colocacion de botonera suelta la botonera queda operativa y funcionando se realiza colocacion de botonera suelta la botonera queda operativa y funcionando | area de atencion combustible en surtidores 5 y 6 de de isla 3 se salio tapa que cubre gasolina de 95 alejandro marin fono | 5
13421 | 5° | Geriba SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13422 | 5° | Marisa Crignola Gerini | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13423 | 5° | Comercial Bórquez y Olivarí Ltda (Borquez y Reyes Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13424 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13425 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13426 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13427 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13428 | 6° | Rental Autos S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13429 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13430 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda (Punitaqui) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13431 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13432 | 2° | Comercializador de combustible Raul Araya EIRL La Chimba | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13433 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventva | area de atencion | 3
13434 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13435 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13436 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13437 | 2° | SS Daniel Briceño Fabrega (Ex Sodiconor) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13438 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13439 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13440 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 14 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13441 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13442 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmak Ltda.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13443 | 2° | Sodico Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13444 | 1° | Comercializadora y Distribuidora Cristian Araya Cortes E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente fecha de inicio 06 diciembre cierre 10 diciembre | area de atencion | 3
13445 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13446 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | 5 a 6 días | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente fecha de inicio 1312 cierre 1412 | area de atencion | 3
13447 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | el problema ya se habia visto esta todo operativo el problema ya se habia visto esta todo operativo | area de atencion interior tienda se solicita una mantencion preventiva de surtidores ya que durante dos dias seguidos se estan presurisando las lineas de los distintos tipos de combustibles por falta de presion | 15
13448 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13449 | 8° | A y C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 14 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza reparacion en 2 medidores imeter wayne los cuales se encontraron con sus 4 tapas reventadas probablemente debido a aplastamiento de la manguera se reemplazaron 4 tapas de medidor wayne y 4 orings de tapa se verifico funcionamiento recirculando producto quedando operativo se realiza reparacion en 2 medidores imeter wayne los cuales se encontraron con sus 4 tapas reventadas probablemente debido a aplastamiento de la manguera se reemplazaron 4 tapas de medidor wayne y 4 orings de tapa se verifico funcionamiento recirculando producto quedando operativo | fuga por el dispensador al accionar la pistola | 23
13450 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando ok | area de atencion combustible surtidor 3 censor de pistola no corta | 4
13451 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 bota portapistola equipo wayne b23 ovation bp quedando equipo ok | porta pistola esta quebrada surtidor 5 gasolina | 23
13452 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13453 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13454 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 16800 | area de atencion combustible problema en los surtidores n 1 al 4 no estan en 0 y parte de 32 a 34 pesos en adelante | 21
13455 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 14 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisan equipos encontrandose en buen funcionamiento realizando pruebas no dando fallas aparentes se revisan equipos encontrandose en buen funcionamiento realizando pruebas no dando fallas aparentes | area de atencion | 19
13456 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 14 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13457 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 14 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza retiro de agua en estanque numero 2 de 95 retirando 200 litros de agua aproximado y en estanque 4 de petroleo diesel retirando 100 litros de agua aproximado tambien se realiza chequeo de surtidor 3 y 4 lo cual corta venta a publico se procede a realizar master reset a equipo quedando operativo se realiza retiro de agua en estanque numero 2 de 95 retirando 200 litros de agua aproximado y en estanque 4 de petroleo diesel retirando 100 litros de agua aproximado tambien se realiza chequeo de surtidor 3 y 4 lo cual corta venta a publico se procede a realizar master reset a equipo quedando operativo | area de atencion combustible retirar agua de los estanques enrique rossel | 20
13458 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 14 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se asiste a estacion para revisar problema en donde boton de producto diesel esta funcionando sin problema el problema esta en la pistola al gatillar pistola esta no despacha se informa a deeler de dicho problema se asiste a estacion para revisar problema en donde boton de producto diesel esta funcionando sin problema el problema esta en la pistola al gatillar pistola esta no despacha se informa a deeler de dicho problema | area de atencion combustible la maquina 4 el boton de la maquina esta malo no funciona no marca | 4
13459 | 8° | A y C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 14 | DIC 18 | 14 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 4 pd por encontrarse cortado por posible aplastamiento de la manguera se instala breakaway reconectable quedando operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 4 pd por encontrarse cortado por posible aplastamiento de la manguera se instala breakaway reconectable quedando operativo | pistola no bota producto | 9
13460 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 14 | DIC 18 | 14 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza limpieza a 04 discos magnetico ya que arrojaba error 50 y se detenia el despacho en 1000 pesos en surtidor isla 9 y 10 producto diesel luego se hacen pruebas surtidor queda despachando de forma normal se realiza limpieza a 04 discos magnetico ya que arrojaba error 50 y se detenia el despacho en 1000 pesos en surtidor isla 9 y 10 producto diesel luego se hacen pruebas surtidor queda despachando de forma normal | despacha lento y aveces se corta y hay volver a programar la carga solicitada | 1
13461 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 14 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta problema de valvula proporcional danada se realizareparacion y cambio de kit oring seprueba quedando operativa 100 se realiza el cambio de ampolletas pls 9 watts quemadas queda 100 operativa eds se chequea falla y se detecta problema de valvula proporcional danada se realizareparacion y cambio de kit oring seprueba quedando operativa 100 se realiza el cambio de ampolletas pls 9 watts quemadas queda 100 operativa eds | surtidor no se detiene en el volumen presetiado cliente molestos | 9
13462 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 14 | DIC 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | no se realizan labores ya que eds se encuentra cerrada por remodelacion | normalizacion detector de fuga | 15
13463 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 14 | DIC 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza apoyo a adexus para cambio de ortirat a su vez en mismo pos es reemplazada 01 ampolleta pls p 13177 por estar quemada equipo queda operativo se realiza apoyo a adexus para cambio de ortirat a su vez en mismo pos es reemplazada 01 ampolleta pls p 13177 por estar quemada equipo queda operativo | coordinar visita para poder cambiar ortr en surtidor martes 18 a las 1030 carga a cuenta gasto 4240 4842 | 9
13464 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 14 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de teclado predeterminador dejando operativo incidencia es atendida bajo ot 4 | surtidores 1 2 7 y 8 despachan lento | 21
13465 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se toma contacto con personal administrativo y nos indica que anomalia corresponde a valvula proporciona ya reparada en dos ocasiones queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional se chequea falla y se realiza el cambii de una valvula proporcional doble a gas 97 danada internamente se prueba quedando operativa 100 se toma contacto con personal administrativo y nos indica que anomalia corresponde a valvula proporciona ya reparada en dos ocasiones queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional se chequea falla y se realiza el cambii de una valvula proporcional doble a gas 97 danada internamente se prueba quedando operativa 100 | surtidor grupo 1 no funciona producto w power 97 octanos se reenvia reporte para su visita gracias | 18
13466 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo surtidor 5 diesel encore 500s lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 adhesivo gris con identificacion de producto para surtidor encore 500 s se adjuntan fotos se visita estacion de servicio para realizar chequeo surtidor 5 diesel encore 500s lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 adhesivo gris con identificacion de producto para surtidor encore 500 s se adjuntan fotos se realiza cambio de adhesivo grafica para dispensador encore 500 s boca 5 quedando operativo repuesto utilizado 01 grafica encore 500 s cod p19687 se visita estacion de servicio para realizar chequeo surtidor 5 diesel encore 500s lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 adhesivo gris con identificacion de producto para surtidor encore 500 s se adjuntan fotos se visita estacion de servicio para realizar chequeo surtidor 5 diesel encore 500s lo cual se encuentra en mal estado por lo tanto se solicita 01 adhesivo gris con identificacion de producto para surtidor encore 500 s se adjuntan fotos se realiza cambio de adhesivo grafica para dispensador encore 500 s boca 5 quedando operativo repuesto utilizado 01 grafica encore 500 s cod p19687 | area de atencion seguridad y protecciones cctv adhesivos de seguridad y adhesivos para el surtidor n 5 carlos palma 3 | 5
13467 | 8° | Soc. Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Los Angeles) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de 02 surtidores los cuales se encuentran fuera de servicio se verifico alimentacion electrica en tablero encontrandose normales se revisaron surtidores no detectando anomalias se detecto que en sistema cem se encuentram como no disponibles se reinicio cem persistiendo la falla por lo cual no autoriza a estos 2 surtidores a operar se verifico ademas que los surtidores al dejarlos fuera de sistema funcionan sin inconvenientes por lo cual se concluye que la falla estaria en la gp box ya que los surtidores afectados salen de una misma tarjeta se solicita que falla sea revisada por personal de gilbarco se realiza revision de 02 surtidores los cuales se encuentran fuera de servicio se verifico alimentacion electrica en tablero encontrandose normales se revisaron surtidores no detectando anomalias se detecto que en sistema cem se encuentram como no disponibles se reinicio cem persistiendo la falla por lo cual no autoriza a estos 2 surtidores a operar se verifico ademas que los surtidores al dejarlos fuera de sistema funcionan sin inconvenientes por lo cual se concluye que la falla estaria en la gp box ya que los surtidores afectados salen de una misma tarjeta se solicita que falla sea revisada por personal de gilbarco | area de atencion combustible surtidores numero 5 6 7 y 8 no despachan combustible pareciera que estuvieran apagados luis gomez | 11
13468 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando dispensador n 2con despacho lento en producto diesel y cl93 se cambian filtros se realizan pruebas con venta a publico funcionando y despachando con flujo normal se descartan filtraciones se visita eds encontrando dispensador n 2con despacho lento en producto diesel y cl93 se cambian filtros se realizan pruebas con venta a publico funcionando y despachando con flujo normal se descartan filtraciones | area de atencion combustible cambio de filtros surtidores del 1 al 4 despacho muy lento victor cardenas | 1
13469 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando pistola de 34 diesel con funcionamiento defectuoso no cortando las ventas se cambia pistola 34 cdgp14776 se realizan pruebas recirculando producto y ventas a publico funcionando con normalidad se visita eds encontrando pistola de 34 diesel con funcionamiento defectuoso no cortando las ventas se cambia pistola 34 cdgp14776 se realizan pruebas recirculando producto y ventas a publico funcionando con normalidad | area de atencion combustible surtidor n 4 producto diesel no corta al rebalse victor cardenas | 19
13470 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Más de 1 mes | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | manstencion preventiva mes de noviembre | 21
13471 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Lorca | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | en visita realizada se observa ducto de venteo por medio de canopy lo cual genera complicacion para efectuar labores | coordinar barrido de linea tk de pd y revision de valvula de presion y vacio coordinar camion alza hombre segun corresponda | 15
13472 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Lorca | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en visita realizada no se puede ejecutar labores ya que ducto de venteo pasa por el medio del canopy lo cual impide llegar para efectuar revision | coordinar barrido de linea tk de pd y revision de valvula de presion y vacio coordinar camion alza hombre segun corresponda | 15
13473 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 oring double bump quedando equipo operativo | fuga de diesel por retenes grupo 2 en el techo | 18
13474 | 13° | PATRICIO GHIARDO | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDADETECTOR DE FUGA MECANICO | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 14 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza cambio de detector de fuga mdld fepetro cambio de valvula check estandar fepetro se realiza testeo de detector de fuga p de operecion 32 psi p de detencion 12 psi cumple norma se retira desde tk 3 detector de fuga fepetro serie 16el valvula check standar sin serie se instala en tk 3 detector de fuga fepetro serie18dl valvula check standar se realiza cambio de detector de fuga mdld fepetro cambio de valvula check estandar fepetro se realiza testeo de detector de fuga p de operecion 32 psi p de detencion 12 psi cumple norma se realiza normalizacion de tk 3 de p diesel 1 detector de fuga fepetro sptmdld 1 valvula check estandar fepetro p de operacion 32 psi p de detencion 12 psi queda operativo se realiza cambio de detector de fuga mdld fepetro cambio de valvula check estandar fepetro se realiza testeo de detector de fuga p de operecion 32 psi p de detencion 12 psi cumple norma se retira desde tk 3 detector de fuga fepetro serie 16el valvula check standar sin serie se instala en tk 3 detector de fuga fepetro serie18dl valvula check standar se realiza cambio de detector de fuga mdld fepetro cambio de valvula check estandar fepetro se realiza testeo de detector de fuga p de operecion 32 psi p de detencion 12 psi cumple norma se realiza normalizacion de tk 3 de p diesel 1 detector de fuga fepetro sptmdld 1 valvula check estandar fepetro p de operacion 32 psi p de detencion 12 psi queda operativo | normalizacion detector de fuga | 17
13475 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza reseteo de equipo desde tablero electrico quedando operativo | bdispley | 10
13476 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar se encuentra estacion funciionando sin problemas | sin despacho de 93 | 22
13477 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se revisa equipo gas 95 filtra por conexion giratoria de manguerarealizando cambio de manguera convecional e intalacion de destorcedor 34 equipo queda operativo se revisa equipo gas 95 filtra por conexion giratoria de manguerarealizando cambio de manguera convecional e intalacion de destorcedor 34 equipo queda operativo | pistola 95 al momento de cargar tiene derrame por goteo en la manguera | 22
13478 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 12 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap surt 12 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap | surtidor demasiado lento filtro tapado favor concurrir hoy | 21
13479 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | equipo estaba operativo al llegar a estacion equipo esta okey se reinicia equipo para ser reconocido pir orpak | boca na8 no carga inmediatamente se demora la falla es intermitente | 22
13480 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | DIC 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | manguera se encontraba acoplada por la mitad por distribuidor cambio de manguera 34 x32 mts a boca 8 de 93 la cual se encontraba acoplada en la mitad equipo operativo | manguera en mal estado desgaste se solicita renplazo gas 93 3 4 es la manguera | 6
13481 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 motor monofasico 34 hp bp y 1 rele 220v quedando equipo operativo | favor enviar tecnico surtidor 7 y 8 nuevamente con el mismo problema al levantar pistola no funciona estamos solo con una isla de petroleo | 10
13482 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 14 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea nuwva falla detectando whipe hose rv con fuga por desaste de material se realiza el cambio de whipe hose rv y se prueba quedando 100 operativo se chequea nuwva falla detectando whipe hose rv con fuga por desaste de material se realiza el cambio de whipe hose rv y se prueba quedando 100 operativo | fuga de combustible de la manguera desde mas arriba del brakaway isla 7 boca 21 | 21
13483 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp395 se realizo remplazo de un breckawey rv reco disp395 se realizo remplazo de un breckawey rv reco | manguera isla 1 boca 12 se sale de su lugar producto que un cliente se va sin cancelar | 21
13484 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se verifica el estado de conexiones electricas en cabezales de bombas sumergibles de gas 93 gas 97 diesel y kerosene encontrando humedad y agua en cajas electricas de cabezales se realiza limpieza se retira agua desde cajas electricas se aplica limpia contacto y se realizan nuevas conexines se dejan cajas electricas selladas se efectua limpieza a cabezales de bombas sumergibles quedando estas operativas se verifica el estado de conexiones electricas en cabezales de bombas sumergibles de gas 93 gas 97 diesel y kerosene encontrando humedad y agua en cajas electricas de cabezales se realiza limpieza se retira agua desde cajas electricas se aplica limpia contacto y se realizan nuevas conexines se dejan cajas electricas selladas se efectua limpieza a cabezales de bombas sumergibles quedando estas operativas | area de atencion combustible se debe realizar mantencion en camaras sumergidas ya que por estar con agua hubo problemas de operacion en la venta de combustible | 10
13485 | 14° | Cartes y Corona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realizo visita en conjunto con gilbarco los cuales solucionaron la falla generada equipos operativos | area de atencion | 11
13486 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse en pesos quedando ok por equivocacion atendedores sacaron la boleta de una de las pruebas realizadas de disp 3 93 son 10 lts de prueba se realiza master reset a disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse en pesos quedando ok por equivocacion atendedores sacaron la boleta de una de las pruebas realizadas de disp 3 93 son 10 lts de prueba | area de atencion combustible necesito visita tecnica surtidores 3 y 4 estan entregando mas combustible de lo programado ha sido un problema serio el dia de hoy muchas pasadas de maquina ya es el 5o problema en menos de 1 semana necesito de manera urgente que surtidor funcione correctamente quedo atento a visita y gestion saludos juan ignacio marcoleta | 19
13487 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza cambio de adhesivos de seguridad en pilares de eds quedando operativo se realiza cambio de adhesivos de seguridad en pilares de eds quedando operativo | area de atencion edificios y estructuras reemplazo grafica de seguridad en pilares carlos rivera | 5
13488 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | islas quedan operativas chequeo de pistolas diesel alto galonaje fundas de pistola isla 12 master y satelite danadas se reemplazan se habilita para ventas | area de atencion combustible cambiar fundas de diesel surtidores 9 al 12 camiones | 4
13489 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realizo contanto telefonico con administrador el cual indica que el problema que presenta la estacion corresponde al control remoto de la toma de seriales electronicos y cambio de precios de los equipos wayne incidencia no corresponde a sgs | area de atencion combustible el surtidor waynes no se puede cambiar los precios por que el control remoto esta malo | 11
13490 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a revisar el dispensador lado 3 se reinicia se saca producto y se deja operativo se realiza a revisar el dispensador lado 3 se reinicia se saca producto y se deja operativo | area de atencion combustible surtidor numero de 3 no despacha combustible maricel alarcon | 8
13491 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el retiro de 100 lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos desde el tk n 3 de diesel quedando este ok se deja almacenado en dependencias de la eess 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts veeder root queda con todas sus funciones normales se realiza el retiro de 100 lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos desde el tk n 3 de diesel quedando este ok se deja almacenado en dependencias de la eess 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts veeder root queda con todas sus funciones normales | area de atencion combustible veeder root suena todo el dia y no funciona y hace dos semana supo una incidencia por el tema del agua y hasta la fecha no han ido a ver que sucede con esta situacion | 20
13492 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se requiere cambio de reglas de 3 estanques 193 297 3diesel a la espera de tabla de calibracion se realiza confeccion e instalacion de 4 reglas | area de atencion combustible hay una variacion alta en el soim lo que arroga cems como stock diario es lo mismo que esta arrogando veeder root pero al medir con la vara los estanque las cantidades no son las misma en resumida cuenta hay diferencia en lo que dice el cem y veederroot | 2
13493 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se aplica pintura y se identifican tapas spill contaiment de los tk n 1234 y 5 quedando estos ok se aplica pintura y se identifican tapas spill contaiment de los tk n 1234 y 5 quedando estos ok | area de atencion edificios y estructuras necesita con urgencia que vayan a pintar los estanques | 7
13494 | 13° | Max Andrés García Sánchez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de disp 56 por no despachar producto se detecta fusible de seguridad de valvula de impacto suelto se vuelve a posicion original quedando operativo se realiza revision de disp 56 por no despachar producto se detecta fusible de seguridad de valvula de impacto suelto se vuelve a posicion original quedando operativo | area de atencion combustible la maquina 5 y 6 la gasolina y diesel no tira ningun tipo de bencina si tiene energia pero no da bencina | 10
13495 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway en mal estado cliente indica solicitud por cambio de filtros se realiza prueba de flujo en todas las bocas finalmente se realiza cambios de filtros de todos los productos en post 1 y 2 producto recirculado devuelto a tk equipo operativo con todas sus bocas se realiza cambio de breakaway en mal estado cliente indica solicitud por cambio de filtros se realiza prueba de flujo en todas las bocas finalmente se realiza cambios de filtros de todos los productos en post 1 y 2 producto recirculado devuelto a tk equipo operativo con todas sus bocas | fuga de combustible destorcedor | 12
13496 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera rota y breakaway en mal estado se prueba equipo quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza cambio de manguera rota y breakaway en mal estado se prueba equipo quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | surtidor numero 1 producto 97 manguera rota | 6
13497 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 14 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa parte de linea de venteo encontrando valvula de sobrellenado en buen estado se detecta sin tapa de valvula de venteo de g97 se adjunta imagen ademas se indica a cliente de que al momento de descarga del camion deben utilizar valvula de fase 1 ya que esta no es utilizada y puede causar descarga lenta en estanque se revisa parte de linea de venteo encontrando valvula de sobrellenado en buen estado se detecta sin tapa de valvula de venteo de g97 se adjunta imagen ademas se indica a cliente de que al momento de descarga del camion deben utilizar valvula de fase 1 ya que esta no es utilizada y puede causar descarga lenta en estanque | descarga lenta producto 97 por venteo tapado combustible de vuelve y sale por despiche | 5
13498 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13499 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13500 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13501 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13502 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13503 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de empaquetadura de medidor quedando ok | area de atencion combustible fuga de petroleo en la base del surtidor 4 de diesel y el surtidor 3 de gas 95 se detiene antes de terminar la venta | 23
13504 | 13° | Comercial Torrecilla Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13505 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13506 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de SErvicio EIRL (Petroval EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13507 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente hora de inicio 09hrs termino 15hrs | area de atencion | 3
13508 | 12° | Hernan Aynol Paredes | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13509 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 13 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva mes de octubre | area de atencion | 3
13510 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13511 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13512 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13513 | 6° | JDS SPA (ex José Donoso) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13514 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13515 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13516 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Bonilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13517 | 14° | Sociedad Comercial E&F Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13518 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 3050) (Valdivia I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13519 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 13 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13520 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se asiste a estacion en donde se observa manguera 34 en mal estado asi tambien una pistola de 1 12 que no realiza el corte y resorte de palanca cortado se solicitan repuestos para su cambio se realiza el cambio de 01 manguera en dispensador isla 2 boca numero 2 producto gas 95 ya que se encuentra en mal estado y se cambia 01 pistola en dispensador isla numero 5 boca n 17 se realizan pruebas problema en manguera y pistola solucionado repuestos utilizados 01 pistola 12 opw codigo repuesto p14772 01 manguera 34 codigo repuesto p16496 repuesto fueron cambiado por uso se asiste a estacion en donde se observa manguera 34 en mal estado asi tambien una pistola de 1 12 que no realiza el corte y resorte de palanca cortado se solicitan repuestos para su cambio se realiza el cambio de 01 manguera en dispensador isla 2 boca numero 2 producto gas 95 ya que se encuentra en mal estado y se cambia 01 pistola en dispensador isla numero 5 boca n 17 se realizan pruebas problema en manguera y pistola solucionado repuestos utilizados 01 pistola 12 opw codigo repuesto p14772 01 manguera 34 codigo repuesto p16496 repuesto fueron cambiado por uso | manguera rota pistola no corta y soporte pistola no engancha | 23
13521 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp2 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte disp 12 d segun i formacion de encargada disp marca solo se hacen recirculaciones de prueba para chequeo del equipo no presenta fallas disp 2 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp2 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte disp 12 d segun i formacion de encargada disp marca solo se hacen recirculaciones de prueba para chequeo del equipo no presenta fallas | desporgramacion de surtidor diesel y maquina octuple boca no3 | 21
13522 | 5° | Sertchile Sa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza limpieza y mantencion de equipo internamente quedando despacho ok | esta solicidud es para revisar filtros de surtidor calibracion display de litros sucio manguera eventual filtracion por falta de uso | 3
13523 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza cambio de ampolleta la cual se probo y funciono bien | luz del display isla 2 surtidor 3 apagada en ventas nocturnas no permite observar valores a clientes | 18
13524 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza medicion de niveles de agua en tk 4 gas 93 encontrandose con 3 cm de agua se procede a efectuar la extraccion siendo aprox 100 ltrs de agua y borra los cuales quedan en tambor de la eds tk4 queda sin agua se verificaron posibles puntos de acceso camara de regla y descarga no detectando posibilidad de ingreso de agua por estos puntos se reviso sump de bomba sumergida la cual se encuentra completamente llena de agua la cual no puede ser extraida ya que estacion no cuenta con contenedor con la capacidad requerida para efectuar esta extraccion se realiza medicion de niveles de agua en tk 4 gas 93 encontrandose con 3 cm de agua se procede a efectuar la extraccion siendo aprox 100 ltrs de agua y borra los cuales quedan en tambor de la eds tk4 queda sin agua se verificaron posibles puntos de acceso camara de regla y descarga no detectando posibilidad de ingreso de agua por estos puntos se reviso sump de bomba sumergida la cual se encuentra completamente llena de agua la cual no puede ser extraida ya que estacion no cuenta con contenedor con la capacidad requerida para efectuar esta extraccion | agua en estanque numero 4 de gasolina 93 | 20
13525 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | DIC 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | mal asignada | instalacion de orpak martes a las 1000 am | 9
13526 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | adaptadores reinstalados se reinstalan adaptadores de descarga sueltos en spill 2 y 3 diesel | area de atencion combustible conexion roscado spill suelta | 16
13527 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | DIC 18 | 16 | 5 a 6 días | Menos de 1h | cadenas reinstaladas se reinstalan cadenas de spill sueltas en descargas de gasolina 93 y 97 | area de atencion combustible cadenas de despache spill danados | 21
13528 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se utiliza una tapa p15195 se realiza chequeo de desvargas se repone tapa de adaptador de vapores danada yse rei stala sello de tapa de tk diesel | area de atencion combustible tapagorro cano de descarga tanque 2 sin cierre hermetico | 16
13529 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 1027) (Valdivia II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13530 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | no se puede realizar mantencion preventiva porque en la estacion de servicio estan realizando cambio de estanques | area de atencion | 15
13531 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 13 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13532 | 5° | CL - Julio Cabello Cabello | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 13 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio 1 swivel 34 conv 1 filtro spin on y 1 funda negra quedando equipo operativo | enviar a mecanicos de forma urgente al terminal pues ya el surtidor no funciona | 4
13533 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 13 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando pulser wip defectuoso se realiza cambio de pulser y se deja 100 operativo se chequea falla detectando pulser wip defectuoso se realiza cambio de pulser y se deja 100 operativo | surtidor 2 cara 3 gas 95 no despacha se programa y se detiene deja de funcionar | 19
13534 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 13 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se requiere calibrar 8 bocas de 93 en cuatro equipos 4v591 dispensadores dos bocas por equipo se envia cotizacion para aprobacion del cliente 1812 | se solicita calibracion para estacion | 5
13535 | 13° | Punto Shellcard (Transp. Navarro | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se revisa recirculando producto junto a personal de transportes navarro no se detecta falla alguna en computador mecanico se chequea falla y se revisa recirculando producto junto a personal de transportes navarro no se detecta falla alguna en computador mecanico | cliente con problemas en el tablero | 11
13536 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | surtidores de petrloleo muy lento para despachar filtros muy sucios | 12
13537 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | documentos adjuntos se revisa carpeta sec y se escanean documentos de estanque diesel se adjunta archivo se instala grafica de seguridad ds 160 faltante en isla 11 | area de atencion | 5
13538 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cierre de puerta gabinete de electronica | area de atencion combustible puerta de surtidor 8 abierta trabajaron ayer en recirculaciones y no la cerraron | 5
13539 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea fallamy se detecta filtro saturado de diesel se realiza cambio de filtro y se prueba quedsndo 100 operativo se chequea fallamy se detecta filtro saturado de diesel se realiza cambio de filtro y se prueba quedsndo 100 operativo | producto diesel despacha lento | 12
13540 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 5d se realizo remplazo de una manguera 34 conv disp 5d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw disp 5d se realizo remplazo de una manguera 34 conv disp 5d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw | filtracion entre la union y la manguera disel surtidor numero 5 | 21
13541 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 13 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea equipo se detecta mal conexion de swivel de 1 se vuelve a reconectar se chequea sector hidraulico sin detectar filtracion equipo queda operativo 3g 2222 se chequea equipo se detecta mal conexion de swivel de 1 se vuelve a reconectar se chequea sector hidraulico sin detectar filtracion equipo queda operativo 3g 2222 | maguera de alto octanaje petrolera se corto | 22
13542 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 13 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtro en surtidor quedando operativo se realiza cambio de filtro en surtidor quedando operativo | surtidor muy lento filtro tapado favor concurrir hoy | 12
13543 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 1234 se chequea programacion de mezcla a 2 disp encore 500 s se detecta en disp 34 error en la mezcla se realiza correccion de esta disp 1234 se chequea programacion de mezcla a 2 disp encore 500 s se detecta en disp 34 error en la mezcla se realiza correccion de esta | se pide revisar mezcla correcta de gas93 y gas 97 en 2 surtidores para obtener producto gas95 si es anomala corregir | 21
13544 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 13 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea falla y se detecta problema en pulser wip defectuoso ademas de encontrar accesorios danados internamente produciendo que parta marcando se realiza el cambio de pulser wip a gas 97 se cambia breakway y manguera rv gas 97 se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta problema en pulser wip defectuoso ademas de encontrar accesorios danados internamente produciendo que parta marcando se realiza el cambio de pulser wip a gas 97 se cambia breakway y manguera rv gas 97 se prueba quedando 100 operativo | surtidor 3 gas 95 corta antes de valor seteado | 19
13545 | 8° | Servicios Portuarios Reloncavi | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 4 a 5 días | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca y se cambia 1 filtro quedando operativo | programa mantencion preventiva | 3
13546 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo de surtidor n 3 de gasolinas lo cual cortan ventas a publico se procede a configurar equipo quedando operativo se realizan pruebas con ventas publico encontrandose ok se realiza chequeo de surtidor n 3 de gasolinas lo cual cortan ventas a publico se procede a configurar equipo quedando operativo se realizan pruebas con ventas publico encontrandose ok | area de atencion combustible surtidor 3 de la gasolina 95 se corta es programada por cierta cantidad pero se corta antes de finalizar la venta silvia ojeda | 1
13547 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor 5 y 6 los cuales se encuentra con destorcedor y manguera en mal estado se procede a cambiar destorcedores pero quedan pendiente cambio de manguera lo cual se solicita 02 manguera de 1 pulgada 5 m codigo p16051 se realiza cambio de mangueras pendientes en dispensador 5 y 6 de pdiesel quedando operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor 5 y 6 los cuales se encuentra con destorcedor y manguera en mal estado se procede a cambiar destorcedores pero quedan pendiente cambio de manguera lo cual se solicita 02 manguera de 1 pulgada 5 m codigo p16051 se realiza cambio de mangueras pendientes en dispensador 5 y 6 de pdiesel quedando operativo | area de atencion combustible surtidor numero 14 manguera de pulgada rota destorcedor con filtracion de pulgada manguera no corta eduardo perez | 6
13548 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de surtidor 9 y 10 bocas gas 93 se repara tensor de correa y se chequea funcionamiento con ventas a publico surtidor queda operativo surtidor 9 y 10 no despacha | area de atencion combustible surtidor 8 y 9 no despachan combustible y al levantar pistola emite sonido neri munoz | 1
13549 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se detecta equipo b79 desprogramado se procede a programar quedando lados 56 y 7 operativos | area de atencion combustible surtidores 567 con un signo x no disponibles | 19
13550 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de alarma l 2 correspondiente a isla 2 se extrae sensor y se deja recuperando en alcohol isopropilico se instala sensor y se chequea funcionamiento en consola veeder root queda con funciones normales alarma l2 en veeder root | area de atencion combustible alamar en el veedee root alarma indica l2 alarma combustible guillermo gomez | 2
13551 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se realiza chequeo de dispensador numero 4 de gasolina 93 y gasolina 95 lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con medidor en mal estado se procede a realizar cambio de medidor quedando equipo operativo se realiza chequeo de dispensador numero 4 de gasolina 93 y gasolina 95 lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con medidor en mal estado se procede a realizar cambio de medidor quedando equipo operativo | area de atencion combustible surtidor numero 4 no despacha gasolina 93 y 95 isla completa sin utilizar jorge borquez | 23
13552 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita paleta de activacion de dispensador numero 3 multi producto dispensador corresponde a wayne 4v595d1 se instala nuevo portabota 4 vista quedando equipo operativo repuesto portabota wayne 4 vista repuesto loginsa se solicita paleta de activacion de dispensador numero 3 multi producto dispensador corresponde a wayne 4v595d1 se instala nuevo portabota 4 vista quedando equipo operativo repuesto portabota wayne 4 vista repuesto loginsa | area de atencion combustible surtidor n 3 botonera de producto no estan operando surtidor cerrada | 5
13553 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utilizan 3 filtros acap 40530w p14136 isla queda operativa isla 34 nresenta flujo de despachos bajo los 12 lmin se reemplazan filtros se prueban despachos equipo entrega 35 lmin se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 lentos | 12
13554 | 9° | Punto Shellcard - ASODUCAM LANCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 13 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se programa surtidor 3g 2203 p lado 12 desconfigurado se recircula producto quedando operativo y despachando producto se cambian 2 pistola 1 y 2 swivel 1 bocas 1 2 diesel por filtacion y mal estado quedando operativo se chequeda surtidor 4 diesel con corte de energia en motor se recircula producto despachando con normalidad motor con amperaje de partida 147 amperes y protecciones de 10 amperes en tablero electrico quedando surtidor operativo y despachando producto se programa surtidor 3g 2203 p lado 12 desconfigurado se recircula producto quedando operativo y despachando producto se cambian 2 pistola 1 y 2 swivel 1 bocas 1 2 diesel por filtacion y mal estado quedando operativo se chequeda surtidor 4 diesel con corte de energia en motor se recircula producto despachando con normalidad motor con amperaje de partida 147 amperes y protecciones de 10 amperes en tablero electrico quedando surtidor operativo y despachando producto | cliente tiene problemas con 3 surtidores que no estan funcionando en el punto industrial de lanco ademas mangueras estan con filtracion de diesel | 10
13555 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | est se hace chequeo de agua por regla a 3 estanques no rejistran los 3 ok sin agua est se hace chequeo de agua por regla a 3 estanques no rejistran los 3 ok sin agua | estnques de 93 95 y 97 con agua reclamo de cliente por combustible con agua | 20
13556 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 13 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | manguera de surtidor n 1 cortada desde breakaway | 22
13557 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo a dispensador numero 3 y 4 lo cual se encuentra bloqueado se procede a realizar revision de dispensador pasando equipo a manual y posteriormente se vuelve a colocar al sistema cem quedando equipo operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo a dispensador numero 3 y 4 lo cual se encuentra bloqueado se procede a realizar revision de dispensador pasando equipo a manual y posteriormente se vuelve a colocar al sistema cem quedando equipo operativo | area de atencion combustible intermitencia en servicio de una de las islas posible problema electrico en ocaciones surtidores no despachan se restablecen despues de 20 minutos | 11
13558 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 13 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio para realizar retiro de agua en estanques y camaras pero no se puede retirar agua por fuerte temporal de lluvia en la zona se coordinar el retiro para la proxima visita se realiza retiro de agua en estanque numero 1 de petro diesel retirando 180 l de agua en el tanque numero 2 de gas 97 se retiro 100 litros de agua y el tanque de 93 se retiro 120 l de agua tambien se realiza retiro de agua en camara sam de bomba sumergida lo cual se encontraba repleta de agua agua retirada queda almacenada en tambores en estacion de servicio se visita estacion de servicio para realizar retiro de agua en estanques y camaras pero no se puede retirar agua por fuerte temporal de lluvia en la zona se coordinar el retiro para la proxima visita se realiza retiro de agua en estanque numero 1 de petro diesel retirando 180 l de agua en el tanque numero 2 de gas 97 se retiro 100 litros de agua y el tanque de 93 se retiro 120 l de agua tambien se realiza retiro de agua en camara sam de bomba sumergida lo cual se encontraba repleta de agua agua retirada queda almacenada en tambores en estacion de servicio | area de atencion combustible presencia de agua en estanques y camaras rossel mena fono 65 | 20
13559 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a veeder root tls 450 el cual se encuentra ubicado afuera de oficina de estacion de servicio al momento de estar chequeando equipo comenzo a llover lo cual impide realizar trabajo se coordina con administracion nueva visita cuando no llueva se realiza chequeo a equipo consola tls450 detectando placa de impresora totalmente sulfata en sus conexiones producto que cuando llueve el agua lluvia cae sobre equipo consola se procedio a limpiar placa se realizan pruebas se realiza chequeo de configuracion a equipo problema que presento que no imprime informacion debido a que rodillo gira en forma contraria impidiendo salida de la informacion se requiere cambio de conjunto de impresora tls450 derivar trabajos a gilbarco | area de atencion combustible solicita revision de veeder root por anomalias ademas aun no han reparado impresora de este claudia vargas | 2
13560 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo surtidor se realiza limpieza de discos magneticos y valvulas check en medidor se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo surtidor se realiza limpieza de discos magneticos y valvulas check en medidor se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible surtidres 1 y 2 problemas al momento de despachar diesel al programar una venta por ej 20000 llego a los 19909 cortando la venta sin poder continuar con la carga hay que reiniciar la venta lo mismo sucede cuando se realiza venta de llenado de estanques a vehiculos de carga esta se corta hasta 3 veces donde hay que reiniciar el surtidor para continuar llenando | 8
13561 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se solicita graficas restrictivas para pilares de kerosene instalacion de adhesivo prohibicion en pilares kerosene se solicita graficas restrictivas para pilares de kerosene instalacion de adhesivo prohibicion en pilares kerosene | area de atencion combustible kerosene no tiene senaletica | 5
13562 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor realizando recirculacion de producto y simulando cortes electricos los cuales no presentan fallas en pantalla display mostrando su ultima venta y a la vez aparece este en sistema se realiza revision de surtidor realizando recirculacion de producto y simulando cortes electricos los cuales no presentan fallas en pantalla display mostrando su ultima venta y a la vez aparece este en sistema | area de atencion combustible surtidor n 2 se apago se reinicio y quedo en cero borrandose las ventas | 11
13563 | 6° | RAMÓN ESTEBAN RODRÍGUEZ PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | cambio de manguera 34 x 5 mts a boca n 4 de gasolina 93 por tener malla a la vista uso equipo queda operativo cambio de manguera 34 x 5 mts a boca n 4 de gasolina 93 por tener malla a la vista uso equipo queda operativo | manguera averiada por vehiculo malla a la vista | 6
13564 | 8° | Punto shellcard | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revision de brazo de carga por encontrarse sin funcionamiento se verifican voltajes y se mide amperaje de carga de trabajo los cuales se encuentran dentro de medidas normales se detecta que al activar motor no realiza la transmision de energia al eje que llega a bomba centrifuga se revisa reductor encontrandose que en acople del motor en el reductor gira libremente sin efectuar la transmision al eje de la bomba por lo cual se concluye falla en reductor que va entre el motor y bomba centrifuga se informa a enex de condicion para efectuar su reparacion ods sera atendida por otro contratista | brazo de carga no funciona cliente descarto que fuera un problema de orpak | 10
13565 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | incidencia queda pendiente por falta de repuesto swivel 34 el cual es solicitado a bodega central se observa filtracion en swivel por lo cual se realiza su reemplazo quedando equipo trabajando con normalidad incidencia queda pendiente por falta de repuesto swivel 34 el cual es solicitado a bodega central se observa filtracion en swivel por lo cual se realiza su reemplazo quedando equipo trabajando con normalidad | pistola con filtracion detectada por personal que vino a hacer cambio de mangueras pero no incluido en levantamiento anterior actualmente tiene fuga visible | 6
13566 | 5° | COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | equipo enos 1y 2 no expende gas 93 y 95 por tener linea retorno danada por lo cual es reempazada por linea tierra por no tener linea vacante equipomqueda operativo se recomienda reemplazad linea rwtor de producto 93 desde pos 1 y 2 a tablero electrico equipo enos 1y 2 no expende gas 93 y 95 por tener linea retorno danada por lo cual es reempazada por linea tierra por no tener linea vacante equipomqueda operativo se recomienda reemplazad linea rwtor de producto 93 desde pos 1 y 2 a tablero electrico | cliente indica que desde hoy 12 12 2018 por la manana los surtidores de gas93 en la isla 1 boca 1 2 no esta descargando combustible no hace contacto la bomba | 14
13567 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revison de equipo y se chequea con recirculaciones encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor no entrega combustible luego de la programacion en la caseta | 22
13568 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de accesorio colgante encontrandose despacho ok | mangera suelta del brekawie | 7
13569 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 20 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13570 | 5° | Pereda y Minetti SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 20 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13571 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13572 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mnatencion preventiva | area de atencion | 21
13573 | 5° | Combustibles Servimarc Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13574 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13575 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13576 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13577 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13578 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13579 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13580 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13581 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13582 | 13° | Comercial Soto Rojas (EX Ricardo Valenzuela) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 12 | DIC 18 | 19 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13583 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13584 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13585 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13586 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13587 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13588 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13589 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13590 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13591 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13592 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13593 | 3° | Estaciones de Servicio/Copiapó Circunvalación | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13594 | 13° | Mandiola Ltda. (14 de la Fama) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
13595 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13596 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Caldera) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 12 | DIC 18 | 18 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13597 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1d se realizo remplazo de un filtro de alta cap surt 1d se realizo remplazo de un filtro de alta cap | surtidor despacha lento tras cambio de filtro | 21
13598 | 13° | Héctor Barriga Acevedo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revision de disp 78 dsl se detecta rele auxiliar con contacto malo se reemplaza por contacto disponible en rele quedando operativo se realiza revision de disp 78 dsl se detecta rele auxiliar con contacto malo se reemplaza por contacto disponible en rele quedando operativo | area de atencion combustible dispensadores n 7 y 8 tiene problema de petroleo se le pega la maquina no sale el combustible | 10
13599 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 4 se extrae 3ltrs 97 lado 3 97 se realiza reapriete de mangurra lado 4 se cambia manguera vapor por estar en mal estado quedando ok considerar 1 manguera vapor p14517 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible manguera surtidor 3 bencina 97 tiene filtracion en conexion y manguera de surtidor 4 de bencina 97 se encuentra agrietada | 9
13600 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza revison de descarga observandose sin valvula drenage se informa a enex de condicion de descarga incidencia es cerrada ya que sera derivada a otro mantenedor | la valvula de despiche de la gasolina 97 funciona mal produciendose fuga de combustible durante la descarga | 5
13601 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13602 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13603 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13604 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13605 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13606 | 13° | GONZALEZ, GONZALEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13607 | 13° | TRANSPORTES K.A.I. S.A. 3202877 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13608 | 13° | CL - Keeperman Oil S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13609 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13610 | 13° | CL - Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13611 | 13° | CL - C y S Logistica Y Comercio Exterior Limi | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13612 | 13° | Transportes Truckman | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13613 | 13° | Sociedad San Pedro Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13614 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13615 | 13° | CONSTRUCTORA VALKO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13616 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13617 | 13° | Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
13618 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13619 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13620 | 13° | CL - Alfonso Ruiz-Tagle de la Cerda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13621 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13622 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13623 | 13° | CL - Terminales Y Serv.De Contenedores SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13624 | 13° | SOCIEDAD SEDAN SANTILLI Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13625 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13626 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13627 | 13° | COMERCIAL M Y C LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13628 | 13° | CARLOS A. HERRERA EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13629 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13630 | 13° | DICOMAC LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13631 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13632 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13633 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13634 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13635 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13636 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13637 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13638 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13639 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13640 | 13° | Comercial Cl Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13641 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13642 | 13° | Comercial M y C Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13643 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13644 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13645 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13646 | 13° | Gaston Pozo Gonzalez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13647 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13648 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13649 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13650 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13651 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13652 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13653 | 13° | Lobos Arqueros SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13654 | 13° | Inversiones Enex S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13655 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza chequeo de dispensador numero 3 lo cual se encuentra sin despacho de combustible de gasolina 93 95 y 97 se realiza cambio de valvula en producto 93 y kit de pilotaje en productos de gasolina 97 quedando operativo se realiza chequeo de dispensador numero 3 lo cual se encuentra sin despacho de combustible de gasolina 93 95 y 97 se realiza cambio de valvula en producto 93 y kit de pilotaje en productos de gasolina 97 quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 3 no despacha 93 y 95 jorge borquez | 18
13656 | 13° | CL - ESPINDOLA SANCHEZ MANUEL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13657 | 13° | CL - ESPINDOLA SANCHEZ MANUEL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13658 | 13° | CL - Transportes Artisa Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13659 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13660 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13661 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | no guarda relacion las tablas de calibracion ingresadas en el veeder root y regla del tk con las descargas de camion regla mede 700 lts y se descargo 16000 lts se mide y marca 20400 lts al final de la descarga se debe generar una nueva tabla de calibracion para tk 5 ademas cambiar el kit de flotadores de la sonda telemedicion ya que no corresponden al modelo de la probetakit flotador enviado se envian los costos de traslados al area comercial para su envio al cliente 9122018 se cierra ot ya que cotizacion no es aprobada | area de atencion combustible calibracion de veeder root moises vara | 2
13662 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13663 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13664 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13665 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13666 | 13° | SERVIPLUS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13667 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza mantencion a valvula digital de la boca n11 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza mantencion a valvula digital de la boca n11 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 4 isla 2 no marca ni litros ni dinero alexander mora | 8
13668 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a dispensador boca n8 producto 93 detectando problema en medidor se solicita 1 medidor advantage gilbarco se realiza el cambio de un medidor advantage en lado 6 boca gas 93 se chequea funcionamiento de medidor y se calibra boca se adjunta informe de calibracion dispensador queda operativo se realiza chequeo a dispensador boca n8 producto 93 detectando problema en medidor se solicita 1 medidor advantage gilbarco cambio medidor advantage | area de atencion combustible maquina 5 6 y 7 de gasolina no despacha se habia ingresado incidencia anterior quedando operativa y nuevamente tiene fallas alejandro | 23
13669 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13670 | 13° | VERONICA ADELINA SEPULVEDA FAUNDEZ Y OTROS E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
13671 | 9° | CODO | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | dispensador 3 y 4 se encuentra apagado por corte electrico ocasionando danos en la tarjeta fuente de pode por lo cual se solicita para su reemplazo fuente de poder fue instalada bajo la ot 16540 | surtidor bloqueado | 19
13672 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa dispensador 3 y 4 encontrandose con fuga por filtro roto se cambia el filtro para eliminar fuga quedando dispensador sin fuga y operativo | dispensador con fuga de diesel | 17
13673 | 4° | NEU - ELQUI LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizan pruebas sin presentar falla se chequean y limpian valvulas de flujo gas 93 y 97 se realiza un reset por jamper para despejar posible problema de software se vuelven hacer recirculaciones sin presentar falla se realizan pruebas sin presentar falla se chequean y limpian valvulas de flujo gas 93 y 97 se realiza un reset por jamper para despejar posible problema de software se vuelven hacer recirculaciones sin presentar falla | estimado el surtidor cuando empieza a marcar en 0 comienza marcar como si estuviera echando combustible ademas se programan montos exactos y se pasa en pesos saludos | 19
13674 | 9° | CODO | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 12 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza el cambio de fuente de poder para el dispensador 1 y 2 ya que se encontraba quemada se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 y 2 no despachando combustible posiblemente no llage corriente loreto vasquez | 19
13675 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 12 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se nos informa que cercon ya paso y reparo fuga en parte suoerior de surtidor al momento de llegar a eds se nos informa que cercon ya paso y reparo fuga en parte superior de surtidor | problemas de filtracion de diesel en la isla 7 boca 24 se escurre por el surtidor | 15
13676 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 12 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza reapriete de uniones se prueba quedando operativo en su totalidad se chequea falla y se realiza reapriete de uniones se prueba quedando operativo en su totalidad | problemas de filtracion de combustible isla 5 boca 15 se chorrea combustible por la manguera | 19
13677 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 12 | DIC 18 | 14 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se cambian 2 swivel 34 lado 1 2 95 con filtracion quedando dispensador operativo y despachando producto se cambian 2 swivel 34 lado 1 2 95 con filtracion quedando dispensador operativo y despachando producto | derrama combustible por la manguera del gas de 95 de los dos surtidores | 8
13678 | 7° | Andres Pirazzoli | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | problema estaba en tablero electrico se normaliza conexiones electricas en tablero por mala conexion de neutro se chequea equipo llenando con combustible equipos de faenas | surtidor no funciona | 10
13679 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 12 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | muestra tomada se toman miestras segun listado sec del mes de diciembre tk1 g97 | toma de muestra mes de diciembre | 5
13680 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo emrgencia | area de atencion | 21
13681 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo emergencia 90524 | area de atencion | 21
13682 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | en visita realizada se observa puerta gabinete danada en parate inferior derecha se informa a enex si disponen de puerta en bodega sercon para su reemplazo se realiza reemplazo de puerta gabinete proporcionado por sercon quedando equipo operativo | en el surtidor numero cinco la informacion para cargar combustibl se encuentra quebrada por favor reponer gracias | 23
13683 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se saca adaptador de descarga de est 4 97 se vuelve a sellar y se instala nuevamente por estar suelto por mal procedimiento de chofer de camion al momento de extraer codo de descarga quedando ok se saca adaptador de descarga de est 4 97 se vuelve a sellar y se instala nuevamente por estar suelto por mal procedimiento de chofer de camion al momento de extraer codo de descarga quedando ok | area de atencion combustible el conductor del camion del combustible informa tener problemas para descargar en el tanque 4 revisar el hilo de la descarga no queda hermetico por lo tanto se sale | 16
13684 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se cierra con os 91527 y ot 16644 quedando ok | area de atencion combustible gatillo pistola malo surtidor 2 bencina | 21
13685 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp3 9397 el cual se encuentra con flujo normal no presenta fallas quedando operativo se realiza revision de disp3 9397 el cual se encuentra con flujo normal no presenta fallas quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 3 detenido ayer vino sgs cambiaron los filtros revisaron por que estaba lenta la maquina y hoy esta peor solicita nueva vt juan ignacio marcoleta | 1
13686 | 8° | Asoc. Gremial de Dueños de Taxibuses (Taxibuses Los Angeles) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 12 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | no se encuentra encargado para firma de informe procediendo al retiro del lugar al llegar a punto industrial no se encuentra el operador del surtidor se pregunta por encargado y nos comentan que estan sin producto en estanque desde el dia de ayer por lo cual no se puede realizar chequeo del surtidor | cliente solicita mantencion ya que el dispensador despacha lento | 15
13687 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 12 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 293 se realizo remplazo de una manguera rv disp 295 se realizo rempazo de una pistola rv opw disp 293 se realizo remplazo de una manguera rv disp 295 se realizo rempazo de una pistola rv opw | pistola de 93 isla 2 filtra combustible | 21
13688 | 13° | Comercial Torrecilla Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 12 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se llega al punto para la revision de dispensador numero 1 por no despacho de diesel encontrandose esta operativa y con despachos normales todo operativo se llega al punto para la revision de dispensador numero 1 por no despacho de diesel encontrandose esta operativa y con despachos normales todo operativo | area de atencion combustible surtidor numero 1 no despacha combustible diesel claudia herrera | 1
13689 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de diciembre quedando ok se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de diciembre quedando ok | toma de muestra mes de diciembre | 3
13690 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 12 se cambia filtros a 9397 y diesel quedando ok considerar 2 filtros p14134 y 1 filtro p14136 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidores muy lentos | 12
13691 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de diciembre desde disp 1 93 quedando ok se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de diciembre desde disp 1 93 quedando ok | toma de muesra mes de diciembre | 3
13692 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de tk 2 gas 97 se envian 4 litros a laboratorio toma de muestra | muestreo segun sorteo sec mes diciembre | 8
13693 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de tk 1 diesel y tk 2 diesel se retiran muestras para envio a laboratorio toma de muestra | muestreo segun sorteo sec mes diciembre | 8
13694 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda. (Monte Patria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Miércoles | 12 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se deriva a trabajo adicional por cotizacion e instalacion de raizer de 4 se adjunta cotizacion en plataforma e aprueba cotizacion y se a tecnico realice la instalacion de riser | area de atencion | 5
13695 | 8° | Sociedad Distribuidora y Comercializadora Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 11 gas 95 por encontrarse en mal estado y malla a la vista en parte baja de la manguera debido al roce de esta queda operativo se realiza revision de flujo gas 93 por encontrarse lentos se regista una entrega de 24 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros ac 30 mic en las bocas de gas 93 y se verifica flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensadores operativos se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 11 gas 95 por encontrarse en mal estado y malla a la vista en parte baja de la manguera debido al roce de esta queda operativo se realiza revision de flujo gas 93 por encontrarse lentos se regista una entrega de 24 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros ac 30 mic en las bocas de gas 93 y se verifica flujo registrandose una entrega de 36 ltrsm dispensadores operativos | manguera lado 3 gasolina 95 se encuentra danada pistola de 93 estan lenta | 12
13696 | 1° | Iquique Terminal Internacional S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se asiste a punto industrial iti enx donde se contacta con el sr luis lillo donde comenta que la pistola esta fallando y no corta se solicita pistola de 1 a bodega para realizar cambio se realiza el cambio de 01 pistola 7h 1 opw pn0400b pistola anterior tenia falla en corte calibracion queda pendiente para dia lunes se realiza comunicacion desde la eds que entraron en paro se procede al cierre de la ods | surtidor despacha lento y necesita la calibracion del surtidor | 9
13697 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se utiliza una pistola vr p14776 isla queda operativa isla 5 presenta pistola de gasolinas con gatillo defectuoso y falla en precorte se reemplaza pistola y se resetea equipo se ajusta precorte se prueban despachos y se habilita para ventas | area de atencion combustible pistola gasolina de surtidor n 5 mala | 4
13698 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 1 se extrae 2ltrs 93 lado 2 se extrae 2ltrs 93 total 4ltrs lado 12 se cambia 2 pitolas vapor quedando ok considerar 2 pistolas vapor p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible pistola surtidor 2 mala pistola surtidor 1 se corta no deja cargar | 8
13699 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cchequeo de dispensadores lo cual despacha combustible lento se procede a realizar cambio de 2 filtros proporcionado por encargado de estacion de servicio se realiza cchequeo de dispensadores lo cual despacha combustible lento se procede a realizar cambio de 2 filtros proporcionado por encargado de estacion de servicio | area de atencion combustible despacho combustible lento todos los productos | 12
13700 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de dos filtros por bajo flujo de estos en la salida de la pistola equipos operativos | area de atencion combustible surtidor de diesel los3 estan muy lentos para despachar combustible | 22
13701 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se revisa tablero electrico se revisa veeder root se instala oring quieda funcionando | sin venta | 2
13702 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea falla y se realiza coldstar a surtidor se reprograma y se prueba queda operativo 100 se chequea falla y se realiza coldstar a surtidor se reprograma y se prueba queda operativo 100 | cuando despacha por ambos lados y se corta uno de los extremos detiene ambos | 19
13703 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 12 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta cable suelto se reaprieta y se prueba quedando 100 operativo se chequea falla y se detecta cable suelto se reaprieta y se prueba quedando 100 operativo | maquina no funciona producto w power 97 octanos porfavor espero visita | 10
13704 | 14° | Cartes y Corona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 11 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se chequea dispensador n 4 se limpia sulfatacion de teclado preset se realizan pruebas quedando despachando de forma normal | area de atencion combustible isla 2 no corta automaticamente cuando se registra un monto ha pasado muchas que carga y sigue de largo diego palma | 1
13705 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a equipo el cual nose pudo reiniciar se quedo pegado siempre en varias oportunidades se solicita repuesto se solicita 1 placa control surtidor modelo encore 500 s assy mo1922a001 para su cambiose realiza el cambio de placa controladora se configura equipo se realiza calibracion y se realizan pruebas con ventas al publico quedando operativo | area de atencion | 11
13706 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita edsencontrando tapas descarga de combutible con pintura desgastada se realiza limpieza y pintado de tapas de tkn 123 se aprobecha de reponer placas de aluminio de identificacion de tk las cuales se encontraban en regular estado se visita edsencontrando tapas descarga de combutible con pintura desgastada se realiza limpieza y pintado de tapas de tkn 123 se aprobecha de reponer placas de aluminio de identificacion de tk las cuales se encontraban en regular estado | area de atencion edificios y estructuras debido a las condiciones climaticas de punta arenas se requiere repasar el pintado de las tapas de descarga que presentan notorio desgaste ivan herrera | 16
13707 | 13° | CARLOS A. HERRERA EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea falla y se detectan ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba quedando 100 operativa se chequea falla y se detectan ampolletas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y se prueba quedando 100 operativa | pantalla del display apagada agradeciendo su mayor colaboracion | 9
13708 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea falla detectando ampolletas danadas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y queda operativoo en su 100 se chequea falla detectando ampolletas danadas quemadas se realiza el cambio de ampolletas y queda operativoo en su 100 | totalizador de ventas mantiene parpadeo constante | 9
13709 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza visita a eds en donde se observa agua en tk de adblue incidencia es cerrada ya que cliente no cuenta con tambores de acopio para extraccion de contaminado | sellar venteo asociado tk adblue largo cano de 4 5 mts app y diametro de 2 mas trasvasije de agua en tk | 20
13710 | 7° | CL - TRANSPORTES BRAVO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | ABIERTA | Nelson Bravo | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Error en horas | se realiza revision encontrando que el elquipo filtra por llugo al medidor de este se envian fotos a contratista para elaborar presupuesto cotizacion aprobada se le informa al contratista para la ejecucion de trabajo | cliente senala que existe fuja de combustible de la manguera y caneria | 5
13711 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 11 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola de 12 por no cortar sensor automatico a dispensador n 1 de gasoliba 93 uso equipo queda operativo cambio de pistola de 12 por no cortar sensor automatico a dispensador n 1 de gasoliba 93 uso equipo queda operativo | surtidor de gasolina no corta | 4
13712 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 11 | DIC 18 | 16 | 6 a 7 días | 1 a 4 semanas | no se puede retirar agua por falta de tambor metalico para el retiro de agua se cierra orden de servicio debido a que eds no dispone tambores para extraccion de agua se le manifiesta a encargado de eds que una vez que cuente con tambores vuelva a generar incidencia no se puede retirar agua por falta de tambor metalico para el retiro de agua se cierra orden de servicio debido a que eds no dispone tambores para extraccion de agua se le manifiesta a encargado de eds que una vez que cuente con tambores vuelva a generar incidencia | sump isla 1 mas de medio con diesel filtracion en equipo | 20
13713 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 11 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | porta pistola danado boca 95 isla 2 se solicita repuesto se cambia 1 pistola 12 lado 2 95 mal estado se cambia 1 portapistola lado 295 mal estado quedando dispensador encore 500s operativo y despachando producto porta pistola danado boca 95 isla 2 se solicita repuesto se cambia 1 pistola 12 lado 2 95 mal estado se cambia 1 portapistola lado 295 mal estado quedando dispensador encore 500s operativo y despachando producto | pistota de 95 oct de isla 2 lado derecho no corta | 4
13714 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 11 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se revisa equipo no arrojando falla se realiza desarme de valvula solenoide en gas 97 y gas 93 relizandole mantenimientoequipo queda operativode persistir falla se recomienda reemplazo de valvulas solenoides se revisa equipo no arrojando falla se realiza desarme de valvula solenoide en gas 97 y gas 93 relizandole mantenimientoequipo queda operativode persistir falla se recomienda reemplazo de valvulas solenoides | isla numero 4 surtidor empieza a marcar antes de empezar a despachar combustibles | 18
13715 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia fue asistida bajo ot 8 y os 91463 | pistola de 93 al estirarla arranca pero no entrega producto | 21
13716 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | lado 2 se extrae 20ltrs diesel lado 3 se extrae 20ltrs diesel total 40ltrs se chequea calibracion lado 23 que finalmente se han echo los reclamos de diesel no se detecta anomalias | area de atencion combustible surtidor 3 y 4 diesel tiene reclamo de clientes que estan recibiendo menos combustible duchi montecinos | 8
13717 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 11 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se encuentra diferencial de gas 97 abajo se normaliza estacion queda operativa | area de atencion combustible problema general en despacho de combustible 9795 solo estamos con despacho 93 | 10
13718 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 11 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realizan pruebas no arrojando falla el equipodesmontando filtros y valvula check del medidor encontrandose bien desmontando ambas valvulas solenoides del mezcla encontrando que la valvula gas 97 se encontra cortadainstalando kit de reparacion equipo queda operativo 100 se realizan pruebas no arrojando falla el equipodesmontando filtros y valvula check del medidor encontrandose bien desmontando ambas valvulas solenoides del mezcla encontrando que la valvula gas 97 se encontra cortadainstalando kit de reparacion equipo queda operativo 100 | al programar despacho de combustible pistola no corta | 18
13719 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 11 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds para chequear despacho de combustible encontrando isla n 1234 cl 93 con despacho lento 12 a 15 lts por minuto aprx se reemplazan filtros se chequea nuevamente el flujo entregando 30 a 35 lts por minuto se visita eds para chequear despacho de combustible encontrando isla n 1234 cl 93 con despacho lento 12 a 15 lts por minuto aprx se reemplazan filtros se chequea nuevamente el flujo entregando 30 a 35 lts por minuto | gasolinas despachadas demasiado lento | 12
13720 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en visita realizada el 05 de diciembre se observa tapa camara danada en loza se informa a cliente para que envie a mantendor correspondiente incidencia es cerrada | tapa camara gas 93 danada suelta golpea por transito de vehiculo en eds | 15
13721 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 11 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de tapa de adaptador de descarga quedando ok | area de atencion combustible surtidor numero 8 no despacha combustible jean pear gonzalez | 16
13722 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 11 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | reglas identificadas se realiza marcado de identificacion de estanque en reglas se adjunta foto | area de atencion combustible se solicita identificacion de reglas de medicion de combustible | 5
13723 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 11 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando tk1 y tk2 con sifon desconectado a peticion del administrador don oscar villarroel se procede a conectar sifon quedando ambos estanques operativos | sifon que se habia eliminado sigue pasando combustible para otro estanque al parecer arreglo o corte quedo mal efectuado | 15
13724 | 5° | SINCRONICA SERVICIOS SpA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera rv pos 5 por estar con su malla de acero expuesta equipo no expende por tener sus pistolas cruzadas equipo queda operarivo es reemplazada 01 manguera rv pos 5 por estar con su malla de acero expuesta equipo no expende por tener sus pistolas cruzadas equipo queda operarivo | la pistola de la isla 5 la boca 12 no funciona | 6
13725 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en la boca 14 gas 97 por presentar falla de corte automatico queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en la boca 14 gas 97 por presentar falla de corte automatico queda operativo | en todos los surtidores pistola 97 no corta se solicita visista | 4
13726 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision se realiza el cambio de 2 pistolas de 12 pulgada quedando equipos operativos | asociado a la orden 8 se pide suministro de 1 pistola 3/4 convencional mas 1 pistola 1 pulgada | 4
13727 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realizo chequeo de equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto detectando falla en valvula proporcional muy antigua la cual ya no circula en el mercado lo cual es informado a esmax y en conversacion con rodrigo se llega a la conclusion de que se debe reemplazar el equipo en cuestion | estacion sin venta de cumbistible | 22
13728 | 5° | SINCRONICA SERVICIOS SpA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | reglas tk se encuentran en mal estado por tener trozos faltantes por ejemplo regla tk diesel tk 4 inicia a los 6000 lts aprox se envian imagenes se envia cotizacion para aprobacion del cliente se realiza confeccion e instalacion de reglas quedando operativo 5 | las reglas de los 3 estanques estan quebradas | 2
13729 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de medidor el cual se encontraba trabado ademas se realiza el cambio de 1 filtro se verifico funcionamiento y se calibro medidor quedando operativo | cambio de medidor | 23
13730 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea falla detectando manguera con fuga por desgaste de material se realiza cambio de manguera y se prueba queda operativa al 100 se chequea falla detectando manguera con fuga por desgaste de material se realiza cambio de manguera y se prueba queda operativa al 100 | isla 2 surtidor 6 manguera de gasolina 93 con filtracion | 6
13731 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza y mantencion de rele quedando equipo operativo | motor no se detiene | 3
13732 | 4° | SERVICIOS CALLEGARI LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mal asignada | surtidor no despacha | 9
13733 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realiza verificacion volumerrica a las bocas 12371115192327 y 28 diesel bocas 610141822 y 26 gas 93 estando todas las bocas dentro de los parametros de enex trabajo es supervisado por encagada de estacion | solicito calibrar surtidores desde ultima calibracion 312 lleva diferencia de 1 300 litros en planilla sopla | 7
13734 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | adhesivos reemplazados adhesivos de seguridad ds 160 ya fueron reemplazados durante la mantencion preventiva el dia | area de atencion edificios y estructuras cambio de ds160 e informativo de emergencias en pilares juan duarte | 5
13735 | 13° | Apoquindo Patagonia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revision de dispensador numero 56 presentando esta fallas de despacho rele de estado solido de flujo de gas 97 se encuentra pegado generando la alimentacion continua en bobina dual ademas presenta perdida de alimentacion electrica a bobina de gasolinas por ambos lados se solicita placa interface hidraulica numero de parte t20076 para ser cambiada en equipo total lado 5 se extrae 6ltrs total lado 6 se extrae 19ltrs se realiza revision de dispensador numero 56 presentando esta fallas de despacho rele de estado solido de flujo de gas 97 se encuentra pegado generando la alimentacion continua en bobina dual ademas presenta perdida de alimentacion electrica a bobina de gasolinas por ambos lados se solicita placa interface hidraulica numero de parte t20076 para ser cambiada en equipo se realiza cambio placa electronica interfase t20076 g3 a equipo b7c lado 56 quedando operativo considerar 1 bobina dual p13317 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor n 6 y n 5 estan con fallas reiteradamente solicitan solucion rapida ya que son los surtidores que mas venden maria elena | 23
13736 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 11 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor el cual tenia una gran filtracion interna se revisan medidores el cual uno de ellos tenia su tapa superior quebrada al parecer por fatiga de material se realiza el cambio de esta repuesto proporcionado por banco de prueba se realizan pruebas y este queda operativo se realiza revision de surtidor el cual tenia una gran filtracion interna se revisan medidores el cual uno de ellos tenia su tapa superior quebrada al parecer por fatiga de material se realiza el cambio de esta repuesto proporcionado por banco de prueba se realizan pruebas y este queda operativo | sale producto por la parte de abajo del surtidor cuando se activa la pistola | 23
13737 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 11 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de tk 2 gas 97 se recirculan litros en sistema y se retiran 4 litros de gas 97 para envio a laboratorio toma de muestra | muestreo segun sorteo sec mes diciembre | 8
13738 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 11 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra tk 1 gas 93 se retiran 4 litros para envio a laboratorio toma de muestra | muestreo segun sorteo sec mes diciembre | 8
13739 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 11 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea presion en las lineas de los estanques 2 diesel y tk 5 gas 97 encontrando detectores de fuga de ambos productos en regular estado el cual no se activan al simular una fuga minima con manometro y llave de paso se realizan pruebas de estanqueidad de las lineas por 10 minutos ambos productos no registrando variaciones se solicitan 2 detectores de fuga 1 diesel tk 2 diesel 1 gas 97 tk 5 gasolina se realiza cambio de 1 detector fuga stpmldd en cabezal de bomba del tk n2 producto diesel se realiza cambio de 1 detector fuga stpmld en cabezal de bomba del tk n5 producto 97 se realizan pruebas y ventas a clientes quedando operativo se chequea presion en las lineas de los estanques 2 diesel y tk 5 gas 97 encontrando detectores de fuga de ambos productos en regular estado el cual no se activan al simular una fuga minima con manometro y llave de paso se realizan pruebas de estanqueidad de las lineas por 10 minutos ambos productos no registrando variaciones se solicitan 2 detectores de fuga 1 diesel tk 2 diesel 1 gas 97 tk 5 gasolina se realiza cambio de 1 detector fuga stpmldd en cabezal de bomba del tk n2 producto diesel se realiza cambio de 1 detector fuga stpmld en cabezal de bomba del tk n5 producto 97 se realizan pruebas y ventas a clientes quedando operativo | area de atencion | 17
13740 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | ESTACIONLEVANTAMIENTOEQUIPOS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de meeter en muelle artesanal lo cual presenta fuga en codo giratorio de carrete se informara a compania el cambio o reparacion de codo giratorio en muelle artesanal se visita estacion de servicio para realizar chequeo de meeter en muelle artesanal lo cual presenta fuga en codo giratorio de carrete se informara a compania el cambio o reparacion de codo giratorio en muelle artesanal | area de atencion combustible favor ingresar incidencia ya que en muelle fiscal y artesanal debido al desgaste de sellos hay fuga de combustible al momento de hechar andar la bomba se produce sociedad de inversiones el alba ltda sociedad de inversiones el alba ltda | 18
13741 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | modeloencore 500s np3 dispensador fue chocado en el lado 5 recibiendo el golpe pistola 1 y porta pistola quebrado funciones electronicas se encuentran en buen estado se puede activar el despacho uniones americanas se encuentran con pequena filtracion se adjuntan fotografias se realiza cambio de pistola 1 pulgada mas funda amarilla mas porta pistola quedan inoperativa ya que se encuentran filtrando desde la americana y valvula de impacto isla queda cerrada para evitar fugas se realiza reparacion de equipo quedando operativo | area de atencion combustible surtidores 5 y 6 chocado y sin funcionar matias cejar | 4
13742 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros ac gas en disp 34 93 97 por estar lentos quedando ok repuestos 2 filtros ac gas p14134 se realiza el cambio de 2 filtros ac gas en disp 34 93 97 por estar lentos quedando ok repuestos 2 filtros ac gas p14134 | area de atencion combustible surtidores 3 y 4 extremadamente lentos para la venta | 12
13743 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | surtidor n 34 y 56 se desceban durante las mananas con el producto gas 97 gas 93 y gas 95 en esta instancia se verifica el estado de paletas de bomba centrifuga de gas 93 y gas 97 del surtidor n 34 las cuales se encuentran en buen estado nos disponemos a revisar valvula de pie de gas 97 del tk n 2 en donde se deben realizar trabajos para poder extraer tapa de alto trafico del tk de gas 97 la cual esta muy apretada luego de una ardua labor se logra extraer tapa y se procede a retirar vertical de la linea del surtidor n 34 se denota que veritical se encuentra sin producto se extrae y reemplaza valvula de pie de 2 p15431 se verifica que esta mantenga el vertical con producto lo cual si se cumple se instala nuevamente el vertical y se prueba el despacho de producto en el surtidor n 3 el cual queda ok intentamos de retirar vertical de la linea de succion del surtidor n 56 pero no lo logramos realizar uniones roscadas se encuentran muy agripadas y apretadas se debe volver a estacion de servicio para verificar el estado de valvula de pie y efectuar el cambio de esta de ser necesario se realiza el cambio de 01 valvula de pie 2 para linea de succion del surtidor n 56 se verifica el despacho de producto quedando el equipo operativo operador informa no haber tenido dificultades en el despacho de gas 93 gas 97 y gas 95 en el surtidpr n 34 este se encuentra operativo despues de haber realizado el cambio de la valvula de pie 2 para gas 97 equipos se encuentran operativos surtidor n 34 y 56 se desceban durante las mananas con el producto gas 97 gas 93 y gas 95 en esta instancia se verifica el estado de paletas de bomba centrifuga de gas 93 y gas 97 del surtidor n 34 las cuales se encuentran en buen estado nos disponemos a revisar valvula de pie de gas 97 del tk n 2 en donde se deben realizar trabajos para poder extraer tapa de alto trafico del tk de gas 97 la cual esta muy apretada luego de una ardua labor se logra extraer tapa y se procede a retirar vertical de la linea del surtidor n 34 se denota que veritical se encuentra sin producto se extrae y reemplaza valvula de pie de 2 p15431 se verifica que esta mantenga el vertical con producto lo cual si se cumple se instala nuevamente el vertical y se prueba el despacho de producto en el surtidor n 3 el cual queda ok intentamos de retirar vertical de la linea de succion del surtidor n 56 pero no lo logramos realizar uniones roscadas se encuentran muy agripadas y apretadas se debe volver a estacion de servicio para verificar el estado de valvula de pie y efectuar el cambio de esta de ser necesario se realiza el cambio de 01 valvula de pie 2 para linea de succion del surtidor n 56 se verifica el despacho de producto quedando el equipo operativo operador informa no haber tenido dificultades en el despacho de gas 93 gas 97 y gas 95 en el surtidpr n 34 este se encuentra operativo despues de haber realizado el cambio de la valvula de pie 2 para gas 97 equipos se encuentran operativos | area de atencion combustible surtidores 3 4 5 y 6 con dificultad para el arranque durante las mananas | 14
13744 | 7° | Distribuidora de Combustibles, Transportes, Minimercado y Otros Sojap Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza toma de numerales mecanicos y electonicos mediante los solicitado | area de atencion | 21
13745 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | revision de calibracion del dispensador n 1 sera atendida bajo la mantencion preventiva correspondiente a este mes de diciembre revision de calibracion del dispensador n 1 sera atendida bajo la mantencion preventiva correspondiente a este mes de diciembre | area de atencion combustible calibrar surtidor 1 | 3
13746 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se cambia condensador del cabezal de tk 93 se cambia contactor trifasico en tablero electrico el cual comanda tk 93 bobina se encuentra pegada se instala riel para fijar contactor maquinas quedan operativas | sutidores de 93 y 95 no entrega producto al levantar el surtidor se esta sin venta | 10
13747 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 11 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza un wiphose 34 p16323 un breakaway 34 p13430 una manguera 34x32m p14516 y una pistola 34 p14776 isla queda operativa isla 7 presenta breakaway diesel cortado y wiphose danado cliente se lleva pistola y manguera con el vehiculo se reponen wiphose breakaway manguera swivel y pistola 34 convencionales se prueba y habilita para ventas | area de atencion combustible breakaway surtidor 7 desconectado | 6
13748 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 3493 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba bo presenta problemas disp 3493 se reprograman tiempos de pauza preset disp disp 3493 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba bo presenta problemas disp 3493 se reprograman tiempos de pauza preset disp | se solicita revision de surtido 3 y 4 ya que esta contando antes de lo programado y ademas despacha demaciado lento | 21
13749 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia se atendera bajo ot 8 | cliente senala que al levantar las pistolas gas 93 y 95 no sale combustib | 21
13750 | 7° | Transportes Perez Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 11 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se solicita visita de orpak para revision de comunicacion de surtidor a orpak y tarjetas shell card surtidor funciona sin problemas se chequea funcionamiento con venta a publico | el surtidor no funciona cuando se levanta la pistola | 11
13751 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cliente pide establecer tiempo de espera en dispensador 11 12 13 y 14 se realiza configuracion en pausa de unidad de dispensador encore 500 quedando operativo cliente pide establecer tiempo de espera en dispensador 11 12 13 y 14 se realiza configuracion en pausa de unidad de dispensador encore 500 quedando operativo | area de atencion combustible necesita instalar tiempo de corte a los surtidores robert | 0
13752 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realiza revision a circuito alumbrado sala arqueo curcuito fuerza y curcuito fuerza de minemarket sevmide consumo y al mimento de prender herbidor electrico el consumo en 1 fase llega a 221 amp y el automatico general de circuito es de 3x20 el cual subre sobre carga y se baja cortando energia electrica en ilumunacion y fuerza en sala arqueo y curcuio fuerza en minemarket se solicita el envio de automatico 3x25amp o 3x30amp se realiza el cambio de 01 automatico de 3x32a ya que el que tenia era de 20 a y en ocaciones el consumo superaba los 20 a repuesto fue comprado en la zona se realiza revision a circuito alumbrado sala arqueo curcuito fuerza y curcuito fuerza de minemarket sevmide consumo y al mimento de prender herbidor electrico el consumo en 1 fase llega a 221 amp y el automatico general de circuito es de 3x20 el cual subre sobre carga y se baja cortando energia electrica en ilumunacion y fuerza en sala arqueo y curcuio fuerza en minemarket se solicita el envio de automatico 3x25amp o 3x30amp se realiza el cambio de 01 automatico de 3x32a ya que el que tenia era de 20 a y en ocaciones el consumo superaba los 20 a repuesto fue comprado en la zona | corte que abarca enchufes de oficina market y sala de arqueo mas iluminacion de la sala de arqueo | 10
13753 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se chequea tablero de iluminacion el cual se encuentra con automaticos en mal estado y circuito se encuentra aislado no llegando corriente a tablero ods reasignada por cliente | ilumunacion sector de estacionamiento y aspirado no enciende ninguna luz corte general del sector | 10
13754 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | administrador me comenta que redbar no encuende costado izquierdo ods reasignada | parte del redbar no enciende | 5
13755 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13756 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 6 a 7 días | Menos de 1h | surt12 34d se realiza chequeo de 2 surtidores legasy los cuales cuentan con filtros externos nuevos surt12 34d se realiza chequeo de 2 surtidores legasy los cuales cuentan con filtros externos nuevos | efectuar levantamiento de la instalacion de un filtro esterno al equipo | 7
13757 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra funcionando sin problemas | area de atencion combustible surtidor n 17 no despacha combustible jean pear gonzalez | 15
13758 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se utiliza una pistola 34 autoservicio p14776 isla queda operativa pistola diesel 5 presenta falla de retencion de producto se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible pistola surtidor 5 diesel gotea juan duarte | 4
13759 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 3 93 97 por reclamos de clientes que parte marcando la cual se encuentra sin problemas se realizan pruebas quedando operativo se realiza revision de disp 3 93 97 por reclamos de clientes que parte marcando la cual se encuentra sin problemas se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 3 no parte en 0 a la hora cargar bencinas | 15
13760 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa falla corresponde a lado 8 pistola diesel 1 defectuosa se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible pistola surtidor 7 diesel alto flujo no corta juan duarte | 19
13761 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13762 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp193 se realizo remplazo de una manguera rv disp 1 se realizo remplazo de un teclado preset weyne 3v manguera remplazada rv queda en servicentro disp193 se realizo remplazo de una manguera rv disp 1 se realizo remplazo de un teclado preset weyne 3v manguera remplazada rv queda en servicentro | no corta al programar | 21
13763 | 5° | CL - Sociedad Comercializadora Puma S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | es reemllazado apoya pistola legacy en equipojh diesel por tener palanca desgastado imposibilita poner candado desgaste es por uso palanca en mal estado queda en eds es reemllazado apoya pistola legacy en equipojh diesel por tener palanca desgastado imposibilita poner candado desgaste es por uso palanca en mal estado queda en eds | seguro para candado manguera a surtidor danado se requiere reparacion | 6
13764 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendienta tapa de caja electrica ubicada en isla 3 pos 5 por estar quebrada | tapa que cubre la camara donde se conectan los cables de datos esta rota esta camara esta ubicada a nivel del suelo lo que puede entrar agua o eventualmente cumbustibe | 10
13765 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13766 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensadores por flujo lento se verifico flujp durante ventas de los diferentes productos registrandose una entrega de gas 93 11 ltrsm gas 95 16 ltrsm pd 12 ltrsm se efectua el cambio de los 9 filtros en los 3 dispensadores de la eds por presentar flujo lento ademas por ser los filtros originales los cuales se encontraron con residuos del proceso de instalacion de los dispensadores se realizo una nueva verificacion de flujo registrandose una entrega de 40 ltrsm en los 3 dispensadores quedan operativos se realiza revision de dispensadores por flujo lento se verifico flujp durante ventas de los diferentes productos registrandose una entrega de gas 93 11 ltrsm gas 95 16 ltrsm pd 12 ltrsm se efectua el cambio de los 9 filtros en los 3 dispensadores de la eds por presentar flujo lento ademas por ser los filtros originales los cuales se encontraron con residuos del proceso de instalacion de los dispensadores se realizo una nueva verificacion de flujo registrandose una entrega de 40 ltrsm en los 3 dispensadores quedan operativos | tods los surtidores de la estacion despachan lento se solicito visita | 12
13767 | 7° | Transportes Perez Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea von venta se recomienda visita de tecnicos de orpak para revisar comunicacion con orpak con sustidor se chequea surtidor este se encuentra operativo surtidor presenta problemas con sistema orpak | cliente indica que fueron a calibrar el surtidor y que quedo con falla no registra informacion al pasar la tarjeta | 11
13768 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 10 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de targeta igem se realizaron pruebas quedando operativo | surtidor arranca sin accionar la pistola gas 95 y 97 disel se para antes de terminar la carga | 11
13769 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 10 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | area de atencion | 3
13770 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 10 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca 10 gas 95 por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca 10 gas 95 por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo | manguera de surtidor numero 3 cortada | 9
13771 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 10 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | reconeccion de breackaway y cambio de 01 manguera 34 x 32 mts reconeccion de breackaway y cambio de 01 manguera 34 x 32 mts | manguera cortada | 6
13772 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ajuste y cambio de pernos de sujecion de la palanca partida debido a que se solto y se perdieron los pernos originales ajuste y cambio de pernos de sujecion de la palanca partida debido a que se solto y se perdieron los pernos originales | area de atencion combustible el porta pistola del surtidor 4 diesel se cayo gabriela parera | 5
13773 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de surtidor el cual se encuentra con fusible quemado se retira fusible para cotizar la compra de uno nuevo en el mercado se realiza el cambio de 01 fusible electrico comprado en el mercado en surtidor 9 y 10 alto galonaje diesel se realizan pruebas con venta a publico y este queda operativo llamado indica que incidencia corresponde a estacion 109 se llega a estacion encontrando todo operando con normalidad administrador comenta que falla se encuentra en estacion 112 se realiza revision de surtidor el cual se encuentra con fusible quemado se retira fusible para cotizar la compra de uno nuevo en el mercado se realiza el cambio de 01 fusible electrico comprado en el mercado en surtidor 9 y 10 alto galonaje diesel se realizan pruebas con venta a publico y este queda operativo llamado indica que incidencia corresponde a estacion 109 se llega a estacion encontrando todo operando con normalidad administrador comenta que falla se encuentra en estacion 112 | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 se encuentra sin abastecer combustible diessel en pantalla aparece una x | 1
13774 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 10 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | equipo filtracion en swivel 1se solicita repuesto para reemplazose corrigue filtracion momentaneamiente conectando pistola directo a manguera a espera del repuesto filtracion camara estanque a espera de herramienta de mayor tamano falta herramienta se realiza desarme ajuste y reconeccion de union americana de 4queda esperar pruebas al momento de la descarga del camion de combustuble el cual esta programado para el horario nocturnoencargado de la estacion en conocimiento de los trabajos realizados equipo filtracion en swivel 1se solicita repuesto para reemplazose corrigue filtracion momentaneamiente conectando pistola directo a manguera a espera del repuesto filtracion camara estanque a espera de herramienta de mayor tamano falta herramienta se realiza desarme ajuste y reconeccion de union americana de 4queda esperar pruebas al momento de la descarga del camion de combustuble el cual esta programado para el horario nocturnoencargado de la estacion en conocimiento de los trabajos realizados | informo que surtidor 8 shellcard manguera pistola presenta derrame al momento de carga se solicita chequeo o apriete coneccion | 14
13775 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 10 | DIC 18 | 15 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se cambia pistola y destorsedor 34 por encontrarse danados en isla 3 de diesel quedando equipo normal se cambia pistola y destorsedor 34 por encontrarse danados en isla 3 de diesel quedando equipo normal | pistola pd isla 3 se encuentra deteriorada | 1
13776 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 10 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | surtidor n 8 se encuentra con oring del medidor de gas 97 mal posicionado se realiza el cambio de este oring mas valvula de retencion se prueba el despacho de producto quedando el equipo ok se efectua el cambio de 01 pistola 12 en la boca de gasolinas del surtidor n 6 se verifica el estado de valvulas proporcionales de diesel y gas 93 en el surtidor n 34 las cuales se encuentran con basura en su interior ademas se chequea el estado de valvula by pass y filtros de malla se cambia filtro para gas 93 se realiza master reset por jumper y se vuelven a programar parametros en el equipo se prueba el despacho de producto con gas 93 gas 95 y diesel en donde falla no se presenta equipos quedan operativos surtidor n 8 se encuentra con oring del medidor de gas 97 mal posicionado se realiza el cambio de este oring mas valvula de retencion se prueba el despacho de producto quedando el equipo ok se efectua el cambio de 01 pistola 12 en la boca de gasolinas del surtidor n 6 se verifica el estado de valvulas proporcionales de diesel y gas 93 en el surtidor n 34 las cuales se encuentran con basura en su interior ademas se chequea el estado de valvula by pass y filtros de malla se cambia filtro para gas 93 se realiza master reset por jumper y se vuelven a programar parametros en el equipo se prueba el despacho de producto con gas 93 gas 95 y diesel en donde falla no se presenta equipos quedan operativos | area de atencion combustible la cara n 8 al momento de cargar avanza a los n sin gatillar 40 aprox la cara 3 y 4 al momento de cargar un valor 10000 aprox antes de completar la carga se detiene 15 aprox la cara n 6 pistola corta a cada rato | 18
13777 | 7° | Transportes Perez Ltda | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se instala sensor nr quedando operativo | instalacion nr atiende sgs 26 11 | 5
13778 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea falla y se detecta valvula danada de proporcion de mezcla se realiza cambio de oring reparacikn valvula y de medidor se prueba quedando 100 operativa se chequea falla y se detecta valvula danada de proporcion de mezcla se realiza cambio de oring reparacikn valvula y de medidor se prueba quedando 100 operativa | surtidor funciona y no despacha producto pos 4 7 y 8 | 18
13779 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de sensor nr quedando equipo operativo | instalacion nr atiende sgs 26 11 | 5
13780 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 1 sensor nr quedando equipo operativo | instalacion nr atiende sgs 26 11 | 5
13781 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | al levantar pistola sensor del porta pistola no funciona | 22
13782 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza revison de equipo encontrandose ok | pistola danada surtidor 6 diesel | 22
13783 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es rempazada 01pistola de 12 p14772 en pos 5 boca 93 por tener su gatillo quebrado por uso en pos 3 boca 95 es reeplazada 01 ampolleta pls p 13177 en display por estar quemada ambas es rempazada 01pistola de 12 p14772 en pos 5 boca 93 por tener su gatillo quebrado por uso en pos 3 boca 95 es reeplazada 01 ampolleta pls p 13177 en display por estar quemada ambas bocas quedan operativas accesorios en mal estado quedan en eds | pistola gasolina 93 isla 5 no funciona el gatillo | 6
13784 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 10 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 12 lado 7 95 con gatillo en mal estado quedando dispensador operativo y normalizado se cambia 1 pistola 12 lado 7 95 con gatillo en mal estado quedando dispensador operativo y normalizado | pistola danada de gas 95 | 4
13785 | 8° | Alejandro Segura V. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 10 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de niveles de agua en tk5 kerosene en el cual se detectan 08 cm de agua los cuales no son extraidos por encontrarse bajo estandar de extraccion estipulado por enex 25 cm medicion realizada en presencia de administrador estanque operativo se realiza revision de niveles de agua en tk5 kerosene en el cual se detectan 08 cm de agua los cuales no son extraidos por encontrarse bajo estandar de extraccion estipulado por enex 25 cm medicion realizada en presencia de administrador estanque operativo | favor revisar tk kerosene contiene agua | 20
13786 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se revisa surtidor lado 4 gasolina 93 breakaway cortado por un cliente se reconecta pero queda filtrando se cambia breakaway reconectable se prueba recirculando litros queda funcionando normal se revisa surtidor lado 4 gasolina 93 breakaway cortado por un cliente se reconecta pero queda filtrando se cambia breakaway reconectable se prueba recirculando litros queda funcionando normal | manguera se sale de su lugar auto tira de manguera saliendose de su sitio | 9
13787 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de dispensador 1 y 2 se odserva problemas en rele auxiliar correspondiente a gas 93 se cambia rele y se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas dispensador queda operativo surtidor 1 y 2 sigue con problemas | area de atencion combustible a pesar de trabajos realizados el dia de hoy surtidor 1 y 2 vuelve a fallar no despacha los combustibles solo diesel atte | 0
13788 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pd se encontraba suelto y 97 swivel cumple vida util cambio de swivel 34 a boca 6 de 97 el cual se encuentra desbocado y con filtracion cumple vida util se reapretan conexiones de pistolas pd equipo operativo | el surtidor presenta derrame de combutible de diesel | 6
13789 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 tapas adaptador quedando operativo | 2 tapas de estanques danadas | 16
13790 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo chocado por clienta se repara apoya pustola el cual fue chocado por clienta se cuadro base y se conecta electricamente equipo queda operativo | base de soporte de pistola en mal estado cliente se la llevo por delante | 22
13791 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola de 12a boca n 9 de gasolina 93 por no cortar sensor automatico uso se instala destorcedor a pistola equipo queda operativo cambio de pistola de 12a boca n 9 de gasolina 93 por no cortar sensor automatico uso se instala destorcedor a pistola equipo queda operativo | la pistola no corta | 4
13792 | 2° | FAVIGO LIMITADA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 adaptador de descarga 4 opw ya que se encontraba en mal estado ademas se revisa valvula de sobre llenado la cual se encontraba con restos de sellos del camion impidiendo poder sellar correctamente esta se saca y se le realiza limpieza descarga remota queda operativa se realiza el cambio de 01 adaptador de descarga 4 opw ya que se encontraba en mal estado ademas se revisa valvula de sobre llenado la cual se encontraba con restos de sellos del camion impidiendo poder sellar correctamente esta se saca y se le realiza limpieza descarga remota queda operativa | cuando se descarga ombustible rebalsa por el cano de descarga remota en el estanque 3 | 18
13793 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 195 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 195 se realizo remplazo de una manguera rv disp 195 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 195 se realizo remplazo de una manguera rv | manguera de pistola 95 esta danada | 21
13794 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 10 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza confeccion e instalacion de placa tk quedando ok | se debe cambiar el procedimiento de descarga muy deteriorado colocar fecha de la proxima hermeticidad en la placa y realizar hermeticidad | 2
13795 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13796 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13797 | 5° | Transgesa - Quillota | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que punto se encuentra inoperativo informacion ya fue emitida a cliente enap sin tener respuesta | programa mantencion preventiva | 3
13798 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13799 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13800 | 5° | Transgesa - San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13801 | 13° | Subus S.A - Catemito | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13802 | 13° | Subus S.A - Mersan | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13803 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 7 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
13804 | 13° | SuBus Miguel Mujica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13805 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
13806 | 13° | Cementos BSA - Lonquen | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 4 a 5 días | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13807 | 5° | Unicon Con Con | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13808 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13809 | 5° | Rodrigo Concha Letter | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa incidencia no corresponde a ees138 administracionindica que falla corresponde a ees020 se realiza chequeo de surtidor hidraulica sin filtracion accesorios con fallas lado 3 requiere instalacio de wiphose y breakawway se adjunta foto lado 4 pistola no realiza corte automatico al llenado estacion delegada se realiza chequeo volumetrico g93 y g97 no hay desviacion en volumen de despachos flujo sobre los 31lmin equipo queda operativo | area de atencion combustible surtidores 3 y 4 estan funcionando despues de varios anos y necesito calibracion y filtros para mantencion operativa | 5
13810 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola de gasolina 93 de la isla 8 quebrada | 4
13811 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cold star a veeder root por estar con alarma q2 falla en linea no afectando las ventas quedando con todas las funciones normales se realiza cold star a veeder root por estar con alarma q2 falla en linea no afectando las ventas quedando con todas las funciones normales | area de atencion tienda veeder root con alarma q 2 alar falla equi ln | 2
13812 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se modifica pre corte de disp 12 por pasarse ventas predeterminadas y tener problemas con ventas de flota quedando ok se realizan pruebas con ventas se modifica pre corte de disp 12 por pasarse ventas predeterminadas y tener problemas con ventas de flota quedando ok se realizan pruebas con ventas | area de atencion combustible surtidor estan dando mas pesos ruth montecinos | 19
13813 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | se deja equipo 7 y 8 operativo surtidor 5 y 6 pendiente por problemas de succion se realiza pem | area de atencion | 14
13814 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 4 se extrae 2ltrs 93 para prueba lado 4 se cambia breakaway vapor reconectable vapor quedando ok considerar 1 breakaway vapor reconectable p16674 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor n 4 filtracion en break way de manguera de combustible | 9
13815 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el ajuste de precorte de dispensador numero 9 y 10 de alto galonaje quedando operativa se realiza el ajuste de precorte de dispensador numero 9 y 10 de alto galonaje quedando operativa | area de atencion combustible surtidor numero 10 despacha mas de lo programado ernesto valdivieso | 12
13816 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | alarmas de sensor por comunicacion y por agua se limpa sam y se configura sensor y queda comunicado con consola veederoot que dando sin alarmas y operativo alarmas de sensor por comunicacion y por agua se limpa sam y se configura sensor y queda comunicado con consola veederoot que dando sin alarmas y operativo | area de atencion combustible solicitamos tener a bien enviar tecnico especializado fin verificar y reparar sistema de tele medicion estacion veder root atencion a que desde el dia 24 de septiembre del ano en curso frente a una verificacion de este por incidencia nro 13039 personal lo dejo inestable con alarmas permanentes y ademas ocasiono descontrol en el control de variaciones adjuntamos foto de las alarmas | 2
13817 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de meter liquid controls modelo m101 serial 3 se repara brazo de carga el cual se encontraba agripado se lubrico codo giratorio y se repara filtracion en eliminador se aire se rapara preset de cuenta litros meter queda operativo problemas en brazo de carga | area de atencion combustible brazo de carga no se detiene cuando se programa a demas tiene una filtracion por el eliminador de aire y este se encuentra agripado en el brazo al querer conectar con el camion | 10
13818 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se visita eds para chequiar surtidor 7 el cual presenta falla en su predeterminacion pasandose o no alcanzando lo programado se revisa en su interior encontrando un desgaste en su valvula control de flujo por lo cual se solicita una para su reemplazo se adjunta fotovalvula valvula control de flujo para surtidor jh12 serie la040922 se visita estacion de servicio para realizar cambio de una valvula control de flujo la que se encontraba en mal estado se realizan pruebas recirculando producto encontrandose en estado normal su despacho otcerrada se visita eds para chequiar surtidor 7 el cual presenta falla en su predeterminacion pasandose o no alcanzando lo programado se revisa en su interior encontrando un desgaste en su valvula control de flujo por lo cual se solicita una para su reemplazo se adjunta fotovalvula valvula control de flujo para surtidor jh12 serie la040922 se visita estacion de servicio para realizar cambio de una valvula control de flujo la que se encontraba en mal estado se realizan pruebas recirculando producto encontrandose en estado normal su despacho otcerrada | area de atencion combustible surtidor de diesel al programarla se pasa o descarga menos combustible jessica bello | 1
13819 | 10° | Patricio Alejandro | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita eds para chequeo de brazo de carga la cual se encuentra con una pequena fuga en el acople americano se procede a cambiar acople quedando ya sin fuga de producto ot cerrada se visita eds para chequeo de brazo de carga la cual se encuentra con una pequena fuga en ek acople americano se procede a cambiar acople quedando ya sin fuga de producto ot cerrada | area de atencion combustible perdida de combustible en brazo de descarga el cual genera goteo constante y mancha en el suelo patricio vera | 17
13820 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 6 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
13821 | 13° | Buses Metropolitana | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt 1 d se realizo remplazo de un swivel de 1 opw est 1 d se realizo remplazo de una placa aluminio ident est fecha de certificacion proporcionada por encargado surt 1 d se realizo remplazo de un swivel de 1 opw est 1 d se realizo remplazo de una placa aluminio ident est fecha de certificacion proporcionada por encargado | fuga por el costado del surtidor y colocar la fecha de la proxima hermeticidad | 21
13822 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa rv bp y 1 rele 220v quedando equipo operativo | porfavor ayudarnos malas las maquinas | 22
13823 | 5° | CL - Emp.de transportes y serv.Limequi S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es reemplazada 01 filtro spin on por estar tapado por uso a su vez es reemplazado sello brida 1 por estar desgastado asi eliminando filtracion en unidad hidraulica equipo queda operativo combustible es devuelto a su tk accesorios son en mal estado son dejados en piequo operativo es reemplazada 01 filtro spin on por estar tapado por uso a su vez es reemplazado sello brida 1 por estar desgastado asi eliminando filtracion en unidad hidraulica equipo queda operativo combustible es devuelto a su tk accesorios son en mal estado son dejados en piequo operativo | surtidor despacha lento problemas | 6
13824 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 10 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de 2 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo despacho venta cliente operativo | buenos dias los surtidores n 1 y 5 siguen funcionando despues de despachada la carga es urgente por favor porque tengo esas dos islas paradas | 18
13825 | 13° | Apoquindo Patagonia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | total de ltrs extraidos 501 ltrs para pruebas lado 5 6 se realiza cambio placa electronica t20076 g3 a equipo b7c mas cambio de bobina dual quedando operativo considerar placa electronica t20076 g3banco prueba considerar 1bobina p13317 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible surtidor numero 6 gasolina 93 con problemas maria elena gomez donoso | 11
13826 | 1° | CMC Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 8 adhesivos de seguridad grises para pilares y 4 adhesivo de comunicanos se instalan 8 autoadhesivos plasticos petrobras detenga el motor y 4 adhesivos petrobras contactanos servicio de atencion al cliente se solicitan 8 adhesivos de seguridad grises para pilares y 4 adhesivo de comunicanos se instalan 8 autoadhesivos plasticos petrobras detenga el motor y 4 adhesivos petrobras contactanos servicio de atencion al cliente | area de atencion tienda | 5
13827 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicitan 3 tapas para su cambio tapas solicitadas tapas quebradas y faltaban oring se solicitan 3 tapas para su cambio tapas solicitadas se cambian 2 tapas descarga de combustible a tk 1 de 93 y tk 2 de 97 los cuales faltaban oring se cambia 1 ta pmanhole a yk 93 de telemediciones | tapa quebrada reponer 2 gomas se tapas camaras | 16
13828 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el reemplazo de pulser en el surtidor n 6 se realizan pruebas quedando surtidor operativo | area de atencion combustible cliente indica que tiene problema con un doble de alto galonaje figuran en cero pero sigue entregando combustible urgencia victor pangue | 1
13829 | 2° | SS Daniel Briceño Fabrega (Ex Sodiconor) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza programacion a surtidores agregandole tiempo de ausencia de flujo quedando en 30 segundos se realizan pruebas y estos quedan operativos se realiza programacion a surtidores agregandole tiempo de ausencia de flujo quedando en 30 segundos se realizan pruebas y estos quedan operativos | area de atencion combustible necesita que a las maquinas le coloquen tiempo ya que los bomberos estan haciendo maquinazos lo que esta generando muchos reclamos | 14
13830 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia filtro de adblue comprado quedando equipo nornal en os 90200 ot 0 anterior se recircularon 80 litros de producto adblue los cuales 30 litros quedaron en bidones por encontrarse contaminado con agua se chequea equipo adblue encontrandose filtro saturado de inpurezas se cambia filtro quedando equipo con despacho normal | solicito cambio de filtro maquina de adblue esta saturado de basura debido a problema anterior de contaminacion de productoco agua lluvia | 12
13831 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 16951 | area de atencion combustible maquinas 3 y 4 no se detienen maria teresa | 21
13832 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | cambio de valvula digital por estar con ruidos fuertes cambio de valvula digital por estar con ruidos fuertes | area de atencion combustible isla 1 surtidor 3 sigue corriendo cuenta litros ademas tiene un ruido por lo que no se esta utilizando para venta alberto corral | 18
13833 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 1 pistola de 12 por estar con danos en el sistema de gatillo cambio de 1 pistola de 12 por estar con danos en el sistema de gatillo | area de atencion combustible isla 1 surtidor n2 la pistola de gasolina mal victoria bravo | 4
13834 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera vapor recovery p14517 en dispensador numero 1 multiproducto quedando operativa se realiza el cambio de 1 manguera vapor recovery p14517 en dispensador numero 1 multiproducto quedando operativa | area de atencion combustible piquete en margena surtidor 1 | 9
13835 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el chequeo de calibracion a 24 bocas quedando pendiente pruebas de presion de lineas debido a no contar con llave para la apertura de tapas de camaras sump se coordina con encargado don ivan mesas proxima visita para efectuar pruebas pendientes se realiza visita a estacion de servicio para efectuar prueba de presion en lineas de tk1 producto gas 93 y tk2 producto gas 97 para comenzar se realiza el retiro de agua en ambas camaras sump quedando almacenada en un tambor de 200lts dentro de estacion de servicio posteriormente se efectua pruebas de presion en lineas de islas 1 2 y 3 verificando 3 lineas de gas 93 y 3 lineas de gas 97 descartando fuga en todas las lineas testiadas prueba se realiza inyectando 35 psi de presion la cual se mantiene durante 15 minutos sin presentar perdidas debido a que son surtidores estos no cuentan con detectores de fuga pruebas senrealizan en presencia de encargado para finalizar se recircula producto en todas las bocas de gas93 y gas 97 se realiza el chequeo de calibracion a 24 bocas quedando pendiente pruebas de presion de lineas debido a no contar con llave para la apertura de tapas de camaras sump se coordina con encargado don ivan mesas proxima visita para efectuar pruebas pendientes se realiza visita a estacion de servicio para efectuar prueba de presion en lineas de tk1 producto gas 93 y tk2 producto gas 97 para comenzar se realiza el retiro de agua en ambas camaras sump quedando almacenada en un tambor de 200lts dentro de estacion de servicio posteriormente se efectua pruebas de presion en lineas de islas 1 2 y 3 verificando 3 lineas de gas 93 y 3 lineas de gas 97 descartando fuga en todas las lineas testiadas prueba se realiza inyectando 35 psi de presion la cual se mantiene durante 15 minutos sin presentar perdidas debido a que son surtidores estos no cuentan con detectores de fuga pruebas senrealizan en presencia de encargado para finalizar se recircula producto en todas las bocas de gas93 y gas 97 | calibracion adicional 24 bocas y prueba de presion en lineas | 14
13836 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de swivel quedando equipo operativo | manquera se cayo de la conexion | 22
13837 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea falla y se realiza el cambio de pulser quedando 100 operativo se chequea falla y se realiza el cambio de pulser quedando 100 operativo | surtidotres despacho muy lento en todos los producto en el 3 se salta empezando por 50 a 100 peso sin hechar producto | 19
13838 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reempazada 01 manguera 34 por 320 mts p 14516 por estar perforada por uso a su vez es reemplazada 01 ampolleta pls en pos 6 por estar quemada por uso 3 equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds es reempazada 01 manguera 34 por 320 mts p 14516 por estar perforada por uso a su vez es reemplazada 01 ampolleta pls en pos 6 por estar quemada por uso 3 equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds | manguera 93 isla 4 ldo 7 rota con filtracion | 6
13839 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 3 kit oring medidor 12 oring tapa medidor 2 wip 4 valvulas de alivio check y 4 oring tala medidor superior quedando equipo operativo | surtidor 3 y 7 se corta antes de terminar la carga | 18
13840 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 6 | urgente porfavor maquinas malas | 21
13841 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 7 | cuando se despacha cualquier producto en ambos extremos al cortar uno el otro tambien corta | 21
13842 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 6 | estan super lentas porfavor ayudarnos | 21
13843 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Sábado | 8 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero electrico encontrandose despacho venta cliente operativo | sin venta de 97 | 22
13844 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se solicita valvula de drenaje de spil emco tk 2 producto gas 97 se realiza cambio de kit de repuesto de drenaje emco en estanque numero 2 de gasolina 97 quedando operativo se solicita valvula de drenaje de spil emco tk 2 producto gas 97 se realiza cambio de kit de repuesto de drenaje emco en estanque numero 2 de gasolina 97 quedando operativo | se solicita reparacion despiche de estanque gas 97 n 2 | 18
13845 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | retiro queda pendiente debido a no contar con bomba para efectuar extraccion de agua en dispenser sump de isla 2 se le recuerda a encargado que debe disponer de tambor de 200lts metalico no se puede retirar agua ya que eds no cuenta con tambor metalico administracion se conseguira tambor y dara aviso para retirar agua en dispenser sump pendiente se cierra orden de servicio debido a que eds no dispone tambores para extraccion de agua se le manifiesta a encargado de eds que una vez que cuente con tambores vuelva a generar incidencia retiro queda pendiente debido a no contar con bomba para efectuar extraccion de agua en dispenser sump de isla 2 se le recuerda a encargado que debe disponer de tambor de 200lts metalico no se puede retirar agua ya que eds no cuenta con tambor metalico administracion se conseguira tambor y dara aviso para retirar agua en dispenser sump pendiente se cierra orden de servicio debido a que eds no dispone tambores para extraccion de agua se le manifiesta a encargado de eds que una vez que cuente con tambores vuelva a generar incidencia | se solicita extraccion y limpieza de isump isla n 2 se realizo reparacion de fuga | 20
13846 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza rev encontrando breaker general activado por haber presionado boton de parada de emergencia quedando operativo ot cerrada 2018 | revision tday f | 13
13847 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador el cual se encontraba apagado se detecta problema con neutro se reconecta neutro quedando ok | revision de dispensadores 12 | 10
13848 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza activacion del automatico por haber presionado boton de parada de emergencia quedando | revision tdayf | 13
13849 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 7 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se visita eds para realizar retiro de agua en tky camaras sump retirando aprox 1400 lts de agua que queda almacenada en tambores en estacion se visita eds para realizar retiro de agua en tky camaras sump retirando aprox 1400 lts de agua que queda almacenada en tambores en estacion | se solicita revisar camaras de estanques alarma censor activa posible agua o combustible | 20
13850 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | DIC 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | no se realiza retiro de agua ya que la eds no dispone de tambores para retiro se coordina proxima visita se realiza el retiro de contaminado de camara sunp y se cambia 1 kit conector cabezal fepetro quedando operativo | file 499 camara con conexion de canerias del cifoneo de gas 93 y 97 con agua se solicita visita y limpieza urgente reportado sin solucion no7 y 6 | 20
13851 | 4° | CL - TRANSPORTES CALLEGARI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 7 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo equipo se encuentra con problema de comunicacion se realiza cold star sin recuperar funcionamiento se testea y no se comunica aprox a los 5 minutos de estar en reposo el equipo se conecta solo al sistema permiendo trabajar de continuar la falla se recomienda cambiar targeta igem | surtidor no despacha | 11
13852 | 10° | Patricio Alejandro | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 7 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | incidencia sera vista por tecnico pero de igual forma debe ser atendida como ta se realiza instalacion de acople americano a brazo de carga quedando sin goteo de producto ot cerrada incidencia sera vista por tecnico pero de igual forma debe ser atendida como ta se realiza instalacion de acople americano a brazo de carga quedando sin goteo de producto ot cerrada | area de atencion combustible fuga de combustible en el brazo de carga patricio vera | 5
13853 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 7 | DIC 18 | 15 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se chequea surtidor con motor 220 volts 34 hp producto diesel lado 3 4 mal estado se solicita repuesto para normalizar surtidor se cambia motor 220 volts 34 hp surtidor wayne 2v lado 34 diesel se recircula producto quedando surtidor operativo y despachando producto se chequea surtidor con motor 220 volts 34 hp producto diesel lado 3 4 mal estado se solicita repuesto para normalizar surtidor se cambia motor 220 volts 34 hp surtidor wayne 2v lado 34 diesel se recircula producto quedando surtidor operativo y despachando producto | en isla 2 surtidor diesel arranca pero no entrega producto | 10
13854 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 7 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa polea de motor de producto 97 en pos 1112 correa se encuentra suelta se apreta y se prueba funcionamiento quedando operativa se revisa polea de motor de producto 97 en pos 1112 correa se encuentra suelta se apreta y se prueba funcionamiento quedando operativa | area de atencion combustible surtidor 12 falla polea eduardo escorsa | 14
13855 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 7 | DIC 18 | 15 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se chequea falla en breakway y se realiza el cambio de breakway 1 cortado se prueba quedandom100operativo breakway con desgaste de material se chequea falla en breakway y se realiza el cambio de breakway 1 cortado se prueba quedandom100operativo breakway con desgaste de material | en surtidor 8 de diesel cliente saca de un tiron breakaway de la manguera | 9
13856 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se chequea falla y se detecta correa cortada por desgaste se raliza cambio de correa y se prueba queda 100 operativo se chequea falla y se detecta correa cortada por desgaste se raliza cambio de correa y se prueba queda 100 operativo | surtidor arranca pero no entrega comb correa cortada gas 93 | 19
13857 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | disp 497 se saco y reinstalo wipe hose rv para eliminar filtracion quedo funcionando ok disp 6d se realizo reparacion pistola 12 auto opw disp 497 se saco y reinstalo wipe hose rv para eliminar filtracion quedo funcionando ok disp 6d se realizo reparacion pistola 12 auto opw | fuga de combustible isla 2 surtidor numero 1 gas 97 | 21
13858 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se identifica regla de medicion del tk n 1 de kerosene quedando esta ok en tanto regla de medicion del tk n 2 de diesel presenta desgaste esta inicia la medida en los 800 lts por lo tanto se debe realizar el cambio de esta regla de medicion del tk n 3 de gas 97 inicia su medicion en los 400 lts se debe efectuar el cambio de esta en tanto la regla de gas 93 del tk n 4 inicia su medicion en los 700 lts aprox por lo cual tambien debe ser cambiada en resumen las reglas de los tk n 2 de diesel tk n 3 de gas 97 y tk n 4 de gas 93 presentan desgaste operador indica no tener tablas de calibracion en la eess por lo tanto deben ser solicitadas a la compania para poder efectuar el cambio de reglas se procede a dar cierre ya que petrbras no libera las tablas de calibracion | area de atencion combustible repocosion regla de medicion marcar e identificar en cada regla de estanque hans timbles | 2
13859 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza verificacion de volumen en dispensador numero 2 de producto diesel encontrandose esta dentro de los parametros permitidos todo operativo se realiza verificacion de volumen en dispensador numero 2 de producto diesel encontrandose esta dentro de los parametros permitidos todo operativo | area de atencion combustible surtidor numero 2 no marca lo despachado ruben lara | 2
13860 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia breakaway cortado lado 293 quedando equipo operativo repuesto 1 breakaway rec rv p16674 se cambia breakaway cortado lado 293 quedando equipo operativo repuesto 1 breakaway rec rv p16674 | area de atencion combustible surt 2 se desprende manguera | 9
13861 | 7° | CL - ANDRES PIRAZZOLI Y CIA.LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 14 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca boca numero 2 no se calibra ya que no se encuentra llave de candado | programa mantencion preventiva | 3
13862 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | se chequea surtidor con valvulas skinner lado 12 se solicita valvulas asco proporcional de mezcla 93 97 y diesel para normalizar despacho de producto se realiza cambio de 2 valvulas proporcionales de mezcla producto 93 y 97 dobles y 1valvula simple producto diesel y 1 kit de reparacion medidor 3v lado 1 se recircula producto la cual tarjeta igem no reconoce parametros de ajuste de valvula por ser una version no compatible se solicita repuesto para normalizar se chequea surtidor 3v591 p1 mezclador oxtuple encontrado tarjeta igen con version defectuosa se solicito nueva igen para su normalizacion se cambia tarjeta igen en isla 1 posicion 12 por encontrarse defectuosa un mal control de valbulas se programa equipo se chequea calibracion y control valvula quedando normales su 8 bocas de diesel tambien se cambia una 1 ampolleta pls 9 wat codigo 13177 por encontrarse pantalla displey apagada ot 7 os 91324 fueron ejecutadas en esta misma incidencia se chequea surtidor con valvulas skinner lado 12 se solicita valvulas asco proporcional de mezcla 93 97 y diesel para normalizar despacho de producto se realiza cambio de 2 valvulas proporcionales de mezcla producto 93 y 97 dobles y 1valvula simple producto diesel y 1 kit de reparacion medidor 3v lado 1 se recircula producto la cual tarjeta igem no reconoce parametros de ajuste de valvula por ser una version no compatible se solicita repuesto para normalizar se chequea surtidor 3v591 p1 mezclador oxtuple encontrado tarjeta igen con version defectuosa se solicito nueva igen para su normalizacion se cambia tarjeta igen en isla 1 posicion 12 por encontrarse defectuosa un mal control de valbulas se programa equipo se chequea calibracion y control valvula quedando normales su 8 bocas de diesel tambien se cambia una 1 ampolleta pls 9 wat codigo 13177 por encontrarse pantalla displey apagada | en isla 1 surtidores de gasolinas venta programada total sigue el surtidor marcando pesos en isla 1 y 3 lector de tarjetas shellcardrs no se puede programar | 18
13863 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 12gas97 con manguera danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 12gas97 con manguera danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | ruido fuerte al despachar gasolina 97 pistola con goteo | 4
13864 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando pequena filtracion en union de manguera y swivel de boca 3gas 95 y boca 4 gas93 se procede a reparar ambas filtraciones quedando bocas operativas se observa funcionamiento con ventas a clientes se realiza visita a estacion encontrando pequena filtracion en union de manguera y swivel de boca 3gas 95 y boca 4 gas93 se procede a reparar ambas filtraciones quedando bocas operativas se observa funcionamiento con ventas a clientes | isla 1 surtidor 1 producto 93 y 95 no sale producto | 14
13865 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva lafos 12 34 56 78 y 910 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 30 bocas de 32 se revisan interior de equipos y se acmbian oring de valvulas de diesel lado 8 por filtracion leve queda opertaiva se rebisan y prueban accesorios quedan todos operando normal se realiza mantencion preventiva lafos 12 34 56 78 y 910 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 30 bocas de 32 se revisan interior de equipos y se acmbian oring de valvulas de diesel lado 8 por filtracion leve queda opertaiva se rebisan y prueban accesorios quedan todos operando normal | programacion mantencion preventiva | 18
13866 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas de un total de 26 equipo kerosene sin combustible se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 34 todos los productos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se revisa tdf y tks ademas se pintan tapas de descarga se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas de un total de 26 equipo kerosene sin combustible se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 34 todos los productos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se revisa tdf y tks ademas se pintan tapas de descarga | programacion mantencion preventiva | 16
13867 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 17 bocas en total en equipo 12 fuera de servicio g95 producto puro en equipo 3g post 7 fuera de serviciog 93 y equipo kerosene sin producto se revisa y limpian equipos se cambian adhesivos boca estanque de todas las bocas operativas se cambia kit oring de reparacion en post 6 g97 por pequena filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tks se pintan tapas de descarga se realiza mantenimiento preventivo se calibran 17 bocas en total en equipo 12 fuera de servicio g95 producto puro en equipo 3g post 7 fuera de serviciog 93 y equipo kerosene sin producto se revisa y limpian equipos se cambian adhesivos boca estanque de todas las bocas operativas se cambia kit oring de reparacion en post 6 g97 por pequena filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tks se pintan tapas de descarga | programacion mantencion preventiva | 16
13868 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva a 18 bocas de 20 sin kerosene se verica calibracion con matraz de 20 litros se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargar se dejan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a 18 bocas de 20 sin kerosene se verica calibracion con matraz de 20 litros se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill de descargar se dejan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 7
13869 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran todas las bocas 6 en total se revisan y limpian equipos se cambia pistola que no corta de 1 en post 2 pd queda operativa producto recirculado devuelto a rk correspondiente equipos operativo surtidor 2 filtracion en swivel de 1 estanques y tdf operativos se realiza mantencion preventiva se calibran todas las bocas 6 en total se revisan y limpian equipos se cambia pistola que no corta de 1 en post 2 pd queda operativa producto recirculado devuelto a rk correspondiente equipos operativo surtidor 2 filtracion en swivel de 1 estanques y tdf operativos | programacion mantencion preventiva | 16
13870 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 12 g93 y diesel no se calibra 1 boca de kerosene ya que se encuentra pistola en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks se pintan tapas de descarga y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 12 g93 y diesel no se calibra 1 boca de kerosene ya que se encuentra pistola en mal estado producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks se pintan tapas de descarga y tdf | programacion mantencion preventiva | 16
13871 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 9 bocas en total 2 bocas fuera de servicio g97 se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 2 y 3 pd producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas de descarga se realiza mantencion preventiva se calibran 9 bocas en total 2 bocas fuera de servicio g97 se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 2 y 3 pd producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks se pintan tapas de descarga | programacion mantencion preventiva | 16
13872 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks y tdf | programacion mantencion preventiva | 16
13873 | 5° | Taxis Colectivos Plazuela Ecuador - Valparaiso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia es cerrada ya que punto queda inactivo de red enex | programacion mantencion preventiva | 21
13874 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas de surtidores se revisa y limpian equipos se cambian 2 filtros saturados producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks regla en mal estado y cliente indica que necesita limpieza en los 2 estanques del interior del tk se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas de surtidores se revisa y limpian equipos se cambian 2 filtros saturados producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks regla en mal estado y cliente indica que necesita limpieza en los 2 estanques del interior del tk | programacion mantencion preventiva | 16
13875 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 34 todos los productos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks se pintan tapas de descarga y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas en total se revisan y limpian equipos se cambian filtros saturados en post 34 todos los productos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks se pintan tapas de descarga y tdf | programacion mantencion preventiva | 16
13876 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos quedan operativo se revisa tks y tdf | programacion mantencion preventiva | 16
13877 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se revisan y limpian equipos se calibran 26 bocas en total equipo kerosene no se calibra por estar sin combustible producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambian 2 fundas rojas en g97 post 1 y post 3 se cambian 26 adhesivos boca tk en mal estado se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo en eds se revisan y limpian equipos se calibran 26 bocas en total equipo kerosene no se calibra por estar sin combustible producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambian 2 fundas rojas en g97 post 1 y post 3 se cambian 26 adhesivos boca tk en mal estado se chequea tdf y tks | programacion mantencion preventiva | 16
13878 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva a surtidores lados 12 34 56 y 78 se verifica calibracikn con matraz de 20 litros a 12 bocas de 12 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a surtidores lados 12 34 56 y 78 se verifica calibracikn con matraz de 20 litros a 12 bocas de 12 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 22
13879 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca se revisa y limpia equipo producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo | programacion mantencion preventiva | 16
13880 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca la otra boca sin combustible se revisa y limpia equipo se cambian filtros saturados se cambia pistola con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca la otra boca sin combustible se revisa y limpia equipo se cambian filtros saturados se cambia pistola con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tks | programacion mantencion preventiva | 16
13881 | 5° | CL - Julio Cabello Cabello | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | Menos de 1h | mp no se realiza ya que pi queda inactivo de red enex | programacion mantencion preventiva | 13
13882 | 5° | CL - Asoc.Gremial De Taxis Colectivos NRo 9 Sa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo queda operativo se chequea tdf y tks | programacion mantencion preventiva | 16
13883 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 3 a 7 días | se realiza mantenimiento preventivo se chequea equipo no se puede realizar calibracion ya que medidor presenta problemas con falla de calibracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tk queda pendiente medidor advantage para realizar calibracion y finalizar mantenimiento preventivo se realiza reemplazo de medidor legacy se calibra boca quedando equipo operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se da termino al mantenimiento preventivo se realiza mantenimiento preventivo se chequea equipo no se puede realizar calibracion ya que medidor presenta problemas con falla de calibracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente se chequea tdf y tk queda pendiente medidor advantage para realizar calibracion y finalizar mantenimiento preventivo se realiza reemplazo de medidor legacy se calibra boca quedando equipo operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se da termino al mantenimiento preventivo | programacion mantencion preventiva | 16
13884 | 13° | CL - Transportes Transauto Limitada, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza por no encontrarse personal encargado que autorice labores se coordinara para el proximo ciclo | programa mantencion preventiva | 11
13885 | 13° | Inversiones Enex S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 48 de 48 | programacion mantencion preventiva | 3
13886 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 38 de 40 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13887 | 13° | Cruz del Sur S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 19 de 20 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
13888 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 26 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13889 | 13° | Sociedad Comercial Paine Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva a dispensadores lados 12 y 34 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 16 bocas de 16 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan spill descargas quedan operando normal se realiza mantencion preventiva a dispensadores lados 12 y 34 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 16 bocas de 16 se revisan interior de equipos se revisan y prueban accesorios se revisan spill descargas quedan operando normal | programacion mantencion preventiva | 7
13890 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantenimiento preventivo a lados 12 34 y 5 se revisa calibracion a 17 bocas de 17 con matraz de 20 litros se revisan interior de equipos y se cambiam filtros de diesel lados 12 y 34 saturados se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas ademas se cambian dos mangueras rv lado 1 gas 93 y lado 3 gas97 por malla a la vista pod roce con el suelo lo mismo en lado 4 de diesel se cambia manguera quedan todos los equipos operativos se realiza mantenimiento preventivo a lados 12 34 y 5 se revisa calibracion a 17 bocas de 17 con matraz de 20 litros se revisan interior de equipos y se cambiam filtros de diesel lados 12 y 34 saturados se revisan y prueban accesorios se revisan y limpian spill descargas ademas se cambian dos mangueras rv lado 1 gas 93 y lado 3 gas97 por malla a la vista por roce con el suelo lo mismo en lado 4 de diesel se cambia manguera quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 6
13891 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
13892 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL REYES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que personal administrativo indioca tener alto flujo de venta se coordina para el proximo ciclo | programacion mantencion preventiva | 11
13893 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva a surtidores se revisa calibracion con matraz de 20 litros a 24 bocas de 25 kerosene sin producto se revisan interior de equipos y se cambian tapa y oring de medidor wayne lados 12 de diesel por fatiga de material lo cual provocaba una leve fuga se revisan y limpian descargas quedan todos los equipos operativos se realiza mantencion preventiva a surtidores se revisa calibracion con matraz de 20 litros a 24 bocas de 25 kerosene sin producto se revisan interior de equipos y se cambian tapa y oring de medidor wayne lados 12 de diesel por fatiga de material lo cual provocaba una leve fuga se revisan y limpian descargas quedan todos los equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 16
13894 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que eds se encuentra en remodelacion | programacion mantencion preventiva | 3
13895 | 13° | PATRICIO GHIARDO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 19 no se calibra 1 boca de diesel por encontrarse desabilitada y 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13896 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 35 de 35 | programacion mantencion preventiva | 3
13897 | 13° | V.A.S.F.EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibtran 16 de 18 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13898 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
13899 | 13° | Comercial MyC Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
13900 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 42 de 44 no se calibran 2 bocas de g95 por no contar con sistema orpack | programacion mantencion preventiva | 3
13901 | 13° | Inmobiliaria Santa Martina S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
13902 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva lados 12 34 56 y 78 se verifica calibracion con matraz xe 20 litros a 28 bocas de 28 se revisan accesorios todo funcionando normal se realiza mantencion preventiva lados 12 34 56 y 78 se verifica calibracion con matraz xe 20 litros a 28 bocas de 28 se revisan accesorios todo funcionando normal | programacion mantencion preventiva | 3
13903 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
13904 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
13905 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 18 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13906 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva lafos 12 34 56 78 y 910 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 30 bocas de 32 se revisan interior de equipos y se acmbian oring de valvulas de diesel lado 8 por filtracion leve queda opertaiva se rebisan y prueban accesorios quedan todos operando normal se realiza mantencion preventiva lafos 12 34 56 78 y 910 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 30 bocas de 32 se revisan interior de equipos y se acmbian oring de valvulas de diesel lado 8 por filtracion leve queda opertaiva se rebisan y prueban accesorios quedan todos operando normal | programacion mantencion preventiva | 18
13907 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 40 de 40 | programacion mantencion preventiva | 3
13908 | 13° | LOBOS ARQUEROS SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 17 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
13909 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a surtidor doble de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 2 bocas de 2 se revisa interior de equipos y se reapretan correas sueltas se revisa spill de descarga queda equipo operativo se realiza mantencion preventiva a surtidor doble de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 2 bocas de 2 se revisa interior de equipos y se reapretan correas sueltas se revisa spill de descarga queda equipo operativo | programa mantencion preventiva | 7
13910 | 13° | CL - Transauto Bsm Logistica Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13911 | 13° | Coldtruck | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva lados 12 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 2 bocas de 2 se revisan accesorios se reapretan uniones de mangueras todo funcionando normal se realiza mantencion preventiva lados 12 se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 2 bocas de 2 se revisan accesorios se reapretan uniones de mangueras todo funcionando normal | programa mantencion preventiva | 3
13912 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 5 a 6 días | 4 a 5 horas | en verificacion volumetrica mantiene lectura de matraz lado 1 boca 1 10010 lado 2 boca 2 000 se realiza mp a dispensador jh 15 se revisa flujo y verificacion volumetrica ademas se cambia 2 filtro mod 40030 y se cambia valvula de emergencia que se encontraba sin seguro queda en funcionamiento | programa mantencion preventiva | 7
13913 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas en total se revisa y limpia equipo se chequea tks y tdf punto industrial queda operativo se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas en total se revisa y limpia equipo se chequea tks y tdf punto industrial queda operativo | programa mantencion preventiva | 16
13914 | 13° | CL - Transportes Mgr Hermanos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se resliza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 1 boca de 1 se revisa interior de equipo se revisa y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda equipo operativo se resliza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros a 1 boca de 1 se revisa interior de equipo se revisa y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda equipo operativo | programa mantencion preventiva | 22
13915 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos se cambia destorcedor con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tk se realiza mantenimiento preventivo se calibran 2 bocas se revisan y limpian equipos se cambia destorcedor con filtracion producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipo operativo se chequea tdf y tk | programa mantencion preventiva | 16
13916 | 13° | CL - Operadora Del Pacifico S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza por no encontrarse personal encargado que autorice labores se coordinara para el proximo ciclo | grama mantencion preventiva | 11
13917 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13918 | 13° | CL - Transportes Viking S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13919 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13920 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13921 | 13° | CL - Peugeot Chile S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13922 | 13° | CL - Empreterra Maquinarias Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se revisa calibracion con matraz de 20 litros se revisa y prueba accesorios se revisa interior de equipo y se cambia filtro se deja equipo operando normal se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se revisa calibracion con matraz de 20 litros se revisa y prueba accesorios se revisa interior de equipo y se cambia filtro se deja equipo operando normal | programa mantencion preventiva | 22
13923 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza mantecion preventiva en surtidor jh1300 quedando operativo se realiza mantencion preventiva en surtidor jh1300 quedando todo operativo | programa mantencion preventiva | 3
13924 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
13925 | 13° | CL - Transportes Huerta E Hijo Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros se revisa interior de equipo se revisa y prueba accesorios se revisa y limpia spill de descarga queda equipo operando normal se realiza mantencion preventiva a surtidor simple de diesel se verifica calibracion con matraz de 20 litros se revisa interior de equipo se revisa y prueba accesorios se revisa y limpia spill de descarga queda equipo operando normal | programa mantencion preventiva | 22
13926 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantenimiento preventivo se calibran 17 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a estanque correspondiente se chequea tdf y estanques limpiando contenedor y valvula de drenaje se cambian 3 placas de datos de estanques ademas se cambia tapa de 4 para descarga en g97 se pintan tapas de descarga eds queda operativa se realiza mantenimiento preventivo se calibran 17 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a estanque correspondiente se chequea tdf y estanques limpiando contenedor y valvula de drenaje se cambian 3 placas de datos de estanques ademas se cambia tapa de 4 para descarga en g97 se pintan tapas de descarga eds queda operativa | programa mantencion preventiva | 16
13927 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programa mantencion preventiva | 3
13928 | 5° | Digesa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programa mantencion preventiva | 3
13929 | 13° | RICARDO GARCIA E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva | 3
13930 | 5° | Social Servicios Gea Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca de equipo diesel se cambia manguera de 1 con filtracion se revisa y limpia equipo se chequea tk y tdf punto industrial queda totalmente operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza mantenimiento preventivo se calibra 1 boca de equipo diesel se cambia manguera de 1 con filtracion se revisa y limpia equipo se chequea tk y tdf punto industrial queda totalmente operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | programa mantencion preventiva | 16
13931 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva | 3
13932 | 5° | Sociedad Agricola La Rotunda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | Más de 1 mes | Menos de 1h | al llegar a punto industrial no se encuentra encargado de surtidor de combustible se trata de contactar via telefonica pero no hay respuesta y se espera desde las 1400hrs hasta las 15hrs aprox para ser atendido al llegar a punto industrial no se encuentra encargado de surtidor de combustible se trata de contactar via telefonica pero no hay respuesta y se espera desde las 1400hrs hasta las 15hrs aprox para ser atendido | programa mantencion preventiva | 5
13933 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 24 bocas en total no se calibra equipo kerosene sin producto se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks se realiza mantenimiento preventivo en eds se calibran 24 bocas en total no se calibra equipo kerosene sin producto se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente equipos operativos se chequea tdf y tks | programa mantencion preventiva | 16
13934 | 13° | Transportes Ejecutivos Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | surt12d se chequea surt por aparente falla electrica se encontro funcionando ok surt2d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw surt12d se chequea surt por aparente falla electrica se encontro funcionando ok surt2d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw | surtidor no funciona sin corriente | 21
13935 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | se requiere retirar agua de estanque 5 cantidad aproximada 200 lts | 20
13936 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | DIC 18 | 13 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | incidencia es atendida bajo ot 2 | reiteramos reporte donde fue senalado que posterior a la calibracion realizada el 11 de septiembre del presente ano las sopla de 97 aparece todos los dias con diferencias favor revisar y dar solucion | 21
13937 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 7 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se visita eds para chequeo de gas 97 por lo que se contacta con dealer de estacion manifestandole que prueba de hermeticidad la realiza empresa externapetrolabigual se le hace presente que por calendario le corresponde mantencion preventiva donde se efectuara prueba de presion y chequeo de calibracion el dia de manana conforme a la primera visita se realiza calibracion de dispensadores de producto 97 calibracion se realiza predeterminando cantidad de 20 litros a matraz ajustado a 00 donde se pudo percatar que en una de las bocas corta la venta pero sigue despachando producto por lo cual se solicita 1 medidor el cual se instalo bajo la ot 16462 | area de atencion combustible tiene variaciones negativas los ultimos 3 meses gas 97 y necesita que le revisen los siguientes puntos presion de lineas calibracion de surtidores y necesita una prueba de ermertisidad del estanque | 3
13938 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola de combustible suridor n 2 esta cortada | 4
13939 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 7 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | es reemplazada 01 breakaweay rv boss p16674 en pos 4 por estar cortada por terceros equipo queda operativo combustible recirculado es devuelto a su tk es reemplazada 01 breakaweay rv boss p16674 en pos 4 por estar cortada por terceros equipo queda operativo combustible recirculado es devuelto a su tkes reemplazada 01ampolleta pls en display posm4 por estar quemada uso | mangurera pistola gas 95 isla 1 se desprendio en breakaway | 6
13940 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 7 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea falla y se realiza el cambio de 2 pulser wip a surtidor gas 93 y gas 97 se prueba quedando 100 operativa se chequea falla y se realiza el cambio de 2 pulser wip a surtidor gas 93 y gas 97 se prueba quedando 100 operativa | surtidor 4 de diesel se detiene antes de lo programado | 19
13941 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 7 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway cortado no era reconectable cambio de brakaway 34 reconectable a boca 5 de pd el cual se corto y no tenia reconectable convencional equipo operativo | seguro de pistola cortado dixsel surtidor n2 no se puede despachar el producto | 9
13942 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 5 a 6 días | Más de 1 mes | queda pendiente confeccion de regla tk 1 diesel por estar en mal estado trozo faltante comienza aprox de 200lts se debe actualizar fecha en placa id de tk regla tk 1 diesel se encuentra con trozo faltante por desgaste de material por uso comienza aproxen los 200lts queda pendiente su confeccion se cotizara bajo modalidad calibex se procede a cerrar ot ya que area comercial no envia cotizacion | surtidores con la regla de medicion de estanque en mal estado situacion que perjudica la recepcion de combustible y el control diario de los estanques | 2
13943 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a cambiar el breakaway vapor reconectable en lado 3 se deja operativo se realiza a cambiar el breakaway vapor reconectable en lado 3 se deja operativo | area de atencion combustible tengo surtidor 3 sin despacho de ninguna gasolina agradecere pronta visita para su reparacion juan ignacio marcoleta | 9
13944 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se visita eds para ver esta incidencia al comunicarme con encargado de estacion me indica que estanques y equipis se encuentran trabajando de forma normal por lo tanto esta ot queda cerrada se visita eds para ver esta incidencia al comunicarme con encargado de estacion me indica que estanques y equipis se encuentran trabajando de forma normal por lo tanto esta ot queda cerrada | area de atencion combustible calibracion de estanque n 4 luis espinoza | 15
13945 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita eds para chequeo de surtidor numero tres gas 95 por encontrarse con problemas de presion por lo cual al revisar y sacar producto predeterminado en gas 97 se percata que no llega a lo programado por lo que se solicita un medidor para su remplazose realizo el cambio de medidor pero el mismo no da calibracion por lo cual se solicita otro nuevose realiza la instalacion de medidor pendiente en surtidor n 4 del producto 97 se recircula producto para pruebas de funcionamiento en presencia de encargado | area de atencion combustible surtidor n 4 con problema de presion para 95 juan quintana | 15
13946 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador n 14 producto petroleo diesel detectando valvula de pilotaje digital con problemas se procedio a realizar cambio de valvula de pilotaje digital de dispensador que esta sin uso en la estacion y se instala en la boca n14 petroleo diesel se realizan pruebas de recirculacion de producto y se prueba con ventas quedando dispensador operativo se realiza chequeo a dispensador n 14 producto petroleo diesel detectando valvula de pilotaje digital con problemas se procedio a realizar cambio de valvula de pilotaje digital de dispensador que esta sin uso en la estacion y se instala en la boca n14 petroleo diesel se realizan pruebas de recirculacion de producto y se prueba con ventas quedando dispensador operativo | area de atencion combustible cliente indica que tiene solo un surtidor y una boca no despacha lo que provoca que no pueda vender diesel pedro zambrano 42 | 18
13947 | 8° | Comercial Rohda Spa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a equipo dispensador boca n23 producto petroleo diesel detectando filtracion en valvula de emergencia reventada se precedio a desactivar dejando la boca n23 sin ventas quedando operativa 5 bocas de petroleo diesel en la estacion de servcio se solcita repuesto 1 valvula de emergencia de 1 12 para su cambio tambor metalico 200 lts con producto contaminado queda en recinto se realiza chequeo a equipo dispensador boca n23 producto petroleo diesel detectando filtracion en valvula de emergencia reventada se precedio a desactivar dejando la boca n23 sin ventas quedando operativa 5 bocas de petroleo diesel en la estacion de servcio se solcita repuesto 1 valvula de emergencia de 1 12 para su cambio se realiza la instalacion de una valvula de impacto de 1 12 en boca nro 23 diesel recirculando producto quedando operativo ademas se extraen 100 lts desde dispenser sumpproducto diesel del derrame hacia un tambor proporcionado por administracion | area de atencion combustible surtidores de diesel desabilitados por fuga de combustible en uno de ellos desde la base favor agendar con urgencia ya que no podemos realizar ventas de diesel en estacion catherine marin fono | 17
13948 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula de alivio compra directa y 1 perno de regulacion compra directa quedando operativo | buenos dias no sale combustible en ningun surtidor de 95 y 97 es urgente por favor | 10
13949 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | pistola de diesel no corta y se producen derrames reiterados por ser una pistola de alto galonaje | 4
13950 | 9° | Jorge Bornand Chesta e Hijos Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 7 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se cambia funda 1 la cual estaba rota en duspensador 7 se instsla quedando ok se chequea dispensador 3 y 4 con medidor producto 97 medidor trancado se solicita medidor encore para su cambio repuesto bodega ernesto soto se cambia funda 1 la cual estaba rota en duspensador 7 se instsla quedando ok se chequea dispensador 3 y 4 con medidor producto 97 medidor trancado se solicita medidor encore para su cambio se raliza mantencion a medidores encore producto 93 y 97 en dispensadores 345 y 6 ademas se instala medidor encore nuevo en producto 97 lado 4 se prueba quedando dispensadores operativos | area de atencion combustible necesita forro de pistola de diesel alto galonaje surtidor n7 surtidores 3 4 5 y 6 cortan 15 pesos antes de terminar el programa de carga rodrigo llancafile | 23
13951 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 7 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza vis telefono levantamiento de presion en linea hidraulica por veeder root quedando equipos con despacho | sin venta de 93 y 97 emergencia | 14
13952 | 13° | RICARDO GARCIA E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 7 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | disp 7897 se chequea disp se detecta valv de impacto cerreda se activa esta queda disp funcionando ok disp 1293 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w disp 7897 se chequea disp se detecta valv de impacto cerreda se activa esta queda disp funcionando ok disp 1293 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w | surtidor no despacha combustible ayer vino el tecnico a solucionarlo pero hoy ya no funciona nada | 21
13953 | 6° | RAMÓN ESTEBAN RODRÍGUEZ PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 7 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de destorcedor a bocas 2 de p diesel 4 de gasolina 93 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 95 por estar con filtracion vida util cambio de pistola a boca n 4 de gasolina 93 por tener sensor de corte automatico fuera de su lugar uso equipos quedan operativos cambio de destorcedor a bocas 2 de p diesel 4 de gasolina 93 7 de gasolina 95 y 8 de gasolina 95 por estar con filtracion vida util cambio de pistola a boca n 4 de gasolina 93 por tener sensor de corte automatico fuera de su lugar uso equipos quedan operativos | torcedores danados filtrando combustible | 4
13954 | 3° | CL - A.G. TAXIBUSES SOL DE ATACAMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 7 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo del equipo el cual se encontraba fuera de servicio el mismo se le encontro en la programacion en el segundo nivel activado en modo consola por lo cual no despachaba el mismo se coloco modo manual y quedo funcionando correctamente | emergencia surtidor no despacha | 11
13955 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 7 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se procede a revision de dispensador producto diesel el cual no despacha se solicita cambio de lineas cambio de lineas se ejecuta bajo ot 7 | se solicita con urgencia tecnico para dar funcionamiento a maquina de diesel isla dos boca 11 y 12 se solicito emergencia el fin de semana pero no pudieron dejar operativo el surtidor el inconveniente es que se baja el automatico cada vez que se activa el surtidor no estamos con ventas diesel a vehiculo menores | 21
13956 | 1° | CMC Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita tapa adaptador de descarga con hilo interior de 4 para su cambio en estanque de gas 93 se adjunta fotografia se instalo tapagorro adaptador descarga 4 pulgadas bronce npt se solicita tapa adaptador de descarga con hilo interior de 4 para su cambio en estanque de gas 93 se adjunta fotografia se instalo tapagorro adaptador descarga 4 pulgadas bronce npt | area de atencion combustible tapa de estanque gasolina 93 hilo desgastado dificulta al abrir costado de estanque palancas estan sueltas junior rodriguez | 16
13957 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de pistola 12 y funda a boca n 14 de gasolina 97 por no cortar sensor automatico uso se instala destorcedor de 34 a boca n 14 de gasolina 97 ya que colgante no contaba con este elemento cambio de pistola 12 a boca n 5 de p diesel por no cortar sensor automatico uso cambio de filtro a dispensador isla n 1 producto p diesel por estar arrojando 15 litros x minuto equipo queda despachando 35 litros x minuto vida util equipos quedan operativos cambio de pistola 12 y funda a boca n 14 de gasolina 97 por no cortar sensor automatico uso se instala destorcedor de 34 a boca n 14 de gasolina 97 ya que colgante no contaba con este elemento cambio de pistola 12 a boca n 5 de p diesel por no cortar sensor automatico uso cambio de filtro a dispensador isla n 1 producto p diesel por estar arrojando 15 litros x minuto equipo queda despachando 35 litros x minuto vida util equipos quedan operativos | pistola isla 1 y 2 vpower y diesel no cortan | 4
13958 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se suministra e instala colgante llevado por vehiculo de dispensador isla n 1 boca n 3 de gasolina 95 equipo queda operativo nota suministro de 01 pistola de 12 01 destorcedor de 34 01 manguera 34 x 32 y 01 breakaway 34 reconectable se suministra e instala colgante llevado por vehiculo de dispensador isla n 1 boca n 3 de gasolina 95 equipo queda operativo nota suministro de 01 pistola de 12 01 destorcedor de 34 01 manguera 34 x 32 y 01 breakaway 34 reconectable | isla 1 lado 1 gas 95 manguera fue arrancada del break away | 9
13959 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se procede al cambio de 3 fundas verdes 12 en bocas 1 10 y 14 ademas se cambia 1 funda negra 1 en boca 3diesel se procede al cambio de 3 fundas verdes 12 en bocas 1 10 y 14 ademas se cambia 1 funda negra 1 en boca 3diesel | fundas en mal estado | 4
13960 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 kit de reparacion de valvula de control de flujo en surtidor 4 isla 2 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 kit de reparacion de valvula de control de flujo en surtidor 4 isla 2 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo | bomba 02 se pasa constantemente mayor diferencia fue de 20 | 18
13961 | 13° | PATRICIO GHIARDO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador doble de diesel lado 6 por galla descrita se reconecta breakaway cortado por tiron de manguera se prueba funcionando normal se revisa dispensador doble de diesel lado 6 por galla descrita se reconecta breakaway cortado por tiron de manguera se prueba funcionando normal | break away de una pulgada cortado maquina doble de diesel | 9
13962 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 manguera 1 x 5 mts lada 10 diesel en mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 1 x 5 mts lada 10 diesel en mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto | se solita tecnico para cambio de manguera que se encuentra rota en isla 3 diesel | 6
13963 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa equipo dispensador gasolina 93 isla 2 boca 8relizando pruebas de corte a alto flujo y predeterminadas en litros mediante teclado preset no arrojando falla alguna el equipo ni los equipos colgantes especificamente pistola 12 pulgada de recuperacion de vaporesalgunas pruebas se realizaron en presencia del encargado de la estacion a solicitud del mismo se verifico gas 95 boca 07 a manera de descarte equipo queda operativo 100 se revisa equipo dispensador gasolina 93 isla 2 boca 8relizando pruebas de corte a alto flujo y predeterminadas en litros mediante teclado preset no arrojando falla alguna el equipo ni los equipos colgantes especificamente pistola 12 pulgada de recuperacion de vaporesalgunas pruebas se realizaron en presencia del encargado de la estacion a solicitud del mismo se verifico gas 95 boca 07 a manera de descarte equipo queda operativo 100 | pistola no permite despacho de combustible programada se corta | 15
13964 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion prventiva | mantencion preventiva mes de diciembre | 3
13965 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | spill de diesel se encuentra operativo jefe de playa da conociminento que no hay ningun despiche de spill malo estan operativos resalta que hubo confucion en general la orden | area de atencion combustible 10 despichadores estanquesno evacuantapados levantar incidencia para derivar a sgs | 7
13966 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | fundas en mal estado rotas se instalan dos fundas nuevas pero queda solo una registrada en tablet como repuesto cambiado la otra funda es amarilla de 1 cambiada en equipo de alto galonaje por favor considerar repuesto para ser rebajadorepuesto no figura en tablet equipos operativos | area de atencion combustible 8 fundas gasolinas en mal estado 2 levantar incidencia para derivar a sgs | 4
13967 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | boton identificativo de gasolinas se encuentran dos en mal estado solo la grafica se solicitan repuesto a bodega central seleccionar producto con la mano y no con el cano de la pistola para dar mas vida util al adhesivo boton identificativo de gasolinas se encuentran dos en mal estado solo la grafica se solicitan repuesto a bodega central se instalan dos adhesivos boton selector uno de gas93 y gas95 quedando selectores operativos adhesivos comprados comercio local | area de atencion combustible 7 tecleras surtidores 93 95 cambio levantar incidencia para derivar a sgs | 5
13968 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | para chequear respiraderos lo deve realizar una empresa externa la cual debe llegar a esa altura con ayuda de andamios o alsa hombre se chequea a nivel de piso estando todo normal limpieza a valvula de bola quedando sistema operativo | area de atencion edificios y estructuras 9 respiraderos tapados levantar incidencia para derivar a sgs | 5
13969 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza visita estacion 109 viendo que incidencia no corresponde estacion ya que ellos nunca hicieron incidencia es esta es incidencia corresponde a estacion 112 queda cerrada incidencia se realiza visita estacion 109 viendo que incidencia no corresponde estacion ya que ellos nunca hicieron incidencia es esta es incidencia corresponde a estacion 112 queda cerrada incidencia | area de atencion combustible re interesen las siguientes incidencias levantadas anterior mente y que aun permanecen las observaciones y por lo mismo se esta procediendo con la infraccion a la ley 1 placas de identificacion de estanques deben ser revisadas y cambiadas por problemas en datos de inscritos ya que no corresponden los registros acorde su certificado 2tubos de venteo taponados ocasionando derrame de producto desde su estructura superior lo que a generado que se encuentran sucios y carentes de identificacion 3 samp estanque n 6 con agua producto de que carece sello se recomienda revisar los demas samp a objeto de verificar que no obtengan agua ademas limpiarlos y sellarlos 4se debe instalar nuevas identificaciones de dispensadores por deteriorose hace presente que las actuales corresponde a papel normal por lo que su durabilidad es menor a otros sistemas mas acordes a las inclemencias del tiempo siendo ello mas evidente en los dispensadores 789 y 10 5se solicita ademas identificacionpintado de tapas de estanques debido a su deterioro no se identifica que producto es 6se reitera informar estado de avance obra civil pendiente alusiva a reparar vias de desagues de las canaletas anti derrames las cuales acumulan frecuente mente agua producto que no cumplen el fin para lo cual fueron construidas final mente se reitera revision de reglas ya que se encuentran desgastadas tanto en su campo de observacion de numeracion como extremo inferior e identificacion del producto y estanque que corresponde | 21
13970 | 8° | CL - COMERCIAL Y TRANSPORTES NACIMIENTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 3g 2222 boca 5 gas 95 por fuerte ruido al expender se detecto un exceso de presion en bombas centrifugas causando que estas no giraran correctamente generando fuerte ruido y sobrecalentamiento de la polea del motor se realizo ajuste de valvulas baypass para disminuir presion se probo recirculando y con venta quedando operativo se realiza revision de surtidor 3g 2222 boca 5 gas 95 por fuerte ruido al expender se detecto un exceso de presion en bombas centrifugas causando que estas no giraran correctamente generando fuerte ruido y sobrecalentamiento de la polea del motor se realizo ajuste de valvulas baypass para disminuir presion se probo recirculando y con venta quedando operativo | cuando abastecen de combustible maquina se detiene a los 2 litros no expende mas | 14
13971 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 2 dsl el cual se encuentra sin filtraciones y operativo se realiza revision de disp 2 dsl el cual se encuentra sin filtraciones y operativo | area de atencion combustible surtidor 2 pistola diesel con filtracion | 21
13972 | 13° | Red Propia Chicureo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza cambio de turbina quedando ok | area de atencion combustible no sale bencina 93 en todos los surtidores hicimos todos lo posible y nada | 10
13973 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 6 dsl por estar cortado quedando operativo repuesto breakaway 34 p13430 se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 6 dsl por estar cortado quedando operativo repuesto breakaway 34 p13430 | area de atencion combustible surtidor 6 manguera arrancada disel | 9
13974 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se realiza reparacion de cadenas de valvulas drenajes de spill 1 93 y 3 diesel quedando ok | area de atencion combustible gancho de cadena de despiche de los estanques de 93 octanos y diesel malos | 18
13975 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reinicia disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse se realizan pruebas y queda ok se reinicia disp 34 por no respetar ventas predeterminadas y pasarse se realizan pruebas y queda ok | area de atencion combustible surtidor n 4 no corta a tiempo y se pasa en 30 pesos aprox | 19
13976 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | pruebas con ventas considerar 6 pistolas p14776 por no tener stock en tablet se realiza cambio de pistolas convencionales lados 12345 y 6 por tener cano 12 se solicita de 34 quedando ok lado 2 se cambia mango por estar quebrado quedando ok considerar repuesto p14776 6 pistolas convencional 34 | area de atencion combustible pistola de diesel no estan aptas para vehiculos nuevos de diesel se solicita cambio de pistolas | 4
13977 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | consola veeder root tls350r presenta alarma e1 alarma de comunicacion se verifica el estado de cable de comunicacion entre veeder root y blue box se apaga consola se retiran placas rs232 y placa ssat se realiza limpieza se vuelven a instalar y se reinicia consola veeder root en donde alarma se borra quedando la consola con todas sus funciones normales equipo se encuentra operativo consola veeder root tls350r presenta alarma e1 alarma de comunicacion se verifica el estado de cable de comunicacion entre veeder root y blue box se apaga consola se retiran placas rs232 y placa ssat se realiza limpieza se vuelven a instalar y se reinicia consola veeder root en donde alarma se borra quedando la consola con todas sus funciones normales equipo se encuentra operativo | area de atencion combustible problema de alarma en vedeer root e 1 alarma de comunicacion punto de cuestionamiento en auditoria | 2
13978 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se instala una pistola 34 diesel p14776 isla queda operativa isla 6 presenta filtracion en swivel diesel y pistola con cano danado se reemplazan y prueban se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 6 diesel filtra combustible desde la union de pistola con manguera | 4
13979 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 6 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita portapistola se cambia sensor de activacion banco de prueba de producto en pos 2 equipo queda operativo en todas sus bocas se solicita portapistola se cambia sensor de activacion de producto en pos 2 equipo queda operativo en todas sus bocas | area de atencion combustible nos indica que el surtidor n 7 por el lados dos no despacha combustible gasolina | 23
13980 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
13981 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | por favor venir a retirar residuo en la camara del surtidos 1 y 2 porque se realizo un cambio de flexible y el tecnico recomendo hacer un reporte para que realicen la respectiva limpieza la estacion cuenta con el tarro para realizar la descontaminacion | 20
13982 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 02 pistolas de 12 en las bocas gas 93 y 95 isla lado 5 las cuales presentaban falla de corte automatico y gatillo debido al uso normal de las pistolas quedan operativos se realiza el cambio de 02 pistolas de 12 en las bocas gas 93 y 95 isla lado 5 las cuales presentaban falla de corte automatico y gatillo debido al uso normal de las pistolas quedan operativos | cliente indica que gatillo de pistola de la boca 5 y 6 correspondiente a los surtidores 23 y 25 se echo a perder provocando que no se corte al finalizar una carga | 4
13983 | 7° | Carlo de Jesús Sousa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea funcionamiento con clientes quedando predeterminador operativo predeterminador en mal estado no funcionando en su normalidad este es reemplazado por uno nuevo quedando operativo y se activan el p1 y p2 | area de atencion combustible surtidor numero 2 de diesel tiene problemas con la tarjeta que se programa jose hormazabal | 19
13984 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva correspondiente al mes diciembre | 21
13985 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | AA | Jueves | 6 | DIC 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros alta capacidad y 1 sello brida quedando equipo operativo incidencia fue cerrada por tecnico adrian ampuero | el cliente informar que surtidores presentan lentitud a cierta cantidad de combustible estanque puede haber presencia de suciedad para revisar | 12
13986 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion con matraz quedando ok | surt entrega de mas | 7
13987 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo despacho ok | sin despacho | 12
13988 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16369 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
13989 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza rev de tapa sump encontrandose todo seco equipo se encuentra operativo incidencia cerrada periodo 2018 | rev de posibles fugas en kerosene | 21
13990 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | conexion electrica contactor se encontraba suelta senal de bobina contactor se encontraba suelta y no anclava se normaliza conexion electrica en contactor y equipos quedan operativos se chequean ventas a clientes | surtidores de la isla 1 y 2 no dispensan combustible de diesel | 10
13991 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
13992 | 2° | linea de taxibuses 114. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza inspeccion a surtidor el cual se despresuriza boca 2 al momento de despachar combustrible diesel se realiza reemplazo de valvula retencion centrifuga se reemplaza manguera de 1 x 5mt largo se reemplaza porta filtro centrifuga se realiza inspeccion a surtidor el cual se despresuriza boca 2 al momento de despachar combustrible diesel se realiza reemplazo de valvula retencion centrifuga se reemplaza manguera de 1 x 5mt largo se reemplaza porta filtro centrifuga | falla en pistola | 6
13993 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL FARIÑA Y CIA. LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente el cambio de 01 funda roja en pos 1 boca v power esmreemllazada 01 funda roja p15955 01 mango plastico p 16555 en pos 1 boca v power por estar perforada por uso accesorios en mal estado quedan en eds queda pendiente el cambio de 01 funda roja en pos 1 boca v power esmreemllazada 01 funda roja p15955 01 mango plastico p 16555 en pos 1 boca v power por estar perforada por uso accesorios en mal estado quedan en eds | funda de pistola danada | 6
13994 | 5° | Taller Mecánico Maestranza y Estruc. Metálicas ( Visan ) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | es reemplazado 01 swivel de 1 en boca 1 de diesel por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en pi es reemplazado 01 swivel de 1 en boca 1 de diesel por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en pi | manguera se encuentra suela en la parte que se junta con la pistola | 6
13995 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | revicion de pistolas de equipos pes por no parar automaticamente por desborde sin pruebas revicion de pistolas de equipos pes por no parar automaticamente por desborde se chequea lado 2 pes pistola la cual se nos informa que fue cambiada por gilbarco de igual forma se revisa no presenta anomalias | area de atencion | 4
13996 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
13997 | 13° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
13998 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita tapa se cambia tapa contenedor de derrame de estanque 2 g93 p15202 se solicita tapa se cambia tapa contenedor de derrame de estanque 2 g93 | area de atencion combustible solicita recambio tapa de estanque de medicion de gasolina 93 | 16
13999 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza medicion con manometro de presion en linea de estanque 93 se realiza prueba en consola se realiza diferentes tipos de pruebas que indican que no hay fugas | area de atencion combustible surtidor n 125y6 problemas con el despacho de gasolina 93 juliano savoy | 14
14000 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | la manguera se desperendio hace alrededor de un mes y aun no la vienen a arreglar | 21
14001 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | sutidor de isla n 3y4 de producto 93 este quedara pendiente se necesita herramienta especifica para extraccion de valvula opw de estanque se informa a administradora se realiza limpieza y mantencion de valvula opw en lomo tk quedando equipos despacho normal | surtidor despacha muy lento | 18
14002 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva es de septiembre | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
14003 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reemplazo de pistola en mal estado se realiza reemplazo de filtro saturado se prueba equipo quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente se realiza reemplazo de pistola en mal estado se realiza reemplazo de filtro saturado se prueba equipo quedando operativo producto recirculado devuelto a tk correspondiente | pistola no corta ademas que esta descargando muy lento | 6
14004 | 5° | GUERRERO HERMANOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | en realizado master reset a equipo de kerosene el cual queda operativo es recircula producto equipo operativo en realizado master reset a equipo de kerosene el cual queda operativo es recircula producto equipo operativo | surtidor de kerosene se encuentra desconectado en la pantalla sale clsed | 22
14005 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 1diesel con pistola danada se procede al cambio de esta y la instalacion de una funda negra 12 se recircula producto para pruebas de funcionamiento boca queda operativa y sin filtracion se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 1diesel con pistola danada se procede al cambio de esta y la instalacion de una funda negra 12 se recircula producto para pruebas de funcionamiento boca queda operativa y sin filtracion | al cargar con pistola diesel isla 1 filtra combustible | 4
14006 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | 4 a 5 días | 8 a 24 horas | queda pendiente el cambio de 1 placa fuente de poder y 2 wip se chequea falla y se realiza el cambio de una fte poder se realiza el cambio de 2 pulser wip se realiza coldstar y reprograma se prueba con ventas quedando 100 operativo queda pendiente el cambio de 1 placa fuente de poder y 2 wip se chequea falla y se realiza el cambio de una fte poder se realiza el cambio de 2 pulser wip se realiza coldstar y reprograma se prueba con ventas quedando 100 operativo | cuando el surtidor despacha producto en ambas lados al cortar un lado desactiva o corta el despacho en el otro | 19
14007 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | son reemplazados 06 filtros spin on en pos 2 y pos 3 productos 93 95 v power y diesel por estar tapados son limpiados susu filtros de malla quedando equipo ok flujo inicial aprox 19 a 22 lpm flujo final 32 lpm en 93 95 v power y diesel filtros en mal estado quedan en eds son reemplazados 06 filtros spin on en pos 2 y pos 3 productos 93 95 v power y diesel por estar tapados son limpiados susu filtros de malla quedando equipo ok flujo inicial aprox 19 a 22 lpm flujo final 32 lpm en 93 95 v power y diesel filtros en mal estado quedan en eds | surtidor despacho lento | 6
14008 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa dispensador 5 se pasa de lo programado en unos pesos se ajusta precorte quedando ok administracion solicita cambiar filtros en el dispensador 1 2 3 4 de gasolina 93 97 y diesel ya que se encuentran con muy bajo flujo se cambian 6 filtros de alta capacidad quedando ok | area de atencion combustible surtidor n 5 se pasa de valor programado | 12
14009 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza cambio de regla perfil aluminio compra de tanque gas 95 confeccionada con tabla de estanque encontrando una diferencia de 1600 litros con la regla antigua se realiza cambio de regla perfil aluminio compra de tanque gas 95 confeccionada con tabla de estanque encontrando una diferencia de 1600 litros con la regla antigua | se solicita calibarcion estanque 2 de gas 95 ya que la regla fue calibrada con un estanque que no corresponde y me esta generando diferencias importantes | 2
14010 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
14011 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | surtidor con fuga | 12
14012 | 13° | Soc. Com. Y Dist. Cousin Ltda. (Mapocho) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 6 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
14013 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 6 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 21gas 93 con breakaway cortado se procede al cambio del accesorio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 21gas 93 con breakaway cortado se procede al cambio del accesorio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | solicitamos venir a reparar desprendimiento de manguera gas 93 boca22 lado 8 del file 943 | 9
14014 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | pistola alto galonaje diesel isla 8 en mal estado venta detenida se requiere cambio | 4
14015 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | SubContratista | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza cambio de lineas electricas trifasica producto diesel tk 1 deacuerdo a presupuesto tambien se cambia contactor en tablero electrico se sellan cajas electricas se recircula producto para pruebas | cambio de lineas electricas 60 mts | 10
14016 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea equipo tls450 veederroot encontrandose defectuoso sin ventas de diesel se conecta senales directo de diesel quedando con despacho se programa visita para el dia para su reparacion final se chequea equipo tls450 veederroot encontrando dplld danado de estanque 3 diesel se solucita repuesto se chequea estanque diesel cambiando detector de fuga dplld por encontrarse danado y contactor trifacico de bomba diesel se prueba equipo quedando con despacho normal se chequea equipo tls450 veederroot encontrandose defectuoso sin ventas de diesel se conecta senales directo de diesel quedando con despacho se programa visita para el dia para su reparacion final se chequea equipo tls450 veederroot encontrando dplld danado de estanque 3 diesel se solucita repuesto se chequea estanque diesel cambiando detector de fuga dplld por encontrarse danado y contactor trifacico de bomba diesel se prueba equipo quedando con despacho normal | veeder root con mensajes de error en petroleo y no esta despachando el combustible | 17
14017 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reinicia dispensador 56 por estar sin despacho de producto quedando operativo se reinicia dispensador 56 por estar sin despacho de producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 5 no sale combustible los numerales avanzan igual | 1
14018 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se ajusta parametros en veeder root por variaciones en medicion con reglas 9397 quedando ok | area de atencion combustible calibracion de surtidores y veeder root por variacion negativa | 2
14019 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | isla 34 presenta codigo de error 20 falla de pulser se intercambian de posicion pulser falla persiste en el mismo producto se realizan reseteos por software y hardware falla persiste se requiere reemplazo de placa nodo control equipo en garantia se indica que repuesto sera proporcionado por gilbarco isla 34 es revisada por personal gilbarcose elimina error y se prueban despachos se habilita para ventas se observa funcionamiento despues de una hora aprox de operacion el equipo repite la falla se requiere chequeo de electronica por parte de gilbarco ot cerrada por gilbarco isla 34 presenta codigo de error 20 falla de pulser se intercambian de posicion pulser falla persiste en el mismo producto se realizan reseteos por software y hardware falla persiste se requiere reemplazo de placa nodo control equipo en garantia se indica que repuesto sera proporcionado por gilbarco isla 34 es revisada por personal gilbarcose elimina error y se prueban despachos se habilita para ventas se observa funcionamiento despues de una hora aprox de operacion el equipo repite la falla se requiere chequeo de electronica por parte de gilbarco ot cerrada por gilbarco | area de atencion combustible surtidor numero 3 no despacha combustible | 11
14020 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | sin pruebas se realiza mediante veeder root consolidacion de reglas de tanque 1 diesel y tanque 4 kerosene quedando ok | area de atencion combustible alineacion veederroot | 2
14021 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | fuga de combustible por manguera y pistola gas 93 isla 7 autoservicio | 4
14022 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa isla 10 presenta breakaway cortado se reemplaza se prueban despachos equipo presenta codigo de error 20 falla en barrera intrinseca se repara placa y se elimina error se prueban despachos y se habilita para ventas | area de atencion combustible el surtidor 10 esta mala | 19
14023 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 6 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | oring se encontraban quemados cambio de kit de oring valvula proporcional a productom93 y 95 boca 15 de 95 y 16 de 93 oring se encontraban quemados | isla 2 lado 4 pistola de la 95 no corta | 18
14024 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 6 | DIC 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando pistola rota por mal uso se procede al cambio de pistola quedando operativo | pistola surtidor 9 quebrada | 6
14025 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 6 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para chequiar alarma consola veeder root se chequea igual tk sump se percata que su sensor discriminador se encuentra en mal estado se limpia si tener resultados optimos igual se cambia por otra camara trasladandose la alarma por lo cual se solicita uno para su reemplazose realiza instalacion de sensor discriminador para tank sump en el tk n 2 se verifica consola veeder root la cual se encuentra con todas sus funciones normalizadas | area de atencion combustible alarma de veederoot sensor inoperativo l2 jorge acosta | 2
14026 | 6° | Minera Valle Central | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se asiste a instalacion de equipos para automatizacion de surtidores pero empresa orpak no llega al punto senalado | visita conjunto con personal de orpak | 10
14027 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 5 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | surtidor n 9 presenta filtracion a traves de codo giratorio se solicita como repuesto 01 codo giratorio de 1 pulgada codigo p13736 se realiza el cambio de 01 codo salida giratorio 1 en el surtidor n 9 de diesel el equipo queda operativo surtidor n 9 presenta filtracion a traves de codo giratorio se solicita como repuesto 01 codo giratorio de 1 pulgada codigo p13736 se realiza el cambio de 01 codo salida giratorio 1 en el surtidor n 9 de diesel el equipo queda operativo | area de atencion combustible ruego por favor mandar a ver la maquina n 9 que se encuentra en mal estado producto diesel | 6
14028 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 5 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrande filtracion en union americana de linea de diesel de isla 2 se procede a reparar filtracion quedando surtidor operativo se recircula producto en presenccia de encaargado sin presentar filtracion se realiza visita a estacion encontrande filtracion en union americana de linea de diesel de isla 2 se procede a reparar filtracion quedando surtidor operativo se recircula producto en presenccia de encaargado sin presentar filtracion | fuga de combustible isla n 2 de diesel bomba centrifuga o meter se solicita mantencion a la brevedad | 14
14029 | 13° | Soma E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 5 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva bajo la ot 16363 | mantencion preventiva mes de diciembre | 21
14030 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 5 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se visita eds para chequeo de consola veeder root la cual no visualizaba cantidad de combustible almacenadapero el encargado me manifiesta al llegar que todos sus equipos se encontraban trabajando de forma normal por lo tanto otqueda cerrada se visita eds para chequeo de consola veeder root la cual no visualizaba cantidad de combustible almacenadapero el encargado me manifiesta al llegar que todos sus equipos se encontraban trabajando de forma normal por lo tanto otqueda cerrada | area de atencion combustible menu de tanques en sistemas aparece con errores no visualiza cantidad de combustible que le queda carlos palma | 15
14031 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de 4 filtros quedando equipos operativos | todos los surtidores de la estacion estan con despacho lento producto gas 93 y gas 95 surtidores 12345678 | 22
14032 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 5 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | se solto breackaway producto de perro muerto que solto manguera | 22
14033 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola de 12 p14772 mas 01 funda negra autoservivio p 14224 en pos 2 diesel por no coryar su automatico por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds combustible recirculado es devuelto asu tk es reemplazada 01 pistola de 12 p14772 mas 01 funda negra autoservivio p 14224 en pos 2 diesel por no coryar su automatico por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds combustible recirculado es devuelto asu tk | pistola con sensor malo | 6
14034 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 5 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de diciembre | 3
14035 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 5 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | lecturas coinciden con reglas se indica que tk kerosene presenta aumento de producto el dia sin haber recibido descarga reporte de aumento fue generado por remocion de sonda durante la mantencion preventiva se verifican sondas de telemedicion se les realiza mantenimiento y se reinstalan se verifican lecturas de veeder root y reglas valores coinciden en altura y volumen en tk 1 diesel tk 3 g97 y tk 4 kero tk 2 g93 coinciden alturas volumen no coincide por regla danada inivia desde los 600 lts se adjunta foto estacion ya habia generado incidencia por reemplazo de regla no hay tabla de calibracion en la estacion | area de atencion combustible calibracion tk 93 y 97 | 2
14036 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 5 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | pruebas con ventas equipo 12 se apaga y enciende quedando preset operativos encore 500s | area de atencion combustible teclado no funciona surtidor 1 y 2 carlos placencia | 22
14037 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 1 a boca 16 la cual cumple vida util no corta y filtra por vastago equipo operativo | pistola no corta | 6
14038 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente confeccion de regla tk diesel se cotizara bajo modalidad calibex se procede a cerrar ot ya que el area comercial no envio la cotizacion y paso 6 meses | surtidores con la regla de medicion de estanque en mal estado situacion que perjudica la recepcion de combustible y el control diario de los estanques | 5
14039 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se revisa equipo octuple lado 3 gas95 por falla descrita se revisan accesorios y se ajustan parametros de mezcla se prueba recirculando litros funcionando normal se monitorean ventas por mas de una hora sin falla se revisa equipo octuple lado 3 gas95 por falla descrita se revisan accesorios y se ajustan parametros de mezcla se prueba recirculando litros funcionando normal se monitorean ventas por mas de una hora sin falla | cuando surtidor esta trabajando en gasolina 95 se corta abruptamente y deja de despachar por lo que hay que cerrrar venta emitir boleta y volver a cargar hasta llegar al monto solicitado por el cliente | 19
14040 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ademas se confeccionan placas de estanques numeros 1 2 3 4 y 5 con nueva fecha de reinspeccion quedan operativas ademas se confeccionan placas de estanques numeros 1 2 3 4 y 5 con nueva fecha de reinspeccion quedan operativas | continuacion orden 5 cont este surtidor presenta el problema cuando la vnta va entre los 4 y 5 lts es una falla aleatoria que nos esta complicando mucho la venta ya que los clientes se molestan cuando hay que completar la venta con dos o tres cargas y en cada una de ellas hay que emitirle boleta este surtidior ya presentaba problemas antes de la calibracion porque esa misma pistola despachaba combustible despues de varios segundos de llevar apretado el gatillo | 2
14041 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a nivel de piso a tk n3 producto petroleo diesel detectando valvula de sobrellenado en mal estado y no instalada en su ubicacion administracion senala que al momento de descargar combustible deben retirar tapa de gorro para hacer descarga de producto se informa se adjunta cotizacion mediante plataforma trabajo ejecutado por subcontrato se espera que subcontrato reenvie el presupuesto | area de atencion combustible cliente indica que venteo del tanque 3 de petroleo diesel presenta problemas al descargar camion es muy lento se tiene que sacar tapa de caja vereda de la valvula de sobrellenado para realizar la descarga lo cual no corresponde adelaida chillan carretera | 5
14042 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza chequeo de punto muerto de tk 1 diesel el cual es de 600 litros se acorta succion quedando un punto muerto de 1000 litros mismo trabajo se realiza para tk 2 y tk 3 se realiza chequeo de agua a tk 1 diesel tk 2 gas 97tk3 gas 93 por lado succion y descarga de tk 1 se extraen 20 litros aproximadamente por lado succion tk 2 y tk 3 se encuentran sin agua se extrae agua de tamk sump gas 97 10 litros aproximadamente se chequea funvionamiento de bocas con recirculacion de producto se chequea flujo en dispensadores encontrando en fltro de malla con particulas de sedimentos se cambian filtros y se chequea flujo de bocas se deja un tambor en eds dispensadores quedan operativos acortar succiones de tk 1 tk 2 y tk 3 | area de atencion | 20
14043 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se informa que descarga directa de tk 4 kerosene no es spill con valvula de despiche y se encuentra ubicado en zona de area verde segun se adjuntan fotografias se debe realizar el cambio a spill contaiment se procede a dar cierre a ot ya que esta fuera de plazo | area de atencion combustible cambiar spil de kerosene por encontrarse fuera de norma y pintura | 5
14044 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 5 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicitan tablas de calibracion a lorna opazo se solicitan tablas de calibracion a lorna opazo ods cerrada sera reasignada a otro mantenedor | surtidores con la regla de medicion de estanque en mal estado situacion que perjudica la recepcion de combustible y el control diario de los estanques | 5
14045 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional p13430 en dispensador numero 2 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional p13430 en dispensador numero 2 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible pistola surtidor 2 se saliodiesel | 9
14046 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 3 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 3 93 por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 | area de atencion combustible surtidor 3 con manguera cortada | 9
14047 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | repuestos cumplen vida util cambio de swivel 1 a boca 25 de pd cumple vida util cambio de pistola de 1 a boca 25 de pd la cual no corta y cano con filtracion cumple vida util equipo operativo | pistola de surtidor isla de alto galonaje gotea se solicita mantencion y reparacion | 6
14048 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | quedq pendiente 01 valvula proporcional para equipo 4 vista en pos 4 producto 95 queda fuera de servicio es reemllazada 01 valvulaproporcional p 16320 equipo 3 o 4 vista por estar en al estado en pos 4 producto v power equipoqueda operativo repuesto en mal estado es devuelto a bp quedq pendiente 01 valvula proporcional para equipo 4 vista en pos 4 producto 95 queda fuera de servicio es reemllazada 01 valvulaproporcional p 16320 equipo 3 o 4 vista por estar en al estado en pos 4 producto v power equipoqueda operativo repuesto en mal estado es devuelto a bp | el surtidor es programado funciona normalmente hasta que llega al final hace como que va aterminar la venta y despues sigue como si nada | 6
14049 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | manguera rota | 22
14050 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se chequea dispensador 1 y2 se extraen pruebas volumetricas no presentando problemas en despachos de bocas gasolinas ni diesel dispensador esta operativo surtidor 1 y 2 no despacha | area de atencion combustible surtidor numeros 1 y 2 no despachan combustible surtidor numero 4 despacha lento victor rojas | 1
14051 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Quillón) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 5 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor se realiza prueba con recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo se recomienda realizar cambio de filtros se realiza chequeo a surtidor se realiza prueba con recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando fallas equipo operativo se recomienda realizar cambio de filtros | area de atencion combustible en el surtidor 1 y 2 en la maquina numero 1 se corta el suministro de la bencina antes de lo programado | 19
14052 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo la ot 15875 | area de atencion combustible surtidor numero 5 no despacha combustible carlos palma | 21
14053 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realiza chequeo a dispensafor boca n19 producto 97 detectando problemas en medidor se solicita 1 medidor advantage gilbarco el medidor fue cambiado bajo la ot 16626 | area de atencion combustible maquina n 7 no despacha combustible 97 y 95 patricio sanhueza | 23
14054 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | 5 a 6 días | Más de 1 mes | se revisa a nivel de piso valvula de sobrellenado de tk1diesel encontrando valvula trabajando con normalidad queda pendiente revision de venteo debido a que se trata de un trabajo adicional se envia presupuesto para elaborar cotizacion a jose jaque cotizacion fue aprobada y se le infoerma al supervisor para que lidere la ejecucion se realiza visita a estacion de servicio para efectuar chequeo a venteos se procede a la verificacion limpieza e identificacion de estos quedando todos operativos se revisa a nivel de piso valvula de sobrellenado de tk1diesel encontrando valvula trabajando con normalidad queda pendiente revision de venteo debido a que se trata de un trabajo adicional se envia presupuesto para elaborar cotizacion a jose jaque cotizacion fue aprobada y se le infoerma al supervisor para que lidere la ejecucion se realiza visita a estacion de servicio para efectuar chequeo a venteos se procede a la verificacion limpieza e identificacion de estos quedando todos operativos | urgencia revisar venteos de combustible descarga lenta con problemas de gases clientes molestos este trabajo fue solicitado en agosto y el problema persiste con mas gravedad | 5
14055 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se procede a revision de dispensador diesel este no despacha producto diferencial de bomba sumergida se cae se procedera a revision de lineas y se chequea contactor de bomba sumergida tk 1 encontrandose este con fase suelta se reaprietan y ajustan conexiones se prueba en prescencia de encargado administracion quedando operativo | problemas en surtidor | 10
14056 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza revision se determina que el totem de precios le llega voltaje pero no enciende ninguna iluminacion se realiza cambio de placas fuente de poder quedando operativo | totem de precios no enciende | 11
14057 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo visual del techo de la estacion se encuentran 2 alogenos del mismo apagados los cuales seran reportados se chequea salida de voltaje al tablero de iluminacion encontrandose todo bien el tubo de iluminacion es en el techo por lo que se requiere trabajo en altura se realiza cambio de ampolletas quedando operativo | 2 alogenas sin funcionar | 10
14058 | 7° | Punto Shell Card | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal asignada | llamado de emergencia equipo shellcard sin venta atencion 27 7 desde las 1800 a 1900 horas | 9
14059 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se chequean reglas estanques encontrandose danadas con desgaste se cambian 5 reglas de perfil aluminio 25x25 estanque 1 diesel 20600 litros estanque 2 95 estanque 3 diesel estanque 4 93 y estanque 5 kerosene quedando normales diferiencias de reglas desgastada con nuevas 1 diesel 200 litros 2 95 600 litros 3 diesel 200 litros 4 93 250 litros 5 kerosene 100 litros estas diferiencias debido al desgaste de las reglas antiguas se chequean reglas estanques encontrandose danadas con desgaste se cambian 5 reglas de perfil aluminio 25x25 estanque 1 diesel 20600 litros estanque 2 95 estanque 3 diesel estanque 4 93 y estanque 5 kerosene quedando normales diferiencias de reglas desgastada con nuevas 1 diesel 200 litros 2 95 600 litros 3 diesel 200 litros 4 93 250 litros 5 kerosene 100 litros estas diferiencias debido al desgaste de las reglas antiguas | se solicita recambio de las 5 reglas por estar en mal estado y marcando diferencia de hasta 200 lts por resolocion sec n 26603 | 20
14060 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestras del producto 93 correspondiente al tk n 1 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 8
14061 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | estacion de servicio cuenta con mantencion delegada por lo cual se le da cierre a la incidencia | area de atencion combustible manguera de dispensador de 93 fue arrancada por vehiculo se solicita reparacion inmediata | 21
14062 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia breakaway rv en dispensador 1 debido que este se encontraba quebrado equpo operativo repuestos breakaway rec rv p16674 se cambia breakaway rv en dispensador 1 debido que este se encontraba quebrado equpo operativo repuestos breakaway rec rv p16674 | area de atencion combustible surtidor 1 sin despacho de ninguna gasolina agradecere pronta visita para su reparacion | 9
14063 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 switch membrana en dispensador numero 34 de producto 95 queda operativo cambio de 1 breakaway maguera y pistola vr en dispensador numero 1 ya que esta partia marcando al igual que dispensadores 2 y 34 se recomienda cambiar accesorios de dispensadores 2 y 34 tales como pistolas y breakaways los cuales se encuentran en mal estado repuestos cambiados en dispensador numero 1 fueron entregados por administracion de estacion de servicio se realiza el cambio de 2 switch membrana en dispensador numero 34 de producto 95 queda operativo cambio de 1 breakaway maguera y pistola vr en dispensador numero 1 ya que esta partia marcando al igual que dispensadores 2 y 34 se recomienda cambiar accesorios de dispensadores 2 y 34 tales como pistolas y breakaways los cuales se encuentran en mal estado repuestos cambiados en dispensador numero 1 fueron entregados por administracion de estacion de servicio | area de atencion combustible surtidores 123 y 4 con recarga con prepago comienzo con un monto de 40 pesos aprox surtidor 3 y 4 boton de 95 no funciona juan acosta | 0
14064 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda. (Monte Patria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realizan mediciones para la instalacion de sonda telemedicion tk 1 gas 97 diametro 223 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 2 gas pd diametro 224 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 3 gas 93 diametro 271 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 4 gas pd diametro 272 cm tapon que se encuentra al centro del sump y 271cm el que se encuentra al costado altura de fondo sump al detector de fuga 45cm se adjuntan fotos de las placas de los 4 tks n certificado tk 1 104648 n certificado tk 2 104387 n certificado tk 3 103693 n certificado tk 4 103694 se realizan mediciones para la instalacion de sonda telemedicion tk 1 gas 97 diametro 223 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 2 gas pd diametro 224 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 3 gas 93 diametro 271 cm altura de fondo sump al detector de fuga 45cm tk 4 gas pd diametro 272 cm tapon que se encuentra al centro del sump y 271cm el que se encuentra al costado altura de fondo sump al detector de fuga 45cm se adjuntan fotos de las placas de los 4 tks n certificado tk 1 104648 n certificado tk 2 104387 n certificado tk 3 103693 n certificado tk 4 103694 | area de atencion | 5
14065 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 5 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizan trabajos en conjunto con empresa contratista aa quien logra determinar la falla del dispensador n 12 el cual no despacha gas 97 y gas 95 encuentran un contacto quemado en mini rele de gas 97 el cual es cambiado de posicion por vacante disponible dentro del mini rele se verifica el despacho de gas 97 y gas 95 quedando el equipo operativo se realizan trabajos en conjunto con empresa contratista aa quien logra determinar la falla del dispensador n 12 el cual no despacha gas 97 y gas 95 encuentran un contacto quemado en mini rele de gas 97 el cual es cambiado de posicion por vacante disponible dentro del mini rele se verifica el despacho de gas 97 y gas 95 quedando el equipo operativo | area de atencion | 10
14066 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se guarda balde y carro vacio en camioneta equipos operativos se predeterminan varios montos en litros rel surt 4 y este corta en el litro predeterminado surtidor 8 funcionando en completa normalidad incluso el humo no lo es corresponde al eliminador de aire que esta funcionando equipo operativo surtidor 11 falla en medidor este no permitia un flujo constante de combustible este es rotado por el diesel quedando operativo ambos medidores equipo operativo | area de atencion combustible dispensador 4 al programar una carga por volumen este se desactiva no asi al programar en pesos dispensador 8 costado argomedo al cargar combustible comienza a emitir un ruido extrano como si estuviese patinando arrojando desde su interior algo semejante al humo dispensador 11 costado argomedo al cargar se corta a los 800 o algo mas no permite continuar con la carga del mismo dispensador las luces de los marcadores digitales no funcionan correctamente lo que ocasiona incertidumbre por parte del cliente pedro salgado | 22
14067 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtraciones quedando equipo operativo | fuga de combustible por la pistola y manguera isla 3 surtidor 5 6 gas 97 | 14
14068 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | breakaway cortado surtidor 2 gas 93 | 22
14069 | 5° | Transportes Tauro | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | en pos 1 diesel es reemplazada revisado equipo en el cual solk se encuentra activado su guarda motor motor no se encuentra con desgaste mecanico su consumo es normal equipo operativo en pos 2 95 es reempkazada 02 valvula chek en i meter por siguir marcando luego de terminar venta es reemplazada su pistola de 12 por no cortar su automatico equipo ok acc en mal estado quedan en eds en pos 1 diesel es reemplazada revisado equipo en el cual solk se encuentra activado su guarda motor motor no se encuentra con desgaste mecanico su consumo es normal equipo operativo en pos 2 95 es reempkazada 02 valvula chek en i meter por siguir marcando luego de terminar venta es reemplazada su pistola de 12 por no cortar su automatico equipo ok acc en mal estado quedan en eds | cliente indica que la maquina de diesel se apago | 6
14070 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 1 | valvula proporcional mala se solicita cambiar valvula | 21
14071 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se reviza sump de camara en estanque producto 97 se verifica que producto se encuentra en sam con pasta detectora de agua el cual arroja agua se procede al retiro de agua lluvia y limpieza de sumptank este quedando sin agua lluvia y limpio 100 litros aproximado de agua lluvia se reviza sump de camara en estanque producto 97 se verifica que producto se encuentra en sam con pasta detectora de agua el cual arroja agua se procede al retiro de agua lluvia y limpieza de sumptank este quedando sin agua lluvia y limpio 100 litros aproximado de agua lluvia | estanque con liquidos se solicita analisis para descartar fuga de combustible | 20
14072 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | dispensadores de isla n 3 producto 97 y isla 6 producto 93 quedan pendiente por falta de repuesto este valvula proporcional ambos estos se revizaron el cual valvula cuesta que habra en isla n5 producto 95 se detecta problema este se invierten valvulas por el lado de la isla 6 producto 93 este se prueba saliendo sin problema alguno y detectando problema en valvula de 93 quedando pendiente el cambio en lado 6 producto 93 repuestos pendientes se chequea falla y se detecta valvula proporcional danada internamente se realiza el cambio de valvula proporcional y se prueba quedando 100 operativa dispensadores de isla n 3 producto 97 y isla 6 producto 93 quedan pendiente por falta de repuesto este valvula proporcional ambos estos se revizaron el cual valvula cuesta que habra en isla n5 producto 95 se detecta problema este se invierten valvulas por el lado de la isla 6 producto 93 este se prueba saliendo sin problema alguno y detectando problema en valvula de 93 quedando pendiente el cambio en lado 6 producto 93 repuestos pendientes se chequea falla y se detecta valvula proporcional danada internamente se realiza el cambio de valvula proporcional y se prueba quedando 100 operativa | pistolas arranca lento | 18
14073 | 13° | RICARDO GARCIA E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 5 | DIC 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 127893 se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap disp 8 93 se realizo relazo de un breckaway rv opw reco repuestos remplazados quedan en servicentro disp 127893 se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap disp 8 93 se realizo relazo de un breckaway rv opw reco repuestos remplazados quedan en servicentro | surtidor no despacha combustible y otros ademas despachan lento | 21
14074 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 4 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | al surtidor 3 y 4 de la isla nro 2 se le reemplazo el motor de 93 octanos ya que el mismo se paraba por lo que originaba problema en el despacho todo se probo y quedo funcionando bien | la isla numero 2 no despacha combustible se para | 1
14075 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cold star a veeder root por estar desconfigurado quedando operstivo se realiza cold star a veeder root por estar desconfigurado quedando operstivo | area de atencion combustible veed root desconfigurado no permite sacar print | 2
14076 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicitan 2 graficas de identificacion de parada de emergencia para ser reemplazadas en isla y caseta de autoservicio se realiza el cambio de 2 acrilicos de paradas de emergencia con su respectivo adhesivo de identificacion en isla e interior de caseta repuestos entregados por banco de prueba operativo se solicitan 2 graficas de identificacion de parada de emergencia para ser reemplazadas en isla y caseta de autoservicio se realiza el cambio de 2 acrilicos de paradas de emergencia con su respectivo adhesivo de identificacion en isla e interior de caseta repuestos entregados por banco de prueba operativo | area de atencion seguridad y protecciones cctv se solicita identificacion de paradas de emergencia boton de panico isla y tienda | 13
14077 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jan Triviño | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se procede a cerrar ot ya que sera atendida bajo ot 19166 | area de atencion combustible se solicita retiro de tambor de arena contaminada | 21
14078 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jan Triviño | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | se cierra ot sera atendida bajo ot 19166 | area de atencion combustible se solicita retiro de tres tambores de agua contaminada | 21
14079 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | SubContratista | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza entrega de accesorios colgantes rv a peticion del sr cristian gonzalez a personal de pelp bajo guia de despacho 185607 | hacer entrega de 2 pistolas con rv para equipo wayne 3v591 a tecnicos de pelp martes 04 de diciembre de 2018 1617 | 1
14080 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n5 y n6 no despacha producto se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla senales producto 93 y senal de producto 97 desconectadas se normalizan conexiones en tablero electrico se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando opetativo se realiza chequeo a dispensador n5 y n6 no despacha producto se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla senales producto 93 y senal de producto 97 desconectadas se normalizan conexiones en tablero electrico se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando opetativo | area de atencion combustible maquina 5 y 6 de gasolina sale producto sin marcar alejandro aballay | 10
14081 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion encontrando isla 1 operando con normalidad se realiza verificacion volumetrica observando boca 1 y 2 dentro de parametros normales de calibracion de forma preventiva se procede a limpiar discos magneticos de boca 1 y 2 se recirculan 100 litros de producto sin presentar problemas en el despacho se realiza visita a estacion encontrando isla 1 operando con normalidad se realiza verificacion volumetrica observando boca 1 y 2 dentro de parametros normales de calibracion de forma preventiva se procede a limpiar discos magneticos de boca 1 y 2 se recirculan 100 litros de producto sin presentar problemas en el despacho | surtidor entrega mas producto mal calibrado entrega un error 50 | 1
14082 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera quedando equipo operativo | manguera rota isla 2 lado 3 gas 97 | 22
14083 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 4 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca operativa y sin filtracion se recirculan 200 litros de producto para pruebas de funcionamiento despachando con normalidad se realiza visita a estacion encontrando boca operativa y sin filtracion se recirculan 200 litros de producto para pruebas de funcionamiento despachando con normalidad | manguera arreglada de este surtidor esta con conexiones malas y se corta la carga indicando error 50 | 8
14084 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 4 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de calibracion de surtidores producto gasolina 9397 95 y petroleo diesel encontrandose en condicion normal se realiza chequeo de calibracion de surtidores producto gasolina 9397 95 y petroleo diesel encontrandose en condicion normal | area de atencion combustible necesita vayan calibrar los surtidores sandro | 1
14085 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 4 | DIC 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador se realizan variadas pruebas a equipo dispensador con recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando falla equipo opetativo se recomienda realizar cambio de filtros a equipo se realiza chequeo a equipo dispensador se realizan variadas pruebas a equipo dispensador con recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando falla equipo opetativo se recomienda realizar cambio de filtros a equipo | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 se corta antes o despues de lo cancelo por el cliente daniel santana | 22
14086 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 4 | DIC 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a surtidor se realizan pruebas detectando falla en valvula proporcional con problemas se solicita repuesto se solicita 1 valvula proporcional para surtidor ba8segun lo evaluado e informado a esmax en conversacion con rodrigo diez el equipo en falla sera cambiado ya que el repuesto requerido es muy antiguo el requerimiento seguira siendo atendido bajo la ot 16648 | area de atencion combustible problemas con el contador de combustible gas 93 expende y no marca es el unico surtidor de gasolina sin venta | 15
14087 | 13° | CL - Ruben Acuña Salinas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza fijacion de wip y se reprograman parametros quedando equipo operativo | surtidor parte y se corta arroja codigo de error 50 urgente visita | 19
14088 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | mal ingresada | se solicita con urgencia tecnico para dar funcionamiento a maquina de diesel isla dos boca 11 y 12 se solicito emergencia el fin de semana pero no pudieron dejar operativo el surtidor el inconveniente es que se baja el automatico cada vez que se activa el surtidor no estamos con ventas diesel a vehiculo menores | 9
14089 | 4° | INV. SAUD GAJARDO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se chequeo el surtidor encontrado que al momento de activar los motores el voltaje baja de 220v a 140v y el consuno de motores se eleva a 286 a aprox para descartar que fuese el equipo con falla se alimenta desde otra toma de corriente ubicada en la oficina al realizar esta conexion el equipo despacha de forma normal se realizaron recirculacion y ademas se carga un camion con 600 lts la conexion se realizo sobre el automatico de los motores descartando mal funcionamiento de estos se debe chequear las lineas que llegan al tablero ya que es un problema de alimentacion | surtidor detenido sin funcionar al parecer es una falla electrica cliente lleva varios dias sin lograr consumir es urgente | 10
14090 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisa acometida electrica de bomba cargio camion encontrando que uno de sus alimentadores no llega con energia a la bomba para poder dar partida al motor electrico se chequea contactor de fuerza botonera de partida bornes de conexion en tgfa y motor electrico no encontrando problema en estos se revisan cajas electricas encontrando una caja de derivacion plastica con su tapa quebrada a la entrada del cuerpo de bombas equipo de cargio a camion de reparto no queda operativo se informa a coordinacion de este problema nota distancia aprox de acometida electrica desde tgfa a bomba cargio camion 55 mts aprox x 6 alimentadores no corren cables se adjunta cotizacion para aprobacion de enex si aprobacion 2612 sin aprobacion se aprueba cotizacionen mes de marzo y se ejecuta quedando equipo operativo | surtidor metter para carga de camion de despacho no funciona se encuentra en corte electrico | 10
14091 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion operativa estacion se encuentra operativa al momento de la visita se indica que falla correspondia a breaker activado que provoco despresurizacion de lineas se levanta presion en veeder root por parte depersonal de la estacion | area de atencion combustible tiene una alarma de corte en el veeder root | 14
14092 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo mantencion preventiva incidencia es atendida bajo mantencion preventiva | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 se solicita calibrar nuevamente ya que quedo mal calibrada | 21
14093 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 4 | DIC 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | islas quedan operativas islas 12 y 3 presentan bloqueo por selector de producto y preset se reemplazan switch de g93 y g95 en isla 1 se resetea y habilita para ventas se reemplaza teclado preset de isla 3 quedando operativa | area de atencion combustible los surtidores estan con corte y no se puede despachar combustible | 12
14094 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Bayron Tapia | Martes | 4 | DIC 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion de servicio todo se encuentra funcionando ya que contratista externo arreglo la falla electrica | area de atencion perimetrales e iluminacion estacion se encuentra sin ningun funcionamiento de energia electrica tanto de tienda como de isla necesitamos personal urgente | 10
14095 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 4 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de disp 3 y 4 octuple lo cual se encontro con mangueras en mal estado se procede a realizar cambio quedando operativo se realiza chequeo de disp 3 y 4 octuple lo cual se encontro con mangueras en mal estado se procede a realizar cambio quedando operativo | area de atencion combustible cliente indica que tiene una maquina optible se encuentra bloqueada completa por ambos lados sandro reyes | 6
14096 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 4 | DIC 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se inspecciona descarga de camion de combustible hacia estanque | area de atencion | 15
14097 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita kit de pilotaje por tener problemas de flujo en disp 5 dsl se realiza el cambio de 1 kit de pilotaje p15995 y una bobina dual p13317 en dispensador numero 5 de producto diesel ya que esta presentaba problemas de despacho queda operativo se solicita kit de pilotaje por tener problemas de flujo en disp 5 dsl se realiza el cambio de 1 kit de pilotaje p15995 y una bobina dual p13317 en dispensador numero 5 de producto diesel ya que esta presentaba problemas de despacho queda operativo | area de atencion combustible surtidor 05 despacho de diesel muy lento | 18
14098 | 5° | INVERSIONES DEPA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazado motor 220 volt mas 01 relay encapsulado 40 amp por estar quemados ambos por uso equipo queda operativo motor 220 volt danado es devuelto a my r relay quemado queda en eds es reemplazado motor 220 volt mas 01 relay encapsulado 40 amp por estar quemados ambos por uso equipo queda operativo motor 220 volt danado es devuelto a my r relay quemado queda en eds | se detecta motor de producto 93 en pos 34 en corto circuito se solicita cambio motor | 10
14099 | 5° | INVERSIONES DEPA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Adrian Ampuero S | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se detecta motor monofasico quemado en pos 34 gas 93 | surtidor uno de dos fuera de servicio con olor a quemado | 10
14100 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se esta viendo bajo otra ot | area de atencion combustible tapa de descarga combustible y anillo protector se encuentra partida se solicita cambio | 21
14101 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 tapa adaptdor descarga 4 quedando equipo operativo | tapa de descarga quebrada | 22
14102 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | est 1 d se realizo remplazo de una tapa 4 opw est 1 d se saco y reintalo valv de drenaje del spill para chequeo y limpieza est 1 d se realizo remplazo de una tapa 4 opw est 1 d se saco y reintalo valv de drenaje del spill para chequeo y limpieza | tapa de descarga quebrada | 21
14103 | 5° | Transgesa - Quillota | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que personal indica que se encuentra fuera de operacion | programa mantencion preventiva | 3
14104 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 4 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador 1 y 2 se extraen pruebas volumetricas de bocas gasolinas no presentando problemas en despachos se chequea tda y se apretan tornillos de automaticos y contactores los caules se encontraban haciendo mal contacto dispensador queda operativo surtidor 1 y2 no despacha | area de atencion combustible surtidores 1 y 2 no despacha combustible | 10
14105 | 14° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion de 12 bocas de 12 limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impacto todas operativas pintura de tapas descarga producto segun color chequeo camaras samp limpieza de los sphil chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 nota estanque n 2 gas 97 y estanque n 4 diesel se encuentran con sus reglas en mal estados se solicita cambio de reglas nuevas y tablero electrico requiere de un reordenamiento de cableados ya que se encuentran fuera de norma se adjunta fotografia se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion de 12 bocas de 12 limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impacto todas operativas pintura de tapas descarga producto segun color chequeo camaras samp limpieza de los sphil chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 nota estanque n 2 gas 97 y estanque n 4 diesel se encuentran con sus reglas en mal estados se solicita cambio de reglas nuevas y tablero electrico requiere de un reordenamiento de cableados ya que se encuentran fuera de norma se adjunta fotografia | programacion mantencion preventiva | 13
14106 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | error de carga | mantencion preventiva mes de noviembre | 19
14107 | 14° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 20 bocas de 20 se prueban las valvulas de impactos las cuales se encuentran toda buenas limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil pintura de tapas descarga identificacion producto segun color chequeo camaras sump chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 20 bocas de 20 se prueban las valvulas de impactos las cuales se encuentran toda buenas limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil pintura de tapas descarga identificacion producto segun color chequeo camaras sump chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14108 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 123456 y 7 con un total de 25 bocas dd 26 que cuenta la estacion boca 26 producto kerosene no se calibra por no estar operativa por administracion se elimina filtracion en valvula proporcional cambiando oring doble bump se cambian mangueras 34 x32 se chequean fugas interior y exterior se chequea agua estanque no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona se chequea tdf | programacion mantencion preventiva | 13
14109 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1234567891011 y 12 con un total de 15 bocas calibradas de 15 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se limpian dispensadores interior se chequea agua estanque se chequea tdf se cambia 1 filtro 40030 producto 93 por flujo lento menos del 40 de su caudal normal se chequean camaras sump se pintan tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 13
14110 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 123456 y 7 con un total de 21 bocas calibradas de 21 que cuenta la estacion se cambia 1 wipehouse 1 producto diesel se cambia 1 breacaway 34 se chequean camaras sump se chequea agua estanque se limpian dispensadores interior se chequea tdf se chequea parada emergencia se pintan tapas de descargas se chequean fugas interior y exterior | programacion mantencion preventiva | 13
14111 | 9° | Cesar Covili ( Serfocov) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidor 1 total 1 boca calibrada de 1 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequea agua estanque se limpian spill container se chequea tdf y parada emergencia | programacion mantencion preventiva | 13
14112 | 4° | Grupo L&V | EDIFICIO / PLAYAOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | apoyo cambio de operario toma de numerales electronicos y mecanico medicion de volumen en estanques apoyo cambio de operario toma de numerales electronicos y mecanico medicion de volumen en estanques | area de atencion | 11
14113 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza manatencion preventiva | mantencion preventiva mes de novmiembre | 5
14114 | 9° | Transportes Ruiz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | no se puede ejecutar mp ya que la eds esta fuera de servicio se informa a enex con respaldo fotografico | programacion mantencion preventiva | 15
14115 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | sin observaciones se realizo calibracion de surtidor 1 y 2 con un total de 2 bocas calibradas de 2 que cuenta el punto se chequean fugas interior y exterior se chequea tdf se chequean camaras sump se limpia surtidor interior no se pintan tapas de descarga por lluvias en la zona | programacion mantencion preventiva | 13
14116 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1 2 3 4 5 6 7 y 8 con un total de 20 bocas calibradas de 25 que cuenta la estacion bocas 9 y 13 de productos diesel no son calibradas ya que motor se encuentra danado ya fue solicitado se chequean fugas interior exterior se limpia surtidores interior se chequean agua estanque se chequean camara sump se pintan tapas de descargas se chequea parada de emergencia se chequea tfd estacion libre de agua en estanques y operativa | programacion mantencion preventiva | 13
14117 | 9° | PALMA E HIJOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 4 5 y 6 con un total de 16 bocas calibradas de 16 que cuenta la estacion se limpian y dispensadores interior se chequean fugas interior y exterior se cambian 3 fundas verdes 34 1 funda negra 1 pulgada una funda roja de 12 3 filtros 30 10 se chequea tdf parada de emergencia y camaras sump se pintan tapas de descargas se chequea agua estanque sin agua | programacion mantencion preventiva | 13
14118 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de recinto chequeo funcionamiento a 4 dispensadores y 1 surtidor verificacion volumetrica en total 26 bocas de 26 limpieza y pintado spill camaras tk con agua administrador esta conciente se deja constancia para requerimiento administracion no acepta cambio de accesorios por costo de estos | programacion mantencion preventiva | 7
14119 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1234567891011 y12 con un total de 24 bocas calibradas de 24 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean camaras sump se chequea tdf se chequea parada emergencia se limpian dispensadores interior se pintan tapas descargas estacion libre de fugas y trabajando en condiciones normales | programacion mantencion preventiva | 13
14120 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de estacion tc4 en tramite chequeo de dispensadores y verificaciin volumetrica 16 bocas de 19 surtidor nro 1 boca 1 diesel y surtidor nro 5 bocas 18 y 19 todas fuera de servicio por administrador cambio 1 filtro 30010 dispensador nro 1 gas 93 flujo lento antes 22 lpm despues 38 lpm cambio 2 filtros 30030 dispensador nro 4 diesel flujo lento antes 50 lpm despues 100 lpm cambio 1 wipehose 34 boca nro 2 diesel filtracion por union cambio 1 cubierta pistola roja 34 boca nro 12 gas 97 destenida por uso limpieza y pintado spill | programacion mantencion preventiva | 7
14121 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 18 bocas de 18 se efectuan pruebas de flujos en surtidores estando en nivel deficiente surtidor 2 3g2222 producto pd por lo q se cambian ambos filtros 40030 quedando en nivel optimo de entrega 86 ltsmin con un pick de 130 ltsmin ademas a surtidor 3 tambien se le efectua cambio de filtro 30030 por baja entrega de litros por minuto quedando despachando 36 ltsmin con pick de 42 ltsmin se realiza limpieza de surtidores y chequeo de accesorios limpieza y pintado de spill chequeo de camaras quedando todo operativo y funcionando de forma correcta se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 18 bocas de 18 se efectuan pruebas de flujos en surtidores estando en nivel deficiente surtidor 2 3g2222 producto pd por lo q se cambian ambos filtros 40030 quedando en nivel optimo de entrega 86 ltsmin con un pick de 130 ltsmin ademas a surtidor 3 tambien se le efectua cambio de filtro 30030 por baja entrega de litros por minuto quedando despachando 36 ltsmin con pick de 42 ltsmin se realiza limpieza de surtidores y chequeo de accesorios limpieza y pintado de spill chequeo de camaras quedando todo operativo y funcionando de forma correcta | programacion mantencion preventiva | 12
14122 | 8° | Comercial Balago Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 25 bocas de 26 boca 26 kerosene fuera de servicio por parte de administracion se hace prueba de flujo en todos los surtidores solo encontrando deficiencia en producto 93 surtidor 1 por lo cual se procede a cambio de filtro quedando en optimas condiciones para despacho se realiza limpieza exterior interior de equipos surtidores limpieza y pintura de zona de estanques chrqueo y revision de camaras quedando estacion operativa y en condiciones se da aviso a administradora que en tank sump de isla 1 2 y 3 se encuentran con agua por lo que se sugiere la compra de tambores para el retiro de esta ademas de encontrarse camaras con agua bajo nivel y nivel medio por lo que se da aviso para que realicen requerimiento tras la compra de tambores para el retiro de agua tanto de camaras como de surtidores se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 25 bocas de 26 boca 26 kerosene fuera de servicio por parte de administracion se hace prueba de flujo en todos los surtidores solo encontrando deficiencia en producto 93 surtidor 1 por lo cual se procede a cambio de filtro quedando en optimas condiciones para despacho se realiza limpieza exterior interior de equipos surtidores limpieza y pintura de zona de estanques chrqueo y revision de camaras quedando estacion operativa y en condiciones se da aviso a administradora que en tank sump de isla 1 2 y 3 se encuentran con agua por lo que se sugiere la compra de tambores para el retiro de esta ademas de encontrarse camaras con agua bajo nivel y nivel medio por lo que se da aviso para que realicen requerimiento tras la compra de tambores para el retiro de agua tanto de camaras como de surtidores | programacion mantencion preventiva | 20
14123 | 8° | Comercial El Peumo Spa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14124 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 10 bocas de 10 se realiza limpieza de maquinas pruebas de flujo pillando flujo deficiente en surtidor 1 por lo que se cambian los 3 filtros quedando con flujo optimo se limpia pintan spill se chequean camaras y reglas quedando operativa toda la estacion se retira patrin volumetrico y carro trasvacije vacios de lacestacion se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio calibrandose 10 bocas de 10 se realiza limpieza de maquinas pruebas de flujo pillando flujo deficiente en surtidor 1 por lo que se cambian los 3 filtros quedando con flujo optimo se limpia pintan spill se chequean camaras y reglas quedando operativa toda la estacion se retira patrin volumetrico y carro trasvacije vacios de lacestacion | programacion mantencion preventiva | 13
14125 | 8° | CL - Aridos Cantaruta Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de recinto chequeo funcionamiento surtidor nro1 y verificacion volumetrica 1 boca de 1 limpieza y pintado spill | programacion mantencion preventiva | 7
14126 | 8° | Forestal El Bosque | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | ABIERTA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva a surtidor alto caudal se realiza verificacion volumetrica a boca nro 1 no dando calibracion medidor es marca liquid controls encontrando prerilla de ajuste en cero da como resultado 700 ml x 200 litros no pudiendo ajustar mas al menos llegar a tope regulador de calibracion se chequea este encontrandose suelto internamente se solicita ajustador de calibracion marca liquid control modelo m71 para su recambio se instalo regulador de calibracion repuesto solicitado proviene de banco prueba el cual no soluciono por completo la falla inpidiendo calibracion de equipo surtidor de combustible se solicita medidor de combustjble diesel para equipo liquid control se adjunta informacion id y fotografias marca liquid control modelo m71 serie 565037 | programacion mantencion preventiva | 23
14127 | 7° | Transportes Perez Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14128 | 7° | COMERCIAL LONTUE | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | eds fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 5
14129 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14130 | 7° | Punto Shell Card | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
14131 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14132 | 8° | OSCAR RAMÓN SALAZAR PINEDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 10 bocas de 10 quedando maqujnas operativas y con funcionamiento normal se hace prueba de flujo en todos los productos estan en optimos niveles de despacho se limpian maquinas se realiza limpieza y pintura de spill se chequean camaras quedando toda la rstacion operativa se cambian solo dos adhesivos boca estanque y se retira patron volumetrico y carro trasvacije vacios de la estacion se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 10 bocas de 10 quedando maqujnas operativas y con funcionamiento normal se hace prueba de flujo en todos los productos estan en optimos niveles de despacho se limpian maquinas se realiza limpieza y pintura de spill se chequean camaras quedando toda la rstacion operativa se cambian solo dos adhesivos boca estanque y se retira patron volumetrico y carro trasvacije vacios de la estacion | programacion mantencion preventiva | 13
14133 | 6° | MANUEL LANDEROS BRAVO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | revision de valvulas de despiche revision de placas identificacion tks limpieza de spill pintura de tapas spill calibracion de 16 de 18 bocas limpieza de equipos revision de correas chequeo de preset chequeo de pistolas cambio de fundas rotas a bocas 13 de p diesel y 16 de gasoliba 93 limpieza de filtros unidad de bombeo se cambia iluminacion de displey de surtidor n 2 se instala iluminacion led se revisan adhesivos boca tk equipos quedan operarivos revision de valvulas de despiche revision de placas identificacion tks limpieza de spill pintura de tapas spill calibracion de 16 de 18 bocas limpieza de equipos revision de correas chequeo de preset chequeo de pistolas cambio de fundas rotas a bocas 13 de p diesel y 16 de gasoliba 93 limpieza de filtros unidad de bombeo se cambia iluminacion de displey de surtidor n 2 se instala iluminacion led se revisan adhesivos boca tk equipos quedan operarivos | programacion mantencion preventiva | 7
14134 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | matras y carro vacios 1calibracion de dispensadores 2chequeo flujo fugas general 3 pintura tapas de descarga 4 limpieza spill 5 identificacion boca estanque 6 recirculacion de productos 7 maquinas quedan operativas | programacion mantencion preventiva | 7
14135 | 7° | COMBUSTIBLES J y N LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | en ejecucion 1 matras y carro vavios 2 maquina 3g2202 producto kerosene se encuentra sin producto por ende no se calibra en ejecucion 1 calibracion dispensadores 2 chequeo fugas flujo general 3 recirculacion de producto 4 pintura tapas de descarga 5 maquinas quedan operativas 6 18 bocas calibradas | programacion mantencion preventiva | 8
14136 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | 1 matras y carro vacios 1 calibracion de dispensadores 2 recirculacion de productos 3 chequeo de fugas flujo 4 pintura de tapas de descarga 5 limpieza spill 6 maquinas quedan operativas | programacion mantencion preventiva | 7
14137 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14138 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza calibracion acero 4 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion tapas de spill ok se limpia sump dispensador se recircula en total gas 93640ltr gas 95640ltr gas 97640ltr diesel640ltr se realiza calibracion acero 4 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion tapas de spill ok se limpia sump dispensador se recircula en total gas 93640ltr gas 95640ltr gas 97640ltr diesel640ltr | programacion mantencion preventiva | 0
14139 | 6° | LAUSAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | calibracion de 16 bocas de la 9 a la 24 limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk chequeo de prest reparacion de valvula propocional de gasolina 93 y 95 bocas 11 y 12 cambio kit reparacion cambio de pistola a boca 24 de gasolina 93 por tener gatillo malo uso calibracion de bocas de la 1 a la 8 limpieza de equipo chequeo de preset revision de iliminacion displey chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tk limpieza de spill y valvula de despiche pintura de tapas revision de camaras tks calibracion de 16 bocas de la 9 a la 24 limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk chequeo de prest reparacion de valvula propocional de gasolina 93 y 95 bocas 11 y 12 cambio kit reparacion cambio de pistola a boca 24 de gasolina 93 por tener gatillo malo uso calibracion de bocas de la 1 a la 8 limpieza de equipo chequeo de preset revision de iliminacion displey chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tk limpieza de spill y valvula de despiche pintura de tapas revision de camaras tks | programacion mantencion preventiva | 7
14140 | 2° | SOCIEDAD VELEZ Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos bajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion sump de dispensador se encuentran limpios spill limpios sump de bombas sumergidas se encuentran limpias se recirculan en total gas 93 320ltr gas 95 320ltr gas 97 320ltr diesel 320ltr se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos bajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion sump de dispensador se encuentran limpios spill limpios sump de bombas sumergidas se encuentran limpias se recirculan en total gas 93 320ltr gas 95 320ltr gas 97 320ltr diesel 320ltr | programacion mantencion preventiva | 0
14141 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14142 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se realiza limpieza al interior de dispensadores spill limpios tapas de spill ok se recirculan en total gas 93 320ltr gas 95 320ltr gas 97 320ltr diesel 320ltr se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion se realiza limpieza al interior de dispensadores spill limpios tapas de spill ok se recirculan en total gas 93 320ltr gas 95 320ltr gas 97 320ltr diesel 320ltr | programacion mantencion preventiva | 0
14143 | 10° | VALESCKA KORTMANN H. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de surtidores un total de 8 bocas de 10 2 bocas diesel fuera de servicio se realizo limpieza interna de surtidores pintura de tapas descarga segun color producto limpieza de los sphil chequeo de camara samp chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descarga remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de surtidores un total de 8 bocas de 10 2 bocas diesel fuera de servicio se realizo limpieza interna de surtidores pintura de tapas descarga segun color producto limpieza de los sphil chequeo de camara samp chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descarga remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14144 | 10° | Fundacion Chinquihue km 12 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion de 1 boca de un total de 4 las otras 3 bocas se encuentran fuera de servicio ya que se encuentran bloqueadas por sistema orpax se realiza limpieza interna el surtidor chequeo funcionamiento en general del surtidor limpieza de los sphil pintura de tapa descarga producto segun color chequeo agua de los estanque y chequeo de regla de medicion de estanques chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion de 1 boca de un total de 4 las otras 3 bocas se encuentran fuera de servicio ya que se encuentran bloqueadas por sistema orpax se realiza limpieza interna el surtidor chequeo funcionamiento en general del surtidor limpieza de los sphil pintura de tapa descarga producto segun color chequeo agua de los estanque y chequeo de regla de medicion de estanques chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual funciona correctamente | programacion mantencion preventiva | 13
14145 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | se visita eds pararealizar los trabajos de calibracion y mantenimiento eds cuenta con descarga de combustible directa se chequea no exista agua al interior de tk de combustible se limpian y pintan de color corresponduente spill de descargas de combustuble se retira agua del interior de sump de dispenzadores al momento de la visita se observa en valvula de impacto de dispensador n 6 producto diesel un manometro lo que no corresponde se retira manometro y se instala tapon se calibran dispensadores se instala pistola de 34 cdg p14776 al momento de la recirculacion se observa pequenas filtrciones por uniones se reapretan uniones se realizan pruebas recirculando productos quedando sin filtraciones se visita eds pararealizar los trabajos de calibracion y mantenimiento se chequea no exista agua al interior de tk de combustible se limpian y pintan de color corresponduente spill de descargas de combustuble se retira agua del interior de sump de dispenzadores al momento de la visita se observa en valvula de impacto de dispensador n 6 producto diesel un manometro lo que no corresponde se retira manometro y se instala tapon se calibran dispensadores | programacion mantencion preventiva | 13
14146 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento se calibran dispensadores con matraz de 20 ltros se limpia cabesal se retira agua del interior de sump de dispensador se chequea no existan filtraciones en medidores y conecciones hidraulicas del dispensadores se observan 03 manometros instalados en valvula de impacto se retiran y se instalan 03 tapones se limpian yn pintan tapas de spill descarga de combustible con color correspondiente durante la inspeccion se observa detector de fugas de tk n 3 diesel en mal fraccionamiento se imforma a distribuidor se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento se calibran dispensadores con matraz de 20 ltros se limpia cabesal se retira agua del interior de sump de dispensador se chequea no existan filtraciones en medidores y conecciones hidraulicas del dispensadores se observan 03 manometros instalados en valvula de impacto se retiran y se instalan 03 tapones se limpian yn pintan tapas de spill descarga de combustible con color correspondiente durante la inspeccion se observa detector de fugas de tk n 3 diesel en mal fraccionamiento se imforma a distribuidorse remplazan 04 swivel de 34 y 02 swivel de 1 se cambian por uso | programacion mantencion preventiva | 16
14147 | 10° | Transportes Díaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo segun calendario enex se chequea calibracion de 2 bocas productos diesel se realiza limpieza interna de surtidor chequeo funcionamiento engeneral del surtidor limpieza del sphil pintura de tapa descarga identificacion producto estanque chequeo agua estanque chequeo regla medicion chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual funciona correctamente se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo segun calendario enex se chequea calibracion de 2 bocas productos diesel se realiza limpieza interna del surtidor chequeo funcionamiento engeneral del surtidor limpieza del sphil pintura de tapa descarga identificacion producto estanque chequeo agua estanque chequeo regla medicion chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual funciona correctamente se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14148 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza visita de estacion de servicio chequeando la calibracion de 27 bocas se revisan valvulas de impacto las cuales se encuentran funcionando con normalidad se chequea tablero electrico se revisan extintores encontrandose cargados y vigentes se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto se limpian spil no es posible revisar camaras sump de estanques debido a que estacion no cuenta con la llave de las camaras encargado manifiesta que constructora que hizo remodelacion en eess se llevo la llave se prueba boton de parada emergencia el cual se encuentra operativo estacion no cuenta con documento ts4 se realiza visita de estacion de servicio chequeando la calibracion de 27 bocas se revisan valvulas de impacto las cuales se encuentran funcionando con normalidad se chequea tablero electrico se revisan extintores encontrandose cargados y vigentes se pintan tapas de descarga para la correcta identificacion de producto se limpian spil no es posible revisar camaras sump de estanques debido a que estacion no cuenta con la llave de las camaras encargado manifiesta que constructora que hizo remodelacion en eess se llevo la llave se prueba boton de parada emergencia el cual se encuentra operativo | programacion mantencion preventiva | 13
14149 | 10° | Servitrans Osorno | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion del surtidor 1 boca de 1 se realiza chequeo funcionamiento en general del suetidor limpieza interna del suetidor limpeza del sphil pintado de tapa descarga producto chequeo regla del estanque prueba del boton de parada de emergencia esta operativo y chequeo del tablero electrico se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion del surtidor 1 boca de 1 se realiza chequeo funcionamiento en general del suetidor limpieza interna del suetidor limpeza del sphil pintado de tapa descarga producto chequeo regla del estanque prueba del boton de parada de emergencia esta operativo y chequeo del tablero electrico | programacion mantencion preventiva | 13
14150 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 6 a 7 días | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo se chequea calibracion de dispensadores un total de 18 bocas de 18 chequeo y prueba de valvulas impacto las cuales funcionan todas correctamente se realiza cambio de un breckaway de 1 al dispensador 6 boca 18 productos diesel limpieza interna dispensadores chequeo camara sump limpieza de los sphil pintado de tapas descargas producto segun color chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo se chequea calibracion de dispensadores un total de 18 bocas de 18 chequeo y prueba de valvulas impacto las cuales funcionan todas correctamente se realiza cambio de un breckaway de 1 al dispensador 6 boca 18 productos diesel limpieza interna dispensadores chequeo camara sump limpieza de los sphil pintado de tapas descargas productos segun color chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14151 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex chequeo calibracion de dispensadores de un total de 10 bocas limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas impacto las cuales operan correctamente cambio de filtros de baja capacidad producto diesel al dispensador 3 y 4 limpieza de los sphil5 pintura de tapas descargas producto segun color5 chequeo de camaras chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual opera correctamente eess cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex chequeo calibracion dispensadores de un total de 10 bocas limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas impacto las cuales operan correctamente cambio de filtros de baja capacidad producto diesel al dispensador 3 y 4 limpieza de los sphil5 pintura de tapas descargas producto segun color5 chequeo de camaras chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual opera correctamente eess cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14152 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 28 bocas de 28 chequeo y prueba de valvulas de impacto las cuales todas funcionan correctamente limpieza interna de los dispensadores chequeo camara sump limpieza de los sphil y pintura de tapas descarga producto estanque segun color chequeo equipo telemedicion vr chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no tiene descargas remota se adjunta y documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 28 bocas de 28 chequeo y prueba de valvulas de impacto las cuales todas funcionan correctamente limpieza interna de los dispensadores chequeo camara sump limpieza de los sphil y pintura de tapas descarga producto estanque segun color chequeo equipo telemedicion vr chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no tiene descargas remota se adjunta y documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14153 | 10° | Diprofrigo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 24 bocas de 24 se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impacto las cuales se encuentran todas operativa se chequea camaras sump se realiza limpieza de los sphil se pintan las tapas identificacion productos estanques en canos descarga chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 24 bocas de 24 se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impacto las cuales se encuentran todas operativa se chequea camaras sump se realiza limpieza de los sphil se pintan las tapas identificacion productos estanques en canos descarga chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
14154 | 1° | Inversiones Flores Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza calibracion a 01 un surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido se chequean accesirio colgante limpieza pintado tapas spill se realiza calibracion a 01 un surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido se chequean accesirio colgante limpieza pintado tapas spill | programacion mantencion preventiva | 7
14155 | 1° | Inversiones Flores Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se asiste a estacion y se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza pintado tapa spill se asiste a estacion y se realiza calibracion a 02 dispensadores los cuales se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza pintado tapa spill | programacion mantencion preventiva | 7
14156 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 5 y 6 encontrandose graficas en mal estado se cambian graficas quedando operativo | area de atencion seguridad y protecciones cctv letreros que identifican tipo de combustible dispensador 5 y 6 quemador por el sol eduardo salazar | 5
14157 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de dispensador 1 se conectan placas display de precios y litros se cierra tapa cabezal dispensador queda operativo surtidor 1 tapa mala y no se ve pantalla | area de atencion combustible se solicita urgente revision de surtidor de diesel n 1 ya que presenta tapa de circuito electrico abierta y adicionalmente la pantalla de este se quemo | 11
14158 | 10° | CONSTRUCTORA VALKO S. A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Esteban jara | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo se chequea calibracion de 2 bocas se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se revisan extintores los cuales estan cargados y con su mantencion al dia en la instalacion hay 3 estanques aereos de los cuales solo 2 estan operativos se realiza visita a punto industrial para efectuar mantenimiento preventivo se chequea calibracion de 2 bocas se chequea tablero electrico se prueba boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se revisan extintores los cuales estan cargados y con su mantencion al dia en la instalacion hay 3 estanques aereos de los cuales solo 2 estan operativos | programa mantencion preventiva | 13
14159 | 10° | CL - Empresa De Transportes Varmontt Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 1 boca producto diesel se cambia 1 swivel de 1 y 1 pistola de 1 esto debido a que los repuestos anteriores se encontraban en mal estado se realiza chequeo en general de surtidor limpieza interna de surtidor limpieza del sphil pintura de tapa identificacion producto estanque chequeo agua del estanque chequeo regla de medicion chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 1 boca producto diesel se cambia 1 swivel de 1 y 1 pistola de 1 esto debido a que repuestos anteriores se encontraban en mal estado se realiza chequeo en general de surtidor limpieza interna de surtidor limpieza del sphil pintura de tapa identificacion producto estanque chequeo agua del estanque chequeo regla de medicion chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo | programa mantencion preventiva | 13
14160 | 8° | CL - Sociedad De Transportes Medina Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva en punto industrial calibrandose 2 bocas de 2 se realiza limpieza de surtidor interior y exteriorcambio de ambos filtros 2 40030 chequeo de camara y regla quedando punto industrial en optimas condiciones no se realiza pintado por lluvias en la zona se retira patron volumetrico y carro de trasvacije vacios de la estacion se realiza mantencion preventiva en punto industrial calibrandose 2 bocas de 2 se realiza limpieza de surtidor interior y exteriorcambio de ambos filtros 2 40030 chequeo de camara y regla quedando punto industrial en optimas condiciones no se realiza pintado por lluvias en la zona se retira patron volumetrico y carro de trasvacije vacios de la estacion | programa mantencion preventiva | 13
14161 | 8° | Combustibles Segundo Venegas Cuevas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | chequeo funcionamiento a 1 surtidor y verificacion volumetrica 1 boca de 1 cabezal cuenta litros tiene funcionamiento defectuoso se solicita repuesto adunto fotografia limpieza y pintado spill repuesto sera suministrado por enex y liberara otra ods para instalar cuenta litros esto para poder cerrar mantencion preventiva se visita pi para cambio de contador mecanico base de nuevo contador no coincide con chasis de equipo por lo que se marca platina para posterior perforacion y compra de pernos para anclaje cambio de cuentalitros mecanico en surt1 diesel se recircula producto quedando operativo numeral historico inicia con 2279 repuesto pertenece a compra directa chequeo funcionamiento a 1 surtidor y verificacion volumetrica 1 boca de 1 cabezal cuenta litros tiene funcionamiento defectuoso se solicita repuesto adunto fotografia limpieza y pintado spill repuesto sera suministrado por enex y liberara otra ods para instalar cuenta litros esto para poder cerrar mantencion preventiva se visita pi para cambio de contador mecanico base de nuevo contador no coincide con chasis de equipo por lo que se marca platina para posterior perforacion y compra de pernos para anclaje cambio de cuentalitros mecanico en surt1 diesel se recircula producto quedando operativo numeral historico inicia con 2279 repuesto pertenece a compra directa se identifica boca con adhesivo boca estanque | programa mantencion preventiva | 5
14162 | 8° | CL - Pezoa Y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo surtidor nro 1 alto caudal verificacion volumetrica 1 boca de 1 limpieza de filtros pintura spull en buen estado | rograma mantencion preventiva | 7
14163 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | se realizan actividades de mantencion reparando parada de emergencia la cual estaba desconectada se reconectan detectores de fuga electronico en el veeder rood en donde se encontraba puentiadosencontrando plld gas 97 malo reemplazandolo por repuesto p13874 del banco de prueba se instala valvula check tipo r codigo p15422 del banco de prueba en estanque 4 gas 97 se realizan actividades de mantencion reparando parada de emergencia la cual estaba desconectada se reconectan detectores de fuga electronico en el veeder rood en donde se encontraba puentiadosencontrando plld gas 97 malo reemplazandolo por repuesto p13874 del banco de prueba se instala valvula check tipo r codigo p15422 del banco de prueba en estanque 4 gas 97 | programacion mantencion preventiva | 23
14164 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | falla en entrega de producto gas 95 realizando desarme de valvulas solenoides intalando kit de reparacion equipo queda operativo estacion posee descargas remotas en estanques gas 97 y diesel parada de emergencia no se encuentra instalada ya informada con anterioridad bocas 01 y 02 inactivas por equipo no operativo falla en entrega de producto gas 95 realizando desarme de valvulas solenoides intalando kit de reparacion equipo queda operativo estacion posee descargas remotas en estanques gas 97 y diesel parada de emergencia no se encuentra instalada ya informada con anterioridad bocas 01 y 02 inactivas por equipo no operativo | programacion mantencion preventiva | 13
14165 | 4° | RAFAEL OSORIO Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realizan actividades de mantencion preventiva se corrige filtracion en equipo alto galonaje la estacion posee dos descargas remotas estanques gas 97 y diesel se realizan actividades de mantencion preventiva se corrige filtracion en equipo alto galonaje la estacion posee dos descargas remotas estanques gas 97 y diesel | programacion mantencion preventiva | 13
14166 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se revisa y calibra equipo quedando operativo el dispenser sump tiene liquido contaminado el cual fue reportado con anterioridadla estacion no cuenta con tambor para depositar liquidos contaminados al igual que el agua del estanque 02 que posee 8 cmno se logra contabilizar litros ya que ambas reglas se encuentran danadas y la estacion no posee tablas de medicion de los estanques el unico extintor presente en la estacion se encuentra vencido desde abril 2018 la estacion no cuenta con valvulas de sobre llenado en ningun estanque se revisa y calibra equipo quedando operativo el dispenser sump tiene liquido contaminado el cual fue reportado con anterioridadla estacion no cuenta con tambor para depositar liquidos contaminados al igual que el agua del estanque 02 que posee 8 cmno se logra contabilizar litros ya que ambas reglas se encuentran danadas y la estacion no posee tablas de medicion de los estanques el unico extintor presente en la estacion se encuentra vencido desde abril 2018 la estacion no cuenta con valvulas de sobre llenado en ningun estanque | programacion mantencion preventiva | 20
14167 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL EROS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realizan actividades de mantencion quedando la estacion operativa 100 se realizan actividades de mantencion quedando la estacion operativa 100 | programacion mantencion preventiva | 3
14168 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se encuentra fuera de contrato | se solicita calibracion a todos los surtidores | 21
14169 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt 12d se realizo remplazo de una correa weyne surt 12d se realizo remplazo de una correa weyne | buenos dias solicito tecnico por motivo de que el surtidor uno lado 1 2 no funciona al levantar la pistola del diesel gracias | 21
14170 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 tapa de adaptador de vapores p15195 la cual se encontraba quebrada ademas se realiza reparacion de tapa de acople de decarga de estanque de gas 97 queda operativo se realiza el cambio de 1 tapa de adaptador de vapores p15195 la cual se encontraba quebrada ademas se realiza reparacion de tapa de acople de decarga de estanque de gas 97 queda operativo | area de atencion combustible estanque 97 y estanque de recuperaciones de vapores con la tapa de la boca suelta | 16
14171 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 4 | DIC 18 | 8 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se chequea dispensador 3v591d1 encontrandose con fallas en wip de 93 se solicita generador de pulsos wip para su reparacion en posicion 12 de 93 se cambia generador de pulsos wip en posicion 12de 95 por encomtrarse defectuoso se limpian discos magneticos y se cambian por filtraciones 4 oring tapa medidor diesel posicion 1 2 y 2 oring tapa medidor de gasolina 93 se prueba equipo quedando con despacho normal se chequea dispensador 3v591d1 encontrandose con fallas en wip de 93 se solicita generador de pulsos wip para su reparacion en posicion 12 de 93 se cambia generador de pulsos wip en posicion 12de 95 por encomtrarse defectuoso se limpian discos magneticos y se cambian por filtraciones 4 oring tapa medidor diesel posicion 1 2 y 2 oring tapa medidor de gasolina 93 se prueba equipo quedando con despacho normal | el surtidor presenta mismo problema reportado 05 11 2018 con n 6 el surdidor corta la venta y se detiene no esta operativo los clientes reclaman por mal funcionamiento del surtidor isla permanece cerrada | 18
14172 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | cambio de filtros a dispensadores por flujo lento equipos b23 dos islas tenian un flujo de 20 litros por minuto y quedaron en 43 lts x minuto equipo alto caudal tenia un flujo de 58 lts x minuto quedando en 90 litros x minuto se revisan camaras tks y flexibles de impulsion estando estos ok equipos quedan operativos cambio de filtros a dispensadores por flujo lento equipos b23 dos islas tenian un flujo de 20 litros por minuto y quedaron en 43 lts x minuto equipo alto caudal tenia un flujo de 58 lts x minuto quedando en 90 litros x minuto se revisan camaras tks y flexibles de impulsion estando estos ok equipos quedan operativos | todos los surtidores despachan lentos | 12
14173 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtraciones quedando equipo operativo | problemas con fuga de diesel en surtidor 2 boca 09 | 14
14174 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | en surtidor 6 pistola de diesel no corta | 18
14175 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantea limpieza se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantea limpieza | programa mantencion preventiva | 3
14176 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 18 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza calibracion 01 dispensador el cual se encuentra fuera rango permitido se ajusta a 0 boca 1 y boca 2 se chequean accesorios colgantes limpieza se realiza calibracion 01 dispensador el cual se encuentra fuera rango permitido se ajusta a 0 boca 1 y boca 2 se chequean accesorios colgantes limpieza | programa mantencion preventiva | 7
14177 | 8° | A y C | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 6 a 7 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 7 bocas de 9 quedando sin calibrar boca 1 y boca 2 de surtidor 1 ya que estanque que alimenta este surtidor rsta fuera de servicio por lo cual surtidor esta inoperativo se realiza limpieza y pintado de spill limpieza y calibracion de surtidores y chequeo de camaras encontrandose estas con aguam por lo q se da aviso a encargado de estacion para la compra de tambores y posterior incidensia para el retiro del agua se cambian 2 filtros 40030 en surtidor 2 estacion queda operativa y funcionando con total normalidad se realiza mantencion preventiva en estacion de servicio se calibran 7 bocas de 9 quedando sin calibrar boca 1 y boca 2 de surtidor 1 ya que estanque que alimenta este surtidor rsta fuera de servicio por lo cual surtidor esta inoperativo se realiza limpieza y pintado de spill limpieza y calibracion de surtidores y chequeo de camaras encontrandose estas con aguam por lo q se da aviso a encargado de estacion para la compra de tambores y posterior incidensia para el retiro del agua se cambian 2 filtros 40030 en surtidor 2 estacion queda operativa y funcionando con total normalidad | programa mantencion preventiva | 7
14178 | 9° | CL - ERROL FLIES TRANSPORTES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensador 1 y 2 total bocas calibradas 2 de 2 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descargas se cambian 2 filtros 40030 se chequea tdf se chequea agua estanque se chequea parada emergencia se chequea camara sump se limpia dispensador interior | programa mantencion preventiva | 13
14179 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJEROS LINEA 2 S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza calibracion a 2 surtidores 3g2201p los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion sump dispensador ok trablero electrico ok se recircula en total diesel 160 ltr se realiza calibracion a 2 surtidores 3g2201p los cuales se encuentran y quedan operativos trabajando con normalidad dentro del rango adecuado de calibracion sump dispensador ok trablero electrico ok se recircula en total diesel 160 ltr | programa mantencion preventiva | 3
14180 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion completa quedando equipo operativo nota reglas de estanques se encuentran en mal estado estacion no cuenta con tabla de medidas del estanque se realiza mantencion completa quedando equipo operativo nota reglas de estanques se encuentran en mal estado estacion no cuenta con tabla de medidas del estanque | programa mantencion preventiva | 2
14181 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | chequeo funcionamiento bomba alto caudal y verificacion volumetrica 1 boca de 1 se informa que bomba fe petro de 5 hp no posee detectora de fuga de ningun tipo spill en buen estado pintura matraz 200 litros y mangueras auedan vacios al retiro de recinto | programa mantencion preventiva | 7
14182 | 8° | CL - COMERCIAL Y TRANSPORTES NACIMIENTO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | carro trasvasije y matraz volumetrico queda vacio al retiro de recinto chequeo funcionamiento de 4 surtidores y verificacion volumetrica a 5 bocas de 7 bocas boca nro 4 gas 95 y boca nro 6 diesel fuera de servicio por administracion cambio 1 pistola 7h de 1 pulgada boca nro 3 diesel codigo p14781 automatico de corte no funciona cambio 1 cubierta negra de 34 a boca nro 2 diesel con rotura por uso limpieza y pintado spill | programa mantencion preventiva | 7
14183 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando dispensador 3 y 4 bloqueados se procede a realizar master reset por hardware y a reconfigurar dispensadores quedando estos operativos se recircula producto para pruebas de funcionamiento sin presentar problemas en el despacho de combustible ademas se observa su funcionamiento con venta a clientes se realiza visita a estacion de servicio encontrando dispensador 3 y 4 bloqueados se procede a realizar master reset por hardware y a reconfigurar dispensadores quedando estos operativos se recircula producto para pruebas de funcionamiento sin presentar problemas en el despacho de combustible ademas se observa su funcionamiento con venta a clientes | surtidor 4 danado no entrega producto en pantalla arroja numero 44444 orpak no lo puede resolver | 11
14184 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de eess chequeo funcionamiento a 2 surtidores verificacion volumetrica a 8 bocas de 8 cambio 1 swivel 1 boca nro 7 diesel con filtracion cambio 1 tapa adaptador descarga 4 mal sello limpieza y pintado spill | programa mantencion preventiva | 7
14185 | 12° | TOTAL PATAGONIA SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y calibracion se chequea calibracion con matraz de 20 litrosse realiza limpieza de spill pintura de tapas de canos de descarga de combutible con color correspondiente a su producto se limpia cabezal de dispensador estacion de servicios cuenta con descarga remota en tkn 2 cl 93 camaras de bomba sumergida se encuentran sin agua en su interior se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y calibracion se chequea calibracion con matraz de 20 litrosse realiza limpieza de spill pintura de tapas de canos de descarga de combutible con color correspondiente a su producto se limpia cabezal de dispensador estacion de servicios cuenta con descarga remota en tkn 2 cl 93 camaras de bomba sumergida se encuentran sin agua en su interior | programa mantencion preventiva | 13
14186 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento prebentivo y calibracion a dispensadores se comienzan los trabajos calibrando dispensadores con matraz de 20 litros al momento de la calibracion se observa pequena filtracion por valvula de seguridad se reemplaza valvula se realizan pruebas recirculando producto quedando sin filtraciones se observa igualmente en dispensador n 5y6 la presencia de manometros instalados en valvulas de seguridad lo cual no corresponde se retiran manometrosse instalan tapones se realizan pruebas recirculando producto quedando sin filtraciones se chequean camaras sump de bombas sumerguibles las que se encuentran sin presencia de agua y bombas fe pretro cuenta con su detector de fugas se limpian y pintan spil descarga de combustible con color correspondiente a su producto se limpia cabezal de dispensadorestablero electrico se encuentra en buen estado eds cuenta con descarga directa a tk se visita eds para realizar los trabajos de mantenimiento prebentivo y calibracion a dispensadores se comienzan los trabajos calibrando dispensadores con matraz de 20 litros al momento de la calibracion se observa pequena filtracion por valvula de seguridad se reemplaza valvula se realizan pruebas recirculando producto quedando sin filtraciones se observa igualmente en dispensador n 5y6 la presencia de manometros instalados en valvulas de seguridad lo cual no corresponde se retiran manometrosse instalan tapones se realizan pruebas recirculando producto quedando sin filtraciones se chequean camaras sump de bombas sumerguibles las que se encuentran sin presencia de agua y bombas fe pretro cuenta con su detector de fugas se limpian y pintan spil descarga de combustible con color correspondiente a su producto se limpia cabezal de dispensadorestablero electrico se encuentra en buen estado eds cuenta con descarga directa a tk | programa mantencion preventiva | 13
14187 | 10° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | eds fuera de contrato | programa mantencion preventiva | 5
14188 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | parada de emergencia desconectada boton danada estacion posee descarga remota en sus 4 estanques parada de emergencia desconectada boton danada estacion posee descarga remota en sus 4 estanques | programa mantencion preventiva | 13
14189 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
14190 | 3° | GESTACUR CHILE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
14191 | 4° | SOC. DE TRANSPORTES PIERO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
14192 | 7° | Andres Pirazzoli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
14193 | 10° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | eds fuera de contrato | programa mantencion preventiva | 5
14194 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Lunes | 3 | DIC 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita medidor gilbarco para ser cambiado en disp 1 93 por cortar la venta en pre corte se realiza cambio de medidor dispensador 193 debido que anterior medidor se encontraba trabado equipo operativo repuesto medidor gilbarco banco de prueba se solicita medidor gilbarco para ser cambiado en disp 1 93 por cortar la venta en pre corte se realiza cambio de medidor dispensador 193 debido que anterior medidor se encontraba trabado equipo operativo repuesto medidor gilbarco banco de prueba | area de atencion combustible surtidor n 8 y 5 presentan perdida de combustible surtidor n1 corta la carga autorizada antes kenneth byrne | 23
14195 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | dispensador n 3 presenta corte de brakaway en boca de gasolinas se realiza el cambio de 01 breakaway 34 quedando el equipo operativo dispensador n 3 presenta corte de brakaway en boca de gasolinas se realiza el cambio de 01 breakaway 34 quedando el equipo operativo | area de atencion combustible estimado pido por favor que envien a un tecnico para poder reparar el corte de mangueramaquina gasolinas ya que se produjo por un robo de carga de combustible veronica labbe | 9
14196 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | estanque n 3 de diesel presenta alarma de agua alta se realiza medicion desde descarga la cual marca 0 agua se retira zonda de medicion desde la camara del tk y se introduce regla en donde marca 180lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos se solicita 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts mas bomba neumatica y compresor para efectuar el retiro de agua y sedimentos los cuales deben ser extraidos desde la cabidad donde va instalada la zonda de medicion se realiza el retiro de 100 lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos desde el tk n 3 de diesel quedando este ok se deja almacenado en dependencias de la eess 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts veeder root queda con todas sus funciones normales estanque n 3 de diesel presenta alarma de agua alta se realiza medicion desde descarga la cual marca 0 agua se retira zonda de medicion desde la camara del tk y se introduce regla en donde marca 180lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos se solicita 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts mas bomba neumatica y compresor para efectuar el retiro de agua y sedimentos los cuales deben ser extraidos desde la cabidad donde va instalada la zonda de medicion se realiza el retiro de 100 lts aprox de una mezcla de agua y sedimentos desde el tk n 3 de diesel quedando este ok se deja almacenado en dependencias de la eess 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts veeder root queda con todas sus funciones normales | area de atencion combustible necesita que vayan a ver veeder root y suena como si tuvieran agua los estanques | 20
14197 | 10° | EDIGARDO OJEDA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 3gas 95 y boca 4gas 93 con destorcedores filtrando se procede al cambio de ambos destorcedores quedando bocas operativas y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 3gas 95 y boca 4gas 93 con destorcedores filtrando se procede al cambio de ambos destorcedores quedando bocas operativas y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento | codo con filtracion gasolina 93 y gasolina 95 | 8
14198 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicitaran pinturas para poder pintar venteos de estanques se pintan tuberias de venteos en eess quedando equipos operativos se solicitaran pinturas para poder pintar venteos de estanques se pintan tuberias de venteos en eess quedando equipos operativos | area de atencion combustible pintar con los colores de identificacion los venteos carlos barcelo | 5
14199 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla sin filtracion incidencia corresponde al dia 04 de octubre de 2018 isla 30 falla fue reparada bajo la ot13712 el mismo dia equipo fue reemplazado por isla 31 no hay filtracion en ninguna isla | area de atencion combustible cliente indica que tiene filtracion en surtidor 3 en la manguera parte de arriba alejandra yanez 2 | 1
14200 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | manguera de diesel isla 9 se sale de su lugar | 22
14201 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | es cordinada nueva visista telefonicamente administracion no se encuentra en el lugar es revisada boca 93 en pos 4 la cuql se encuentra funcionando en total normalidad boca operativa es cordinada nueva visista telefonicamente administracion no se encuentra en el lugar es revisada boca 93 en pos 4 la cuql se encuentra funcionando en total normalidad boca operativa | pistola gas 93 boca 16 no corta | 11
14202 | 5° | CL - Asoc.Gremial De Taxis Colectivos NRo 9 Sa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola 12 en pos 2 producto 95 por tener su cano quebrado equo queda operativo conbustible es devuelto a su tk accesorio en mal estado es dejado en pi es reemplazada 01 pistola 12 en pos 2 producto 95 por tener su cano quebrado equo queda operativo conbustible es devuelto a su tk accesorio en mal estado es dejado en pi | cliente senala que la pistola del surtidor se quebro la boquilla esta danada | 6
14203 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 3 | DIC 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 4 oring tapa medidor 2 oring tapa medidor superior y 2 oring double bump quedando equipo operativo | surtidor no termina el despacho segun lo programado | 18
14204 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de 2 filtros quedando equipo operativo | atencion emergencia adblue atendida por sgs 23 11 18 | 12
14205 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a colocar acrilico en boton de parada de emergencia quedando operativo respuesto acrilico para boton de parada de emergencia de banco de prueba se realiza a colocar acrilico en boton de parada de emergencia quedando operativo respuesto acrilico para boton de parada de emergencia de banco de prueba | area de atencion combustible senalizacion boton parada de emergencia | 13
14206 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods periodo vencido 2018 | area de atencion combustible cambiar regla de estanque 93 esta danada | 9
14207 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realizan prubas al equipo encontrandose en total funcionamiento observacion en visitas anteriores se encontro que esta misma boca posee el porta pistola danado realizando gestion con el proveedor de repuestos sercon la cual fue rechazada por falta de repuestola falla reportada es la misma reportada con anterioridad corte de combustible en plena carga equipo esta operativo se realizan prubas al equipo encontrandose en total funcionamiento observacion en visitas anteriores se encontro que esta misma boca posee el porta pistola danado realizando gestion con el proveedor de repuestos sercon la cual fue rechazada por falta de repuestola falla reportada es la misma reportada con anterioridad corte de combustible en plena carga equipo esta operativo | bomba tira aire | 15
14208 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca11gas95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca11gas95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguega de gasolina 95 con fuga | 6
14209 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | no se pueden retiar agua de estanque por falta de tambores para almacenamiento por parte de la estacion la filtracion de agua es subterranea devido a una tuberia danada del centro comercial paris home que se encuentra ubicado a un lado de la estacion de servicio encargado se niega a firmar orden no se pueden retiar agua de estanque por falta de tambores para almacenamiento por parte de la estacion la filtracion de agua es subterranea devido a una tuberia danada del centro comercial paris home que se encuentra ubicado a un lado de la estacion de servicio encargado se niega a firmar orden | sump 2 lleno de agua | 15
14210 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | DIC 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | tomada por error eds no entra dentro de contrato | surtidor isla n 3 de 95 oct palanca de sujetacion de pistola quebrada | 5
14211 | 9° | CL - EMPRESA TRANSPORTES PEREZ LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot duplicada pi atendido bajo ods 2 | programa mantencion preventiva | 21
14212 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a boca n2 producto petroleo diesel detectando breakaway 1 pulgada cortado se realiza chequeo a boca n26 producto 93 swivel en mal estado administracion senala que ellos cambiaran los accesorios en mal estado se realiza chequeo a bocas n1011 1213 14 las cuales se encuentran operando en forma con ventas a clientes estacion de servicio operativa se realiza chequeo a boca n2 producto petroleo diesel detectando breakaway 1 pulgada cortado se realiza chequeo a boca n26 producto 93 swivel en mal estado administracion senala que ellos cambiaran los accesorios en mal estado se realiza chequeo a bocas n1011 1213 14 las cuales se encuentran operando en forma con ventas a clientes estacion de servicio operativa | area de atencion combustible isla 2 boca 2 no despacha combustible isla 4 y 5 boca 10 11 12 13 y 14 no despachan combustible isla 8 boca 26 derrama combustible en la union alejandro abayai | 7
14213 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador producto petroleo diesell detectando pistola de 1 pulgada con problemas internos se recomienda cambio de pistola trabajo realizado en presencia de administrador de estacion de servicio se realiza chequeo a equipo dispensador producto petroleo diesell detectando pistola de 1 pulgada con problemas internos se recomienda cambio de pistola trabajo realizado en presencia de administrador de estacion de servicio | area de atencion combustible surtidor de diesel alto octanaje se detiene la maquina y sigue marcando manuel mendoza | 15
14214 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Victoria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se chequea surtidor encontrando fuga de combustible en centrifuga producto 93 por una fisura en su base se retira centrifuga para su reparacion a un taller de soldadura centrifuga queda reparada reten de la misma centrifuga producto 93 se encuentra con fuga se intercambia por reten de producto diesel quedando productos de 939597 operativos productos diesel mismo surtidor 2 bocas quedan fuera de servicio hasta la repocicion de repuesto solicitado se cambian 2 kit de paletas centrifuga encore 500 quedando opbanco prueba se adjuntan fotos de reten encore se instala reten pendiente en el dispensador 2 quedando todos los producto operativos | area de atencion combustible surtidor numero 3 de combustible se detiene antes de lo programado jose marechal | 14
14215 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 16951 | area de atencion combustible problemas con la maquina 3 y 4 problema constante que se ha ido agrabando con el tiempo la programan para que cargue 5 mil y si no la estan mirando sigue cargando yerly araya 58 | 21
14216 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispenser 6 recirculando producto para identificar falla pero equipo en cuestion no presenta anomalia equipo operativo se revisa dispenser 6 recirculando producto para identificar falla pero equipo en cuestion no presenta anomalia equipo operativo | area de atencion combustible surtidor seis carga demasiado lento clientes reclaman | 22
14217 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de un breakaway vapor revovery p16674 en dispensador numero 2 de gasolina quedando operativo se realiza el cambio de un breakaway vapor revovery p16674 en dispensador numero 2 de gasolina quedando operativo | area de atencion combustible manguera cortada diesel surtidor 2 | 9
14218 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | DIC 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la instalacion de las escalerillas de traba de pistolas por pasar a atencion con atendedores quedando ok se realiza la instalacion de las escalerillas de traba de pistolas por pasar a atencion con atendedores quedando ok | area de atencion combustible se necesita de manera urgente reinstalar los topes para las pistolas expendedoras de combustible juan ignacio marcoleta | 4
14219 | 13° | Transportes Ejecutivos Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose cable neutro suelto en regleta se reaprieta contactos en regleta de diferencial quedando equipo operativo | se pide visita lunes 1701 jz maquina detenida de pd | 10
14220 | 10° | María Gabriela Arriagada Neumann | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se solicita el reemplazo de spill se envia cotizacion a pdc 1210 hasta el dia de hoy sin respuestas de parte de pdc | estanque de diesel con 137 lt de agua javier soto por favor dar una solucion distinta a solo sacar el agua necesita mantencion | 7
14221 | 10° | Arriagada Neumann Compañía Limitada (ANCO Ltda.) | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDATURBINA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | pendiente por fabricacion de regla | fabricacion de reglas de medicion y configuracion de consola atg | 2
14222 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | por favor conseguir tabla de calibracion y fabricar regla de medicion | reglas de medicion fabricacion de reglas de medicion y configuracion de consola atg | 2
14223 | 2° | Comercializador de combustible Raul Araya EIRL La Chimba | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de veeder root encontrando impresora en mal estado la cual no es parte del contrato de sgs es necesario que venga personal de gilbarco a revisar dicha impresora se realiza revision de veeder root encontrando impresora en mal estado la cual no es parte del contrato de sgs es necesario que venga personal de gilbarco a revisar dicha impresora | area de atencion combustible problemas en veeder root con error en impresora | 2
14224 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional en dispensador numero 6 quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 34 convencional en dispensador numero 6 quedando operativo | area de atencion combustible en proceso de carga manguera diesel surtidor 6 se corta desde branemark | 9
14225 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | disp 34 93 se realizo remplazo de un filtro de baja cap disp 34 se reprograman parametros en disp f 19 22 29 30 disp 34 93 se realizo remplazo de un filtro de baja cap disp 34 se reprograman parametros en disp f 19 22 29 30 | los surtidores 11 y 12 15 y 16 se detienen antes del volumen programado clientes molestos por estos eventos | 21
14226 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia se cierra bajo emergencia de dia sabado | area de atencion combustible boton de emergencia accionado surtidores apagados | 21
14227 | 1° | Comercializadora y Distribuidora Cristian Araya Cortes E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita placa t18994 para ser cambiada y kit de paletas de centrifuga se realiza el cambio de kit paleta centrifuga blade pump y tambien el cambio de 1 placa reguladora t18994 ya que la anterior se danosurtidor queda operativo se solicita placa t18994 para ser cambiada y kit de paletas de centrifuga se realiza el cambio de kit paleta centrifuga blade pump y tambien el cambio de 1 placa reguladora t18994 ya que la anterior se danosurtidor queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 7 sale poco petroleo motivo por el que la maquina anda lenta para cargar vehiculos pesados jonathan rojas | 14
14228 | 5° | Andescargo Transp. (Los Andes ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14229 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza la actualizacion de datos en placas de estanque de productos diesel y gasolina queda operativo se realiza la actualizacion de datos en placas de estanque de productos diesel y gasolina queda operativo | area de atencion combustible actualizar surtidores en placas de identificacion de estanques | 11
14230 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 adhesivo push to start p13233 en dispensador numero 7 quedando operativo se realiza el cambio de 1 adhesivo push to start p13233 en dispensador numero 7 quedando operativo | area de atencion combustible pegar adhesivo de intrucciones atoservicio en surtidor 7 | 5
14231 | 5° | Comercial Bórquez y Olivarí Ltda (Borquez y Reyes Ltda.) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14232 | 5° | Rodrigo Concha Letter | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 3 | DIC 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14233 | 5° | Geriba SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 16254 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14234 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14235 | 5° | Marisa Crignola Gerini | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 4 a 5 días | Menos de 1h | os cerrada por cordinador cambio de medidor | area de atencion combustible todos los surtidores presentan fallas | 23
14236 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador n 2 presenta corte de breakaway en la boca de diesel se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 quedando el equipo operativo operador instala provisoriamente una copla de 34 al solicitar repuesto en mal estado este indica que fue botado a la basura dispensador n 2 presenta corte de breakaway en la boca de diesel se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 quedando el equipo operativo operador instala provisoriamente una copla de 34 al solicitar repuesto en mal estado este indica que fue botado a la basura | area de atencion combustible se corto manguera de combustible surtidor 2 roberto donoso | 9
14237 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | debido a trabajos realizados por empresa contratista en tablero electrico quedaron las senales de retorno invertidas en el dispensador n 12 se identifican senales en caja electrica del equipo normalizando estas se prueba el despacho de productos quedando el dispensador operativo debido a trabajos realizados por empresa contratista en tablero electrico quedaron las senales de retorno invertidas en el dispensador n 12 se identifican senales en caja electrica del equipo normalizando estas se prueba el despacho de productos quedando el dispensador operativo | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 no despachan combustible | 10
14238 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando ok | area de atencion combustible surtidor 3 de isla se corta al cargar | 4
14239 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | 1 se verifica el despacho de producto con montos programados de gas 93 en el dispensador n 1 en donde este si llega a los montos programados de igual forma se verifica el estado de valvula proporcional la cual no presenta defectos se realiza master reset por jamper y se vuelve a programar el equipo 2 se chequea calibracion de gas 93 y gas 97 en el dispensador n 1 la cual esta dentro de los parametros establecidos esto se realiza debido a que clientes han reclamado de que la aguja no les sube el equipo se encuentra con su calibracion operativa 3 se verifica la velocidad de flujo del dispensador n 12 en el cual la gasolina 93 se encuentra despachando 45 ltsmin gas 97 esta en 44 ltsmin y diesel esta en 45 ltsmin el equipo no requiere el cambio de filtros en tanto el dispensador n 34 con gas 93 presenta un flujo de 45 ltsmin gas 97 45 ltsmin y diesel esta en 46 ltsmin el dispensador no requiere el cambio de filtros 4 informan tener diferencias entre veeder root y regla de medicion en el tk n 1 de diesel se verifica el inventario en donde se denota una diferencia de 3000 lts ej veeder root indica 7000 lts y regla de medicion indica 10000 lts se modifican 20 puntos e inclinacion en veeder root dando con la medida requerida el tk n 1 de diesel queda con una diferencia de 60 lts aprox equipos quedan operativos 1 se verifica el despacho de producto con montos programados de gas 93 en el dispensador n 1 en donde este si llega a los montos programados de igual forma se verifica el estado de valvula proporcional la cual no presenta defectos se realiza master reset por jamper y se vuelve a programar el equipo 2 se chequea calibracion de gas 93 y gas 97 en el dispensador n 1 la cual esta dentro de los parametros establecidos esto se realiza debido a que clientes han reclamado de que la aguja no les sube el equipo se encuentra con su calibracion operativa 3 se verifica la velocidad de flujo del dispensador n 12 en el cual la gasolina 93 se encuentra despachando 45 ltsmin gas 97 esta en 44 ltsmin y diesel esta en 45 ltsmin el equipo no requiere el cambio de filtros en tanto el dispensador n 34 con gas 93 presenta un flujo de 45 ltsmin gas 97 45 ltsmin y diesel esta en 46 ltsmin el dispensador no requiere el cambio de filtros 4 informan tener diferencias entre veeder root y regla de medicion en el tk n 1 de diesel se verifica el inventario en donde se denota una diferencia de 3000 lts ej veeder root indica 7000 lts y regla de medicion indica 10000 lts se modifican 20 puntos e inclinacion en veeder root dando con la medida requerida el tk n 1 de diesel queda con una diferencia de 60 lts aprox equipos quedan operativos | area de atencion combustible 1 surtidor n 1 se programa y corta antes de lo programado ademas hay muchos reclamos de los clientes que dicen que no les subio la aguja que talvez surtidor no despacha los litros que corresponde por favor necesitamos revision de surtidor 2 surtidores lentos n 123 y 4 producto gasolina estan muy lentos 3 surtidores lentos n 123 y 4 producto diesel estan muy lentos | 2
14240 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 2 adhesivos de boton selector wayne para cada producto se realiza el cambio de 4 adhesivos kesorene mas 2 adhesivos selectores de productos wayne los cuales fueron comprados | area de atencion edificios y estructuras falta un adhesivo en el kerosene milady junco | 5
14241 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 9 10 se encuentra operativa al momento de la visita se indica que lado 9 presenta bloqueo durante la manana sin permitir el uso del preset ni despachar producto se realiza reseteo por hardware y se programa se verifica comunicacion con cem y se habilita para ventas se observa funcionamiento durante ventas equipo opera correctamente | area de atencion combustible surtidor 9 no despacha combustible | 11
14242 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de tank sump 2 y 3 gas 93 y 97 encontrando estos completamente secos ya que agua se habria retirado en la mantencion preventiva se realiza revision de tank sump 2 y 3 gas 93 y 97 encontrando estos completamente secos ya que agua se habria retirado en la mantencion preventiva | area de atencion combustible se informa que en los estanques no 23 los sump se encuentran con agua | 20
14243 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se solicita tambor para el retiro de 100 lts aproximados de liquido de camara de diesel estanque 2 se realiza a sacar de la camara de petroleo aproximado 200 litro de combustible quedando operativo se solicita tambor para el retiro de 100 lts aproximados de liquido de camara de diesel estanque 2 se realiza a sacar de la camara de petroleo aproximado 200 litro de combustible quedando operativo | area de atencion combustible alarma de combustible en veeder root c13 | 20
14244 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador bocas n1 y boca n5 producto 93 se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto se realuzan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo se realiza chequeo a equipo dispensador bocas n1 y boca n5 producto 93 se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto se realuzan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo | area de atencion combustible informa que surtidores 1 y 2 de gasolina vuelven a fallar se detiene carga cuando va en 30 40 pesos falla reiterada victor rojas | 19
14245 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a equipo dispensador boca n5 producto 93 se realizan pruebas detectando medidor trabado se solicita 1 medidor advantage gilbarco se realiza cambio de medidor de banco de prueba en dispensador nro 2 boca nro 5 gas 93 se realizan pruebas detectando un sonido fuerte en la bobina de dicha boca al despachar se realiza rotacion de bobinas y valvula digital con diesel persistiendo falla se realiza medicion de placa hidraulica zona reles detectando que contacto normalmente abierto de boca 5 gas 93 su entrada es de 120 volts y al activar pistola su salida marca 80 volt se solicita placa hidraulica modelo gilbarco b7c assy t20076g3 boca queda fuera de servicio por solicitud de administradora se realiza cambio de placa hidraulica assy t20011g3 a dipensador y se realiza calibracion a la boca n5 producto 93 quedando operativo repuesto placa hidraulica assy t 20011g3 es banco de pruebas se realiza chequeo a equipo dispensador boca n5 producto 93 se realizan pruebas detectando medidor trabado se solicita 1 medidor advantage gilbarco se realiza cambio de medidor de banco de prueba en dispensador nro 2 boca nro 5 gas 93 se realizan pruebas detectando un sonido fuerte en la bobina de dicha boca al despachar se realiza rotacion de bobinas y valvula digital con diesel persistiendo falla se realiza medicion de placa hidraulica zona reles detectando que contacto normalmente abierto de boca 5 gas 93 su entrada es de 120 volts y al activar pistola su salida marca 80 volt se solicita placa hidraulica modelo gilbarco b7c assy t20076g3 boca queda fuera de servicio por solicitud de administradora se realiza cambio de placa hidraulica assy t20011g3 a dipensador y se realiza calibracion a la boca n5 producto 93 quedando operativo repuesto placa hidraulica assy t 20011g3 es banco de pruebas | area de atencion combustible cliente indica isla 1 surtidor 2 no entrega combustible ni marca litros ni precios alexander mora | 23
14246 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 pistola de 12 pulgadas autoservicio a dispensador n16 producto 93 quedando operativo se realiza cambio de 1 pistola de 12 pulgadas autoservicio a dispensador n16 producto 93 quedando operativo | area de atencion combustible se quebro tubo de pistola en surtidor 4 de isla numero 2 alejandro grandon fono | 4
14247 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador numero 5 parte marcando ya que breakaway vapor recovery se encuentra vencido y debe ser cambiado por administracion de estacion dispensador numero 5 parte marcando ya que breakaway vapor recovery se encuentra vencido y debe ser cambiado por administracion de estacion | area de atencion combustible surtidor n 5 comienza marcando antes de empezar la recarga apretar gatillo victor aguilar | 9
14248 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | DIC 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo ot 8 donde se dejo el equipo operativo | segun n 90506 n ot 8 el informe resutado es deficiente carece de la informacion basica que es indicar la diferencia de los litros que entrega el sutidor y lo que arca este en la medicion inicial que dio origen a esta solicitd de trabajo solicito nuevo informe donde se indique el resultado de la medicion inicial | 21
14249 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y tablero detectandose consumo dentro de rango se chequean con despacho venta cliente operativo | estanque n 03 gasolina 93 sigue con problemas nuevamente haciento corte de energia en tablero electrico se cae el diferencial y detiene la venta en todos los surtidores hor por la manana estuvo personal s g s tecnico carlos hurzua reemplaqzo placa ellectronica en surtidor gilbarco isla quedo operativo segun orden servicio de mantencion n 90808 correspondiente a reporte 7 favor considerar esta solicitud | 22
14250 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio a kit de reparacion para valvula de mezcla 3v a surtidor nro 3 producto 93 eliminando filtracion se realizan pruebas quedando operativo | filtracion interna en surtidor | 18
14251 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 1 swivel 34 debido a filtraciones por choque de un cliente cambio de 1 swivel 34 debido a filtraciones por choque de un cliente | fuga de combustible entre union de manguera con pistola gas 95 se solicita reparacion | 5
14252 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador 3v 591d1 encontrandose con la fuente de poder quemada debido a humedad al interior del dispensador se revisan conexiones encontrandose normales ademas se realiza sellado con silicona en vidrio del display el cual se encontro suelto permitiendo ingreso de agua y humedad se verifico funcionamiento quedando operativo se revisa dispensador 3v 591d1 encontrandose con la fuente de poder quemada debido a humedad al interior del dispensador se revisan conexiones encontrandose normales ademas se realiza sellado con silicona en vidrio del display el cual se encontro suelto permitiendo ingreso de agua y humedad se verifico funcionamiento quedando operativo | 1 surtidor presenta problemas ya que en pantalla figura palabra close y en otra boca dice surtidor danado | 11
14253 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | manguera arrancada de la valvula de seguridad de diesel isla 3 lado 6 boca 19 | 22
14254 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 12 93 se realizo remplazo de una placa electronica moo47a quedo disp funcionando ok disp 12 93 se realizo remplazo de una placa electronica moo47a quedo disp funcionando ok | problema de la senal de la gasolina 93 octanos bomba no se detiene trabajo continuo | 21
14255 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza vsita a eds en donde se encuentra mantendor electrico realizando labores | necesito con nurgencia que venga a ver el deperfecto ya que no puedo vender nada ya que se cae el automatico | 15
14256 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok | el surtidor de la boca 19 no funciona cuando se levanta la pistola | 21
14257 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | es cordinada una nueva visista administracion no se encuentra en el lugar es revisada boca 95 en pos 2 la cual se encuentra operativa es cordinada una nueva visista administracion no se encuentra en el lugar es revisada boca 95 en pos 2 la cual se encuentra operativa | pistola de gas 95 corta muy rapido | 6
14258 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok | el surtidor de combustible diesel boca 15 no funciona cuando se elvanta la pistola | 21
14259 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | isla 1 y 2 producto 93 y 95 despacha muy lento por ambos lados | 12
14260 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit oring medidor eliminando filtracion quedando equipo operativo | fuga de combustible | 18
14261 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | isla 2 lado 4 producto 93 al progrmar se pas en mas de 100 pesos | 4
14262 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 3 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de version a placa igem para equipo 3v591d1 se chequea falla detectansodesconeccion interna de igem 3vista se solicita tarjeta igem con version actualizada se realiza cambio detarjeta igem se reprograma y se prueba queda 100 operativa se realiza el cambio de ampolletas 9 watts quemadas queda pendiente el cambio de version a placa igem para equipo 3v591d1 se chequea falla detectansodesconeccion interna de igem 3vista se solicita tarjeta igem con version actualizada se realiza cambio detarjeta igem se reprograma y se prueba queda 100 operativa se realiza el cambio de ampolletas 9 watts quemadas | surtidor n 5 boca n 20 continuo despachando luego de terminada la carga | 11
14263 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok surt 56d se realizo reparacion de una corea weyne surt 56d quedo surt funcionando ok | surtidores no funcionan al levantar las pistolas para cargar diesel | 21
14264 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 3 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 26 pd por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 26 pd por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo | conexion manguera surtidor danada por torcion | 9
14265 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 3 | DIC 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv y 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | desperfecto en el breakaway no permite el buen uso de la gas95 en la isla nro 4 | 21
14266 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Sábado | 1 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 1 oring tapa medidor y 1 tapa medidor quiedando equipo operativo | surtidor de diesel presenta filtracion en su interior y corte de brecaway no se encuentra funcionando | 23
14267 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Sábado | 1 | DIC 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | se solicita servicio tecnico falla la pistola 2 | 15
14268 | 7° | Juan Pablo Del Solar | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14269 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14270 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14271 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 21 de 22 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
14272 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 19 de 19 | programacion mantencion preventiva | 3
14273 | 5° | Transportes Díaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14274 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL TRANCURA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | no se puede ejjecutar mp ya que la estacion de servicio esta en remodelacion por que paso a ser petrobras | programacion mantencion preventiva | 15
14275 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14276 | 8° | Biocaval | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
14277 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
14278 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14279 | 5° | Transportes Tauro | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14280 | 8° | INVERSIONES NICODAHUE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14281 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas quedando operativo | programacion mantencion preventiva | 3
14282 | 8° | Burdiles y Diaz Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14283 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14284 | 10° | CONSTRUCTORA SAN FELIPE SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14285 | 5° | CL - Cosemar S,A, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14286 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realizo mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14287 | 5° | CL - Hermann Rauter Jorquera | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14288 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14289 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 45 de 46 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse fuera de servicio | programacion mantencion preventiva | 3
14290 | 5° | José Miguel López Rodriguez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14291 | 5° | Combustibles Jy K | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14292 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 29 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14293 | 5° | Buses Central Placeres | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14294 | 8° | Big Full SpA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se inicia mantencion preventiva se chequea limpia interior y calibra boca 26 surtidor 4 kerosene encontrandose dentro de norma y operativa no se calibra boca 25 por encontrarse deshabilitada se cambian adhesivos boca estanque y 04 oring tapa medidor wayne por filtracion se limpia balde antiderrame y pinta tapa descarga tk4 se realiza chequeo limpieza interior calibracion y pruebas flujo caudal de los dispensadores 2 y 3 quedando operativos y dentro de norma se realiza cambio de 01 filtro en disp 2 producto 93 ya que no pasa pruebas de flujo pruebas dan como resultado disp 2 diesel 28 lxm 97 32 lxm 93 16 lxm y luego de cambio de filtro 32 lxm disp 3 diesel 28 lxm 97 32lxm 93 32 lxm no se levantan tapas tank sump por flujo constante de vehiculos se retira carro y patron volumetrico vacio de eds se inicia mantencion preventiva se chequea limpia interior y calibra boca 26 surtidor 4 kerosene encontrandose dentro de norma y operativa no se calibra boca 25 por encontrarse deshabilitada se cambian adhesivos boca estanque y 04 oring tapa medidor wayne por filtracion se limpia balde antiderrame y pinta tapa descarga tk4 se realiza chequeo limpieza interior calibracion y pruebas flujo caudal de los dispensadores 2 y 3 quedando operativos y dentro de norma se realiza cambio de 01 filtro en disp 2 producto 93 ya que no pasa pruebas de flujo pruebas dan como resultado disp 2 diesel 28 lxm 97 32 lxm 93 16 lxm y luego de cambio de filtro 32 lxm disp 3 diesel 28 lxm 97 32lxm 93 32 lxm se chequea limpia interior verifica flujo y se calibra dispensador 1 encontrandose operativo y dentro de norma en pruebas de flujo dispensador 1 arroja que diesel entrega 36 lxm 97 despacha 36 lxm y 93 entrega 16 lxm por lo que se cambia filtro de baja capacidad despachando finalmente 32lxm se actualizan 04 placas aluminio de los tk 1 2 3 y 4 se etiquetan bocas segun disposicion sec en disp 1 2 y 3 se limpian 03 baldes antiderrame y se puntan 03 tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 16
14295 | 5° | ESTACION DE SERVICIO FANDOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
14296 | 5° | CL - Sociedad Fish Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14297 | 5° | CL - Soc. De Comb. Y Lubric. Verde Mar Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14298 | 7° | CL - ANDRES PIRAZZOLI Y CIA.LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
14299 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | no se puede realizar mantencion preventiva por que la estacion se encuentra en huelga se reabre mantencion por solicitud de alejandro padilla debido a que finalizo la huelga se realiza mantencion preventiva se calibran 34 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
14300 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | DIC 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 19 de 19 | programacion mantencion preventiva | 3
14301 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 30 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | el surtidor permanece funcionando despues de terminada la carga la maquina en estos momento esta cerrada | 18
14302 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia se encuentra fuera de contrato | surtidor no corta en lo programado | 21
14303 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia se encuentra fuera de contrato | sospecha de fuga interna del petroleo sector shellcard | 21
14304 | 7° | Juan Pablo Del Solar | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | revisar circuito de combustible eliminacion de filtraciones si las hay sump tank sump dispenser descargas directas o remotas tapas en general verificar y evaluar estado de colgantes presupuestar remplazo de unidades con fallas | 21
14305 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 30 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de noviembre desde dispensador 4 dsl se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de noviembre desde dispensador 4 dsl | toma de muestra mes de noviembre | 3
14306 | 5° | Combustibles MSM y Compañía Ltda. (servimam) | ESTANQUESLINEASOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 30 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se chequea linea se recircula producto y presion se encuentra normal al finalizar trabajos de terceros se recomendo hacer prueba de linea | revision de linea | 14
14307 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | revisar circuito de combustible eliminacion de filtraciones si las hay sump tank sump dispenser descargas directas o remotas tapas en general verificar y evaluar estado de colgantes presupuestar remplazo de unidades con fallas | 21
14308 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | ods mal asignada | instalacion de pistola 1 12 pulgada | 9
14309 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | mantencion ya fue realizada hace un mes y medio aprox encontrandose todo operativo mantencion ya fue realizada hace un mes y medio aprox encontrandose todo operativo | area de atencion combustible sec exige calibracion general de cada una de las bocas de la estacion juan ignaciomarcoleta | 14
14310 | 10° | Comercial Dimar SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 3 a 7 días | se visita eds para chequear surtidor 1 que se encuentra con problemas en su teclado preset por lo cual se solicita uno para su reemplazose realiza el cambio de teclado preset quedando surtidor operativo | area de atencion combustible problemas con teclado del surtidor 1 de la isla 1 maritza | 12
14311 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 2 | surtidores de combustible gas 93 despachan lento y cortan la carga | 21
14312 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 3 se encuentra operativo | area de atencion combustible surtidor 3 no despacha ningun tipo de combustible problema se presenta hace aprox 40 min osvaldo roa | 19
14313 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin recirculacion en tanque 1 diesel se cambia tapa 4 descarga quedando ok | area de atencion combustible tapa del tanque de diesel suelta | 16
14314 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 30 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensadores detectando filtros saturados se realiza cambio de 2 filtros a dispensador n1 producto petroleo diesel y n9 producto petroleo diesel se realiza prueba de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensadores detectando filtros saturados se realiza cambio de 2 filtros a dispensador n1 producto petroleo diesel y n9 producto petroleo diesel se realiza prueba de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible flujo de diesel demasiado lento esto provoca que automatico de pistola no se active derramando diesel senalar que este problema se ha visto 2 veces en la semana pero problema de flujo continua atte | 17
14315 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor producto petroleo diesel se realizan varias pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo | eds sin venta | 8
14316 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal asignada | eds sin venta | 9
14317 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 11 mangueras las cuales se encontraban deterioradas se reemplazan 2 fundas color rojo se realiza reemplazo de 7 mangueras 34 las cuales se encontraban deterioradas se reemplaza una funda color verde | cambio de colgantes segun levantamiento solicitado por jz | 6
14318 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo detectandose motor rv danado personal administrativo solicita garantia de instalacion de equipo helix wayne | surtidor 1 no recupera los gases segun petrolab | 22
14319 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 ampolleta pls 9w y se chequea equipo con despacho venta cliente ok | surtidor no 3 se corta la entrega de producto en gas 93 y diesel falla recurrente que no ha podido ser arreglada mismo problema desde hace 3 meses y la falla persiste comienza la venta y se corta antes de entregar lo pedido por el cliente | 9
14320 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza reinstalacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | srtidor diesel de alto galonaje no entrega al levantar la palanca de accionamiento esta desconectada no se queda arriba | 15
14321 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola no entrega combustible al accionarla | 4
14322 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | sera atendida por pelp | errores 35 al vender con bocas gasolina 95 surtidor isla 1 | 21
14323 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia atendida bajo ot 8 | se solicita tecnicos con urgencia ya que tenemos el surtidor de gas 93 por calibracion ya que entrega mas de lo que cobra | 21
14324 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se cambia brekaway 34 y pistola de 12 por encontrarse defectuosos en isla 2 boca 93 quedando normales se cambia brekaway 34 y pistola de 12 por encontrarse defectuosos en isla 2 boca 93 quedando normales | en isla 2 surtidor gasolina 93 breakaway danado desconectado de la base | 1
14325 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se visita eds la cual cuenta con brazo de carga el cual presenta filtraciones en uniones moviles codos favor derivar al area industrial trabajos adicionales se adjuntan fotos | mantencion brazo de carga | 5
14326 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea dispensador 3 4 encontrandose normal almomento de la visita se reapretan contacto de fuente de poder y targeta igen quedando con despacho normal se chequea dispensador 3 4 encontrandose normal almomento de la visita se reapretan contacto de fuente de poder y targeta igen quedando con despacho normal | surtidores isla 3 y 4 con error no funciona se llama a mesa de ayuda orpak pero no pudieron solucionar en linea el problema indicando realizar reporte a mantencion | 1
14327 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 30 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot sera atendida por otro contratista | revisar conductos de distribucion de gasolina 93 por diferencias progresivas durante tres ultimos meses | 21
14328 | 13° | COMERCIAL M Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 30 | NOV 18 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 teclado preset wayne quedando equipo operativo | preset no funciona | 12
14329 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin recirculacion se ajusta parametros en veeder root quedando ok | area de atencion combustible el dia 2711 se realizo descarga de combustible y en veerderroot me figura una descarga diferente a la de recepcion en gasolina 93 | 2
14330 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin recirculacion tk 1 diesel no marca agua ya que fue extraida ayer en veeder root no marca ya que tanque 1 se encuentra inclinado hacua descarga | area de atencion combustible se solicita calibracion de medicion con regla y veederroot no marca agua tk 1 | 2
14331 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se cerro bajo la os 90984 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 21
14332 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin recirculacion veeder root no marca agua por que donde esta probeta tanque esta inclinado hacia descarga al contrario de la probeta | area de atencion combustible veederroot no marca agua tk diesel | 2
14333 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | trata de spill tk 1 descarga remota este en una ocasion fue quemado por un tercero acto vandalico se require cambio ot es atendida bajo la ot 17471 | area de atencion combustible valvula de vacio estanque 97 se encuentra reventado t2 | 21
14334 | 5° | Conariel S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | Más de 1 mes | Menos de 1h | incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero | area de atencion | 5
14335 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | informan que el duspensador n 2 se pasa del monto programado se revisan y cambian kit de valvulas de mezcla para gas 93 y gas 97 se prueba el despacho de producto quedando operativo se solicita como repuesto 04 amplletas fluor pls para ser instaladas en el dispensador n 12 el cual tiene 3 quemadas y el dispensador n 4 cuenta con 01 quemada se realiza el cambio de 03 ampolletas fluor pls 9w en caras del dispensador n 12 y 01 ampolleta fluor pls 9w en cara del dispensador n 4 quedando estos operativos informan que el duspensador n 2 se pasa del monto programado se revisan y cambian kit de valvulas de mezcla para gas 93 y gas 97 se prueba el despacho de producto quedando operativo se solicita como repuesto 04 amplletas fluor pls para ser instaladas en el dispensador n 12 el cual tiene 3 quemadas y el dispensador n 4 cuenta con 01 quemada se realiza el cambio de 03 ampolletas fluor pls 9w en caras del dispensador n 12 y 01 ampolleta fluor pls 9w en cara del dispensador n 4 quedando estos operativos | area de atencion combustible surtidor n 1 no permite ver precios ni litros cargados | 9
14336 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 5 | filtracion en manhole | 21
14337 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de calibracion a dispensador n14 producto petroleo diesel el cual encuentra dentro del rango establecido dispensador operativo se realiza chequeo de calibracion a dispensador n14 producto petroleo diesel el cual encuentra dentro del rango establecido dispensador operativo | area de atencion combustible tiene una maquina que esta dando menos combustible de lo que se marca solicita tecnico para ver calibracion de surtidor esta recibiendo reclamos por esta situacion alejandro aballay | 3
14338 | 5° | Combustibles Jy K | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se reemplaza pistola de 12 en boca gas 95 | filtracion de combustible por pistola | 4
14339 | 5° | Combustibles Jy K | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | surtidor despacha diesel lentamente | 22
14340 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 30 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de consola tls 350 r se reinicia consola y se levanta presion a lineas hidraulicas quedando operativo se mide voltage entre neutro y tierra indicando un valor de 01 v se realiza prueba de verificacion de conexion de consola a ups no encontrandose esta conectada al producirse un corte electrico eds queda operativa veeder root bloqueado | area de atencion combustible ningun surtidor funciona no despachan combustible estacion cerrada guillermo gomez | 10
14341 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 16gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta y la instalacion de una funda negra 12 quedando boca operativa se prueba con ventas a clientes se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 16gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta y la instalacion de una funda negra 12 quedando boca operativa se prueba con ventas a clientes | area de atencion combustible pistola de 93 en mal estado esta sin uso pistola cambiada el 20 de octubre no ha durado nada alejandra huenir | 4
14342 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequea a nivel de suelo en estanque 1diesel encontrando valvula de sobrellenado operando con normalidad se requiere revision de venteo en linea de diesel cotizacion aprobada se coordina con contratista para dar incio a los trabajos se visita eds para realizar cambio de valvula sobrellenado venteos a todas las linias para esto se ocupa levante de camionquedando cien porciento operativo y bien instalados y pintadoscodigo de venteos p1546203 valvulas de sobrellenado se ocuparon para linia de gas 9397 y diesel se chequea a nivel de suelo en estanque 1diesel encontrando valvula de sobrellenado operando con normalidad se requiere revision de venteo en linea de diesel cotizacion aprobada se coordina con contratista para dar incio a los trabajos se visita eds para realizar cambio de valvula sobrellenado venteos a todas las linias para esto se ocupa levante de camionquedando cien porciento operativo y bien instalados y pintadoscodigo de venteos p1546203 valvulas de sobrellenado se ocuparon para linia de gas 9397 y diesel y bien instalados y pintados | area de atencion combustible respiradero del diesel se encuentra tapado alejandra huenil | 5
14343 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | no se trabaja no se realiza trabaj este informa administradora que pistola fue cambiada por gente de petrolab | pistola gas 95 boca 7 isla 2 se salio de engranaje | 15
14344 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro baja capacidad quedando equipo operativo | despacho muy lento de gas 93 en surtidor 4 | 12
14345 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | islas quedan operativas se utilizan tres wiphose vr p14054 y una pistola vr p14774 se reemplazan wiphose vr con fundas rotas en islas 4 5 y 6 se reemplaza pistola de gasolinas con guardamonte quebrado en isla 4 se prueba y habilita para ventas | area de atencion combustible cambios de whiphose gasolina surtidor 456 3 cambios | 6
14346 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose guardamotor desactivado se procede a su activacion quedando equipo operativo | problema en surtidor | 10
14347 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla qieda operativa se utiliza una mangueta 34 x 32mt convencional isla 9 presenta filtracion diesel por copla de manguera se reemplaza y prueba se habilita para ventas | area de atencion combustible filtracion conexion roscada mago con pistola diesel surtidor 9 | 6
14348 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 30 | NOV 18 | 10 | 5 a 6 días | 1 a 4 semanas | se realiza la instalacion de escalerillas sujetadoras de gatillos a todas las pistolas de estacion se solicita 4 teclados preset optimizados para ser cambiado en dispensadores 12 y 34 4 teclados preset encore 500s para ser cambiados en dispensadores 56 y 78 ademas un cable de teclado preset para dispensador numero 2 advantage lado 2 se extrae 3ltrs 93 se realiza la instalacion de escalerillas sujetadoras de gatillos a todas las pistolas de estacion se solicita 4 teclados preset optimizados para ser cambiado en dispensadores 12 y 34 4 teclados preset encore 500s para ser cambiados en dispensadores 56 y 78 ademas un cable de teclado preset para dispensador numero 2 advantage se realiza cambio preset encore 500s mas botonera preset b7c ademas lado 2 se cambia pistola vapor quedando ok considerar 2 preset p15239 encore 500s considerar 1 pistola vapor p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion | 12
14349 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 9 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y accesorio encontrandose despacho ok | pistola 95 cara 5 no sale gas 95 | 22
14350 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 30 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tdf detectandose diferencial activado se procede a su desactivacion quedando equipo despacho venta cliente operativo | sin luz isla 1 boca 1234 sin venta reparacion del 30 11 2018 quedo pendiente es'perando vuelvan a reparar | 22
14351 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 30 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose diferencial activado se procede a se desactivacion quedando equipo despacho venta cliente operativo | estanque 03 gas 93 con problemas automatico tablero electrico corta por diferencial por lo tanto no se puede vender necesitamos visita urgente se habia reclamo por misma falla anteriormente n 4 mecanico estuvo ayer viernes por la tarde sistema quedo operativo pero hoy seguimos igual | 22
14352 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 0 | cuando el surtidor esta despachando en ambos lados al cortar el despacho del lado 1 se corta el despacho otro lado tambien | 21
14353 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 30 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo la cerro tecnico adrian ampuero | surtidor 2 al levantar las palancas de 93 y 95 despacha combustible sin operar tag | 18
14354 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 30 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo manguera aparentemente breakaway en buen estado | 22
14355 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 30 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional y 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | pistola gas 95 del surtidor 4 no se detiene en el monto programado | 18
14356 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas incidencia cerrada en emergencia | area de atencion combustible acabo de hacer una incidencia por el surtidor numero 2 pero tambien quedo inhabilitado el numero 1 es de suma urgencia porfavor | 21
14357 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se pedira repuesto a bodega de un preset pruebas con ventas se pedira repuesto a bodega de un preset se realiza cambio de botonera preset optimizada a lado 5 quedando ok | area de atencion combustible teclado surtidor del petroleo diesel n 5 alto galonaje sin programar juan caceres | 23
14358 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas incidencia atendida en emergencia | area de atencion combustible tengo problemas con el surtidor 2 lo cual me aparece en la pantalla 2057 de la nada y el bombero presiona los botones y no hace absolutamente nada | 21
14359 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision general de surtidor valvula de impacto tablero electrico etc encontrando todo con normalidad se realiza recirculaion de producto en surtidor 1 y 2 gas 93 y 95 sin presentar problemas surtidor se encuentra operativo se realiza revision general de surtidor valvula de impacto tablero electrico etc encontrando todo con normalidad se realiza recirculaion de producto en surtidor 1 y 2 gas 93 y 95 sin presentar problemas surtidor se encuentra operativo | area de atencion combustible surtidor de gas 93 dispensador 31 dejo despachar combustible matias bejar | 1
14360 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds para chequeo de surtidor el cual se encontraba con problemas de despacho el cual se le realiza un master reset y probando con venta a publico quedando operativo y despachando producto de forma normal se visita eds para chequeo de surtidor el cual se encontraba con problemas de despacho el cual se le realiza un master reset y probando con venta a publico quedando operativo y despachando producto de forma normal | area de atencion combustible problemas en surtidores de gasolina 93 carlos rivera | 1
14361 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo el cual no refleja ventas en sistema se fijan en su posicion original se recircula quedando operativo | chequear equipo 12 | 11
14362 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se levanta presion desde veeder root quedando operativo | estacion sin ventas | 2
14363 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 4diesel con pistola danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa ademas se instala swivel 1 ya que no contaba con este se recircula producto para pruebas de fincionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 4diesel con pistola danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa ademas se instala swivel 1 ya que no contaba con este se recircula producto para pruebas de fincionamiento | necesitamos que la boquilla sea chicha ya que los autos no pueden echar diesel porque tiene la boquilla de camion que sea chica | 4
14364 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 29 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 3 ampolletas pls 9w queda pendiente el cambio de 1 ballast assy p15746 | luz visor precio y litros no enciende | 9
14365 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | ESTANQUESLINEASOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de valvula check r y detector de fuga quedando operativo se cierra solo con os periodo 2018 cerrado | despresurizacion de q1 producto 93 | 17
14366 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | trabajos en tablero electrico no se puede realizar ya que no es parte de nuestro contrato este alimenta otras areas del servicentro y no el area de surtidores tk etc trabajos en tablero electrico no se puede realizar ya que no es parte de nuestro contrato este alimenta otras areas del servicentro y no el area de surtidores tk etc | area de atencion | 15
14367 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de valvula check r quedando ok | sin venta de combustible | 18
14368 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza cambio de pistola vapor lado 6 quedando ok considerar pistola 1p14774 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible pistola surtidor 6 danada boca danada | 9
14369 | 9° | ARTURO LUIS URENDA PINCHEIRA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se regula palanca de partida de 95 quedando normal se chequea surtidor cambiando pistola de 34 y destorsedor de 34 por 45 grado por encontrarse con filtraciones boca 2 de diesel quedando normal | palanca del surtidor de gasolina 95 se queda atascada | 1
14370 | 9° | ARTURO LUIS URENDA PINCHEIRA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 29 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se chequea surtidor cambiando pistola de 34 y destorsedor de 34 por 45 grado por encontrarse con filtraciones boca 2 de diesel quedando normal se chequea surtidor cambiando pistola de 34 y destorsedor de 34 por 45 grado por encontrarse con filtraciones boca 2 de diesel quedando normal | fuga en la conexion de la manguera con el breakeway en surtidor de diesel | 1
14371 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se requiere el cambio de 8 fundas amarillas las cuales se encuentran en mal estadose realiza el cambio de las 8 fundas amarillas pendientes quedando ok | area de atencion combustible cambio de fundas de pistolas de gasolina 4 y diesel 6 enrique rossel barahona | 4
14372 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 29 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | surtidor 9 producto diesel pistola rota la paso a llevar cliente | 4
14373 | 5° | Combustibles Jy K | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 29 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza limpieza de filtros malla quedando operativo | el proseso de descarga se realiza de forma lenta por estar tapado el venteo del combustible 93 del estanque 5 camion de combustible detiene su descarga por peligro de derrame | 12
14374 | 8° | Serviobras APA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 29 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequean las valvulas de bola de los estanques tk2 97 y tk3 93 encontrandose en buen estado al momento de la extraccion de las valvulas de bola hay un ingreso de aire fuerte hacia el estanque se recomienda la revision de las valvulas de venteos eds fuera de contrato | valvulas de canos de venteos tapadas destosionan volumen de productos en estanaques | 14
14375 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 29 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando dispensador nro 2 con filtracion en manguera debido al uso gastada pistola de 34 diesel la cual no corta y filtra por el gatillo igualmente falla es por uso se cambian repuestos antes descritos quedando sin filtraciones | perdida de combustible por manguera | 6
14376 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 29 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea equipo y se detectacta que falla es producida por sistema orpak encargada se comunica con mesa de ayuda se reinicia sistema quedando el equipo operativo se chequea equipo y se detectacta que falla es producida por sistema orpak encargada se comunica con mesa de ayuda se reinicia sistema quedando el equipo operativo | al levatar la pistola no surte combustible de la octuple isla 1 | 11
14377 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 29 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ods mal asignada | conexion de brazo de carga a sistema orpak | 9
14378 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 29 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion a discos magneticos que se encontraban sucios el equipo se probo y funciono bien | surtidor en isla 1 bocas 1 y 2 cortan derepente interrumpiendo carga de combustible se solicita por favor realizar mantencion en totalidad de surtidores | 18
14379 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se chequea surtidor legacy encontrando eliminador de aire en mal estado se solicita repuesto para su cambio equipo quedo despachando de manera temporal se instala nuevo filtro eliminador de aire de banco de prueba en surtidor jh1500 boca 6 diesel por encontrarse danado quedando equipo normal se chequea surtidor legacy encontrando eliminador de aire en mal estado se solicita repuesto para su cambio equipo quedo despachando de manera temporal se instala nuevo filtro eliminador de aire de banco de prueba en surtidor jh1500 boca 6 diesel por encontrarse danado quedando equipo normal | cliente indica qiue el surtidor de la boca 4 no despacha el combustible | 14
14380 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de placa t20011 en dispensador 56 por tener problemas en despacho con todos los productos quedando operativo repuesto 1 placa t20011banco prueba se realiza el cambio de placa t20011 en dispensador 56 por tener problemas en despacho con todos los productos quedando operativo repuesto 1 placa t20011banco prueba | area de atencion combustible surtidores 5 y 6 muy lentos se cortan en la venta | 11
14381 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a dispensador numero 56 el cual presentaba problemas en el despacho queda operativo se realiza master reset a dispensador numero 56 el cual presentaba problemas en el despacho queda operativo | area de atencion combustible surtidor numero 5 con problemas ejemplo enviamos el despacho lo devuelve y hay que volver a enviar casi 34 veces | 11
14382 | 5° | Geriba SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | ods mal emitida | mantencion preventiva mes de noviembre | 9
14383 | 5° | Marisa Crignola Gerini | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16253 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14384 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se verifica valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel la cual se encuentra en optimas condiciones esta no se encuentra pegada se solicita apoyo con equipo de levante para verificar el estado del venteo del tk n 4 de diesel se verifica el estado de los 4 venteos de la eess en donde los del tk 1 de 93 presenta basura y telas de arana al igual que el venteo del tk n 4 se realiza limpieza y mantencion quedando estos operativos se verifica valvula de sobrellenado del tk n 4 de diesel la cual se encuentra en optimas condiciones esta no se encuentra pegada se solicita apoyo con equipo de levante para verificar el estado del venteo del tk n 4 de diesel se verifica el estado de los 4 venteos de la eess en donde los del tk 1 de 93 presenta basura y telas de arana al igual que el venteo del tk n 4 se realiza limpieza y mantencion quedando estos operativos | area de atencion combustible estimados agradeceremos levantar incidencia para destapar los tubos de venteo de los estanques especialmente el del estanque no 4 de diesel problema que didificulta la descarga de combustible comercial los arcos peumo | 5
14385 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 29 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 397 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 397 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 397 se realizo remplazo de una pistola rv disp 397 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 397 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 397 se realizo remplazo de una pistola rv | pistola de gas 97 empieza a funcionar sin presionar gatillo y luego no se corta por lo tanto no se puede vender | 21
14386 | 5° | Transgesa - San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 29 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 3 | programa mantencion preventiva | 3
14387 | 5° | Unicon Con Con | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 29 | NOV 18 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
14388 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 7 se extrae 3ltrs 93 para pruebas se realiza cambio de mangueras lado 710 quedando operativo | area de atencion combustible manguera gasolina surtidor 7 t diesel surtidor 10 se encuentran deformada con englobamiento | 8
14389 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 29 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar cambio de precio en dispensador de kerosene se consulta a encargado el cual manifiesta que problema fue solucionado por empresa orpak se realiza visita a estacion de servicio para efectuar cambio de precio en dispensador de kerosene se consulta a encargado el cual manifiesta que problema fue solucionado por empresa orpak | se pide urgente cambio de precio en surtidor de kerosene precio no se actualiza en surtidor | 15
14390 | 13° | Comercial M y C Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 29 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 33 de 34 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
14391 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo y se chequea con despacho venta cliente operativo | senores buenos dias envio esta solicitud debido a que este surtyidor lo han venido a arreglar en varias opotunidades y solo dura un par de dias y nuevamente se nos presenta el problema | 22
14392 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 93 se realizo remplazo de una correa weyne surt 569397 se chequea surt por aparente falla sin despacho se enco tro funcionando ok surt 12 93 se realizo remplazo de una correa weyne surt 569397 se chequea surt por aparente falla sin despacho se enco tro funcionando ok | en todos los surtidores de bencinas no funcionan | 21
14393 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion y ambos dispensadores se encuentran despachando de forma normal a clientes administradora me comenta que el dia de ayer en la manana dispensadores dejaron de despachar todos los producto en ambos dispensadores y que despues de unos minutos comenzo a despachar se chequea tablero electrico circuito sistema control consumo bombas sumergible y todo se encuentra ok lo mas probable que en ese momento aya pasado una baja tension en una fase y que afecto funcionamiento en bombas sumergibles estacion se encuentra operativa realizando venta de forma normal se asiste a estacion y ambos dispensadores se encuentran despachando de forma normal a clientes administradora me comenta que el dia de ayer en la manana dispensadores dejaron de despachar todos los producto en ambos dispensadores y que despues de unos minutos comenzo a despachar se chequea tablero electrico circuito sistema control consumo bombas sumergible y todo se encuentra ok lo mas probable que en ese momento aya pasado una baja tension en una fase y que afecto funcionamiento en bombas sumergibles estacion se encuentra operativa realizando venta de forma normal | area de atencion combustible problemas con 4 surtidores dejaron de despachar combustibles se cambio los filtros pero sigue el problema ahora al levantar la pistola marca como si estuviese cargando combustible sin estar despachando yerly araya | 14
14394 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza chequeo a estanque sin uso hace aprox de 2 anos en uso el estanque mantenia producto 95 administracion senala la posibilidad de habilitar estanque por encontrarse en mejor ubicacion en la estacion de servicio y es de mayor capacidad de litros administracion senala dar de baja estanque n5 de petroleo diesel debido a su mala ubicacion el cual estanque se encuentra ubicado casi en el paso de cebra peatonal casi en la calle y la personas transitan por sobre el estanque administracion senalan dar de baja estanque n5 oetroleo y habilitar el estanque sin uso se informa se cierra ot ya que fue rechaza en la plataforma | area de atencion combustible que el estanque numero uno esta en desuso y necesita un mecanico para hacer el inertisacion | 20
14395 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza chequeo de tk n4 producto kerosene se encuentra sin regla de medicion de estanque estacion de servicio no cuenta con la tabla de calibracion del estanque y no tiene informacion de estanque se informa para solicitar las tabla a petrobras enviado al area comercial para formalizar cotizacion y envio al cliente se envia cotizacion para aprobacion sin aprobacion hasta 2301 se cierra ot ya que no se recibe aprobacion | area de atencion combustible calibracion estanque de kerosene por no tener regla | 5
14396 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 29 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador n1 y n2 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio se realiza chequeo a equipo dispensador n1 y n2 se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 no despacha combustible atte | 15
14397 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de destorcedor de 1 por filtracion a boca n 2 de p diesel vida util equipo queda operativo cambio de destorcedor de 1 por filtracion a boca n 2 de p diesel vida util equipo queda operativo | fuga de combustible por destorcedor | 6
14398 | 2° | Servicios Transportes Integrados Ltda (TRAIN ) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | eds atendida por otro contratista confirmado por flavio cocas | bomba 4 tiene problemas en totalizador de cuentas litros no refleja lo real despachado por sistema luminarias islas combustible bba 1 y 2 no encienden posiblemente quemada | 5
14399 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipos se encontraban bien calibrados se chequea calibracion de boca pd 7 y 8 por reclamo de clientes que acusan que equipo arroja de menos comprobando que equipos se encuentran en tolerancia cero equipo operativo | calibrar maquina del diesel | 22
14400 | 2° | Servicios Transportes Integrados Ltda (TRAIN ) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | estacion es atendida por otro contratista confirmado por flavio cocas | porta filtro bomba 4 se encuentra humedecido al parecer tiene una pequena filtracion | 5
14401 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador 3v 590d1 detectando la fuente de poder quemada se verifican voltajes y conexiones electricas encontrandose normales se procede a efectuar el cambio de la fuente de poder y se verifica funcionamiento quedando operativo se realiza revision de dispensador 3v 590d1 detectando la fuente de poder quemada se verifican voltajes y conexiones electricas encontrandose normales se procede a efectuar el cambio de la fuente de poder y se verifica funcionamiento quedando operativo | surtidor gasolina isla 3 y 4 no funionan error en pantalla closed | 19
14402 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 29 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 20 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 20 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola de alto galonaje no corta isla 3 lado 6 | 4
14403 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 29 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realizo servicio a las valvulas control de flujo y limpieza de los filtros de equipo los cuales se encontraban lo sucio todo se probo y funciona bien | bocas 678 no entrega producto en ocasiones o demora en comenzar la entrega del producto en ya un par de oportunidades se demora en partir entregando solo al rededor de 1 000 dejando de funcionar | 18
14404 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 93 se realizo remplazo de una correa weyne surt 569397 se chequea surt por aparente falla sin despacho se enco tro funcionando ok surt 12 93 se realizo remplazo de una correa weyne surt 569397 se chequea surt por aparente falla sin despacho se enco tro funcionando ok | eds sin 93 | 21
14405 | 10° | Sociedad Comercial RMN Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | necesito adhesivo para selectores de producto de isla ya los que se encuentran estan rotos y gastados adjunto fotos se realiza el cambio de adhesivos y graficas para encore 500s quedando ok | area de atencion combustible necesito adhesivo para selectores de producto de isla ya los que se encuentran estan rotos y gastados adjunto fotos | 5
14406 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua de tanque de 93 diesel y gasolina 95 retirando aproximadamente 270 litro de agua entre los estanques se realiza retiro de agua de tanque de 93 diesel y gasolina 95 retirando aproximadamente 270 litro de agua entre los estanques | area de atencion combustible estanques con agua n 1 n 4 y n 5 gonzalo reyes | 20
14407 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor diesel el cual se encuentra sin energia electrica se revisa tablero electrico encontrando falla en automatico por cable suelto se reaprieta quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 5 no funciona carlos palma | 10
14408 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se visita eds para chequiar descarga de tk diesel por lo cual el cano adaptador de descarga se encuentra en mal estado roto por lo cyal se solicita uno para su reemplazose adjunta foto | area de atencion combustible anillo de descarga remota de petroleo se solto por hilo malo jesica bello fono | 16
14409 | 10° | Servintegra SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita eds para revision de surtidores los faldones los que se encuentran con su logo petrobras en mal estado por lo que se necesitan 10 para su reemplazose realiza el cambio de 8 adhesivos leyenda petrobras | area de atencion edificios y estructuras cambiar las palabras petrobras que vienen en los surtidores parte de los faldones por estar deterioradas jorge cuevas | 5
14410 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se visita eds para realizar trabajos de pinturas en tapas de descarga de todos los productos quedando presentablesot cerrada se visita eds para realizar trabajos de pinturas en tapas de descarga de todos los productos quedando presentablesot cerrada | area de atencion edificios y estructuras se solicita realizar mantencion en pinturas de las tapas de descarga codificacion de colores y placas de boca de descarga | 15
14411 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua en estanque de 93 97 pd retirando 950ltrs de agua aprox entre los tks todos los estanques de la estacion de servicio quedan sin presencia de agua se realiza retiro de agua en estanque de 93 97 pd retirando 950ltrs de agua aprox entre los tks todos los estanques de la estacion de servicio quedan sin presencia de agua | area de atencion combustible retiro de agua de pozos 1234 y 5 | 20
14412 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisan equipos observando que se encontraban fuera de comunucacion con el sistema reconectando enlace realizando pruebas de flujo quedando operativos los equipos se revisan equipos observando que se encontraban fuera de comunucacion con el sistema reconectando enlace realizando pruebas de flujo quedando operativos los equipos | en isla 4 shelkar altogalonaje no despacha combustible al levantar pistola visor no se activa queda en cerose hicieron pruebas con ayuda de orpak | 22
14413 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se requiere chequeo de estado de reglas para determinar reparacion estacion se encuentra recibiendo descarga de producto al momento de la visita se coordina trabajo para el dia siguiente reglas marcadas se requiere chequeo de estado de reglas para determinar reparacion estacion se encuentra recibiendo descarga de producto al momento de la visita se coordina trabajo para el dia siguiente se realiza marcado de identificacion de estanques en reglas se adjunta foto | area de atencion combustible regla de medicion de los estanques sin marca para medir | 11
14414 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se asiste a servicentro en donde se realiza el cambio de administracion se realizan pruebas en surtidor 1 recirculando 28 litros de gas93 se asiste a servicentro en donde se realiza el cambio de administracion se realizan pruebas en surtidor 1 recirculando 28 litros de gas93 | area de atencion combustible estimados senores agradecere su ayuda en el sentido de enviar personal de sgs para gestionar la entrega al nuevo concesionario de la direccion av argentina 2802 es109 saludos lisbeth niemann | 15
14415 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | placas con datos correctos se revisan placas de identificacion de estanques datos coinciden con fecha de certificado se observa en certificados de tk1 diesel y tk2 g97 figuran como g93 placas ok | area de atencion combustible placas de estanques vencidas karina briones | 2
14416 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas lado 8 se extrae escalerilla de pistola quedando ok | area de atencion combustible pistola de gasolina surtidor 8 con traba | 8
14417 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se retiran trabas de pistolas de disp 13 quedando ok se retiran trabas de pistolas de disp 13 quedando ok | area de atencion combustible surtidor n 1 y 3 gasolina con traba | 4
14418 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se revisan dispensadores 345 y 6 se realiza chequeo de calibracion encontrandose todas las bocas dentro del rango | area de atencion combustible solicito revisar calibracion 93 y diesel perdida de 300 litros al mes rene acevedo | 3
14419 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se fija cadena de despiche de spill srv por estar suelta quedando ok se fija cadena de despiche de spill srv por estar suelta quedando ok | area de atencion combustible sistema de sistema de recuperacion de vapores cadena cortada | 7
14420 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita reemplazo de tapa alto trafico opw po e o de tank sump 97 se adjunta foto sin aprobacion se solicita reemplazo de tapa alto trafico opw po e o de tank sump 97 se adjunta foto no se realiza cambio de tapa alto trafico quebrada por falta de aprobacion de parte de esmax rodrigo delgado | area de atencion seguridad y protecciones cctv tapa opwstandard sector isla esta quebrada | 5
14421 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de pintura de tapa de estanque dsl la cual se encuentra ok se realiza revision de pintura de tapa de estanque dsl la cual se encuentra ok | area de atencion combustible tanque n 1 diesel remarcar pintura | 7
14422 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita despiche para spill de 93 spill de estanque 93 esta pendiente su reemplazo el cual fue detectado en mal estado por personal que realiza pruebas de srv por lo mismo no tiene instalado despiche ya que problema esta en el hilo donde va despiche se solicita despiche para spill de 93 spill de estanque 93 esta pendiente su reemplazo el cual fue detectado en mal estado por personal que realiza pruebas de srv por lo mismo no tiene instalado despiche ya que problema esta en el hilo donde va despiche | area de atencion combustible tanque n 3 sin despiche | 7
14423 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de despiche de est 4 97 el cual se encuentra operativo se realiza revision de despiche de est 4 97 el cual se encuentra operativo | area de atencion combustible tanque n 4 97 revisar despiche | 21
14424 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on y 2 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | surtidor de combustible gas93 de la isla 3 derrama producto luego de terminada la carga | 12
14425 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 2 pistolas rv quedando equipo operativo | 2 pistola recuperadora de gases cortan muy rapido producto 95 lado 1 y lado 3 | 4
14426 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 29 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio 1 breackaway rv 1 manguera rv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | surtidor 5 gas 93 breakaway cortado | 22
14427 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 6 boca 12diesel con swivel defectuoso se procede al cambio de este quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 6 boca 12diesel con swivel defectuoso se procede al cambio de este quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se pasa por el destorcedor | 8
14428 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | el tk que se indica que requiere limpiesa es el n 5 pd este posee sedimentos barro y arena en la descarga no indica presencia de agua ni sedimentos en la sonda de telemedicion que encuentra a 3 mts posee una altura de 13cm de sedimentos esto se ve aumentado debido a la inclinacion que posee el tk hacia los verticales de succion este tk no posee escotilla a la vista en la camara se encuentra instalado un tank sump cubriendo el acceso a la escotilla todo ello afecta a las mediciones reales de producto | area de atencion combustible limpieza de estanques moises varas | 20
14429 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo veeder root se encuentra calibrado a 20 puntos la diferencia del tk 5 pd que se aprecia entra la regla y sonda es debido a la inclinacion hacia los vertivales de succion que posee el tk por efecto de la napas subterraneas y movimientos del terreno ademas de sedimentos en este otro problema quese encontro en el veeder root es que se desoldo la bocina de la alarma y luces deadvertencia quemadas tablas de calibracion ingresadas no son las que corresponden | area de atencion combustible revisar el vedder root esta descalibrado moises varas | 2
14430 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | esta falla se esta trabajjando bajo la os 89916 y ot 9 que aun no se a encontrado la falla y se mando a reparar una pieza que va en el cano de succion | cuenta litros y pesos arranca antes de despachar combustible problema en gasolinas especialmente 95 y 97 | 18
14431 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 2 diesel con manguera con malla a la vista se procede al cambio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 2 diesel con manguera con malla a la vista se procede al cambio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera danada con perdida combustible isla 1 | 6
14432 | 10° | CONSTRUCTORA SAN FELIPE SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | incidencia fue atendida bajo ot 2 mantencion preventiva | solicito a usted favor gestionar visita revision de estanque de combustible de obra 778 chaiten ya que estos se encuentras alrededor de 20 cm con agua y eso produce contaminacion de combustible y tambien pido calibracion de equipos surtidores | 21
14433 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal asignada | no surte combustible posicion 7 y 8 isla 4 | 9
14434 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se asiste a estacion para revision de dispensador isla 3 y 4 motivo llamado fuga en flexible administrador estacion me comenta que no hha hehcho ningun reporte y que problema fue resuelto en visita anterior | fuga de combustible en flexible de 93 interior sextuple posicion 3 y 4 isla | 15
14435 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca 12 gas 93 por encontrarse cortado debido a tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca 12 gas 93 por encontrarse cortado debido a tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo | desconexion de manguera con el surtidor vehiculo se pone en marcha con pistola puesta | 9
14436 | 10° | CONSTRUCTORA SAN FELIPE SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 17 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programa mantencion preventiva | 3
14437 | 13° | Buses Ciktur | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 28 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | motor de adblue no funciona emergencia | 21
14438 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | disp 1 97 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 1 97 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 1 97 se realizo remplazo de una anguera rv repuestos remplazados quedan en servicentro disp 1 97 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 1 97 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 1 97 se realizo remplazo de una anguera rv repuestos remplazados quedan en servicentro | manguera de gas 97 danada isla 1 | 21
14439 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 6 operativo se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 6 operativo | toma de muestra mes de noviembre | 8
14440 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de funcionamiento a equipo dispensador se realiza chequeo volumetrico a producto 93 97 y petroleo diesel estando dentro de rango ok dispensadores operativos se realiza chequeo de funcionamiento a equipo dispensador se realiza chequeo volumetrico a producto 93 97 y petroleo diesel estando dentro de rango ok dispensadores operativos | area de atencion combustible buen dia solicito incidencia para revision de variacion acumulada en el mes de noviembre al dia 28 las variaciones son tk 1 360 tk2 247 tk3 139 atte | 7
14441 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dsipensadores se realiza cambio de 3 filtros a boca n1 producto 93 boca n12 producto 93 boca n20 producto 93 se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo dsipensadores se realiza cambio de 3 filtros a boca n1 producto 93 boca n12 producto 93 boca n20 producto 93 se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible se solicita revision por las gasolinas que se encuentran lentas al momento de cargar en paralelo alejandro grandon | 8
14442 | 1° | CMC Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se asiste a estacion y se revisa palanca de dispensador jhb 800 el cual el resorte de la palanca se solto se ajusta resorte y dispensador queda operativo se asiste a estacion y se revisa palanca de dispensador jhb 800 el cual el resorte de la palanca se solto se ajusta resorte y dispensador queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 petroleo palanca desenganchada junior rodriguez 57 | 15
14443 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | disp 397 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 397 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 397 se realizo remplazo de una pistola rv disp 397 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 397 se realizo remplazo de un breckaway rv disp 397 se realizo remplazo de una pistola rv | pistola de 97 despacha combustile sin accionar el gatillo | 21
14444 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 5gas 95 con manguera con malla a la vista se procede al cambio quedando boca operativa ademas de reapreta destorcedor de boca 8 se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 5gas 95 con manguera con malla a la vista se procede al cambio quedando boca operativa ademas de reapreta destorcedor de boca 8 se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera danada con fuga de combustible malla a la vista | 6
14445 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se asiste a estacion para chequeo dispensador isla 5 y 6 el cual no completa la venta se ajusta funcion se realizan pruebas y queda operativo | surtidor mecanico malo | 7
14446 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | venta predeterminada cantidad no corta sigue entregando producto isla 2 lado 4 gas 95 | 22
14447 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y limpieza de sump quedando ok | necesito con urgencia que vengan a revizar el estanque de 93 octanos ya que llevo varios dias con medicion negativa y va aumentado cada dia | 22
14448 | 13° | Buses Ciktur | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
14449 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 4 a 5 días | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que cliente indica tener un alto flujo de despacho se coordina para el proximo ciclo | programa mantencion preventiva | 12
14450 | 13° | SKC Rental | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 2 no se calibra 1 boca g95 por encontrarse clausurada por sec | programa mantencion preventiva | 3
14451 | 13° | Transportes Schiappacasse | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programa mantencion preventiva | 3
14452 | 13° | Transportes Ejecutivos Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
14453 | 13° | Transportes Cerro Grande | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza verificacion volumetrica a lado 1 de diesel con matraz de 20 lt lado 2 sellado sin uso se revisan interior se equipo se limpia y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda equipo operando normal se realiza verificacion volumetrica a lado 1 de diesel con matraz de 20 lt lado 2 sellado sin uso se revisan interior se equipo se limpia y prueban accesorios se revisa y limpia spill descarga queda equipo operando normal | programa mantencion preventiva | 7
14454 | 13° | Servitrans | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
14455 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 28 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia brekaway de 1 convencional por encontrarse danado en boca 50 posicion 13 quedando operativo se cambia brekaway de 1 convencional por encontrarse danado en boca 50 posicion 13 quedando operativo | breakaway danado no se puede colocar pistola de alto galonaje queda inoperativa | 1
14456 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 28 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se requiere valvula proporcional 3 vista solicitada durante mantencion con os 89121 en dispensador 2 para ser instalada a la brevedad no se autoriza trabajos por flujo de ventas se requiere valvula proporcional 3 vista solicitada durante mantencion con os 89121 en dispensador 2 para ser instalada a la brevedad se visita eds para instalacion de valvula proporcional en producto 93 disp 2 lado a pendiente en visita anterior jefe de playa no autoriza trabajos por tener mucho flujo en ventas por lo que prefiere cerrar incidencia y generar una nueva | favor se soloicta la valvula que va entre las gasolinas 9597 que se le cambio el sello oring pero no quedo operativa fallo la valvula esta deberia de ver estado el dia pero a la fecha no ha llegado se solicita a la brevedad para solucionar el problema gracias | 5
14457 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de noviembre desde dispensador 1 93 se realiza toma de muestra sec correspondiente al mes de noviembre desde dispensador 1 93 | toma de muestra mes de noviembre | 3
14458 | 13° | Héctor Barriga Acevedo | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | problema de la estacion era externo ya que faltaba una fase empresa electrica se hizo cargo | area de atencion edificios y estructuras corte en tablero sin luz en toda la estacion direccion caletera geral velazquez julio parreguel | 10
14459 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se realiza master reset a disp 56 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 5 y6 se encuentran bloqueados | 11
14460 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 12 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio por reporte referente a imagen de surtidor en mal estado se conversa con encargado el cual manifiesta que la imagen en mal estado es la del toten de precios motivo por el cual se cierra incidencia debido a que no corresponde al contrato de mantenimiento de sgs se realiza visita a estacion de servicio por reporte referente a imagen de surtidor en mal estado se conversa con encargado el cual manifiesta que la imagen en mal estado es la del toten de precios motivo por el cual se cierra incidencia debido a que no corresponde al contrato de mantenimiento de sgs | imagen de surtidores esta agrietada | 5
14461 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 28 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 7 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
14462 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 11 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo se realiza el cambio de 1 condensador 400vx25uf quedando ok | fuga por la pistola | 4
14463 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 28 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor arranca pero no es posible despachar el producto | 22
14464 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | buenos dias tengo problemas en el surtidor n 6 no sale combustible de ninguno | 22
14465 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Miércoles | 28 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva 41 de 41 | programacion mantencion preventiva | 3
14466 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 28 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a eds en donde nos informan que mantenedor abasol resolvio anomalias equipos con despacho ok | revision y calibracion de las bocas asociadas al tanque 5 de gas 93 enviar resultados por correo | 1
14467 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | al momento de la visita ya se encontraba funcionando de manera normal se chequean tdfya y veeder root en el cual se genero una alarma de falla de equipo linea 2 encuentrandose con presion sobre el limite normal esto no genera condiciones para detener las ventas pero aun asi se debe cambiar el elemento detector de fuga producto diesel cambio de detector de fuga en bomba 2 tk 1 pd debido a que no realizaba las lecturas que correspondian se realiza una prueba al detector de fuga nuevo pasando la prueba serie detector de fuga 424516 al momento de la visita ya se encontraba funcionando de manera normal se chequean tdfya y veeder root en el cual se genero una alarma de falla de equipo linea 2 encuentrandose con presion sobre el limite normal esto no genera condiciones para detener las ventas pero aun asi se debe cambiar el elemento detector de fuga producto diesel cambio de detector de fuga en bomba 2 tk 1 pd debido a que no realizaba las lecturas que correspondian se realiza una prueba al detector de fuga nuevo pasando la prueba serie detector de fuga 424516 | sin venta por corte general | 17
14468 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJ.LINEA 10 AFTA.S | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 4 semanas | cliente solicita el cambio de regla de medicion pero no tiene las tablas de medicion de tk se solicitan tablas a enex para fabricar nueva regla de medicion enex esta comprando las tablas de calibracion debido a que ppii y archivos de enex no las posee | cambio regla medicion | 2
14469 | 10° | Juan Pablo Mandru | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a punto industrial encontrando brazo de carga sin despachar se revisa circuito electrico encontrando boton parada de emergencia accionado se acciona boton parada de emergencia volviendo el despacho a la normalidad se observa funcionamiento con venta de 5000lts se realiza visita a punto industrial encontrando brazo de carga sin despachar se revisa circuito electrico encontrando boton parada de emergencia accionado se acciona boton parada de emergencia volviendo el despacho a la normalidad se observa funcionamiento con venta de 5000lts | brazo de carga no despacha combustible | 13
14470 | 6° | CRISTÓBAL PATRICIO CARVACHO RENGIFO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola a boca n 2 de gasolona 93 por tener sensor de corte automatico fuera de su lugar vida util cambio de pistola a boca n 2 de gasolona 93 por tener sensor de corte automatico fuera de su lugar vida util | pistolas de la boca 2 y 3 se corta al momento de cargar combustible estan sin venta | 4
14471 | 2° | linea de taxibuses 114. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 1 manguera y 1 pistola quedando equipo operativo | fuga de combustible pro manguera | 4
14472 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se guarda matras y carro vacio en camioneta boca queda calibrada segun lo establecido por el mandante se realiza cambio de medidor proveniente de banco de prueba en surtidor 5 gasolina 97 por problemas de flujo en la salida de la pistola este se cortaba se chequean filtraciones no existiendo se predeterminan valores quedando boca operativa | area de atencion combustible estimados tengo problemas con el surtidor n 5 que no despacha combustible 95 y 97 margarita urzua fernandez celular 569 | 23
14473 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de emisor de pulsos de dispensador numero 7 el cual presentaba cable suelto en su interior queda operativo se realiza reparacion de emisor de pulsos de dispensador numero 7 el cual presentaba cable suelto en su interior queda operativo | area de atencion combustible surtidor n 7 no despacha combustible sebastian abatte | 19
14474 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se procede a reiniciar dispensador 10 por estar bloqueado y no despachar dsl quedando operativo se procede a reiniciar dispensador 10 por estar bloqueado y no despachar dsl quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 8 no sale diesel | 11
14475 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 28 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 botoneras preset no optimizadas en dispensadores 56 de producto diesel quedando operativa se realiza el cambio de 2 botoneras preset no optimizadas en dispensadores 56 de producto diesel quedando operativa | area de atencion combustible surtidores diesel 5 y 6 botones rotos yarme | 12
14476 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | segun informacion de administradora aditivo adblue se encuentra funcionando ok segun informacion de administradora aditivo adblue se encuentra funcionando ok | maquina de adblu corta la carga | 15
14477 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de accesorio colgante encontrandose ok personal administrativo informa que fue solucionado por parte de ellos | se desacoplo la manguera del surtidor urgente visita | 15
14478 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | surt 3497 se chequea surt se detecta en tdf automatico de motor gas 97 en off se activa este y se realizan recirculaciones para pruebas ok surt 3497 se chequea surt se detecta en tdf automatico de motor gas 97 en off se activa este y se realizan recirculaciones para pruebas ok | surtidor carga hasta los 200 pesos y se detiene | 10
14479 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho ok anomalia corresponde a teclado ortirat | en la isla n 2 en la pantalla no se ve funciona pero esta oscura y no se distingue nada | 5
14480 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt 297 se realizo remplazo de una funda rv roja con mango surt 297 se realizo remplazo de una funda rv roja con mango | en isla 1 boca 6 el forro de pistola se necuentra en mal estado se sugiere venida de tecnicos | 4
14481 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | manguera cumple vida util cambio de una manguera 34 x32 mts a boca 2 de 95 la cual cumple vida util se rompio en la curva equipo operativo | el bracawey de la manguera de la isla 1 lado 2 gas 93 sale combsutible a pesar de que no esta cargando al cliente por lo tanto no se puede surtir ademas que se salio | 6
14482 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | disp 1112 d se realizo limpieza de 4 discos magneticos disp 1112d se sacaron y reintalaron 4 valv medidor para chequeo y limpieza disp 1112 d se realizo remplazo de 4 oring tapa superior medidor w disp 1112 d se realizo limpieza de 4 discos magneticos disp 1112d se sacaron y reintalaron 4 valv medidor para chequeo y limpieza disp 1112 d se realizo remplazo de 4 oring tapa superior medidor w | bloqueo de sutirdor mientras se realiza carga de diesel | 21
14483 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorios colgantes encontrandose despacho venta cliente operativo | filtracion de combustible en la pistola de gas95 de la isla 4 boca 25 | 22
14484 | 5° | QUEZADA HERMANOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es realizada visista a eds en donde equipo de kerosene se encuentra operativo desperfecto en equipo es solucionado por administracion equipo operqtivo es realizada visista a eds en donde equipo de kerosene se encuentra operativo desperfecto en equipo es solucionado por administracion equipo operqtivo | surtidor del kerosene no despacha e indica error y esta intermitente | 6
14485 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza rvison de accesorios colgantes encontrandose despacho venta cliente operativo | desconeccion de manguera diesel y fuga de combustible isla 1 | 7
14486 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | graficas completas en todas las islas chequeo de islas 1 a la 12 todos los equipos cuentan con set de graficas completos isla 10 sin adhesivo de seguridad decreto 160 se instala se adjuntan fotos | area de atencion combustible se solicita cambio de adhesivos de todos los surtidores del 1 al 12 | 5
14487 | 13° | Soma E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 28 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva | area de atencion | 3
14488 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORCALIBRACION | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 28 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza verificacion volumetrica a meter camion cisterna bpfg 29 arrojando en matraz de 20 litros entre 10 y 0 ml x 20 litros ademas procedimiento de expendio de combustible es incorrecto ya que pistola siempre esta abierta y solo regulan flujo y cuadran los litos a expender con una llave de paso | meter descalibrado cantidades no coinciden | 18
14489 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 28 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv 1 manguera 34 conv 1 swivel 34 conv y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | isla 1 surtidor alto galonaje boca 1 y 2 parte y se detiene venta falla motor | 6
14490 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 28 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | isla n1 no entrega ningun tipo de combustible favor revisar urg | 12
14491 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 27 | NOV 18 | 18 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv y 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | isla 1 surtidor de diesel manguera rota | 6
14492 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 27 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | trabajo fue cerrado bajo toma de muestras el dia 2711 operativo trabajo fue cerrado bajo toma de muestras el dia 2711 operativo | area de atencion combustible alarma en videe root l2 alarma sensor inoperante y luz roja parpadeante alfredo galvez | 21
14493 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 27 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de surtidor el cual requiere el cambio de 2 valvulas proporcionales doble y una simple se realiza cambio de barrera intrinsica wayne 3vistas y valvula de control de flujo del disel y ss realiza limpiesa a discos magneticos de los 3 medidores quedando operativa y lista para su funcionamiento se realiza revision de surtidor el cual requiere el cambio de 2 valvulas proporcionales doble y una simple se realiza cambio de barrera intrinsica wayne 3vistas y valvula de control de flujo del disel y ss realiza limpiesa a discos magneticos de los 3 medidores quedando operativa y lista para su funcionamiento | surtidor 7 corta antes de lo programado | 18
14494 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea dispensador eliminando filtraciones en filtros de 93 y 97 se cambian dos filtros boca 1 234 93 97 se retiran 40 litros de producto contaminado en camara isla 1 quedabdo almacenados en tambor equipo normales se chequea dispensador eliminando filtraciones en filtros de 93 y 97 se cambian dos filtros boca 1 234 93 97 se retiran 40 litros de producto contaminado en camara isla 1 quedabdo almacenados en tambor equipo normales | surtidor filtra producto por los filtros | 20
14495 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14496 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor encontrando enchufe de ampolletas suelto se regulariza se realizan pruebas y este queda operativo se realiza revision de surtidor encontrando enchufe de ampolletas suelto se regulariza se realizan pruebas y este queda operativo | iluminacion del surtidor no funciona intermitente isla n 1 lado mar | 10
14497 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods os 90324 | no sale producto atiende de emergencia sgs 25 11 | 21
14498 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16307 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14499 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 27 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16302 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14500 | 13° | Carlos Muñoz Soto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv y 1 manguera 1x320 mts quedando equipo operativo | estimados muy buenas tardes solicito cambio de mangera de diesel y un brakawey del mismo la mangera es de 1 pulgada | 6
14501 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | surt 295 se chequea funcionamiento de pistola rv en recirculaciones de prueba no presenta problemas surt 295 se chequea funcionamiento de pistola rv en recirculaciones de prueba no presenta problemas | pistola boca 7 esta presentando problemas al termino de la carga en alguna ocaciones no esta cortando | 8
14502 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 5 a 6 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 1 | valvula proporcional mala gas 93 se solicita cambio de valvula | 21
14503 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 bomba centrifuga 1 kit oring medidor y 4 oring tapa medidor quedando equipo operativo | surtidor 7 y 8 gasolinas vpower 95 y 93 nuevamente no despachan dia miercoles 21 noviembre 2018 vinieron a cambiar motor de estos surtidores y nuevamente esta fallando isla cerrada | 18
14504 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidores de isla 3 se cortan en todas las descargas de combustible programadas y no programadas parando en los 2600 o 3000 perjudicando la atencion al cliente | 22
14505 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | surtidor 8 manguera danada | 22
14506 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | disp 5d se realizo remplazo de un breckaway 34 opw reco disp 5d se realizo remplazo de un breckaway 34 opw reco | breackaway danado por perro muerto | 21
14507 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 193 se realizo remplazo de un breckaway rvopw reco disp 193 se realizo remplazo de un breckaway rvopw reco | breakaway danado en surtidor n 8 de gasolina 93 | 21
14508 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 5 a 6 días | Menos de 1h | incidencia se encuentra fuera de contrato | buenos dias tengo problema con maquina se marca la cantidad y a levantar la pistola no parte gracias | 21
14509 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | en informe de reconciliacion de contadores electronicos el dia 14 no figuro numeral final se solicita revision para descartar dano operacional | 22
14510 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia pistola posicion 2 de 93 por encontrarse danada quedando equipo con despacho normal se cambia pistola posicion 2 de 93 por encontrarse danada quedando equipo con despacho normal | sensor de corte danada al momento de realizar una carga esta se corta abanzado unos litros no permitiendo que se realice la carga continua | 1
14511 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestras de producto 93 y 97 en dispensador numero 4 operativo se realiza toma de muestras de producto 93 y 97 en dispensador numero 4 operativo | toma de muestra mes de noviembre | 8
14512 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | sin pruebas se recetea veeder root 450 mas se ajusta parametros quedando ok | area de atencion combustible revision vd root no entrega informacion correcta del stock de los estanques | 2
14513 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revision se retira diferencial quedando operativo | area de atencion combustible diesel no funciona estacion sin venta de diesel urgente | 20
14514 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 27 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | operador informa que comtinua con problemas en el surtidor n 34 el cual durante las primeras horas de la manana el equipo se desceba con el producto gas 93 y con el transcurso del dia la falla no se presenta mas en servicios anteriores se ha realizado dos veces el cambio de valvula de pie 2 en la cual se ha mantenido con el vertical desmontado para serciorarse de que esta mantega el nivel del producto lo cual si se cumple se instalo valvula ecologica en union americana de 1 12 debajo de bomba centrifuga de gas 93 se ha realizado prueba de presion en linea de gas 93 del tk n 3 la cual resulto estar en buen estado en esta visita la falla no se presenta el equipo surtidor se encuentra despachando de forma normal con los productos gas 93 y gas 97 se reviso el estado de valvula de control y valvula bypass en bomba centrifuga de gas 93 la cual no presenta defectos se verifica el estado de tank sump de gas 93 del tk n 3 en donde no hay filtraciones tampoco se observa filtracion alguna en el equipo surtidor equipos se encuentran operando de manera normalizada operador informa que comtinua con problemas en el surtidor n 34 el cual durante las primeras horas de la manana el equipo se desceba con el producto gas 93 y con el transcurso del dia la falla no se presenta mas en servicios anteriores se ha realizado dos veces el cambio de valvula de pie 2 en la cual se ha mantenido con el vertical desmontado para serciorarse de que esta mantega el nivel del producto lo cual si se cumple se instalo valvula ecologica en union americana de 1 12 debajo de bomba centrifuga de gas 93 se ha realizado prueba de presion en linea de gas 93 del tk n 3 la cual resulto estar en buen estado en esta visita la falla no se presenta el equipo surtidor se encuentra despachando de forma normal con los productos gas 93 y gas 97 se reviso el estado de valvula de control y valvula bypass en bomba centrifuga de gas 93 la cual no presenta defectos se verifica el estado de tank sump de gas 93 del tk n 3 en donde no hay filtraciones tampoco se observa filtracion alguna en el equipo surtidor equipos se encuentran operando de manera normalizada | area de atencion | 14
14515 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 27 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16308 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14516 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 27 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16303 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14517 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 27 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza visita en conjunto con personal de orpak y alejandro padilla para realizar conexion de brazo de carga al sistema orpak se realizan multiples pruebas en la cual se detecta falla electrica en sistema de control del brazo de carga civacon y tablero electrico se realizan pruebas senaladas por representante de rafer en la cual no se pudo determinar la falla alejandro padilla coordinara con empresa rafer la revision y o modificacion del tablero para habilitar brazo de carga se dejo cambiado rele 230 vac y 03 fusibles de vidrio de 5 amperes se realiza visita en conjunto con personal de orpak y alejandro padilla para realizar conexion de brazo de carga al sistema orpak se realizan multiples pruebas en la cual se detecta falla electrica en sistema de control del brazo de carga civacon y tablero electrico se realizan pruebas senaladas por representante de rafer en la cual no se pudo determinar la falla alejandro padilla coordinara con empresa rafer la revision y o modificacion del tablero para habilitar brazo de carga se dejo cambiado rele 230 vac y 03 fusibles de vidrio de 5 amperes | conexion de brazo de carga a sistema orpak | 10
14518 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 27 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | equipo dispensador jea400 en ambas tapas faldon esta deteriorada la pintura y estructura desprendida equipo dispensador jea000 estructura base metalica esta corroida con peligro de desprenderse desde su base se adjuntan imagenes de cada equipo para evidenciar estado actual y dar solucion se envia cotizacion por medio de la plataforma para aprobacion se realiza cambio de 2 tapas faldon a dispensador n5 y n6 producto petroleo diesel quedando operativo se realiza puesta en marcha a equipo n7 producto de kerosene se realiza calibracion a equipo quedando operativose realiza cambio de 2 tapas faldon a dispensador n5 y n6 producto petroleo diesel quedando operativo se realiza puesta en marcha a equipo n7 producto de kerosene se realiza calibracion a equipo quedando operativo las 2 tapas de faldon son banco de pruebad equipo dispensador jea400 en ambas tapas faldon esta deteriorada la pintura y estructura desprendida equipo dispensador jea000 estructura base metalica esta corroida con peligro de desprenderse desde su base se adjuntan imagenes de cada equipo para evidenciar estado actual y dar solucion se envia cotizacion por medio de la plataforma para aprobacion se realiza cambio de 2 tapas faldon a dispensador n5 y n6 producto petroleo diesel quedando operativo se realiza puesta en marcha a equipo n7 producto de kerosene se realiza calibracion a equipo quedando operativo las 2 tapas de faldon son banco de pruebad | area de atencion combustible tapa faldon del surtidor 5 y 6 con publicidad danada y surtidores danados rodrigo diaz | 5
14519 | 8° | A y C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 27 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la boca 7 pd por presentar filtraciones en cano y gatillo debido al uso normal de la pistola queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la boca 7 pd por presentar filtraciones en cano y gatillo debido al uso normal de la pistola queda operativo | goteo de pistola | 4
14520 | 14° | Sociedad Comercial E&F Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 27 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador operativo se revisa dispensador 1 y 2 isla 1 encontrandose apagado por corte electrico en el tablero conductor azul para alimentacion de cabezal fase se encuentra haciendo induccion se realiza cambio conductor de senal al cabezal por uno vacante quedando operativo | area de atencion combustible urgente cliente indica que presenta problemas electricos fallas constantes en la isla 1 por lo cual se quedaron sin energia en dicha isla | 10
14521 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 27 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 3 y 4 y 8 de petroleo diesel ya que segun encargado dice que se encuentra despachando lento se realiza chequeo con venta a publico encontrandose en condicion normal se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 3 y 4 y 8 de petroleo diesel ya que segun encargado dice que se encuentra despachando lento se realiza chequeo con venta a publico encontrandose en condicion normal | area de atencion combustible surtidor 3 4 de maquina octuple y surtidor 8 de maquina doble petroleo demasiado lento sandro reyes 7 | 1
14522 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 27 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | incidencia fue atendida y cerrada bajo la ot 16531 | area de atencion combustible surtidor 1 y 2 corta antes de monto o sobrepasa del monto | 21
14523 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 27 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza chequeo al dispensador n 2 el cual no despacha gas 93 se procede a chequear equipo y se encuentra bobina con falla se cambian x otra nuevas de propiedad de la estacion luego se cambia una valvula contron flujo tanbien de propiedad de la estacion usada y se prueba recirculando producto quedando nuevamente operativo dispensador se realiza chequeo al dispensador n 2 el cual no despacha gas 93 se procede a chequear equipo y se encuentra bobina con falla se cambian x otra nuevas de propiedad de la estacion luego se cambia una valvula contron flujo tanbien de propiedad de la estacion usada y se prueba recirculando producto quedando nuevamente operativo dispensador | area de atencion combustible surtidor numero 2 del lado b no descarga gasolina 93 jorge borquez | 14
14524 | 13° | CL - TRANSPORTES JOTAEFE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 27 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se reiran placas electrobicas y poulser para su reparacion en bp se reinstalan placas electronicas y pulswer quedando opetrativo | surtidor sin venta | 11
14525 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | dispensador n 7 y n 8 se encuentran apagados por corte en tablero electrico se desconectan motores para descartar fallas pero los mismos estan en buen estado se desconecta linea electrica que va del surtidor al tablero y automatico no cae por lo cual se chequea continuidad de linea no obteniendo resultados positivos se concluye que falla corresponde a un corte en linea electrica distancia 40mtrs aproximadament incidencia se deriva a trabajo adicional se realiza chequeo de surtidor el cual se encuentra apagado se procede a revisar alimentacion electrica del cabezal encontrando la falla en interruptor se intercambia por otro disponible se alimenta suritdor quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 7 y 8 no enciende y no hay venta de diesel alejandra gomez 061 | 10
14526 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa surtidor encontrando filtro roto se realiza el cambio del filtro el cual fue proporcionado por estacion de servicio se realizan pruebas quedando operativo | filtracion de prodcuto 93 sin venta | 12
14527 | 8° | Sertory Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita estacion de servicio se encuentra operando en forma normal con ventas a clientes se realiza chequeo a equipo consola veeder root tls350 operando normal estacion de servicio operativa al momento de la visita estacion de servicio se encuentra operando en forma normal con ventas a clientes se realiza chequeo a equipo consola veeder root tls350 operando normal estacion de servicio operativa | area de atencion combustible veederroot se encuentra sin vender debido a cortes de luz patricio sanhueza urgente | 22
14528 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas cerrada con os90365 ot15800 | area de atencion combustible manguera diesel de surtidor 2 se salio de break away arreglar con urgencia | 21
14529 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de dispensador numero 15 ya que esta se pasa en pesos se procede al cambio de 1 kit de pilotaje en valvula de diesel de dispensador 15 problemas persistian con producto diesel y se procede al cambio de una memoria eprom la cual es facilitada por banco de prueba quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 15 ya que esta se pasa en pesos se procede al cambio de 1 kit de pilotaje en valvula de diesel de dispensador 15 problemas persistian con producto diesel y se procede al cambio de una memoria eprom la cual es facilitada por banco de prueba quedando operativa | area de atencion combustible surtidor 15 malo marca mas de lo que carga el cliente | 18
14530 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 2 se extrae 3ltrs diesel para pruebas se realiza cambio de breakaway 34 convencional lado 2 quedando ok | area de atencion combustible manguera diesel de surtidor 2 se salio de break away arreglar con urgencia | 8
14531 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia no corresponde a la estacion se indica que incidencia no corresponde a la estacion y no fue generada por personal del punto isla 2 se encuentra operativa y sin falla | area de atencion combustible surtidor 2 se corta al despachar 500 y se traba vicente ortiz | 21
14532 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | victor basualto indica que en la eess hubo un corte de luz los surtidores quedaron lentos y quedo sonando una especie de alarma en el telemedidor | 22
14533 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | isla n 4 lado 7 bocan 1 de93 vehiculo arranca y desconecta brekaway reparacion urgente | 22
14534 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 27 | NOV 18 | 9 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo encontandose despacho venta cliente operativo | surtidor de isla 7 y 8 se detiene antes de lo programado | 22
14535 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 27 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros en dispensador nro 1 gas 93 y gas 97 por flujo lento gas 97 antes 25lm despues 38 lm gas 93 antes 13lm despues 38lm recirculando producto quedando operativo | surtidor isla 1 despacha lento producto gasolina 93 y 95 | 0
14536 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 27 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo se paso una ves se reicia equipo el cual se pego en conjunto con orpak equipo operativo se chequean ventas okey | los surtidores en la boca 7 de 95 del surtidor de la isla 1 y boca 17 surtidor de la isla 3 de diesel no se detienen en el monto preseteado y se pasa en la ventas | 22
14537 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador boca n1 petroleo diesel se realiza cambio de 2 valvulas alivio check con filtro e iman a dispensador por encontrarse en mal estado se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador boca n1 petroleo diesel se realiza cambio de 2 valvulas alivio check con filtro e iman a dispensador por encontrarse en mal estado se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n gas 93 se programa al cada vez que cargan cliente reclaman porque les carga menos manuel bonilla | 18
14538 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
14539 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensardor 6 boca 21diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa tambien se chequea boca17diesel sin presentar filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensardor 6 boca 21diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa tambien se chequea boca17diesel sin presentar filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento | isla 3 surtidor surtidor 6 diesel fuga de combustible | 6
14540 | 13° | SuBus Miguel Mujica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
14541 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
14542 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 20gas 93 con palanca de accionamiento suelta se procede a la reparacion de esta quedando boca operativa se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 20gas 93 con palanca de accionamiento suelta se procede a la reparacion de esta quedando boca operativa | palanca surtidor gas 93 se desprende del surtidor | 15
14543 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 26 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se revisa dispensador n 3 producto diesel encontrandose manguera 34 cortada por lo cual se cambia quedando operativa se repara chapa de tapa faldon del dispensador 2 quedando ok | area de atencion combustible surtidor tiene fuga en la parte de la manguera tapa de maquina de combustible danada carlos mora | 0
14544 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | disp 56d disp de modo intermitente no despacha se detecta en tdf falla en rele se hace intercabio de entrada y salida del cto de control disp 56d disp de modo intermitente no despacha se detecta en tdf falla en rele se hace intercabio de entrada y salida del cto de control | isla n 5 y 6 el disel despacha muy lento y se corta antes de el monto solicitado | 21
14545 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 342 conv quedando equipo operativo | breakaway danado | 22
14546 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se chequea estado de valvulas alivio check con filtro e iman en donde las del lado 2 del equipo no retienen la presion del producto se encuentran defectuosas y se realiza el cambio de estas 2 se verifica presion de trabajo de unidades de bombeo la cual se encuentra sobre los 45 psi se regula presion en 30 psi y se prueba el despacho de producto en donde la falla no se presenta el equipo queda operativo se chequea estado de valvulas alivio check con filtro e iman en donde las del lado 2 del equipo no retienen la presion del producto se encuentran defectuosas y se realiza el cambio de estas 2 se verifica presion de trabajo de unidades de bombeo la cual se encuentra sobre los 45 psi se regula presion en 30 psi y se prueba el despacho de producto en donde la falla no se presenta el equipo queda operativo | area de atencion combustible surtidores numeros 3 y 4 se detiene a mitad de descarga paula pavez | 18
14547 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realizar calibracion y pem a 6 equipos | area de atencion | 22
14548 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se aplica pintura y se identifican tapas spill contaiment de los tk n 1234y5 se instalan nuevamente adhesivos detenga el motor en pilares de islas 124567 y 8 se solicita como repuesto 01 adhesivo petrobras detenga el motor para ser instalado en pilar de isla n 3 se instala autoadhesivo plastico petrobras 25x25 cm detenga el motor codigo p13228 en el pilar de la isla n 3 quedando ok se aplica pintura y se identifican tapas spill contaiment de los tk n 1234y5 se instalan nuevamente adhesivos detenga el motor en pilares de islas 124567 y 8 se solicita como repuesto 01 adhesivo petrobras detenga el motor para ser instalado en pilar de isla n 3 se instala autoadhesivo plastico petrobras 25x25 cm detenga el motor codigo p13228 en el pilar de la isla n 3 quedando ok | area de atencion edificios y estructuras solicita pintura a tapa de estanques de descarga ademas graficas de pilares estan danadasno fumar detenga motor etc paula pavez | 5
14549 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros alta capacidad gas en disp 1234 93 por estar lentos quedando ok repuestos 2 filtros alta capacidad gas p14134 se realiza el cambio de 2 filtros alta capacidad gas en disp 1234 93 por estar lentos quedando ok repuestos 2 filtros alta capacidad gas p14134 | area de atencion combustible surtidores lento del combustible 95 y 93 surtidor 1234 al momento de realizar una recarga de combustible | 12
14550 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | dispensador n 8 presenta corte de breakaway se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca de diesel del dispensador n 8 quedando este operativo dispensador n 8 presenta corte de breakaway se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca de diesel del dispensador n 8 quedando este operativo | area de atencion combustible manguera surtidor 8 diesel desprendida auto arranco | 9
14551 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | bocas no funcionan | 22
14552 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 10d se realizo remplazo de 2 tapas med disp 10d se realizo remplazo de 2 oring tapas med w disp 10d se realizo remplazo de 2 tapas med disp 10d se realizo remplazo de 2 oring tapas med w y se realiza el reemplazo de 1 filtro baja capacidad quedando equipo operativo | sin diesel | 21
14553 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 3 | 50 de la eds sin venta | 21
14554 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se chequea y se encuentra el guarda motor de bomba pd activado se activa guarda motor se realizan pruebas quedando operativo se amplia rango de protector debido a que estado muy al limite del consumo de la bomba | no sale diesel en toda la eds | 10
14555 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera danada isla 2 gas 95 | 22
14556 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | segun llamado telefonico estacion se encuentra operativa | problemas con la telemedicion | 11
14557 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realizo cambio de 2 filtros quedando equipos operativos | dispensador de adblue no funciona | 22
14558 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | pistola danada de boca 2 diesel se solicita repuesto 1 pistola 7h 1 se realiza instalacion de pistola quedando operativa | se solicita cambio de pistola de alto galonaje diesel esta rota | 4
14559 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway cortado no era reconectable cambio de brakaway 34 a boca 12 de 93 el cual se corto y no era reconectable equipo operativo | el seguro de la pistola gas 93 se encuentra danado cortado en el surtidor n3 | 9
14560 | 7° | Transportes Oro Verde | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtros tapados se cambian 2 filtros alto flujo tapados equipo lento filtros despachan 17 lts por minutoy queda despachando 62 lts por minuto | filtros tapados bajo flujo de entrega | 12
14561 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | ABIERTA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Error en horas | cliente solicita calibracion de 4 bocas de 93 y 4 bocas de 95 de isla 1234 pocision | calibracion de maquinas surtioras de combustible por constantes reclamos | 4
14562 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea bomba sumergida y tablero electrico con guarda motor malo se realiza cambio de guarda motor quedando operativo | no sale g 97 atiende de emergencia sgs 23 11 | 10
14563 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza retiro de agua quedando operativo | se solicita sacar agua de estanque gasolina 93 y 97 | 20
14564 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 26 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 medidor wayne y 1 kit sello oring medidor quedando equipo operativo se realiza el cambio de 1 plca igem bp 1 placa barrera intrinsica y 1 wip quedando equipo operativo | persiste el problema en la misma maquina al programarla se corta antes y no tira producto han venido tres veces y no se arregla e problema | 23
14565 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL REYES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 593 se realizo remplazo de un breckaway rv reco surt 593 se realizo remplazo de un breckaway rv reco | breakaway gas 93 surtidor 3 danado por cliente | 21
14566 | 13° | SERVIPLUS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 495 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 495 queda disp funcionando ok disp 495 se realizo remplazo de una pistola rv opw disp 495 queda disp funcionando ok | pistola gas 95 surtidor 2 lado 4 corta muy rapido no se puede cargar | 21
14567 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 2 bloqueado se hace reinicio del equipo no se depeja falla se informa a orpack queda disp funcio ando ok disp 2 bloqueado se hace reinicio del equipo no se depeja falla se informa a orpack queda disp funcio ando ok | surtidor 2 al levantar la pistola no despacha ningun producto ni 93 95 97 y diesel | 11
14568 | 8° | Comercializadora Los Castaños | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a eds para apoyo a personal de adexus en el cambio de 02 ortr en dispensadores 4v 591d1 quedan operativos se realiza visita a eds para apoyo a personal de adexus en el cambio de 02 ortr en dispensadores 4v 591d1 quedan operativos | cambio de ortr en surtidor miercoles 28 a las 1000 hrs | 11
14569 | 10° | Comercial Dimar SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza la instalcion de 7 adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14570 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | se visita eds para chequear surtidores los cuales los adhesivos de los faldones se encuentran en mal estado los cuales se solicitan para su reemplazo se visita eds para chequear faldones de surtidores el cual se encuentran los adhesivos en mal estado por los que se solicitan 10 para su reemplazo se visita eds para cambio de adhesivos de faldones se cambian 10 adhesivos quedando presentables otcerrada se visita eds para chequear surtidores los cuales los adhesivos de los faldones se encuentran en mal estado los cuales se solicitan para su reemplazo se visita eds para chequear faldones de surtidores el cual se encuentran los adhesivos en mal estado por los que se solicitan 10 para su reemplazo se visita eds para cambio de adhesivos de faldones se cambian 10 adhesivos quedando presentables otcerrada | area de atencion combustible logos de surtidores estan en mal estado jorge aconcha | 5
14571 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se visita eds para chequeo de tapas adaptadoras de descarga las cuales se encuentran en mal estado se solicitan 2 tapas para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar instalacion de cero dos tapas opw de 4 pulgadas las cuales quedan instaladas en el estanque de gas 93 gas 97 con su respectivos candados ot cerrada se visita eds para chequeo de tapas adaptadoras de descarga las cuales se encuentran en mal estado se solicitan 2 tapas para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar instalacion de cero dos tapas opw de 4 pulgadas las cuales quedan instaladas en el estanque de gas 93 gas 97 con su respectivos candados ot cerrada | area de atencion combustible dos tapas de los depositos de combustibles malas no cierran milady junco | 16
14572 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza prueba de reciculacion de producto detectando filtros saturados se recomienda realizar cambio de filtros se informa a administracion de la estacion de servicio equipo operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza prueba de reciculacion de producto detectando filtros saturados se recomienda realizar cambio de filtros se informa a administracion de la estacion de servicio equipo operativo | area de atencion combustible buenos dias solicito incidencia por surtidor 1 y 2 despacho lento surtidor no termina venta programada atte | 12
14573 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de dispendador 2 bocas gasolinas se extraen pruebas volumetricas encontrando problemas en boca gas 97 medidor se tranca y no termjna venta se cambia medidor boca gas 97 se calibra boca y se chequea funcionamiento con pruebas se adjunta certificado de calibracion indicando cambio de sello y boca queda en 40 ml por cada 20 litros medidor corresponde a banco de prueba dispensador queda operativo surtidor 2 con problemas en gas 95 | area de atencion combustible surtidior n 2 se corta al despachar gas de 95 se vienen reiterando la falla en varias oportunidades anteriores pedro zambrano | 23
14574 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan chequeo con ventas a clientes surtidor operando en forma normal sin problemas con ventas a clentes trabajos realizados en presencia de administrador de estacion de servicio se realiza chequeo a equipo a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan chequeo con ventas a clientes surtidor operando en forma normal sin problemas con ventas a clentes trabajos realizados en presencia de administrador de estacion de servicio | area de atencion combustible surtidor 1 marca monto y cantidad y se detiene esta desprogramada ha recibido visitas tecnicas reiteradas veces pero sigue el problema narcisa arriagada | 15
14575 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza pintura a 4 spill y pintura 4 identificacion producto capacidad numero estanque estanques quedan operativos con pintura identificacion pintura tapas descarga | area de atencion edificios y estructuras solicita que pinten la tapa de los combustibles era parte de la mantencion pero no se hizo massiel chandia tel | 7
14576 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza chequeo de dispensadores y tamk sump no observando problemas se informa que ultima mantencion fue en el mes de agosto del 2018 se coordina visita para realizar mantencion preventiva la primera semana del mes de diciembre del 2018 incidencia se atendio bajo la ot 16337 | area de atencion combustible tiene variacion negativa en la gasolina 93 y 97 puede ser problema de calibracion de los surtidores nery munoz | 3
14577 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensadores encore lados 1 2 3 4 encontrando en lado 3 el ortr bloqueado lo cual estaria dejandp los demas lados bloqueados al estar conectados con lazo serial se revisaron programaciones y conexiones no detectando anomalias en dispensadores encargado llama a mesa de ayuda orpak quienes realizan reseteo general se probo con venta quedando operativos se realiza revision de dispensadores encore lados 1 2 3 4 encontrando en lado 3 el ortr bloqueado lo cual estaria dejandp los demas lados bloqueados al estar conectados con lazo serial se revisaron programaciones y conexiones no detectando anomalias en dispensadores encargado llama a mesa de ayuda orpak quienes realizan reseteo general se probo con venta quedando operativos | surtidores 1234 no entrega combustible una vez marcado teclado orpak se llamo a orpak hicieron proceso de reinicio y continua igualse bajaron automaticos y comenzo a funcionar de nuevo esto ocurrio anoche tambien orpak dijo q | 11
14578 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita porta pistola para dispensador gilbarco se realiza el cambio de 1 porta pistola en dispensador 8 dsl por estar quebrado quedando operativo repuesto 1 porta pistola dimension p13383 se solicita porta pistola para dispensador gilbarco se realiza el cambio de 1 porta pistola en dispensador 8 dsl por estar quebrado quedando operativo repuesto 1 porta pistola dimension p13383 | area de atencion combustible surtidor numero 8 porta pistola quebrado y se traba y no despacha combustible javier monardez | 4
14579 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio tapa de alto trafico en tanque 2 97 quedando ok | area de atencion combustible tapa de acceso tanque samp partida por la mitad | 16
14580 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 1 aparece en cem como despachando con la pistola colgada palanca de partida defectuosa se desmonta y repara se reinstala y prueba falla eliminada se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 1 diesel alto galonaje no despacha combustible | 1
14581 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se instala 1 adhesivo de boton de seleccion de producto en disp 5 dsl por no estar quedando ok repuesto 1 adhesivo de boton de seleccion de producto banco prueba se instala 1 adhesivo de boton de seleccion de producto en disp 5 dsl por no estar quedando ok repuesto 1 adhesivo de boton de seleccion de producto banco prueba | area de atencion combustible las etiquetas de los surtidores estan despegadas jaime vicencio | 5
14582 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revision encontrandose 2 tapas de spill contaiment opw de producto 93 y recuperacion de vapores faltantes cada de 35cm de diametro aprox se solicita repuesto para su cambio se realiza el cambio de 2 tapas de contenedor de derrame de estanque 1 de 93 y de recuperacion de vapores ya que anterior fue robada todo operativo se realiza revision encontrandose 2 tapas de spill contaiment opw de producto 93 y recuperacion de vapores faltantes cada de 35cm de diametro aprox se solicita repuesto para su cambio se realiza el cambio de 2 tapas de contenedor de derrame de estanque 1 de 93 y de recuperacion de vapores ya que anterior fue robada todo operativo | area de atencion combustible reposicion de tapas de combustibles por motivos de robo ocurrido el dia 2511 felipe riveros | 9
14583 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 26 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | tablero electrico se encuentra en mal estado artefactos muy antiguos conductores mojados y no tiene instalados reles auxiliares ha provocado que reiteradas veces se queme la placa insterfaz se revisa dispensador 1 de 93 encontrandose sin despachar se repara tarjeta interfaz gil barco se cambia el rele de estado solido de alta se prueba quedando operativo | area de atencion combustible surtidor numero 1 no despacha gasolina 93 esta incidencia ya se habia ingresado anteriormente lo fueron a ver y no quedo solucionado ahora empeoro no despacha 14706 victor roa | 10
14584 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se desconecta desde dispensador comunicacion cables de senal maquina queda operativa en forma manual | desconexion de sistema orpak en maquina | 11
14585 | 4° | Soc. de Inversiones Los Ancares Ltda (La Serena) | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | e procede al cerrado de la ot ya que cotizacion esta fuera de plazo se ofrece calibracion mediante calibex | confeccion de regla de tk 5 producto 97 | 2
14586 | 10° | Luis Barros Vater | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 6 adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14587 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 8 adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14588 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | cliente indica que orden de trabajo 7 no corresponde al fail 463 no se a levantado ninguna incidencia no firma ya que el dice que se le cobrara el viaje de la visita cliente indica que orden de trabajo 7 no corresponde al fail 463 no se a levantado ninguna incidencia | no sale g 93 | 15
14589 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 4 adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14590 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de 9 adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14591 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de 8 adhesivos de seguridad | area de atencion | 5
14592 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | son confeccionadas 03 placas tks en tk 1diesel tk 2 93 tk 3 v power con nuevos datos son confeccionadas 03 placas tks en tk 1diesel tk 2 93 tk 3 v power con nuevos datos | actualizacion fecha placa identificacion estanques | 16
14593 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza la instalcion de adhesivos de seguridad ds160 | area de atencion | 5
14594 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 26 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
14595 | 7° | Donoso y Donoso Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se instala graficas de seguridad pendientes | area de atencion | 5
14596 | 7° | Comercial Rauquén Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se instala graficas de seguridad pendientes | area de atencion | 5
14597 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a equipos dispensadores se realiza cambio de 2 filtros a las bocas n4 producto diesel y boca n12 producto diesel se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando opetativo se realiza chequeo a equipos dispensadores se realiza cambio de 2 filtros a las bocas n4 producto diesel y boca n12 producto diesel se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando opetativo | area de atencion combustible estimados solicito generar incidencia para estacion chiguayante despacho de diesel con flujo lento en surtidores 1 23 y 4 atte | 8
14598 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cheqqueo en equipo no detectando filtraciones equipo ok junto a administracion se realiza chequeo de ventas diarias de informes de estacion de servicio se chequean informes en adnimistracion se chequean informes de la mantencion preventiva realizada en las estacion en el cual se hizo retiro de agua en los tk n1 producto 93 tk n2 producto 93 tk n3 petroleo diesel tk n3 kerosene tk n5 producto 97 se informa a administracion sobre los volumenes de agua retirados de los tk detallados en hoja fisica la cusl se encuntra en estacion de servicio se realiza cheqqueo en equipo no detectando filtraciones equipo ok junto a administracion se realiza chequeo de ventas diarias de informes de estacion de servicio se chequean informes en adnimistracion se chequean informes de la mantencion preventiva realizada en las estacion en el cual se hizo retiro de agua en los tk n1 producto 93 tk n2 producto 93 tk n3 petroleo diesel tk n3 kerosene tk n5 producto 97 se informa a administracion sobre los volumenes de agua retirados de los tk detallados en hoja fisica la cusl se encuntra en estacion de servicio | area de atencion combustible se solicita generar incidencia por variacion negativa en las gasolinas 93 y 97 faltantes t1 93 210 litros t2 93 223 litros t5 97 204 litros esta situacion ocurre hasta el dia 21 de noviembre segun registros de soims | 15
14599 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Victoria) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se revisa surtidor 5 producto 939597 y diesel encontrandose cortando antes o despues de lo programado se realiza mantencion a valvulas proporcionales quedando surtidor operativo cortando en lo programado | area de atencion combustible estanque de gasolina 95 se detiene al cargar jose marechal | 3
14600 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se revisa dispensador n 3 boca 8 diesel encontrandose con pistola en mal estado la cual es cambiada y facilitada por administracion de estacion de servicio quedando dispensador operativo | area de atencion combustible isla 2 surtidor 3 boca 8 diesel corta apenas inicia venta rene acevedo | 0
14601 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva correspondiente al me noviembre | 21
14602 | 4° | Servicios Hermann Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestra del producto diesel correspondiente al tk n 1 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 8
14603 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | es reemplazada 01 manguera rv en pos 1 95 por estar filtrando por estar perforada equo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es reemplazada 01 manguera rv en pos 1 95 por estar filtrando por estar perforada equo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | filta por manguera | 6
14604 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea tapa en mal estado se toman fotografia y mediciones de esta dando las medidas las siguientes largo 1053 cm ancho 632 cm el procedimiento de mejora sera enviado a trabajos adicionales se envia cotizacion para aprobacion a petrobras se solicita a contratista que realice reparacion de tapa camara se realiza cambio de tapa camara quedando camara operativo | area de atencion edificios y estructuras estimados sac informo tapa camara en mal estado actualmente estamos usando un cono para que no se siga deteriorando y no sufrir un accidente mayor con algun auto favor su ayuda para solucionar este problema tenia una incidencia de esto de hace tiempo pero no la pude encontrar | 5
14605 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se calibran 20 de 20 bocas se reemplazan 18 adhesivos boca estanque realizado por rene devia diego lagos | programacion mantencion preventiva | 18
14606 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de sensor quedando operativo | instalacion de sensor nr | 2
14607 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se instala sensor nr quedando operativo | instalacion de sensor nr | 5
14608 | 8° | Andres Pirazolli | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 625p el cual se encontro con bastago del cuentalitros desplazado no permitiendo el giro de este se realiza reparacion y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza el cambio de 01 filtro alta capacidad 30 mic y se realiza verificacion volumetrica el cual se encuentra dentro del rango estipulado por enex sello n surtidor operativo se realiza revision de surtidor 625p el cual se encontro con bastago del cuentalitros desplazado no permitiendo el giro de este se realiza reparacion y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza el cambio de 01 filtro alta capacidad 30 mic y se realiza verificacion volumetrica el cual se encuentra dentro del rango estipulado por enex sello n surtidor operativo | correo de cliente en apco laja fallo el odolitro y el contador acumulado de la bomba del surtidor no avanza pido favor realizar gestiones para poder reparar y o realizar mantencion a este surtidor reporte mantenimiento cambio filtros y calibracion | 12
14609 | 13° | Marta Riesle e Hijo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16295 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14610 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway rv y 1 manguera rv en disp 2 93 por estar cortado y en mal estado quedando operativo repuestos 1 breakaway rv p16674 1 manguera rv p14517 se realiza el cambio de 1 breakaway rv y 1 manguera rv en disp 2 93 por estar cortado y en mal estado quedando operativo repuestos 1 breakaway rv p16674 1 manguera rv p14517 | area de atencion combustible pistola surtidor 2 cortado del breakawai | 9
14611 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca gas 93 por encontrarse cortado debido a tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway 34 en la boca gas 93 por encontrarse cortado debido a tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo | se solicita tecnico para reparar boca 1 que fue danada por vehiculo que se dio a la fuga | 9
14612 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se cambia brekaway 34 de 93 cambio de un brekaway 34 posicion 3 de 93 por encontrarse danado | se solicita tecnico para reparar manguera de gasolina 93 ya que un vehiculo mientras se le cargaba se dio a la fuga | 1
14613 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | sin pruebas se mide con pasta detectora de agua en tk3 97 el cual no presenta agua en el fondo de tanque presentandose ok | area de atencion combustible veederroot no marca agua de tanque 97 y al medir con regla hay agua | 20
14614 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPROGRAMACIÒN | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 56 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok segun informacion de encargado falla era de sistema disp 56 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok segun informacion de encargado falla era de sistema | en ortiac arroja surtidor malo el surtidor se encuentra bloqueado se llamo a orpak pero no pudieron solucionarlo | 21
14615 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 filtro baja capacidad quedando equipo operativo | el surtidor despacha lento | 12
14616 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | isal 1 boca 10 manguera de 95 se sale de su lugar estamos con 2 bocas sin prestar servicios | 22
14617 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | pantalla de surtidor con problemas se prende y apaga | 9
14618 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 10 oring tapa superior medidor son reeemplazados 02 kit de sellos de block i meter 04 oring tapa superior de i meter 02 valvulas de alivio wayne en pos 12 de productos 93 y v power por estar con filtraciones equipo quedan operativos combustible es devuelto a su tk queda pendiente el cambio de 10 oring tapa superior medidor son reeemplazados 02 kit de sellos de block i meter 04 oring tapa superior de i meter 02 valvulas de alivio wayne en pos 12 de productos 93 y v power por estar con filtraciones equipo quedan operativos combustible es devuelto a su tk | falla en la pistola de la isla 2 ambos lados surtidor de 95 no carga el combustible se realiza todo el procedimiento programado o manual y carga aprox 500 pesos y se corta la carga fue reparada pero luego de la visita del tecnico al dia siguiente presento nuevamente la falla | 18
14619 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORSELLOS & ENGRANAJES | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 2 | isla 3 cara 56 derrama combustible gasolina al ser despachado por favor se necesita la reparacion cuanto antes | 21
14620 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera s de 34 por 320 mts por estar perforada por uso equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds es reemplazada 01 manguera s de 34 por 320 mts por estar perforada por uso equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds | manguera diesel rota isla 8 boca 29 | 6
14621 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | surt 1297 se realizo remplazo de un rele 220 v queda surtidor funcionando ok surt 1297 se realizo remplazo de un rele 220 v queda surtidor funcionando ok | surtidor sigue funcionando no para el motor y tiene fuga de combustible | 21
14622 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de pistola encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor 6 pistola 93 corta muy rapido mal estado sensor | 22
14623 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | anulada por enex | manguera de 95 boca 1 isla 1 esta filtrando combustible | 13
14624 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 1 placa ppu se realiza el cambio de 1 motor monofasico 34 hp quedando equipo operativo disp 3 se realizo remplazo de una placa displey 3v queda pendiente el cambio de 1 placa ppu se realiza el cambio de 1 motor monofasico 34 hp quedando equipo operativo disp 3 se realizo remplazo de una placa displey 3v | surtidor 3 gas 95 se venden 15 000 y entrega 26 055 de masen combustible boleta dia 24 11 2018 a las 9 51 horas orpak no registra maoy venta tampoco sale nota de credito ni nada mas solo mayor despacho que el boleteado | 11
14625 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | surtidores 5 y 6 presenta fuga de combustible por mangera | 22
14626 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 4 fundas verdes 2 fundas rojas 2 fundas negras 34 y 2 mangos plasticos queda pendiente el cambio de 2 fundas negras 1 son reemplazadas 02 fundas negras de 1en pos 2 por estar perforadas 01 swivel 1 por esyar fintrando en pos 4 equipo queda operativo acc en mal estado quedan en edsson reemplazadospor uso se realiza el cambio de 4 fundas verdes 2 fundas rojas 2 fundas negras 34 y 2 mangos plasticos queda pendiente el cambio de 2 fundas negras 1 son reemplazadas 02 fundas negras de 1en pos 2 por estar perforadas 01 swivel 1 por esyar fintrando en pos 4 equipo queda operativo acc en mal estado quedan en edsson reemplazadospor uso | cambio de fundas a pistolas y pistola 93 mal estado en la boca 9 y 10 alto octalonaje | 4
14627 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera isla 1 boca 16 manguera de gasolina 93 con fuga de combustible | 22
14628 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional compra directa quedando equipo operativo | pistola no corta se pasa de digito marcado | 18
14629 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 1 | pistola danada | 21
14630 | 13° | Transportes San Juan | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 26 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea surtidor sin detectarse falla maquina operativa | surtidor funciona y se detiene aparentemenete se calienta el motor y cuando se enfria comienza de nuevo a funcionar | 19
14631 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 4 tapas medidor quedando equipo operativo | surtidor shellcard con fuga | 23
14632 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente cambio de bota porta pistola en pos 1 equipo b 23 tes reemllazado portaistola en equipo b 23 en pos 1 por estar palanca de accionamiento quebrado equipo queda operativo porta pistola en mal estadomes devuelto a myr bp queda pendiente cambio de bota porta pistola en pos 1 equipo b 23 tes reemllazado portaistola en equipo b 23 en pos 1 por estar palanca de accionamiento quebrado equipo queda operativo porta pistola en mal estadomes devuelto a myr bp | isla 1 surtidor 1 sensor de portabotas no responde | 6
14633 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | surt 297 se realizo remplazo de una funda rv roja con mango surt 297 se realizo remplazo de una funda rv roja con mango | se necesita cambiar forro deteriorado pistola vpower boca 6 del surtidor 2 | 4
14634 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 3 de 95 la cual se dano gatillo cumple vida util servicio se duplico se asocia a os 90270 la cual corresponde a pistola | pistola no corta | 4
14635 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio duplicado servicio duplicado fue atendido con os 90269 ot 5 equipo operativo | pistola danada gas 95 | 21
14636 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 8gas93 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 8gas93 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera de la isla 2 boca 8 gas 93 danada | 6
14637 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza instalacion de breakaway quedando equipo operativo | corte de manguera | 22
14638 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 19 con breakaway cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 19 con breakaway cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | dia 21 de noviembre se reporta breakaway danado se realiza reparacion por parte de perosnal de sgs y dia 23 breakaway presenta misma falla | 9
14639 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se verifica equiporealizando prubas en gasolinas 97 93 y 95 isla 01descartando fallas en pistolasrealizando pruebas en funcion a las valvulas seleneodes encargasdas del corte de los combustibles encontrandose en perfecto funcionamiento no arrojando fallas se recomienda observacion detallada del equipo al encargado de la estacion a solicitud del encargado de la estacion se realiza cambio de swivel 34 en pd isla 1 ek cual se encontraba filtrando y se realiza prueba de flujo encontrando despacho de 20 litros por minuto cambiando filtro al equipo quedando el mismo en 35 litros por minutos obtimos para el trabajo se verifica equiporealizando prubas en gasolinas 97 93 y 95 isla 01descartando fallas en pistolasrealizando pruebas en funcion a las valvulas seleneodes encargasdas del corte de los combustibles encontrandose en perfecto funcionamiento no arrojando fallas se recomienda observacion detallada del equipo al encargado de la estacion a solicitud del encargado de la estacion se realiza cambio de swivel 34 en pd isla 1 ek cual se encontraba filtrando y se realiza prueba de flujo encontrando despacho de 20 litros por minuto cambiando filtro al equipo quedando el mismo en 35 litros por minutos obtimos para el trabajo | surtidores siguen descargando combustible una vez que debieran terminar de cargar | 15
14640 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se chequea surtidor 3v 590 encontrandose nornal problema es generado por lineas de alimentacion cabezal 220 vollas cuales comparten el ducto 12 con lineas de alimentacion motores de 93 97 del mismo equipo total lineas 7 por 40 metros se solicita el cambio para normalizar equipo 3v 590 p1 cambio de lineas sera derivado a otro mantenedor | en isla 3 lector nos dice surtidor malo sin poder atencion de publico en todas las gasolinas diferencial sin poder dejarlo en su posicion | 10
14641 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | derrame de diesel en surtidor de estanque cuatro | 22
14642 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 4 fundas negras 1 en bocas 17 18 19 y 20 se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 4 fundas negras 1 en bocas 17 18 19 y 20 | solicita fundas de 4 pistolas de alto galonaje por deterioro de material | 4
14643 | 6° | RAMÓN ESTEBAN RODRÍGUEZ PALMA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se aprieta cano de descarga spill de tk n 1 de p diesel se aprieta cano de descarga spill de tk n 1 de p diesel | cano de descarga se suelta al realizar la descarga de combustible | 16
14644 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se verifica equipo detrerminando pistola danada y swiver filtrando se realizan cambio se verifica equipo detrerminando pistola danada y swiver filtrando se realizan cambio | pistola de producto diesel corta demasiadas veces durante el despacho de combustible | 4
14645 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente 2 ampolletas pls9w se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 2 ampolletas pls9w en dispensador 6 quedando iluminacion operativa queda pendiente 2 ampolletas pls9w se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 2 ampolletas pls9w en dispensador 6 quedando iluminacion operativa | luces de precios del surtidor de la isla numero 3 se encuentran quemadas | 9
14646 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 15gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 4 boca 15gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera rota en la isla numero 2 fuga de producto bencina 95 | 6
14647 | 2° | Rockwoodlithium | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 26 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot reasignada por cliente | bomba n 4 dejo de funcionar al activar el surtidor 4 funciona pero no tira el combustible por la pistola y se para en segundos y deja de funcionar por lo tanto quedo fuera de servicio | 21
14648 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Domingo | 25 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | surtidor marca error 30 despues de corte de luz atiende de emergencias sgs 25 11 | 22
14649 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Domingo | 25 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tdf detectandose diferencial activado se procede a su desactivacion quedando equipo despacho venta cliente operativo | estanque n 03 gas 95 automatico estanque indicado corta contunuamente el sumisnistro de energia lo que provoca se detenga la venta y a su vez dificultades con nuestros clientes | 22
14650 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 23 | NOV 18 | 21 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros de baja capacidad y 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | g93 y g97 lentas en toda le eds isla n 3 no funciona atiende de emergencias sgs 23 11 | 12
14651 | 5° | GUERRERO HERMANOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 23 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | choque de surtidor atiende de emergencia sgs 23 11 | 22
14652 | 13° | Buses Ciktur | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 23 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo detectandose bomba sin operar cliente informa que requiere garantia de instalacion | adblue no funciona emergencia atiende sgs 23 11 | 22
14653 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 23 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 10 de 93 la cual presenta gatillo en mal estadocumple vida util equipo operativo | pistola gas 93 no gatilla | 6
14654 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 23 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | solicitan la instalacion de graficas de instructivos de carga entre otros en dispensador pes los cuales no corresponden como contrato administradora debe consultar con su jefe de zona la imstalacion de estas graficas solicitan la instalacion de graficas de instructivos de carga entre otros en dispensador pes los cuales no corresponden como contrato administradora debe consultar con su jefe de zona la imstalacion de estas graficas | area de atencion | 5
14655 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 23 | NOV 18 | 13 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion procediendo retirar valvula de sifon e instalar tapon en linea de estanque 1 estanque 1 queda inoperativopor solicitud de sr cristian arens se realiza el mismo procedimiento en estanque 4 quedando inoperativo tk 5gas 93 se realiza visita a estacion procediendo retirar valvula de sifon e instalar tapon en linea de estanque 1 estanque 1 queda inoperativopor solicitud de sr cristian arens se realiza el mismo procedimiento en estanque 4 quedando inoperativo tk 5gas 93 | se solicitar desconectar el sifon del tk 1 de diesel dejar solo operativo el tk 2 | 14
14656 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 23 | NOV 18 | 12 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se informa que eds tiene malos los adhesivos correspondientes a informacion de servico impuestos interno se adjuntan fotografias adhesivos servicios impuestos interno en mal estado | area de atencion edificios y estructuras quiero solicitar adhesivos nuevos con las instrucciones del sii ya que las que tenia se quemaron con el sol combustibles coihueco 42 | 5
14657 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 23 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se recuerda que operarios deben presionar el boton enter al momento de predeterminar un valor se guarda balde vacio en camioneta se retiran ambas valvulas a las cuales se les realiza una limpieza completa a membrana y base de estas quedando equipo operativo sin filtraciones se predeterminan montos e equipo corta en montos predeterminados | area de atencion combustible comunico que los surtidores 3 y 4 de nuestra eds al programarlos no se detiene en el monto exacto de la carga lo cual no facilita una atencion mas expedita por estar pendiente para evitar diferencias pedro salgado chandia fono | 19
14658 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 23 | NOV 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | manguera de pistola 93 surtidor 1 danada y perdiendo combustible | 21
14659 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 23 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita 01 manguera a bodega central para su posterior cambio se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 2 diesel se realizan pruebas y este queda operativo se solicita 01 manguera a bodega central para su posterior cambio se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 2 diesel se realizan pruebas y este queda operativo | manguera con fuga de diesel | 23
14660 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 23 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 1x5 mts 1 whipe hose 1 y 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | manguera rota atiende de emergencia sgs 23 11 | 6
14661 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 23 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose disyuntor de bbss activado se procede a su regularizacion quedando equipo operativo | estanques sifoneados no funcionan no se traspasa del estanque 4 al 3 y produce falta de combustible | 22
14662 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 23 | NOV 18 | 11 | 4 a 5 días | 8 a 24 horas | se realiza revision de surtidor el cual fue colisionado por vehiculo sin presentar fugas ni filtraciones solo dano de carcasa administrador comenta que el se encargara de la reparacion del surtidor se realiza revision de surtidor el cual fue colisionado por vehiculo sin presentar fugas ni filtraciones solo dano de carcasa administrador comenta que el se encargara de la reparacion del surtidor | area de atencion combustible solicitamos urgente la presencia de personal sgs para revision de surtidor isla 3 el cual fue chocado a las horas de la madrugadase encuentra inactivo ya que queremos que sea revisado antes de ponerlo a funcionar sin antes saber que se encuentra en buenas condiciones la base donde va la pistola se quebro | 15
14663 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 23 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea equipo d4v387d1 encontrandose apagado con sus 2 fuentes de poder danada sin salida de voltaje 24 volt cc por orden de jefe de zona se retiran 2 fuentes de poder del fail 633 y se instalan en equipo fail 627 quedando este en funcionamiento normal conectado con orpak se solicitan 2 fuentes de poder modelouas150b 24 volt 2anperes 5060 hz 150w max se reintalan dos fuentes de poder en equipo adblue d4v387d1 del fail 633 las cuales fueron retiradas anteriormente para instalarse en el fail 627 equipo adblue se prueba equipo con despacho normal operativo las fuentes de poder una es del banco de prueba y la otra fuente fue enviada por fernando huenupan se chequea equipo d4v387d1 encontrandose apagado con sus 2 fuentes de poder danada sin salida de voltaje 24 volt cc por orden de jefe de zona se retiran 2 fuentes de poder del fail 633 y se instalan en equipo fail 627 quedando este en funcionamiento normal conectado con orpak se solicitan 2 fuentes de poder modelouas150b 24 volt 2anperes 5060 hz 150w max se reintalan dos fuentes de poder en equipo adblue d4v387d1 del fail 633 las cuales fueron retiradas anteriormente para instalarse en el fail 627 equipo adblue se prueba equipo con despacho normal operativo | surtidor de adblue no despacha en el ortig indica despachando pero no sale producto favor urgente tecnicos ya que no se puede realizar los cierres | 19
14664 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 23 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza revison de tapas encontrandose en buen estado | tapas estanques pintura deteriorada en los cuatros estanques | 22
14665 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 23 | NOV 18 | 11 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despaho venta cliente operativo | surtidor 5 y 6 para el despacho de producto antes de lo programado | 22
14666 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera de pistola 93 surtidor 1 danada y perdiendo combustible | 22
14667 | 7° | Transportes Perez Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revision detectando motor defectuoso se solicita motor para su cambio motor solicitado motor quemado se realiza revision detectando motor defectuoso se solicita motor para su cambio motor solicitado cambio de un motor con rele interior a boca 1 de pd el cual se quemo equipo operativo | surtidor no arranca cuando se levanta la pistola | 10
14668 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 wip 1 manguera rv 1 motor monofasico 34 hp y 1 rele 220 v quedando equipo operativo | manguera roto | 10
14669 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisan tapas se solicitan para su cambio tapas expuestas a trafico de camiones se revisan tapas se solicitan para su cambio se cambian 2 tapas descarga de combustible a tk de 97 y pd las cuales estaban quebradas | tapas de los contenedores de descarga se encuentran danadas en los estanques 2 y 4 | 16
14670 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORSELLOS & ENGRANAJES | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | disp 10d se realizo remplazo de 2 tapas med disp 10d se realizo remplazo de 2 oring tapas med w disp 10d se realizo remplazo de 2 tapas med disp 10d se realizo remplazo de 2 oring tapas med w | fuga por surtidor de alto galonaje shellcard por la parte de abajo | 21
14671 | 5° | CL - Emp.de transportes y serv.Limequi S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 4 a 5 días | Menos de 1h | no se puede realizar trabajos en pi en el cual se realizan excavacion cerca de equipo en cual esta momentaneamente fuera de servicio no se puede realizar trabajos en pi en el cual se realizan excavacion cerca de equipo en cual esta momentaneamente fuera de servicio | cliente nos contacta indicando que el surtidor esta lento aparentemente por que el filtro esta sucio | 15
14672 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 correa plus en pos 3 y 4 producto v power por estar desgastada equipo queda operativo es reemplazada 01 correa plus en pos 3 y 4 producto v power por estar desgastada equipo queda operativo | surtidor octuple isla 2 por tercera vez presenta problemas de abastecimientodespacha lento y se detiene y ahora con filtracion de combustible y sale humo | 6
14673 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza y mantencion de filtro malla quedando equipo operativo | asistir lo antes posible dado que esl surtidor despacha de manera muy lenta | 3
14674 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 23 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a peticion de cliente enex dejar equipo fuera de consola equipo queda con despacho ok | se pide atender falla en surtidor 23 11 | 22
14675 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose caida la presion de gas 93 se procede a levantar presion quedando operativo trabajo realizado el 2311 se llega al punto encontrandose caida la presion de gas 93 se procede a levantar presion quedando operativo trabajo realizado el 2311 | area de atencion combustible no se puede levantar presion de los estanques de combustible por el momento sin ventas en isla se solicita asistencia de tecnicos de terreno | 14
14676 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se reemplazan 17 adhesivos de identificacion boca estanque en islas 34 y 78 se realiza rotulado de las 26 bocas se solicita la reposicion de 4 sellos de tapa spill opw 121 sellos instalados se reemplazan 17 adhesivos de identificacion boca estanque en islas 34 y 78 se realiza rotulado de las 26 bocas se solicita la reposicion de 4 sellos de tapa spill opw 121 se instalan sellos de tapas spill en descargas de tk 93 97 diesel y kerosene | area de atencion combustible buenas tardes agradecere cambio de sellos y especificaciones en placas de surtidores sociedad comercial ricardo calvo t 56 2 c 54 | 5
14677 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de valvula simple p16462 en dispensador numero 5 de producto 93 queda operativo se realiza el cambio de valvula simple p16462 en dispensador numero 5 de producto 93 queda operativo | area de atencion combustible que el surtidor numero 5 esta despachando mas combustible de lo que se indica con urgencia ya que han pasado mas de dos dia con este problema y no han hecho nada y este es la segunda incidencia que ponen por lo mismo | 18
14678 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se ajusta precorte lado 78 quedando ok | area de atencion combustible buenas tardes estimados requerimos apoyo para la revision del surtidor 7 que no se encuentra cortando el despacho programado pasandose las ventas del monto requerido por el cliente gracias | 19
14679 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de acrilico de boton parada emergencia quedando ok considerar repuesto 1 acrilico de banco prueba | area de atencion tienda mica y adhesivo de boton de emergencia en mal estado | 13
14680 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza la instalacion de 01 breakaway 34 y 01 wipehose 34 en surtidor isla 4 producto diesel ya que no contaba con dichos accesorios colgantes se realiza prueba boca n 4 queda operativa repuesto utilizados 01 breakaway 34 codigo repuesto p16323 01 wipehose 34 codigo repuesto p13430 se realiza la instalacion de 01 breakaway 34 y 01 wipehose 34 en surtidor isla 4 producto diesel ya que no contaba con dichos accesorios colgantes se realiza prueba boca n 4 queda operativa repuesto utilizados 01 breakaway 34 codigo repuesto p16323 01 wipehose 34 codigo repuesto p13430 | presenta problemas en la conexion entre la manguera y la pistola ademas el breack away | 23
14681 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio dice encargado que no lo genero encargado de estacion menciona que no se a generado ningun servicio todos los equipos okey | manguera filtra combustible isla 1 combustible de la 95 | 15
14682 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujos lentos en gas 93 el cual durante una venta arroja una entrega de 11 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 03 filtros alta capacidad 10 mic y se verifica flujo recirculando se registra una entrega de 36 ltrsm con solo una boca en operacion quedan operativos se recomienda no efectuar ventas durante el proceso de descarga y una vez finalizado este dejar en reposo el estanque por aprox 20 minutos se realiza revision de flujos lentos en gas 93 el cual durante una venta arroja una entrega de 11 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 03 filtros alta capacidad 10 mic y se verifica flujo recirculando se registra una entrega de 36 ltrsm con solo una boca en operacion quedan operativos se recomienda no efectuar ventas durante el proceso de descarga y una vez finalizado este dejar en reposo el estanque por aprox 20 minutos | surtidores de gas 93 despacho lento 12 lts en un minuto mantencio preventiva se hizo ayer | 12
14683 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 23 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | es reemplazado 01 contactor en tablero electrico sistema control de turbina por estar en mal estado equipo queda operativo es reemplazado 01 contactor en tablero electrico sistema control de turbina por estar en mal estado equipo queda operativo | surtidor de diesel sin venta | 10
14684 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 22 | NOV 18 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 3 97 se realizo reinstalacion de un breckaway rv reconectable disp 3 97 se realizo reinstalacion de un breckaway rv reconectable | gas 97 surtidor 1 breakaway | 21
14685 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 22 | NOV 18 | 18 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza reemplazo de motor de gas 93 del surtidor por estar malo amperaje alto todo se probo y funciono bien | en la isla 2 no sale combustible en ambos lados | 18
14686 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 22 | NOV 18 | 18 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | pistola cora muy rapido no deja llenar vehiculos | 12
14687 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 22 | NOV 18 | 17 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | la manguera se desprendio | 22
14688 | 5° | Sociedad de Inversiones y Servicios La Esperanza Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Jueves | 22 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | os cerrada por cordinador se cambia teclado | area de atencion combustible estimados porfavor generar incidencia por falla en teclado de surtidor isla petrobras salinas 56 032 | 12
14689 | 5° | Marcelo Rodrigo Perez Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 22 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al llegar se encuentran equipos funcionando sin problemas | area de atencion combustible nos indica que el surtidor 345 y 6 la botonera no estan funcionando y se quedo sin ventas | 22
14690 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 22 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequean valvulas proporcionales que no se detienen en lo programado a bocas 22 23 24 42 43 44 46 47 48 de gasolina 93 95 y 97 no encontrando problemas se detecta problema en pistola rv de boca n 43 de gasolina 95 que arrroja producto sin precionar gatillo se cambia pistola rv a boca 43 de gasolina 95 uso equipos quedan operativos se chequean valvulas proporcionales que no se detienen en lo programado a bocas 22 23 24 42 43 44 46 47 48 de gasolina 93 95 y 97 no encontrando problemas se detecta problema en pistola rv de boca n 43 de gasolina 95 que arrroja producto sin precionar gatillo se cambia pistola rv a boca 43 de gasolina 95 uso equipos quedan operativos | surtidores no cortan lo programado | 4
14691 | 2° | VENTAS Y SERVICIOS O'HHANA SBA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 22 | NOV 18 | 17 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de hora en consola opw integra 100 la cual queda operativa se realiza el cambio de hora en consola opw integra 100 la cual queda operativa | aparece hora incorrecta | 2
14692 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fernando Huenupan | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Más de 1 mes | se procede a cerrar ot ya que se visita estacion y no hay tambores | area de atencion combustible estimados junto con saludar dejo incidencia por 9 tambores agua contaminada acevedo y cia cel 9 | 21
14693 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza visita a estacion de servicio el cual solicita el pintado cano de los venteos para la identificacion de los venteos de los estanques de producto el orden de numero de los estanques no coincide con el orden de los venteosestacion de servicio no cuenta con los planos y no tiene ninguna informacion sobre ellos hay que realizar un trabajo de identificar los estanques se realiza identificacion de venteos a los estanques de producto y se realiza pintado de canos de venteos quedando operativo se realiza visita a estacion de servicio el cual solicita el pintado cano de los venteos para la identificacion de los venteos de los estanques de producto el orden de numero de los estanques no coincide con el orden de los venteosestacion de servicio no cuenta con los planos y no tiene ninguna informacion sobre ellos hay que realizar un trabajo de identificar los estanques se realiza identificacion de venteos a los estanques de producto y se realiza pintado de canos de venteos quedando operativo | area de atencion combustible identificador de venteos | 15
14694 | 13° | SuBus Miguel Mujica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro de baja capacidad en dispensador numero 2 queda operativo se realiza el cambio de 1 filtro de baja capacidad en dispensador numero 2 queda operativo | pistola 2 presenta baja presion al momento de sumistrar petroleo y cuesta cortar flujo | 12
14695 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway cambiado no era reconectable cambio de brakaway 34 reconectable a boca 2 de 95 el cual se corto y no era reconectable equipo operativo | se solto el breakaway de la gasolina 95 | 9
14696 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar cambio de destorcedor en disp 5 de p diesel por encontrarce en mal estado se visita estacion de servicio para realizar cambio de destorcedor en disp 5 de p diesel por encontrarce en mal estado | fuga de producto diesel por unos de los sellos de la manguera que une a la pistola | 9
14697 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | manguera danada filtra combustible | 14
14698 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | el surtidor no entrega producto cuando quiere cargar un veiculo | 22
14699 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras rv quedando equipo operativo | gas 93 surtidor 10 pierde combustible en la pistola | 22
14700 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 22 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar cambio de breakaway en dispensador numero 7 de petroleo diesel por encontrarse cortado se visita estacion de servicio para realizar cambio de breakaway en dispensador numero 7 de petroleo diesel por encontrarse cortado | manguera danada | 9
14701 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 22 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de placa control valvula se realiza pruebas quedando operativo | problema despacho dispensador 5 y 6 | 11
14702 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 22 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequean surtidor n 3 y n 4 los cuales se encuentran operativos se chequea surtidor n 17 encontrando swivel en mal estado lo cual se le informa al administrador ya que estacion cuenta como mantencion delegada se chequea surtidor n 21 se realiza prueba con ventas al publico quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 34 no se encuentran en funcionamiento surtidor 6 destorcedor en mal estado lo que esta generando caida de producto surtidor 7 no esta despachando producto maria veronica godoy fono 43 | 1
14703 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 22 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo volumetrico a dispensador 2 boca gas 93 boca se encuentra dentro de tolerancia 30 ml por cada 20 litros dispensador esta operativo dispensador 2 parte marcando | area de atencion combustible surtidor n 2 con falla empieza a cargar desde 100 hacia arriba fabiola caniupam | 0
14704 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 22 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | surtidor se encuentra con teclado de programacion en mal estado se solicitan 2 unidades para su reemplazose realiza el cambio de 2 teclados de programacion encore 500s quedando ok | area de atencion combustible isla 1surtidor sin despacho de ningun producto rossel mena | 12
14705 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se calibran 4 de 4 se cambia 1 pistolas de 1 | programa mantencion preventiva | 4
14706 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se calibra4 de 4 bocas se cambian4 adhesivos boca estanque | programa mantencion preventiva | 4
14707 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | incidencia es atendida en la ejecucion de la mp el viernes 23 de noviembre quedando equipo operativo | fuga combustible por la pistola sin estar presionado el gatillo combustible 97 isla 3 | 21
14708 | 9° | CODO | SURTIDORESPARADA EMERGENCIABOTON | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Más de 1 mes | se revisa tablero electrico estacion no cuenta con boton de parada emergencia se debe realizar la instalacion completa bobina de disparo canerias y lineas electricas hacia la instalacion de boton de parada de emergencia se envia cotizacion a petrbras para aprobacion 0310 sin aprobacion 1210 sin aprobacion 1610sin aprobacion 2310 se aprueba cotizacion petrobras y se le solicita a contratista para que realice instalacion de boton para emergencia se realiza instalacion de boton parada de emergencia quedando instalacion operativa | iluminaria esta haciendo corte y se solicita boton de emergencia loreto vasquez | 5
14709 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
14710 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se cambia oring doble bung en valbula asco por encontrarse con filtraciones quedando normal se cambia oring doble bung en valbula asco por encontrarse con filtraciones quedando normal | isla 2 posicion 4 boca 16 diesel fuga de combustible x el surtidor mancha en el suelo | 18
14711 | 9° | CL - ERROL FLIES TRANSPORTES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 22 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de destorcedor pistola y filtros quedando equipo operativo | cliente solicita matencion en dispensador para realizar cambio de cambiar niple destorcedor cambiar pistola cambiar filtros | 9
14712 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor el cual no es posible leer sus numerales por lo que se procede a limpiar pantalla pero aun despues de eso la falla persiste se solicita placa cod p14643 se realiza cambio de pantalla de venta en surtidor 3 vista quedando operativo y marcando todos sus numerales de forma normal ot cerrada se chequea surtidor el cual no es posible leer sus numerales por lo que se procede a limpiar pantalla pero aun despues de eso la falla persiste se solicita placa cod p14643 se realiza cambio de pantalla de venta en surtidor 3 vista quedando operativo y marcando todos sus numerales de forma normal ot cerrada | area de atencion combustible pantalla del surtidor tiene un numero que no es posible leer alex | 11
14713 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | el surtidor quedo sin despacho porque estacion de servicio se quedo sin producto por lo cual se procede a llenar lineas de alimentacion de producto se realiza recirculacion de producto quedando con despacho normal | area de atencion combustible cliente indica que maquina de kerosene no despacha alex paredes fono | 8
14714 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el retiro de 900 litros de agua aproximadamente quedando almacenada en tambores | area de atencion combustible retiro de agua de los estanques de gasolina 93 97 y diesel alex paredes | 20
14715 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 ampolleta pl9 watts en display lado 1mde dispensador 4v 591d1 la cual se encontraba quemada queda operativo se realiza el cambio de 01 ampolleta pl9 watts en display lado 1mde dispensador 4v 591d1 la cual se encontraba quemada queda operativo | surtidor isla 1 sin luz en display ampolleta quemada | 9
14716 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | placa control no tiene la opcion deactivar buzzer para teclado preset chequeo de isla se revisa programacion beeper se encuentra habilitado placa control tiene instalado buzzer se realizan pruebas teclado preset no activa buzzer | area de atencion combustible botones de programado de combustible sin sonido surtidor 5 y 6 | 11
14717 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 4 93 por no despachar producto se hacen pruebas y se encuentra ok se realiza revision de disp 4 93 por no despachar producto se hacen pruebas y se encuentra ok | area de atencion combustible presento problemas en surtidor 4 el tablero digital al inicio de la carga se queda pegado en cero y hay que pegarle unos golpes y vuelve a funcionar normalmente no siempre ocurre y no siempre vuelve a funcionar despues de unos pequenos golpes juan ignacio marcoleta | 8
14718 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reseteo de dispensador numero 1718 de producto kerosene quedando operativo y con visor de precios funcionando se realiza reseteo de dispensador numero 1718 de producto kerosene quedando operativo y con visor de precios funcionando | area de atencion combustible el visor no funciona del surtidor 2 del kerosene | 11
14719 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas gilbarco problema esta en manos de gilbarco | area de atencion | 23
14720 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | bobina digital con problema cambio de bobina dual optimisada y kit de raparacion para valvula dual por sonidos fuertes bobina digital con problema cambio de bobina dual optimisada y kit de raparacion para valvula dual por sonidos fuertes | area de atencion combustible cliente indica que isla 2 al momento de cargar combustible 95 y 93 la maquina genera un ruido como si hiciera corte circuitomaquina detenida alberto corral | 18
14721 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 22 | NOV 18 | 11 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza chequeo funcionamiento al dispensador n 2 y 3 gasolinas 93 y 95 las cuales se corta el despacho antes de llegar a las cantidades programadas se procede a realizar master reset al equipo se chequean valvulas control flujo de gas 93 y 97 se ajusta precortes en programacion del equipo luego se continua chequeando recirculando producto asta que el dispensador queda operativos en todos sus productos todas las pruebas y chequeo de los equipos dispensadores fue en presencia del encargado de la estacion de servicio jeje playa se realiza chequeo funcionamiento al dispensador n 2 y 3 gasolinas 93 y 95 las cuales se corta el despacho antes de llegar a las cantidades programadas se procede a realizar master reset al equipo se chequean valvulas control flujo de gas 93 y 97 se ajusta precortes en programacion del equipo luego se continua chequeando recirculando producto asta que el dispensador queda operativos en todos sus productos todo el chequeo y pruebas realizadas de los equipos se realizo en presencia del encargado de la estacion de servicio jefe de playa | area de atencion combustible el surtidor numero 2 gasolina del 93 se detiene antes que llegue el monto programado sigue despachando combustible y no marca ni precio ni litro | 11
14722 | 2° | linea de taxibuses 114. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor el cual se encuentra operativo no se puede recircular producto ya que tk de 30000 lts se encuentra con 700 litros se entrega planilla de como cambiar precios en ppu y ademas se explica practicamente se realiza revision de surtidor el cual se encuentra operativo no se puede recircular producto ya que tk de 30000 lts se encuentra con 700 litros se entrega planilla de como cambiar precios en ppu y ademas se explica practicamente | por cambio de adminsitrador revision estado de punto industrial y como operar | 11
14723 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa equiporealizando recirculacion de producto diesel no arrojando falla reportadadesmontando y realizando mantencion en valvulas soleniode de diesel ambos lados encontrandolas con sedimentosambas valvulas presentan desgaste por usode persistir la falla se recomienda cambios de valvulasequipo queda operativo se revisa equiporealizando recirculacion de producto diesel no arrojando falla reportadadesmontando y realizando mantencion en valvulas soleniode de diesel ambos lados encontrandolas con sedimentosambas valvulas presentan desgaste por usode persistir la falla se recomienda cambios de valvulasequipo queda operativo | surtidor arranca pero para por estanque lleno y marcador sigue avanzando sin entregar producto | 18
14724 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | disp 1234d se realizo remplazo de 7 oring tapa medidor w disp 1234d se realizo remplazo de 2 tapas medidor w disp 1234d se realizo remplazo de 7 oring tapa medidor w disp 1234d se realizo remplazo de 2 tapas medidor w | fuga de combustible en isla 1 2 3 y 4 situacion preocupante | 21
14725 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | disp 797 se realizo remplazo de un breckaway rv opw reco disp 797 se realizo remplazo de una manguera rv disp 797 se realizo remplazo de una pistola rv disp 797 se realizo remplazo de un breckaway rv opw reco disp 797 se realizo remplazo de una manguera rv disp 797 se realizo remplazo de una pistola rv | se arranca pistola de gasolina de 97 en isla n 7 | 21
14726 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 3 fundas negras 1 6 fundas verdes 2 fundas rojas 2 mangos plasticos y 1 funda negra 34 quedando equipo operativo | se solicita el cambio de fundas de pistolas de gasolina 93 95 97 y diesel demasiado gastadas son 4 pistolas de gas 93 2 de gas 95 2 de gas 97 3 de diesel alto galonaje y 1 de diesel normal | 4
14727 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 6 a 7 horas | en pos 1 boca diesel son reemplazdos 02 spin on 01 swivwel 34 01 funda negra 34 enmpos 2 bocas 93 95 v power son reeemplazados 03 filtro spin on y 01 manguera 34 por 320 mts por estar danados por uso en pos 3 productos 93 95 vpower y diesel son reemplazados 04 filtros spin on por estar tapados ademas es remplazada 01 funda verde en boca 93 02 mangueras 34 por 320 mtspor estar con sus malla expuesta por uso en pos 4 es reemplazada 01 pistola de 12 01 swivwel 34 y su funda negra en boca diesel en pos 5 son reemplazados 02 filtros spin on por estar tapados 01 pistola de 1 por estar filtrando por uso equipos quedan todos operativos combustible recirculados son de vueltos a sus tk accesorios en mal estado son devueltos a eds en pos 1 boca diesel son reemplazdos 02 spin on 01 swivwel 34 01 funda negra 34 enmpos 2 bocas 93 95 v power son reeemplazados 03 filtro spin on y 01 manguera 34 por 320 mts por estar danados por uso en pos 3 productos 93 95 vpower y diesel son reemplazados 04 filtros spin on por estar tapados ademas es remplazada 01 funda verde en boca 93 02 mangueras 34 por 320 mtspor estar con sus malla expuesta por uso en pos 4 es reemplazada 01 pistola de 12 01 swivwel 34 y su funda negra en boca diesel en pos 5 son reemplazados 02 filtros spin on por estar tapados 01 pistola de 1 por estar filtrando por uso equipos quedan todos operativos combustible recirculados son de vueltos a sus tk accesorios en mal estado son devueltos a eds | maquina octuple lenta reitero atencion solicitada el dia 13 11 2018 | 6
14728 | 13° | Subus S.A - Catemito | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
14729 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 22 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
14730 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 22 | NOV 18 | 9 | 6 a 7 días | 4 a 5 horas | se le realiza mantencion a los faldones de dispensadores 12345 y 6 quedando en buen estado | area de atencion combustible tapas de surtidores estan viejas y en mal estado rene acevedo | 0
14731 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 22 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente medidor wayne para modelo 3g2222d se realiza visita a estacion procediendo al cambio de un medidor wayne banco pruebas ademas se instala 1 kit oring de medidor y 2 wip quedando dispensador operando normalidad se continua realizando calibracion de bocas 27 y 28 se adjunta informe de calibracion queda pendiente medidor wayne para modelo 3g2222d se realiza visita a estacion procediendo al cambio de un medidor wayne banco pruebas ademas se instala 1 kit oring de medidor y 2 wip quedando dispensador operando normalidad se continua realizando calibracion de bocas 27 y 28 se adjunta informe de calibracion | al levantar pistola aparece error 50 en el surtidor y no inicia la carga | 23
14732 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 22 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar chequeo a regla de tk1 producto diesel se revisa calibracion de regla segun tabla de calibracion de estanque proporcionado por enex observando que regla se encuentra bien calibrada se realiza visita a estacion de servicio para efectuar chequeo a regla de tk1 producto diesel se revisa calibracion de regla segun tabla de calibracion de estanque proporcionado por enex observando que regla se encuentra bien calibrada | regla de dixsel muestra diferencia con antigua regla de 500 litros aprox | 2
14733 | 8° | Comercializadora Jaime Alberto Venegas Cid EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 22 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 correa de motor a surtidor n4 producto petroleo diesel quedando operativo se realiza cambio de 1 correa de motor a surtidor n4 producto petroleo diesel quedando operativo | area de atencion combustible falla en correa de motor surtidor no4 | 17
14734 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 22 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se visita eds para chequear el funcionamiento de dispensador se resetea dispensador y se chequeo el estaod y reapriete de conectores electronicos se realizan pruebas con ventas a publico funcionamiento y cortando las ventas con normalidad | surtidor 2 no corta en monto programado | 19
14735 | 8° | Servicios de Construccion y Servicentros Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 22 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 7 gas 95 por presentar filtraciones en terminal giratorio de la manguera debido al uso normal de esta queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 7 gas 95 por presentar filtraciones en terminal giratorio de la manguera debido al uso normal de esta queda operativo | surtidor de la isla 1 boca 7 combustible 95 oct presenta una fuga | 6
14736 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 22 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problrma es de sistema estacion recien remodelada se reviza equipo el cual shell card esta sin funciona ya que el servidor se encuentra con problemas se solicita personal de adexus para solucionar problema los cuales no an vuelto a revizar | cliente indica que hace un mes le implementaron shellcard y nunca a funcionado el surtidor diesel boca 1 2 senala que le arroja el error surtidor malo necesita visita del tecnico de forma urgente | 11
14737 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 22 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reparan valvulas proporcionales de dispensador isla n 1 bocas 2 y 3 de gasolina 97 y 95 por arrojar producto sin levantar palanca de accionamiento se repara filtracion por breakaway boca n 19 de gasolina 95 por tener abundante filtracion al momento de comenzar cargios equipos quedan operativos se reparan valvulas proporcionales de dispensador isla n 1 bocas 2 y 3 de gasolina 97 y 95 por arrojar producto sin levantar palanca de accionamiento se repara filtracion por breakaway boca n 19 de gasolina 95 por tener abundante filtracion al momento de comenzar cargios equipos quedan operativos | surtidor no corta en lo programado | 18
14738 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | ABIERTA | Jonatan Castro | Miércoles | 21 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Error en horas | se toman fotografias de camara spill la cual se encuantra quebrada tanto la tapa como el borde de spill el diametro aproximado de la tapa es de 34 cm trabajo pasa a cotizacion se adjunta cotizacion para aprobacion en plataforma csim 2711 | area de atencion combustible se quebro la tapa metalica que esta en la entrada de la bomba favor ver urgente eladio castillo | 5
14739 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 21 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se llega al punto encontrandose dispensador 5 chocado presentando porta pistolas danados se procede a la reparacion de estas quedando operativo se solicitan 3 soportes de pistolas para ser cambioadas en las pistolas de gas 95 97 y diesel | dispensador chocado | 4
14740 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 21 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambian 2 ampolletas pls9 | luz de pantalla del surtidor se encuentra quemada | 9
14741 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 21 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 manguera de 34 rv bocas gas 93 | manguera de gasolina 93 octanos lado 6 esta cortada y hay perdida de combustible | 6
14742 | 7° | CL - ANDRES PIRAZZOLI Y CIA.LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 21 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | punto muerto se encontraba bajo se acorta punto muerto el cual tenia 10 cms 250 lts aprx y queda a 18 cmt 800 lts aprox se respalda trabajo con fotos se limpian filtros de malla los cuales se encontraban en buenas condiciones limpios equipo operativo | manana jueves 22 11 a primera hora la visita tecnica verificar a firme la altura que presenta el cano de succion tome respaldo fotografico revisar filtros en surtidor caso sea necesario remplace | 20
14743 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 21 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revision de dispensador 3g 2222 detectando 2 fallas la primera del teclado preset el cual se encuentra con falla en la membrana dejando permanentemente el numero 3 presionado se realizo el cambio del teclado quedando operativo se detecta falla en portapistola el cual en ocaciones no activa al sacar la pistola o se corta en forma inmediata al iniciar una venta se solicita portapistola wayne para efectuar el reemplazo 27 nov 2018 se realiza el cambio de 01 portapistola wayne lift to start el cual se encontraba en mal estado detectado en visita anterior queda operativo se realiza revision de dispensador 3g 2222 detectando 2 fallas la primera del teclado preset el cual se encuentra con falla en la membrana dejando permanentemente el numero 3 presionado se realizo el cambio del teclado quedando operativo se detecta falla en portapistola el cual en ocaciones no activa al sacar la pistola o se corta en forma inmediata al iniciar una venta se solicita portapistola wayne para efectuar el reemplazo 27 nov 2018 se realiza el cambio de 01 portapistola wayne lift to start el cual se encontraba en mal estado detectado en visita anterior queda operativo | surtidor de alto galonaje con problema en palanca de carga | 23
14744 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 21 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza de tarjeta electronicas y conexiones electricas por encontrar la maquina mojada y sulfatada | surtidor 12 no funciona | 11
14745 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 21 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se limpian componentes electronicos en insterior de dispensador n 2 se realiza el cambio de pistola 12 se realizan pruebas con venta al publico quedando despachando normal | area de atencion combustible isla 2 surtidor sin despacho de ningun producto rossel mena fono | 1
14746 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo en surtidor se realiza mantencion en valvulas proporcionales en surtidor n3 producto 97 y surtidor n5 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo se realiza chequeo en surtidor se realiza mantencion en valvulas proporcionales en surtidor n3 producto 97 y surtidor n5 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion quedando operativo | area de atencion combustible surtidor n 1 esta sin poder vender no corren los numerales narcisa arriagada 41 ref incidencia 14955 14112018 | 8
14747 | 9° | Leonel Orellana Etchevers | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 4 autoadhesivos de botonera wayne para cada producto | area de atencion combustible necesita autoritativos que van en las teclas de los surtidores | 5
14748 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion a valvulas proporcionales de dispensador 5 quedando operativo se cambian 2 mangueras ya que se encontraban con alambres a la vista | area de atencion combustible surtidor 5 se pasa de lo programado y varios clientes han reclamado que no sube la aguja despues de cargar en este mismo surtidor guido bascunan fono | 18
14749 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes noviembre | 21
14750 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo ot 6 | fuga de combustible | 21
14751 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv quedando equipo operativo | fuga de diesel en las conexiones de la manguera | 21
14752 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 placa senal bp 1 valvula selenoide y 1 kit orin reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | visita tecnica 1511 retiraron placa isla 1 lado 12 quedo sin tarjeta senales hasta hoy primera o t 4 | 18
14753 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 393 se realizo remplazo de una manguera rv disp 393 se realizo remplazo de una manguera rv | manguera de gas 93 de la boca 7 filtra combustible | 21
14754 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 2 filtros acap en boca diesel y gas 93 | surtidor 6 no surte la del petroleo despacha muy lento favor su asistencia urgente por favor | 12
14755 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16303 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14756 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza levantamiento de elementos colgantes en todos los surtidores los cuales estan proximos a fallar o en mal estado se realizainforme de levantamiento el cual se enviara via correo se realiza levantamiento de elementos colgantes en todos los surtidores los cuales estan proximos a fallar o en mal estado se realizainforme de levantamiento el cual se enviara via correo | revision colgantes por cambio dealer solicitud jz | 14
14757 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 21 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 20diesel con breakaway danado se procede al cambio de este quedando todas sus bocas despachando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 8 boca 20diesel con breakaway danado se procede al cambio de este quedando todas sus bocas despachando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento | surtidor de alto galonaje arranca pero no despacha combustible ademas breakway danando en pistola de otro costado | 4
14758 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 21 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | chequeo y retiro de agua en estanque 4 de 97 120 litros aproximado y 50 litros en estanque 6 de kerosene chequeo y retiro de agua en estanque 4 de 97 120 litros aproximado y 50 litros en estanque 6 de kerosene | se solicita retirar agua de estanque 4 v power 97 3 8 cms y estanque 6 kerosene 2 7 cms | 20
14759 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 21 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con gilbarco en conjunto con gilbarco lo cual sigue problemas se pide autorizacion para retirarse del lugar quedando gilbarco resolviendo falla | area de atencion combustible surtidor 9 pes no despacha combustible | 11
14760 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 21 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose todos los dispensadores operativos incidencia fue generada por error se llega al punto encontrandose todos los dispensadores operativos incidencia fue generada por error | area de atencion combustible surtidor 9 bota combustible solo apretando la pistola | 11
14761 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal creada | se solicita realizar pem en 4 eqipos nuevos instalados por contratista | 21
14762 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 21 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14763 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 21 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola no corta | 4
14764 | 6° | Ramon Esteban Rodriguez Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 21 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se revisa camara sump de tk 5 de gasolina 95 por filtracion de flexible se limpia flexible y camara no encontrando problema solo agua que entra a ls camara flexible queda en observacion para descartar filtracion se revisa camara tk de gasolina 95 por posible filtracion no encontrando problemas flexibles hidraulicos y bomba sumergible se encuentran ok se revisa camara sump de tk 5 de gasolina 95 por filtracion de flexible se limpia flexible y camara no encontrando problema solo agua que entra a ls camara flexible queda en observacion para descartar filtracion se revisa camara tk de gasolina 95 por posible filtracion no encontrando problemas flexibles hidraulicos y bomba sumergible se encuentran ok | filtracion combustible gasolina 95 por flexible tanque | 14
14765 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 21 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 5 de 93 cumple vida util equipo operativo | pistola tiene sensor danado es una de pistola que no cambiaron al entregar la eds | 6
14766 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando todas las bocas sin despacho y alarma de lineas despresurizadas en vedeer root se chequea tablero electrico encontrando fase electrica proveniente de sistema publico sin energia se procede a encender generador electrico de la estacion y realizar pruebas de presion en equipo vedeer root volviendo todas las bocas a despachar con normalidad se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar problemas se realiza visita a estacion encontrando todas las bocas sin despacho y alarma de lineas despresurizadas en vedeer root se chequea tablero electrico encontrando fase electrica proveniente de sistema publico sin energia se procede a encender generador electrico de la estacion y realizar pruebas de presion en equipo vedeer root volviendo todas las bocas a despachar con normalidad estacion queda funcionando con generador electrico a la espera que servicio de electricidad publico se normalize se observa funcionamiento con ventas a clientes sin presentar problemas | no sale combustible de ninguna boca en isla en ningun surtidor de estacion veeder root entrega mensaje alarma fuga linea presur q 1stp gas 93 no pasa p catas lin | 10
14767 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 tapa medidor wayne y 01 oring tapa medidor en producto diesel isla 2 ya que se encontraba filtrando luego se hacen prueba problema filtracion solucionado repuestos utilizados 01 tapa medidor codigo repuesto p15224 01 oring tapa medidor codigo repuesto p14620 se realiza el cambio de 01 tapa medidor wayne y 01 oring tapa medidor en producto diesel isla 2 ya que se encontraba filtrando luego se hacen prueba problema filtracion solucionado repuestos utilizados 01 tapa medidor codigo repuesto p15224 01 oring tapa medidor codigo repuesto p14620 | el surtidor tien una fuga de petroleo y bencina por los filtros la parte de arriba y hace un despacho mas lento al usar las dos pistolas del mismo producto y despacha lento en los otros surtidores | 23
14768 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | solicitada por christian gonzalez atendida por victor marticorena se realiza apoyo a adexus problema de autorizacion de ventas 2 teclados de tag defectuosos | trabajo conjunto con orpak | 5
14769 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se utiliza protector de bodega banco de pruebas se instala acrilico protector de parada de emergencia en interior de tienda | area de atencion combustible instalar proteccion boton panico tienda | 13
14770 | 13° | CL - TRANSPORTES JOTAEFE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 filtro bcap en prodcuto diesel | surtidor extremadamente lento filtro tapado | 12
14771 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | atendida bajo os 90058 ods 2 | cambio de turbina en producto 95 | 21
14772 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 21 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla queda operativa se instala una pistola vapor recovery p14774 isla 7 presenta fuga de producto por cano de pistola de gasolinas sin retencion de producto se reemplaza pistola y se prueba se verifica funcionamiento de hidraulica isla opera correctamente se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor n 9 con fuga de combustible no detiene la salida de combustible produce derrame en isla | 4
14773 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 2 93 por filtrar quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 2 93 por filtrar quedando operativo repuesto 1 breakaway rv p16674 | area de atencion combustible fuga de bencina en el surtidor n 2 ref breakwey | 9
14774 | 5° | Rodrigo Concha Letter | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se toman muestras segun listado sec del mes de noviembre tk4 g93 se toman muestras segun listado sec del mes de noviembre tk4 g93 | toma de muestra mes de septiembre | 3
14775 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se realiza revision de colgantes detectando que se debe cambiar 3 adaptadores de bronce 2 pistolas 12 2 fundas rojas 2 whipehose 34 2 breakaway 34 2 mangueras 34 2 swivel 34 se envia informacion para cotizar el cambio de accesorios se envia cotizacion a enex para aprobacion 2711 se procede a dar cierre a ot ya que no se entrega aprobacion por parte de enex | se solicita cambio de manguera para los surtidores antes mencionados por desgaste malla a la vista | 5
14776 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | falla en tablero electrico guardamotores de los sustirodres se desactivan a cada momento afectando producto gas 95 en toda las islas | falla guarda motor | 10
14777 | 13° | Subus S.A - Mersan | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
14778 | 13° | Cementos BSA - Lonquen | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 21 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
14779 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 21 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se repara valvla proporcional en bocas gas 97 | surtidor de gas 97 se encuentra desprogramado isla 3 | 18
14780 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 21 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16301 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14781 | 8° | José Lagos Valenzuela | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | error de carga | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 19
14782 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambian 4 filtros de bcap | surtidor n 3 con flujo lento no produce espuma por ende no corta al llenar estanques surtidor n 4 con flujo lento | 12
14783 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambian 2 filtros bcap 1 whpehose de1 2 filtros de bcap | manguera de dispensador numero 1 se encuentra con filtracion en la union de la maguera con la pistola | 12
14784 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de disp 34 por no registrar venta despues de un corte electrico se realizan pruebas encontrandose ok se realiza revision de disp 34 por no registrar venta despues de un corte electrico se realizan pruebas encontrandose ok | area de atencion combustible cliente indica problemas en el surtidor 3 y 4 que al producirse un corte de energia electrica el visor no conserva valor y litros de la ultima carga realizada paola mora | 19
14785 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se adjunta informacionde planillas de octubre y noviembre se indica que cierre de mes pde producto 97 presenta faltante de 600 lts aprox se verifica telemedicion no ha diferencia entre veeder root y regla ultima calibracion fue realizada el dia 06 de septiembre de 2018 bajo mantencion preventiva se adjuntan planillas de la estacion | area de atencion combustible estimados amablemente solicitamos calibracion de gasolina 97 ya que tenemos una variacion negativa ana montano | 2
14786 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se adjunta cotizacion en plataforma 2611 a la espera de aprobacion se procede a dar cierre a ot ya que no fue aprobada por csim | area de atencion edificios y estructuras camion rompio tapa y caneria del estanque de descarga petroleo jean pear gonzalez | 5
14787 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador 5 encontrandose sin poblemas ni codigos de errores problema es generado por sistema el cual libera la maquina constantemente trabajo se debe derivar a gilbarco para su revision se realiza revision de dispensador 5 encontrandose sin poblemas ni codigos de errores problema es generado por sistema el cual libera la maquina constantemente trabajo se debe derivar a gilbarco para su revision | area de atencion combustible el surtidor numero 5 tiene un derrame de gasolina que se refiere que que tira gasolina solo | 11
14788 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 5 | isla n 10 disel derrama desde la union de la pistola con la manguera | 21
14789 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea sifon reapretando lineas de vacio de estanque 1 de 93 sistema se encuentra trabajando normal manteniendo nivelado el producto de los dos estanques de 93 se chequea sifon reapretando lineas de vacio de estanque 1 de 93 sistema se encuentra trabajando normal manteniendo nivelado el producto de los dos estanques de 93 | lado 1234 surtidor de 93 y 95 no entregan combustible | 20
14790 | 9° | Andres Pirazolli | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea estanque 1 diesel con con agua se realiza retiro agua 150 litros quedando sin agua y operativo punto muerto es de 400 aproximado segun regla y se deja observacion de registro diario de agua por contaminacion de vehiculo se chequea estanque 1 diesel con con agua se realiza retiro agua 150 litros quedando sin agua y operativo punto muerto es de 400 aproximado segun regla y se deja observacion de registro diario de agua por contaminacion de vehiculo | solicito para andres pirazzoli y cia ltda rut 83 226 0002de manera urgente realizar retiro de agua de estanque de combustible division mininco | 20
14791 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando boca13diesel con swivel suelto se procede a reapretar quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca13diesel con swivel suelto se procede a reapretar quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se pasa en la union de la manguera y el breakaway | 8
14792 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca3gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca3gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | mangura cortada se pasa | 6
14793 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa camara estanque gas 93encontrando que la filtracion esta en la union universal en la tuberia de descarga remota la cual es visible al momento de equipar el estanqueno cuento con las herramientas necesarias para realizar aprete en union universal de 4 pulgadas desconiciendo si la misma se encuentra debidamente colocada enfretadas ambas caras de la union se revisa camara estanque gas 93encontrando que la filtracion esta en la union universal en la tuberia de descarga remota la cual es visible al momento de equipar el estanqueno cuento con las herramientas necesarias para realizar aprete en union universal de 4 pulgadas desconiciendo si la misma se encuentra debidamente colocada enfretadas ambas caras de la union | en bomba estanque combustible gas93 presenta senales de filtracion | 14
14794 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 21 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se verifica equipo 3 y 4 boca 13 pistola danada se realiza cambio equipo 5 y 6 boca 17breakaway danadose realiza cambio equipos quedan operativos se verifica equipo 3 y 4 boca 13 pistola danada se realiza cambio equipo 5 y 6 boca 17breakaway danadose realiza cambio equipos quedan operativos | surtidor 04 gatillo suelto sin resorte surtidoe 05 derrame diesel por el brecahuer | 4
14795 | 3° | VALKO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | cliente nuevamente con ambas pistolas sin suministro tk1 con el mismo problema de la semana pasada y el tk2 con un punto muerto por el 33 de la capacidad del estanque ademas se solicita revisar estado de las mangueras se solicita cambio | 21
14796 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se verifica calibracion realizando calibracion a 4 bocas quedando dentro de rangos normales | se solicita verificar calibracion de gasolina 93 | 3
14797 | 13° | Comercial Torrecilla Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 tapa adaptador de descarga de 4 pulgadas p16264 ya que tapa que se encontraba instalada se encontraba quebrada se realiza el cambio de 1 tapa adaptador de descarga de 4 pulgadas p16264 ya que tapa que se encontraba instalada se encontraba quebrada | area de atencion combustible filtracion en el estanque del 93 | 16
14798 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 12 93 por filtrar quedando operativo se revisa disp 6 93 el cual se encuentra ok repuesto 1 breakaway rv p16674 se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 12 93 por filtrar quedando operativo se revisa disp 6 93 el cual se encuentra ok repuesto 1 breakaway rv p16674 | area de atencion combustible surtidor 12 breakway de gasolina tiene filtracion importante surtidor 6 cano surtidor de gasolina tiene filtracion | 9
14799 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | islas 10 y 11 quedan operativas isla 10 alto galonaje presenta presenta breakaway cortado se reemplaza isla 11 alto galonaje presenta pistola quebrada se reemplaza se prueban y habilita para ventas | area de atencion combustible boquilla de manguera de surtidor 11 se rompio | 12
14800 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | queda pendiente revision de surtidor con matraz se coordina visita ya que matraz actual esta sin certificacion se chequea calibracion de boca 1 y 2 diesel encontrandose normales se limpia contenedor de descarga y valbula drenaje quedando normal queda pendiente revision de surtidor con matraz se coordina visita ya que matraz actual esta sin certificacion se chequea calibracion de boca 1 y 2 diesel encontrandose normales se limpia contenedor de descarga y valbula drenaje quedando normal | solicita calibrar surtidores para confirmar si los litros que visualiza en pantalla son los que despacha el surtidor | 1
14801 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se identifica reglas de tk 1 diesel 2 97 y 3 93 con productos y numeros quedando ok se lleva fotografia de regla 3 93 | area de atencion combustible identificar regla de medicion de estanques 1 y 2 revision de regla t3 por deformacion | 2
14802 | 7° | CL - ANDRES PIRAZZOLI Y CIA.LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | 1 cms de agua se mide agua la cual regla marca 1 cm se introduce bomba neumatica sacando 1 lts la cual es dejada en valde para muestra | se detecta agua en el estanque | 20
14803 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza mantencion preventiva | manetncion preventiva mes de octubre | 3
14804 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea estanque nro 1 diesel retirando 100 litros aproximado de agua quedando almacenado en tambores se chequea estanque nro 1 diesel retirando 100 litros aproximado de agua quedando almacenado en tambores | cliente indica que tiene agua en el estanque de diesel solicita la visita del tecnico | 20
14805 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
14806 | 13° | Combustibles JL Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14807 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL GALVEZ HNOS. LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | 6 a 7 días | Más de 1 mes | las 4 reglas de los estanques danadas la estacion no cuenta con tablas de medicion de estanques unicos datos estanque 1 gas 93 esclavo 10000 litros estanque 2 gas 97 matriz 15000 litros estanque 3 gas 93 matriz 15000 litros estanque 4 pd matriz 30000 litros se envia cotizacion por calibracion laser 3d a la espera de aprobacion se procede a cerrar ot ya que se envia cotizacion para aprobacion y no fue aprobada | regla de medicion danada estanque no2 gasolina 97 octanos esta regla se encuentra cortada sobre la marca de los 200 lts | 20
14808 | 13° | Apoquindo Patagonia | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 20 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14809 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 20 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
14810 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 20 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de noviembre | 8
14811 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 20 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de noviembre | 8
14812 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 20 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se reemplaza 1 turbina 15 hp trifasica en estanque gas 95 se presta apoyo a macec atendido por luis vargas y gabriel acuna | equipo variador de frecuencia quemado estanque n 02 gasolina 95 esta falla es resultado de fuerte corte de energia en esta eds por lo tanto estanque esta fuera de uso y no podemos vender este producto | 10
14813 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 20 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se solicita manguera de 1 x 320 mts por estar en mal estado y ser aplastada por vehiculos se realiza el cambio de 1 manguera de 1 x 32mts convencional en dispensador numero 6 de producto diesel queda operativo se solicita manguera de 1 x 320 mts por estar en mal estado y ser aplastada por vehiculos se realiza el cambio de 1 manguera de 1 x 32mts convencional en dispensador numero 6 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible en surtidor n 6 se al levantar manguera marca de mas 30 aprox | 6
14814 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistoal 2 se reapreta iman quedando operativa pilsta 5 se reemplza de 1 piistola 7 operativa | pistola n 2 no entrega sumistro pistola n 7 acumula petroleo pistola n 1 gatillo pistola muyc uesta mucho trabajar con ella | 18
14815 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea programacion yse programa funcion 53 tiempo de no flujo en 40 segundo en 3 dispensadores encore 500 s quedando programado y operativos se chequea programacion yse programa funcion 53 tiempo de no flujo en 40 segundo en 3 dispensadores encore 500 s quedando programado y operativos | revision y programacion de timeout para cerrar transaccion por no flujo todos los surtidores | 19
14816 | 10° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza visita conjunta con contratista masec se procede a abrir equipos y cerrar posterior a los trabajos realizados se verifica la funcionalidad de los equipos quedando operativos | apoyo a contratista masec visita conjunta | 22
14817 | 13° | EDS-TEST-SGME | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se reemplaza bomba de adblue quedando operativo | se pide atender pi falla en surtidor de adblue direccion lago panguipulli 0731 san bernardo | 14
14818 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reconecta breackaway rv quedando operativo | breakaway desconectado por un cliente | 9
14819 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway rv y un whipehose rv se realiza reinicio de consola orpak para despejar falla de comunicacion | surtidor 14 de la isla 7 derrama combustible al despachar producto por favor acudir a la brevedad posible | 11
14820 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | surtidor 7 y 8 esta con corte electrico estamos funcionando sin una isla completa | 21
14821 | 13° | CL - ESPINDOLA SANCHEZ MANUEL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 3 de 3 | programa mantencion preventiva | 3
14822 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reinstala breackway se cambia 1 swivel 1 pistola de 3 conv1 filtro alta | se desprende maguera del breakaway | 12
14823 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 20 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza reemplazo de 2 dispensadores gilbarco numero de serie en en quedando equipos operativos | se solicita hacer reemplazo de 2 equipos dispenasores | 22
14824 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 20 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza pintado de tapas de descarga de productos tk n1 producto petroleo disesl tk n2 producto 95 tk n3 producto 93 tk n4 producto kerosene tk n5 producto 97 quedando operativo descargas se realiza pintado de tapas de descarga de productos tk n1 producto petroleo disesl tk n2 producto 95 tk n3 producto 93 tk n4 producto kerosene tk n5 producto 97 quedando operativo descargas | area de atencion combustible debido a desgaste por transito agradecere ordenar pintar tapas de cano de descarga de combustible y ademas colocar octanaje los cuales estan completamente borrados nibaldo schonffeldt | 16
14825 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 20 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se encuentran filtraciones en uniones de swivel pistola y manguera de isla 12 se limpian uniones y se reaprietan quedando sin fuga de combustible | area de atencion combustible surtidor n 1 y 2 se encuentra con filytacion de petroleo diesel alejandra gomez | 14
14826 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | es reemllazado 01 swivel 1en pos 3 boca diesel por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es reemllazado 01 swivel 1en pos 3 boca diesel por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | maquina diesel doble presenta fuga por destorsedor de manguera | 6
14827 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se revisa equipodeterminando que la pistola se encuentra danadase realiza cambioqueda operativo el equipo se revisa equipodeterminando que la pistola se encuentra danadase realiza cambioqueda operativo el equipo | pisotla gasolina 93 isla 4 esta cortando antes | 22
14828 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 8 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | agua en las camaras | 20
14829 | 5° | Comercial Antuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | en pos 1 y 2 son reemplazados 02 filtros spin on en pos 1 01 breakaweay 34 01 swivel 34 0s pistola 12 por filtracion eequipos quedan okcombustible es devuelto a su tk accesorios en mal estado quedan en eds en pos 1 y 2 son reemplazados 02 filtros spin on en pos 1 01 breakaweay 34 01 swivel 34 0s pistola 12 por filtracion eequipos quedan okcombustible es devuelto a su tk accesorios en mal estado quedan en eds | surtidor despacha extemadamente lento clientes reclama periodicamente | 6
14830 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 4 a 5 horas | robinson quiroz se revisa surtidor nro 7 y 8 todos los productos no se detectan anomalias en ningun lado ni producto se realizan pruebas detectando flujo normal se revisa tablero electrico constatando protecciones automaticos de motores son tipo l y de 6 amper de manera que cuando tienes despachos largos el motor consume un poco mas y se cae la proteccion lo vuelven a subir y se renauda el despacho esto sucede en todos los surtidores administrador se niega a firmar orden hasta no ser solucionado el tema | gasolina 97 arranca motor pero sale combustible | 10
14831 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda (Punitaqui) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva correspondiente al mes noviembre | 21
14832 | 13° | SuBus Miguel Mujica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 20 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision se realiza cambio de filtro quedando equipo operativo | pistola 2 presenta baja presion al momento de sumistrar petroleo y cuesta cortar flujo | 12
14833 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se repara valvula proporcion en gas 93 se repara apoya pistola de 3g se cierra gabienete de maquina helix | surtidor 1 y 2 permanece funcionando despues de terminada la carga | 18
14834 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 20 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se debe realizar el retiro de 200 lts de agua desde el tk n 3 de diesel se solicita apoyo con bomba neumatica compresor y 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts se retiran 200 lts de agua desde el tk n 3 de diesel queda 01 tambor de 200 lts con agua contaminada alamcenado en dependencias de la estacion se debe realizar el retiro de 200 lts de agua desde el tk n 3 de diesel se solicita apoyo con bomba neumatica compresor y 01 tambor metalico con capacidad de 200 lts se retiran 200 lts de agua desde el tk n 3 de diesel queda 01 tambor de 200 lts con agua contaminada alamcenado en dependencias de la estacion | area de atencion combustible agua en estanque 3 de diesel solicita retiro de 202 litros desde el estanque 3 julio rivas | 20
14835 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 20 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de noviembre | 3
14836 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se reconecta breackaway quedando operativo | desprendimiento de mangera breakaway | 9
14837 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se reemplazan 2 motores 34 monofasicos en prodcuto gas 97 y diesel | surtidor 7 y 8 de gasolina 95 esta con corte electrico al cargar combustible estan fuera de servicio | 10
14838 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa equiposisla 1 y 2 se corrigue filtracion cambio de swivel 34 boca 5 gasolinacambio de pistola danada usla 3 y 4 boca 11 gasolina boca 11 se facturaron en el sistema platinun 11 litros correspondientes a recirculacion se revisa equiposisla 1 y 2 se corrigue filtracion cambio de swivel 34 boca 5 gasolinacambio de pistola danada usla 3 y 4 boca 11 gasolina boca 11 se facturaron en el sistema platinun 11 litros correspondientes a recirculacion | area de atencion combustible pistola de las gasolinas isla 1 y 2 no regresan automaticamente a su lugar estan filtrando victoria bravo 51 | 4
14839 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 6 a 7 horas | se realiza chequeo de calibracion de 6 bocas pistolas de gas 97 todas se encuentran bajo la norma y sin anomalias se chequea 3 sump dispenser y 2 sump tank estos se encuentran sin filtraciones y sin fugas se chequea presion de linea activa conserva una presion de 28 psi no baja y en reposo 22psi la cual se mantiene y no baja se realiza calibracion adicional | estanque de gasolina 97 con posible fuga ya que las medidas con diferencias negativas va en aumento solicitamos chequeo | 14
14840 | 8° | Bienvenido Pezoa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola 1 pulgada quedando equipo operativo | cliente solicita mantencion ya que la pistola esta danada correo de cliente hola buen dia solicito cotizacion por revision de pistola de combustible la cual se quebro en el cuello | 4
14841 | 13° | Distribuidora Martínez e Hijos Limitada. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se trata teclado preset encore 500s en mal estado el cual se cambia quedando operativo considerar 1 p15239 preset encore 500s por no tener stock en tablet | area de atencion combustible teclado de surtidor n 2 | 12
14842 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | isla queda operativa chequeo de isla 8 electrovalvula de vapores presenta ruido durante despachos de gasolinas se desmonta y revisa se realiza limpieza y se reinstala se prueba falla eliminada se habilita para ventas | area de atencion combustible surtidor 8 con ruidos al expender combustible | 1
14843 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 20 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea surtidor ajustando algunos parametros de corte de las valbulas se prueba equipo cortando en forma normal sus despachos tambien se reintalan las dos porta pistolas por encontrarse muy sueltos quedando equipo con despacho normal se chequea surtidor ajustando algunos parametros de corte de las valbulas se prueba equipo cortando en forma normal sus despachos tambien se reintalan las dos porta pistolas por encontrarse muy sueltos quedando equipo con despacho normal | cliente indica que ambos surtidores presentan problemas ya que no cortan la carga al momento de llegar a lo programado | 1
14844 | 7° | Punto Shell Card | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 20 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | colgantes cumplen vida util cambio de pistola de 1 a boca 1 de pd cumple vida util cambio de swivel de 1 a boca 1 de pd cumple vida util gotea y esta desbocado | pistola gotea y no corta | 6
14845 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w queando equipo operativo | iluminacion del surtidor de la isla 2 no funciona | 9
14846 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | surtidor 4 de 93 arranca pero no entrega combustible ya que gatillo de pistola no funciona | 4
14847 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | posa pistola descuadrada fuera de la base boca n 17 isla n 3 | 15
14848 | 6° | Rental Autos S.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | dispensador n 1 detiene la venta antes de lo programado con el producto gas 93 y 95 se realiza limpieza en disco magneticos de los medidores de gas 93 gas97 y diesel se verifica el estado de valvulas de mezcla de gas 93 las cuales estan ok se intercambian pulser de gas 93 por el de gas 97 y la falla continua presentando de forma intermitente se prueba cambiando pistola de gasolinas y falla no se vuelve a presentar se realizan reiteradas pruebas en el despacho de productolas cuales llegan de manera normal al monto programado se moddifica parametros de precorte en funcion 29 y 30 y se continua probando el despacho de producto con montos programados en donde falla no se vuelve a presentar el equipo queda operativo el cambio de accesorio pistola 12 es autorizado por don rodrigo diez dispensador n 1 detiene la venta antes de lo programado con el producto gas 93 y 95 se realiza limpieza en disco magneticos de los medidores de gas 93 gas97 y diesel se verifica el estado de valvulas de mezcla de gas 93 las cuales estan ok se intercambian pulser de gas 93 por el de gas 97 y la falla continua presentando de forma intermitente se prueba cambiando pistola de gasolinas y falla no se vuelve a presentar se realizan reiteradas pruebas en el despacho de productolas cuales llegan de manera normal al monto programado se moddifica parametros de precorte en funcion 29 y 30 y se continua probando el despacho de producto con montos programados en donde falla no se vuelve a presentar el equipo queda operativo el cambio de accesorio pistola 12 es autorizado por don rodrigo diez | area de atencion combustible surtidor n 2 al programar la carga tanto de 5000 o 10000 corta la carga antes del monto indicado hoy ya ha sucedido en dos oportunidades provocando inseguridad al cliente de su carga se corta sobre los 4800 o 9800 no llegando a su monto total | 19
14849 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera danada | 22
14850 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 wip en surtidor 2 gas 97 | hoy se presento el tecnico pero la falla continua maquina no corta y despacha lento | 0
14851 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 01 correa motor para el surtidor n 12 el cual se encuentra con correa cortada en producto diesel se compra correa roulunds a38 dentada quedando ok se verifica el despacho de producto diesel en el surtidor n 34 el cual no presenta complicaciones en el despacho de producto se verifica el estado de discos magneticos y filtros de malla con iman los cuales presentan suciedad se realiza limpieza quedando el equipo operativo se realiza el cambio de 01 correa motor para el surtidor n 12 el cual se encuentra con correa cortada en producto diesel se compra correa roulunds a38 dentada quedando ok se verifica el despacho de producto diesel en el surtidor n 34 el cual no presenta complicaciones en el despacho de producto se verifica el estado de discos magneticos y filtros de malla con iman los cuales presentan suciedad se realiza limpieza quedando el equipo operativo | area de atencion edificios y estructuras dos incidencias 1surtidores 1 y 2 no despachan diesel 2surtidores 3 y 4 se detienen antes de lo programado paula pavez | 1
14852 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 placa igem bp quedando equipo operativo | el surtidor continuo funcionando luego de terminada la carga | 11
14853 | 7° | AUTOCENTRO TALCA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | equipo se pego una ves el dia de ayer se reinicia equipo el cual el dia de ayer se habia pegado se chequean ventas a cliente equipo operativo | surtidor de 93 boca no4 se bloquea al cargar lo programado y se detiene a los 1 400 atendedor debe cargar manualmente lo solicitado por el cliente | 22
14854 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 20 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa veeder root se levanta presion y se realizan pruebas quedando operativo despachando con normalidad de igual manera de chequean dispenser sump y camara sump de 93 encontrandose secas y sin fuga se chequea tablero electrico contactores guarda motor reles auxiliares encontrando todo en orden | area de atencion combustible bomba 93 no funciona senal veederoot prueba no levanta presion linea sin poder vender 95 y 93 | 10
14855 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 20 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | colgantes cumplen vida util cambio de pistola de 1a boca 25 de pd cumple vida util cambio de swivel de 1 a boca 25 de pd cumple vida utildesbocado y filtra equipo operativo | pistola en isla de alto galonaje no corta sigue despachando producto una vez terminada la venta | 6
14856 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 20 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza chequeo de niveles de agua en tk 3 gas 93 detectando 38 cm aprox de agua se coordinara fecha de extraccion de esta agua se retira agua de estanque quedando operativo | agua en tanque de combustible numero 4 de gasolina 93 | 20
14857 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 19 | NOV 18 | 18 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se reemplaza condensador en bomba gas 97 quedando operativo | surtidores 12 34 sin venta 95 97 | 0
14858 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 19 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 y 1 swivel 34 en disp 1 dsl por estar filtrando quedando operativo repuestos 1 manguera 34 p14516 1 swivel 34 p19587 se realiza el cambio de 1 manguera 34 y 1 swivel 34 en disp 1 dsl por estar filtrando quedando operativo repuestos 1 manguera 34 p14516 1 swivel 34 p19587 | area de atencion combustible manguera surtidor 1 con filtracion diesel | 6
14859 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 19 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | apoya pistola de gasolinas del dispensador n 1 se encuentra quebrada se realiza el cambio de 01 apoya pistola quedando el equipo operativo apoya pistola de gasolinas del dispensador n 1 se encuentra quebrada se realiza el cambio de 01 apoya pistola quedando el equipo operativo | area de atencion combustible estimados agradeceremos levantar una incidencia para la reparacion del soporte de la pistola del surtidor 1 de diesel acompano imagenes comercial los arcos peumo | 4
14860 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 19 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se solicita el reemplazo de una leyenda de faldon cuatro graficas advantage gris 31 y cuatro 30 cuatro huinchas de producto 31 diesel izquierdo y cuatro 30 se instalan 8 instrucciones de carga p13233 se solicita el reemplazo de una leyenda de faldon cuatro graficas advantage gris 31 y cuatro 30 cuatro huinchas de producto 31 diesel izquierdo y cuatro 30 se realiza el cambio de graficas gris y huincha de producto 31 en islas 12 y 78 graficas gris y huincha de producto 30 en islas 34 y 56 se reponen instruccion de carga push to start en islas 1 al 8 y se reemplaza leyenda de faldon en isla 8 | area de atencion combustible cambio de graficas de panel y identificacion de productos de todos los surtidores | 5
14861 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza revison de tk y sonda telemedicion encontrandose ok | se pide trasvasije de 5 5 cm de agua en tk de gas 97 revisar sonda y consola | 2
14862 | 8° | Sertory Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 19 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n 2 producto 97 y 95 se realizan pruebas de recirculacion de producto no presentando ninguna falla equipo se encuentra operativo | problemas de despacho producto 97 y 95 | 8
14863 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 3 y 4 es ajustwda correa de producto v power la cual queda operativo se realizan ventas en pos 3 y 4 es ajustwda correa de producto v power la cual queda operativo se realizan ventas | surtidor octuple isla 2 despacha lento producto 95 por ambos lados | 6
14864 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 'pistola de 1 kit de reparacion 1 pistola 12 rv en bocas diesel 93 y 97 | surtidor shellcard no corta | 4
14865 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtros tapados cambio de 2 filtris alto flujo a equipo 3g bocas 1 y 2 de pd los cuales estaban lentas despachando 12 lts por minuto y quedan en 68 lts por minuto equipos operstivis | surtidor alto galonaje isla 3 despacha extremadamente lento el diesel | 12
14866 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de teclado preset se realizan pruebas quedando operativo | botonera de maquina sextuple no funciona urge repacion | 12
14867 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 04 ampolletas en los dos equipos wayne islas 12 y 56equipos operativos cambio de 04 ampolletas en los dos equipos wayne islas 12 y 56equipos operativos | se solicita cambio de luz interna surtidor weyne | 22
14868 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | incidencia atendida bajo ods 9 | surtidor 93 y 95 oct no corta en la cantidad de lts solicitado sigue despachando | 21
14869 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 manguera de 34 rv en boca gas 93 | manguera gas 93 isla 4 malla danada con abundante filtracion venta detenida se requiere cambio urgente | 6
14870 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 19 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 4 | pistola no corta en digito marcado pasandose de lo que pidio cliente | 21
14871 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 5 y 6 de gasolina 93 lo cual se desceba en reiteradas ocasiones se procede a realizar chequeo de valvula de pie encontrandose en mal estado ademas se levantara punto muerto por encontrarse a muy bajo nivel lo que produce que succione suciedad y residuo de estanque tapando filtros se solicita 01 de pie de 1 12 cod p16556 surtidor 5 y 6 no quedan operativo se realiza cambio de valvula de pie de 112 cod p16556 en succion de surtidor 5 y 6 de gas 93 quedando operativo ademas se levanta punto muerto de tk 1 de gas 93 quedando en 750 ltrs aprox se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 5 y 6 de gasolina 93 lo cual se desceba en reiteradas ocasiones se procede a realizar chequeo de valvula de pie encontrandose en mal estado ademas se levantara punto muerto por encontrarse a muy bajo nivel lo que produce que succione suciedad y residuo de estanque tapando filtros se solicita 01 de pie de 1 12 cod p16556 surtidor 5 y 6 no quedan operativo se realiza cambio de valvula de pie de 112 cod p16556 en succion de surtidor 5 y 6 de gas 93 quedando operativo ademas se levanta punto muerto de tk 1 de gas 93 quedando en 750 ltrs aprox | area de atencion combustible cliente solicita visita personal tecnico eds purranque debido a que surtidores 5 y 6 de gasolina 93 y 95 continuan con problemas de funcionamiento se detienen mientras se realiza la venta este problema ya lo han revisado varias veces y se produce por acumulacion de residuos en las valvulas y filtro del surtidor por lo que los tecnicos sugieren levantar el punto muerto del estanque carlos rivera | 14
14872 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 3 y 4 producto diesel se realizan pruebas de recirculacion encontrando despacho de producto sin problema dispensador operativo | area de atencion combustible maquina n 4 entrega combustible y no marca rosa galdames | 8
14873 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua contaminada en estanque 1 agua queda en tambor | area de atencion combustible estimados junto con saludar dejo incidencia por alarma agua alta tanque uno 200 lts acevedo y cia cel 9 | 20
14874 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a senaleticas de seguridad en estacion de servicio en pilares detectando 2 despegadas se realiza pegado de senaleticas de seguridad con adhesivo de montaje quedando pegadas operativas se realiza chequeo a senaleticas de seguridad en estacion de servicio en pilares detectando 2 despegadas se realiza pegado de senaleticas de seguridad con adhesivo de montaje quedando pegadas operativas | area de atencion combustible cliente solicita que le vallan a ver las senaleticas que estan en los pilares del canopy rodrigo diaz | 5
14875 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador tablero electrico consola veeder root tl350 se carga configuracion y se levanta presion se realizan pruebas con recirculacion quedando estacion operativa | estacion sin venta de combustible | 2
14876 | 4° | Grupo L&V | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva correspondiente al mes noviembre | 21
14877 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 19 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
14878 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods sera derivada a contratista correspondiente ya que corresponde a imagen del equipo no entra dentro de los alcances del contrato | adhesivos danados | 5
14879 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL FARIÑA Y CIA. LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos tres por tener problemas con su automatico por uso equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos tres por tener problemas con su automatico por uso equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds | la pistola corta a los 800 pesos independiente el monto de carga y despues de eso sigue cortando | 6
14880 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita estacion encontrando dispensador 4 boca 15gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita estacion encontrando dispensador 4 boca 15gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera gas 95 danana surtidor n 2 | 6
14881 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 19 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar cambio de manguera de tres cuartos en dispensador numero 5 producto petroleo diesel por encontrarse mal estado quedando operativo se visita estacion de servicio para realizar cambio de manguera de tres cuartos en dispensador numero 5 producto petroleo diesel por encontrarse mal estado quedando operativo | manguera isla 3 de dissel danada con fuga de combustible | 6
14882 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 11 gas 93 con manguera y wipehose danado por desgaste de uso se procede al cambio de estos quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 11 gas 93 con manguera y wipehose danado por desgaste de uso se procede al cambio de estos quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | filtracion de combustible en la union de manguera y surtidor | 6
14883 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se nos informa problema fue externo por suspencion momentanea de electricidad se normaliza no presenta anomalias | area de atencion combustible por corte de luz surtidores no funcionan duchi montecinos | 19
14884 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a disp 78 por edtar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se realiza master reset a disp 78 por edtar bloqueado y no despachar producto quedando operativo | area de atencion combustible surtidores 7 y 8 bloqueados | 11
14885 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se solicita el reemplazo de 8 fundas amarillas 34 islas quedan operativas se solicita el reemplazo de 8 fundas amarillas 34 se reemplazan fundas diesel amarillas 34 en islas 1 al 8 se instala mango negro en pistolas 2 y 3 se habilitan para ventas | area de atencion combustible funda de pistolas rotasurtidores del 18 | 4
14886 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | falla fue reparada bajo turno de emergencia el dia viernes todo operativo falla fue reparada bajo turno de emergencia el dia viernes todo operativo | area de atencion combustible los 4 surtidores de la eess no estan despachando combustible patricia santelices | 11
14887 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose dispensador numero 34 bloqueado se procede a realizar master reset quedando se llega al punto encontrandose dispensador numero 34 bloqueado se procede a realizar master reset quedando | area de atencion combustible intermitencia en panel de surtidores n3 y n4 | 11
14888 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reconecta breackaway de 34 quedando operativo | desprendimiento de manguera | 9
14889 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se presta apoyo a actividad u o levantamiento de accesorios lineas bombas sumergibles etc en conjunto con contratista y sr flavio coca se presta apoyo a actividad u o levantamiento de accesorios lineas bombas sumergibles etc en conjunto con contratista y sr flavio coca | apoyo levantamiento | 5
14890 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 5 | surtidor de diesel comienza la carga y se para cerca de los 5 mil pesos de ambos lados | 21
14891 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cold start se reprograma amquina quedando operativa | surtidor isla 2 se detiene durante las cargas y hay que volver a hacer la operacion desde el comienzo todas las bocas estan con el mismo problema | 19
14892 | 13° | CONTROL DE REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el ajuste de chapas de tapas de surtidor quedando operativo | se pide la reparacion de la maquina de kero las tapas no cierran y por ende esta con adhesivo | 1
14893 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de turbina a tk 3 prod 97 por estar quemada ademas se cambia conjunto de avance por estar en corto circuito | surtidores de'spachan lentos y se paran gas 97 sin venta orpax reprogramo surtidores isla 1 sin funcionar | 10
14894 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se cambian 3 ampolletas pls9 quedan pendiente el cambio de 1 valvula proporcional bocas gas 93 lado 6 disp 693 se realizo remplazo de una valvula proporcional disp 693 ss realizo remplazo de 2 oring doble bump se cambian 3 ampolletas pls9 quedan pendiente el cambio de 1 valvula proporcional bocas gas 93 lado 6 disp 693 se realizo remplazo de una valvula proporcional disp 693 ss realizo remplazo de 2 oring doble bump | pistola de 93 y 95 no cortan al programar el despacho | 18
14895 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se visita eds encontrando pistola en mal estado se solicita pistola para su reemplazo pistola solicitada y enviada se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | pistola 95 octanos surtidor 1 en mal estado | 4
14896 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se presta apoyo a actividad u o levantamiento de accesorios lineas bombas sumergibles etc en conjunto con contratista y sr flavio coca se presta apoyo a actividad u o levantamiento de accesorios lineas bombas sumergibles etc en conjunto con contratista y sr flavio coca | apoyo levantamiento fct datos bombas diesel hp | 5
14897 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | linea descebada por falta de producto | no sale gas 95 y 93 | 14
14898 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor sin comunicacion orpak se realiza cold start se reprograma se chequea despacho quedando operativo corte de energia fue ocasionado por protestas en la zona | surtidor bloqueado sin comunicacion | 5
14899 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway 1 reconectable quedando equipo operativo | no sale producto pistola handyman | 9
14900 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza visita encontrando sin despacho diesel se chequea tablero electrico se realizan pruebas a linea electrica desconectando bomba sumergida prueba a condensador descargandose fallas en la linea electrica se solicita bomba sumergida se realiza instalacion de turbina monofasica se realizan pruebas y quedo equipo operativo | dispensadores de diesel sin despacho | 10
14901 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 19 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se detecta turbina quemada del sector dispensadores lo cual se cambia quedando operativo | 4 dispensadores sin expender | 9
14902 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de ampolleta quedando equipo operativo | ilumicion display del surtidor 2 no funciona por tanto en las ventas nocturnas no pueden visualizar la venta efectuada | 9
14903 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 97 correspondiente al tk n 2 hora real 0930 1015 | muestreo segun sorteo sec correspondiente al mes noviembre | 2
14904 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16298 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
14905 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestra del tk n 4 de gas 93 en la boca n 21 del dispensador n 6 quedando ok se realiza la toma de muestra del tk n 4 de gas 93 en la boca n 21 del dispensador n 6 quedando ok | toma de muestra mes de noviembre | 0
14906 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se procede a reiniciar disp 910 por estar bloqueado y no despachar quedando operativo se procede a reiniciar disp 910 por estar bloqueado y no despachar quedando operativo | area de atencion combustible surtidor 10 no sale combustible | 11
14907 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 19 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra funcionando sin problemas | area de atencion combustible surtidor 9 y 10 comienza la carga con 40 pesos | 15
14908 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | ESTANQUESLINEASOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a probeta de telemedicion la cual se encuentra operando de forma correcta se revisa telemedicion la cual se encuentra con todas sus funciones normales se realiza chequeo a probeta de telemedicion la cual se encuentra operando de forma correcta se revisa telemedicion la cual se encuentra con todas sus funciones normales | revisar sonda del tk de gas 97 despues del retiro de agua y limpieza de la sonda aumentaron las diferencias de stock | 2
14909 | 10° | Carlos Sanchez Andrades | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 19 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita punto industrial enex ya que en en surtidor 1 y 2 de petroleo diesel se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con palanca de accionamiento en mal estado se procede a reparar palanca de accionamiento quedando surtidores en buen estado se realizan pruebas despachando en condicion normal se visita punto industrial enex ya que en en surtidor 1 y 2 de petroleo diesel se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con palanca de accionamiento en mal estado se procede a reparar palanca de accionamiento quedando surtidores en buen estado se realizan pruebas despachando en condicion normal | por favor visitar a cliente ya que tiene dos razones sociales consumiendo por un total de 120 metros mesuales y de tener este desperfecto se suspenderan los consumos | 1
14910 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | es reemplazado 01 breakaweay 34 en pos 8 producto v power por estar cortado por terceros equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es reemplazado 01 breakaweay 34 en pos 8 producto v power por estar cortado por terceros equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | isla 4 lado 7 pistola de 97 breakaway desconectado | 6
14911 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | son reemplazados 02 filtros bc en pos 2 productos 93 y v power por estar tapados equipo queda operativo filtros en mal estado quedan en eds son reemplazados 02 filtros bc en pos 2 productos 93 y v power por estar tapados equipo queda operativo filtros en mal estado quedan en eds | falla en la pistola de la isla 2 lado 1 manguera de 95 no carga el copmbustible se realiza todo el procedimiento y se corta la carga | 6
14912 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 19 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza visita para revision se toman medidas para confeccion de tapa se asiste a estacion y se observa que la tapa fue cambiada por otro contratista | tapa donde va la regla de medicion esta deteriorada | 5
14913 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola de1 conv | surtidor n 2 en parte de pistola el cano fue quebrado | 4
14914 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola de 12 rv | pistola 93 octanos surtidor 6 corta muy rapido y se demora demasiado en hacer carga | 4
14915 | 10° | Sociedad Comercial RMN Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | error de carga | muestreo segun sec correspondiente al mes noviembre | 19
14916 | 10° | Comercial Dimar SPA | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto 97l correspondiente al tanque n 2 | muestreo segun sec correspondiente al mes noviembre | 8
14917 | 10° | María Gabriela Arriagada Neumann | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al tanque n 1 | muestreo segun sec correspondiente al mes noviembre | 8
14918 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al tanque n 5 | muesteo segun sec correspondiente al mes noviembre | 8
14919 | 13° | Subus S.A - Mersan | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reemplzan 2 filtros acap | los dos surtidores sin energias | 12
14920 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | sistema fue reiniciado por administracion quedando operativo | no sale diesel en la isla 2 estanque informado esta urgencia | 11
14921 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 4 a 5 días | 5 a 6 horas | ot cerrada bajo os 91039 y ot 8 ot cerrada bajo os 91039 y ot 8 | reitero atencion por favor | 21
14922 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 1 pulg x 5 mtrs en la boca 2 pd por encontrarse en mal estado con malla a la vista debido al roce del uso normal de la manguera queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 1 pulg x 5 mtrs en la boca 2 pd por encontrarse en mal estado con malla a la vista debido al roce del uso normal de la manguera queda operativo | manguera danada larga isla 1 combustible diesel boca n 2 | 6
14923 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | disp 1 d se realizo limpieza de discos magneticos se sacaron y reinstalaron valv de medidor para cdhequeo y limpieza se realizo reemplazo de 2 oring tapa medidor sup disp 12 se realizo reemplazo de wip disp 12 se realizo reemplazo de una fuente de poder | surtidor no despacha producto | 21
14924 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se toman fotografias de faldones de dispensadores numero 56 y pilar lateral de dispensador numero 1 los cuales se encuentran deteriorados se envian cotizacion a csin pero no requiere aprobacion por ser monto menor se envian faldones a taaler de pintura se realiza cambio de faldones a equipo | area de atencion combustible problemas con los surtidores 6 y 5 estan con las tapas en mal estado lateral del surtidor 1 abollado se presume que es por golpes | 5
14925 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reeplazada 01 breakaweay 1 en pos 8 por esyar cortada por terceros en pos 2 y 3 son reemplazadas 02 pistolas 12 por no cortar sus automaticos equipos quedan operativos acc en mal estado quedan en eds es reeplazada 01 breakaweay 1 en pos 8 por esyar cortada por terceros en pos 2 y 3 son reemplazadas 02 pistolas 12 por no cortar sus automaticos equipos quedan operativos acc en mal estado quedan en eds | 2 pistolas de gas93 y 1 de gas95 presentan problemas con el sensor lo cual provoca que la carga corte y no se realice de manera adecuada tambien tenemos un breakaway danado en la isla shellcard de 3 4 | 6
14926 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | orden es cerrada bajo ot 4 orden es cerrada bajo ot 4 | colocan monto en la maquina para despachar el combustible y se pasa de lo que se a marcado | 21
14927 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se cambian 1 moptor 34 hp monofasico se cambian 3 oring medidor 1 orong tapa medidor | isla 1 surtidor alto galonaje boca 1 y 2 con un motor funcionando y con fuga no se puede atender petroleo se necesita urgente reparacion | 23
14928 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | en surtidor nro 9 se realizaron pruebas manuales y con preset no detectando anomalias se solicitan 2 valvulas ecologicas se realiza instalacion de 2 valvulas ecologicas y 2 hilos tuercas se realizan pruebas quedando equipo operativo | al levantar la palanca para empezar a cargar giran los numeros sin salir combustiblegas95 | 18
14929 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el pintado de tapas de spill contaiment con su respectivo color y capacidad queda operativo se realiza el pintado de tapas de spill contaiment con su respectivo color y capacidad queda operativo | area de atencion combustible pintura de la tapa de los estanques necesita mantencion puesto que se encuentra deteriorada contacto jarmein umbria | 7
14930 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia pistola y ampolleta quedando equipo operativop a solicitud de administrador la pistola retirada queda en eds | al lemantar la pistola de gas 93 junta gasolina en la pistola y sale un chorro antes de empezar a cargar | 4
14931 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin prubas se instala adhesivos bocas tanques en islas 56789 y 10 quedando ok considerar 18 p13093 adhesivos bocas tanques por no tener stock en tablet | area de atencion combustible colocar tarjetas de identificacion surtidor 567 y 8 | 5
14932 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de 2 valvulas proporcionales quedando equipo operativo | colocan un monto para venta de 95 y se pasa la venta | 18
14933 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 0 | surtidor de la isla 1y 2 no funciona rstan fuera de servicio | 21
14934 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de wipe se realizan pruebas con preset quedando equipo operativo | tablero no entrega producto | 12
14935 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | ABIERTA | Antonio Lopez | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | Error en horas | se realiza instalacion de 3 detectores de fugas queda pendiente instalacion de 1 detector adicional para diesel | instalacion de detectores mecanicos para las gasolinas | 17
14936 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se cambian 2 o'ring y 2 filtros bcap | surtidor no entrega combustible | 12
14937 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 vaklvula check tipo r y 1 valvula check standard ademas se efectuo master reset y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | isla n 1 gas 97 marca y no entrega producto | 11
14938 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion operativa al 100 | surtidores siguen funcinando luego de terminada la venta luego de bajar palanca no se corta la venta | 0
14939 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | disp 195 se realizo remplazo de una pistola rv disp195 se realizo remplazo de una mangueran rv disp 195 se realizo remplazo de una breckawey rv disp 195 se realizo remplazo de un w hoese rv disp 195 se realizo remplazo de una pistola rv disp195 se realizo remplazo de una mangueran rv disp 195 se realizo remplazo de una breckawey rv disp 195 se realizo remplazo de un w hoese rv | pistola de bencina bota combustible por el canon aun cuando esta colgada | 21
14940 | 8° | Sertory Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida y cerrada bajo la ot 15543 | area de atencion combustible la bomba es auto servicio la bomba 1 y 2 de combustible 95 y 97 para antes de cargar por completo lo solicitado | 21
14941 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de graficas de seguridad ds160 | area de atencion combustible necesita el cambio de adhesivos | 5
14942 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea surtidor sin detectarse falla maquinas operativas | surtidor 6 se desmonto manguera del breakaway de 95 solicitamos a la brevedad posible visita del tecnico para dar solucion ya q hoy es vierne tenemos mucha demanda de cliente y ya nos esta generando reclamos de los clientes | 19
14943 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza extraccion de agua de tk 3 diesel 130 litros aprox y tk 4 gas 93 60 litros aprox se deja un tambor en eds tk 3 y tk 4 quedan operativos agua en tk 3 diesel y tk 4 gas 93 | area de atencion combustible estanque n 3 petroleo diesel marca 120 litros de agua estanque n 4 gasolina 93 marca 90 litros de agua adelaida gutierrez | 16
14944 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 19 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16296 | mantencion preventiva mes noviembre | 21
14945 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 19 | NOV 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mal ingresada | al levantar la palanca para empezar a cargar giran los numeros sin salir combustiblegas95 | 9
14946 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 19 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio encontrando dispensador 34 con tapas faldon sueltas anteriormente el dispensador fue chocado por lo cual faldones se encuentran en tan mal estado adicional a esto por el temporal de vientos que afecta la zona puede provocar un accidente se envia cotizacion a petrobras pero por el monto no requiere aprobacion y se envian a taller de pintura se realiza cambio de faldones quedando operativos | area de atencion combustible urgente por motivos de temporal de viento mayor a 80kmh la tapa del surtidor 2 para hacer cambio de filtro y hacer mantenimiento se encuentra torcida producto de los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente por lo cual en este momento el gancho que sujeta dicha tapa no encaja bien lo cual sumado a las condiciones de viento genera un potencial riesgo de que dicha tapa vuele contacto ivan herrera | 5
14947 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 16 | NOV 18 | 17 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | se reagenda visita por no encontrarse personal para atencion en surtidor de combustible se realiza el cambio de 2 pistolas 1 destorcedor correa niple reduccion quedando operativo | cliente senala que solicita cambio de pistola por la medida de 3 4 | 1
14948 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 16 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | se realiza revision se solicitan tablas de calibracion para confeccion de reglas tablas solicitadas se solicita cotizar con calibex despues de 4 intentos de solicitud de regla se procede a cerrar ot ya que cliene no aprueba cotizacion | se solicita cambio de reglas en los estanques 1 y 2 de 93 oct cifoneados las cuales se encuentran en mal estado | 2
14949 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Viernes | 16 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 6 a 7 horas | la revision se dio dentro de la mp ot 5 | revisar lineas de combustible bajo surtidor por posibles fugas o deterioro de estas solicitadas por el p r | 21
14950 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 16 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de fundas quedando operativo | fundas de pistolas en mal estado 3 fundas pequenas y 4 de alto galonaje | 4
14951 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 16 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se cambio 02 valvula alivio en medidores tambien se cambia valvula check en unidad de bombeo se instala union americana para posicionar una valvula ecologica de 1 12 que tambien fue instalada se intercambiaron valvulas control flujo por la de la gas 93 ambos lados se hace prueba presion en linea y se descarta que linea este rota tambien se chequea valvula de pie si se observa en lomo estanque filtracion interior ya que agarra solo mitad de hilo y puede que este entrado aire por ahi falla continua 02 valvula alivio en medidores tambien se cambia valvula check en unidad de bombeo se instala union americana para posicionar una valvula ecologica de 1 12 que tambien fue instalada se intercambiaron valvulas control flujo por la de la gas 93 ambos lados se hace prueba presion en linea y se descarta que linea este rota tambien se chequea valvula de pie se realiza cambio de union americana en tank sump ya que observa filtracion y se cambia 04 pistola autoservicio opw de 12 luego se hacen pruebas y falla no se presenta se deja observacion por 24hrs se asiste nueva y me comentan que ya el problema no se a presentado y que a despachado y realizado ventas de forma normal a clientes repuestos utilizados 02 union americana 1 12 repuesto fue comprado en la zona 04 pistola de 12 opw codigo repuesto p14772 01 valvula retencion centrifuga codigo repuesto p16371 01 valvula check ecologica 112 codigo repuesto p15453 02 oring entrada valvula control flujo repuesto fue comprado en la zona 02 funda roja codigo repuesto p15955 se cambio 02 valvula alivio en medidores tambien se cambia valvula check en unidad de bombeo se instala union americana para posicionar una valvula ecologica de 1 12 que tambien fue instalada se intercambiaron valvulas control flujo por la de la gas 93 ambos lados se hace prueba presion en linea y se descarta que linea este rota tambien se chequea valvula de pie si se observa en lomo estanque filtracion interior ya que agarra solo mitad de hilo y puede que este entrado aire por ahi falla continua 02 valvula alivio en medidores tambien se cambia valvula check en unidad de bombeo se instala union americana para posicionar una valvula ecologica de 1 12 que tambien fue instalada se intercambiaron valvulas control flujo por la de la gas 93 ambos lados se hace prueba presion en linea y se descarta que linea este rota tambien se chequea valvula de pie se realiza cambio de union americana en tank sump ya que observa filtracion y se cambia 04 pistola autoservicio opw de 12 luego se hacen pruebas y falla no se presenta se deja observacion por 24hrs se asiste nueva y me comentan que ya el problema no se a presentado y que a despachado y realizado ventas de forma normal a clientes repuestos utilizados 02 union americana 1 12 repuesto fue comprado en la zona 04 pistola de 12 opw codigo repuesto p14772 01 valvula retencion centrifuga codigo repuesto p16371 01 valvula check ecologica 112 codigo repuesto p15453 02 oring entrada valvula control flujo repuesto fue comprado en la zona 02 funda roja codigo repuesto p15955 | problemas con el surtidor ya que arranca pero no entrega el producto | 14
14952 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 16 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de noviembre | 8
14953 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 16 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se cheque surtidor nro 2 de producto diesel el cual se encuentra con despacho intermitente se prosede a revisar medidor el cual se encuentra en mal estado motivo por el cual se solicita 01 medidor advantage se visita estacion de servicio para realizar cambio de medidor advantage en dispensador numero 4 de petroleo y ademas se realiza chequeo de calibracion quedando operativo se cheque surtidor nro 2 de producto diesel el cual se encuentra con despacho intermitente se prosede a revisar medidor el cual se encuentra en mal estado motivo por el cual se solicita 01 medidor advantage se visita estacion de servicio para realizar cambio de medidor advantage en dispensador numero 4 de petroleo y ademas se realiza chequeo de calibracion quedando operativo | area de atencion combustible isla 1 surtidor 2 al programar petroleo se pasa en el monto el mismo problema que hemos tenido repetidamente hace 1 ano carlos palma | 23
14954 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 16 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | teclado se pego solo en una ocacion equipo el dia de ayer se pego se reinicia equipo para despegar teclados equipo operativo | el corte del combustible el surtidor no lo hace automatico sino que debe realizarce en forma manual | 22
14955 | 8° | Procom Spa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 16 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n3 producto 93 con ventas a clientes se recomienda cambio de filtros se informa estacion de servicio lo cambiara se realiza pintado de tapas de descanga a tk n1 pdiesel tk n2 producto 97 tk n3 producto 93 tk n4 kerosene quedando operativo se realiza chequeo a dispensador n3 producto 93 con ventas a clientes se recomienda cambio de filtros se informa estacion de servicio lo cambiara se realiza pintado de tapas de descanga a tk n1 pdiesel tk n2 producto 97 tk n3 producto 93 tk n4 kerosene quedando operativo | area de atencion combustible la isla 2 en todos los surtidores despecha combustible lento y en las patas de combustible necesita un retoque de pintura | 16
14956 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 16 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se realiza visita se detecta wip en mal estado se solicita wip para reemplazo repuesto solicitadose realiza el cambio de wip quedando equipo operativo | maquina kerosene bloqueada | 21
14957 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 16 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza pintura a 6 spill y 5 pintura identificacion tk producto capacidad tk quedan operativos con pintura pintura spill en mal estado | area de atencion combustible necesita que vayan a pintar la tapa de estanque que identifica los tipos de combustible | 7
14958 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 16 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway de 1 pulgada p15804 en dispensador numero 10 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway de 1 pulgada p15804 en dispensador numero 10 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible | 9
14959 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 16 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se conecta en forma electrica dispensador 78 se realizan pruebas queda fuera de servicio diesel ya que linea hidraulica no esta lista | conectar equipo b7c electricamente | 10
14960 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se aprieta el gabinete quedando ok | se aprieta el gabinete quedando ok | 5
14961 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se levanta presion en veeder root quedando ok | sin despacho en la estacion | 2
14962 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se levanta presion en veeder root quedando ok | sin despacho en 93 | 2
14963 | 7° | CL - CONSTRUCTORA TRICAM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 16 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | boca se encontraba descalibrada en 300 queda en 60 se calibran 2 bocas de pd la cual una estaba descalibrada 300 tk 2 boca 2 pd 300queda en 60 220 lts boca 1 pd 60 20 lts equipos operativos | cliente solicita solicita urgente calibracion de surtidores debido a que estan con diferencias significativas en la entrega de la pistola | 4
14964 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza pintura a 4 spill pintura a 3 identificacion producto tk cspacidad y 3 identificacion producto a venteos se realiza pintura a 4 spill pintura a 3 identificacion producto tk cspacidad y 3 identificacion producto a venteos | area de atencion combustible estimados favor generar incidencia para identificacion de tapas de estanques como se ve en imagen no posee identificacion numero de estanque ni capacidad atte | 7
14965 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se programa tiempo fuera a 3 dispensadores en 30 segundos a pedido de distribuidor equipo queda operativo se programa tiempo fuera a 3 dispensadores en 30 segundos a pedido de distribuidor equipo queda operativo | surtidores se pasan de lo programado equipos siguen vendiendo urgente atencion | 22
14966 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se observa una pequena filtracion por union americana gas 93 interior dispensador isla 3 y 4 se procede ajustar union americana problema en filtracion solucionado tambien se ajusta union americana producto diesel se observa una pequena filtracion por union americana gas 93 interior dispensador isla 3 y 4 se procede ajustar union americana problema en filtracion solucionado tambien se ajusta union americana producto diesel | fuga de gasolina 93 en surtidor de posicion 3 y 4 | 14
14967 | 8° | Punto shellcard | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza comunicacion telefonica con administrador quien comenta que el brazo de carga cuenta con funcionalidad sin problema a nivel mecanico se confirma que el problema se da con la comunicacion del sistema por lo cual el tema debe ser derivado a otro contratista genaro nunez informa al cliente y se da cierre online de ods | el brazo de carga del punto tiene una luz que se pone verde cuando esta en uso y roja cuando no actualmente esta pegada en verde esta situacion no permite realizar los cierres de turno en el programa benci | 5
14968 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | sin despacho en 93 | 19
14969 | 3° | VALKO | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizo chequeo de los 2 medidores piusi de los 2 estanque al estanque nro se le sebo la linea de succion la cual se encontraba descargada se probo y funciono bien el tk 2 se encuentra con los niveles muy bajos para funcionar | agradecere gestionar visita urgente de tecnico a obra valko copiapo cliente informa que ninguno de los dos surtidores funciona uno solo parte pero no tira diesel y el segundo funciona a tirones como si chupara aire pero el estanque esta con cinco mil litros de stock favor su pronta accion ya que cliente esta detenido con el suminisitro de combustible para sus equipos | 14
14970 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza pem en dos equipos nuevos quedando operativos se solicita apetrobra la liberacion de la ot para dar trazabilidad trabajo ejecutad y cobrado | se solicita pem para equipos nuevos | 5
14971 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 16 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | estanque n 3 de gas 93 cuenta con un inventario de 7300 lts aproximados se trasvasijan a camion 7200lts de producto quedando en el tk 100 lts aprox los cuales la bomba electromecanica no pudo succionar dispensador n 2 presenta filtracion en destorcedor de gas 93 y diesel se realiza el cambio de 02 destorcedores 34 en bocas de gasolina y diesel del dispensador n 2 quedando el equipo operativo | area de atencion combustible el surtidor n 2 esta perdiendo combustible con un flexible roberto donoso | 20
14972 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se levanta presion quedando ok | no despacha 97 | 14
14973 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se levanta presion en el veeder root quedando ok | no despacha 97 | 2
14974 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se levanta presion quedando operativo | sin despacho 9397 | 14
14975 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 4 a 5 días | 3 a 4 horas | se realiza revision se encuentra turbina en mal estado se procede al cambio de turbina se realizan pruebas quedando operativo | circuito 97 oct al levantar cualquiera de las pistolas se corta la electricidad en tablero general | 10
14976 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 5 a 6 días | Menos de 1h | son reemplazadsa 04 pistolas de 1 por estar con sus canos quebrados y no cortar su automatico equos quedan operativos acesorios en mal estado quedan en eds son reemplazadsa 04 pistolas de 1 por estar con sus canos quebrados y no cortar su automatico equos quedan operativos acesorios en mal estado quedan en eds | piatolas isla 1 boca 2 y 6 rotas | 6
14977 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Bonilla) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el pintado de tapas de descarga quedando ok | area de atencion combustible | 16
14978 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion se revisa veeder root pero no se observa en pantalla ninguna alarma se encuentra con sus funciones normales se asiste a estacion se revisa veeder root pero no se observa en pantalla ninguna alarmase encuentra con sus funciones normales | area de atencion combustible | 2
14979 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | tapa alto trafico quebrada tk 4 cambip de tapa alto trafico debido a que se encontraba quebrada tapa alto trafico quebrada tk 4 cambip de tapa alto trafico debido a que se encontraba quebrada | area de atencion combustible | 16
14980 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizo chequeo de dispensador 1 se observa flujo lento se chequea bomba sumergida y se repara filtracion en conexion de flexible 1 se cambia filtro en dispensador quedando operativo | area de atencion combustible | 14
14981 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza chequeo a nivel de piso de valvulas de sobrellenado de tk n4 producto petroleo diesel tk n5 producto petroleo diesel encontrandose ok se informa trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio se adjunta cotizacion en plataforma pero se le informara a supervisor que realice el destapado de los verticales con subcontrato ya que el monto es menor y poder realizar la limpieza 2611 se realiza mantencion de verticales en venteos realizado por subcontrato y supervisado por tecnico quedando operativo se realiza chequeo a nivel de piso de valvulas de sobrellenado de tk n4 producto petroleo diesel tk n5 producto petroleo diesel encontrandose ok se informa trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio se adjunta cotizacion en plataforma pero se le informara a supervisor que realice el destapado de los verticales con subcontrato ya que el monto es menor y poder realizar la limpieza 2611 se realiza mantencion de verticales en venteos realizado por subcontrato y supervisado por tecnico quedando operativo | area de atencion combustible | 5
14982 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | incidencia esta siendo atendida bajo ot 6 | regla de medicion estanque 3 diesel alto galonaje a punto de cortarse como a 20 cm de la base de esta por lo tanto no se puede utilizar sin correr el riesgo de que se corte | 21
14983 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 21 de 93 la cual cumple vida util se pega gatillo equipo operativo | pistola de la isla 3 del lado 5 de la 93 esta con el sensor en mal funcionamiento | 6
14984 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 32 gas 93 por encontrarse rota debido a roce en parte baja de la manguera por el uso normal de esta queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 32 gas 93 por encontrarse rota debido a roce en parte baja de la manguera por el uso normal de esta queda operativo | surtidor 8 estanque 3 boca 32 isla 4 manguera de gasolina 93 rota con filtracion no se puede vender | 6
14985 | 5° | Marisa Crignola Gerini | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 16 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion se encuentra totlamente sin energia electrica se chequea tablero hasta detectar disyuntor abajo se reconecta energizando queda funcionando con total normalidad | estacion de servicio sin energia electrica | 10
14986 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 16 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reaprete de partes quedando operativo | filtracion en llave de paso asociado a manguera despacho de surtidor urgente visita | 15
14987 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 16 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se instala manguera lado 3 quedando operativo | area de atencion combustible | 8
14988 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 16 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de adhesivo quedando ok | area de atencion combustible | 5
14989 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de modulo de plld en consola veeder root en producto 97 se verifica presion encontrandosecorrecta se monitorea ventas por aproximadamente 2 horas no presentando problemas todo operativo se realiza cambio de modulo de plld en consola veeder root en producto 97 se verifica presion encontrandosecorrecta se monitorea ventas por aproximadamente 2 horas no presentando problemas todo operativo | area de atencion combustible | 2
14990 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se acude por falla en venteo segun informacion de encargado ellos no realizaron insidencia por este tema o el disp con falla venteo se encuentra en pilae canopy se acude por falla en venteo segun informacion de encargado ellos no realizaron insidencia por este tema o el disp con falla venteo se encuentra en pilae canopy | descarga demasiado lenta hay que abrir todas las tapas para evitar devolucion de producto linea de ventilacion tapada urgente revisar | 5
14991 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | administracion informa que necesitan calibracion de los productos 93 95 y 97 de sus 6 dispensadores por diferencia negativas en su stock total de bocas a calibrar 36 bocas se informa a coordinacion presupuesto aprobado se calibran 36 bocas de gasolina 93 95 y 97 quedando todo ok administracion informa que necesitan calibracion de los productos 93 95 y 97 de sus 6 dispensadores por diferencia negativas en su stock total de bocas a calibrar 36 bocas se informa a coordinacion presupuesto aprobado se calibran 36 bocas de gasolina 93 95 y 97 quedando todo ok | calibracion y no cortan los surtidores | 15
14992 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 345693 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap disp1293 se realizo remplazo de 1 filtro de alta cap disp4d se realizo remplazo de un wipe hose 34 disp4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco disp4d se realizo remplazo de una manguera 34 conv disp4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw disp 345693 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap disp1293 se realizo remplazo de 1 filtro de alta cap disp4d se realizo remplazo de un wipe hose 34 disp4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco disp4d se realizo remplazo de una manguera 34 conv disp4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw | falla en surtidores de producto gas 93 en todas las islas estan lentos y cortan la carga | 21
14993 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | reparacion de valvulas proporcionales de gas 93 y 95 bocas 27 y 28 por no cortar en ventas programadas se revisan valvulas de gas 97 y p diesel bocas 25 y 26 no encontrando problemas en estas equipo queda operativo reparacion de valvulas proporcionales de gas 93 y 95 bocas 27 y 28 por no cortar en ventas programadas se revisan valvulas de gas 97 y p diesel bocas 25 y 26 no encontrando problemas en estas equipo queda operativo | surtidor no corta en lo programado | 18
14994 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 16 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | incidencia sera atendida bajo ods 2 | reiteramos la solicitud de reclamo no 2 por surtidor de alto galonaje malo si no es reparado no podremos atender petroleo el fin de semana | 21
14995 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 16 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza servicio a las valvulas control de flujo el cual presentaba problemas todo se probo y funciono bien | laisla1 y 2 sepasa en pesos | 18
14996 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 15 | NOV 18 | 18 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se cambia 1 correa de motor plus en surtidor 1 | pistiola n 1 no surte | 1
14997 | 13° | SuBus Miguel Mujica | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | pistola 2 presenta baja presion al momento de sumistrar petroleo y luego cuesta cortar el flujo | 4
14998 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 15 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se desmonta y repara bota push to star quedando ok | area de atencion combustible | 5
14999 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery p16674 en dispensador numero 10 de gasolina queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vapor recovery p16674 en dispensador numero 10 de gasolina queda operativo | area de atencion combustible | 9
15000 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 15 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reconecta breackaway quedando operativo | breakaway danado por cliente descuidado | 9
15001 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente medidor wayne y 2 valvulas check medidor solicitado se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 1 medidor wayne banco de pruebas y 2 valvulas check en dispensador 1 se realiza calibracion de bocas 1 y 2 quedando dispensador operativo se recircula producto para pruebas de funcionamiento encargado manifiesta que desde que dispensador comenzo con falla se origino un faltante de combustible en la estacion queda pendiente medidor wayne y 2 valvulas check medidor solicitado se realiza visita a estacion procediendo al cambio de 1 medidor wayne banco de pruebas y 2 valvulas check en dispensador 1 se realiza calibracion de bocas 1 y 2 quedando dispensador operativo se recircula producto para pruebas de funcionamiento encargado manifiesta que desde que dispensador comenzo con falla se origino un faltante de combustible en la estacion | surtidor de alto galoneaje diesel no esta operando ya que ambas mangueras cortan en 2000 o 3000 por lo que no se puede cargar favor asistencia | 23
15002 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipo presenta alarma al momento de la visita alarma esta disipada | area de atencion combustible | 2
15003 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea isla 8 se verifican accesorios no se encuentra fuga opera correctamente | area de atencion combustible | 7
15004 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza cambio de medidor quedando operativo | area de atencion combustible | 23
15005 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se instala sensor recuperado quedando sin problemas | area de atencion combustible | 2
15006 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de veeder root encontrandose 1 alarma de perdida repentina t3 se procede a deshabilitar y habilitar nuevamente quedando operativo se realiza revision de veeder root encontrandose 1 alarma de perdida repentina t3 se procede a deshabilitar y habilitar nuevamente quedando operativo | area de atencion combustible | 2
15007 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizanreparacion de cadena de despiche de estanque de gas 97 queda operativo se realizanreparacion de cadena de despiche de estanque de gas 97 queda operativo | area de atencion combustible | 7
15008 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 swivel 34 convencional p19587 en dispensadores 3 y 4 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 2 swivel 34 convencional p19587 en dispensadores 3 y 4 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible | 9
15009 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita 2 kit de pilotaje para reparacion de valvulas por presentar problemas de despacho de 95 se realiza el cambio de 1 kit de pilotaje en disp 5 93 por estar con problemas en la mezcla quedando ok repuesto 1 kit de pilotaje p15995 se solicita 2 kit de pilotaje para reparacion de valvulas por presentar problemas de despacho de 95 se realiza el cambio de 1 kit de pilotaje en disp 5 93 por estar con problemas en la mezcla quedando ok repuesto 1 kit de pilotaje p15995 | area de atencion combustible | 18
15010 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 15 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | graficas en mal estado corresponden a personal de imagen graficas en mal estado corresponden a personal de imagen | area de atencion edificios y estructuras | 5
15011 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 15 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 2 producto 93 lpor estar con su malla de acero expuesta equipo queda operativo acc queda 3n eds es reemplazada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 2 producto 93 lpor estar con su malla de acero expuesta equipo queda operativo acc queda 3n eds | manguera con malla a la vista gas 93 | 6
15012 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 15 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revision se realiza cambio de breakaway cortado quedando equipo operativo | la boca 25 diesel alto galonaje no despacha | 9
15013 | 2° | FAVIGO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 15 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de manguera quedando equipo operativo | manguera rota boca 12 petroleo surtidor octuple | 22
15014 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Jueves | 15 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde | area de atencion combustible | 21
15015 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de precorte y flujo en dispensador numero 12 queda operativo se realiza ajuste de precorte y flujo en dispensador numero 12 queda operativo | area de atencion combustible | 0
15016 | 13° | Combustibles JL Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se procede a reiniciar disp 12 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo se procede a reiniciar disp 12 por estar bloqueado y no despachar producto quedando operativo | area de atencion combustible | 11
15017 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de cadena de despiche quedando ok | area de atencion combustible | 18
15018 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de swivel en dispensador nro 1 de producto diesel | area de atencion combustible | 0
15019 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza verificacion volumetrica en disp 2 93 la cual se encuentra ok se realiza verificacion volumetrica en disp 2 93 la cual se encuentra ok | area de atencion combustible | 7
15020 | 8° | Big Full SpA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza chequeo en tablero electrico se miden volt y amper los cuales estan dentro del rango se realiza chequeo a dispensadores estando ok estacion operando con normalidad | estacion sin venta de combustible emergencia solicitada por christian gonzalez | 10
15021 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reemplaza 1 wip en boca diesel | surtidor comienza la carda y se detiene y hay que volver a realizar la operacion surtidor alto galonaje ventas shellcard y transportes | 6
15022 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el chequeo de surt 1 y 2 realizanzo pruebas encontrando medidores en mal estado de gas 97 se solicita medidores quedando pendiente su cambiotapa adaptador de descarga de tk 4 pdiesel se cambia en matecion preventiva se realiza el reemplazo de 1 bomba benett en surtidor 12 y 1 sello gpu encore para la misma bomba se cambian medidores en producto 97 y 93 se realiza verificacion volumetrica quedando todo operativo | area de atencion combustible | 14
15023 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 01 pistola 1 7h se realizan pruebas y esta queda operativa se realiza el cambio de 01 pistola 1 7h se realizan pruebas y esta queda operativa | la pistola 1 no esta cortando y tiene filtraciones | 4
15024 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita eds para realizar cambio de precios a disp de kerosene pero al momento de la visita dispse encuentra con precio normal que fue cambiado por orpac segun lo informado por dueno de eds se visita eds para realizar cambio de precios a disp de kerosene pero al momento de la visita dispse encuentra con precio normal que fue cambiado por orpac segun lo informado por dueno de eds | se pide urgente cambio de precio en surtidor de kerosene | 11
15025 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | camion pasa por arriba de tapa y la quiebra cambio de tapa manhole de 12 a estanque de pd codigo repuesto p15211 | tapa danada | 16
15026 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 15 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente 1 placa display maquina 4v disp 4 se realizo remplazo de una placa displey 4v weyne queda pendiente 1 placa display maquina 4v disp 4 se realizo remplazo de una placa displey 4v weyne | pantalla sutidor apaga necesitados con urgencia ya que los clientes no pueden ver los numeros | 21
15027 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidor n 7 no entrega producto en 93 95 97 diesel | 22
15028 | 14° | Sociedad Comercial E&F Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 15 | NOV 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 2 encontrandose operando normal se chequea tablero electrico se chequea consumo de corriente amperaje y voltaje encontrandose todo en orden | area de atencion combustible | 10
15029 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 15 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa equipo desmontando valvula solenoide del gas 93 y gas 97 realizandole mantencion las mismas presentan desgaste por uso armando nuevamente de reiterarse la falla se recomienda su cambio equipo queda operativo | nuevamente problemas con descarga ya que la maquina se programa con monto especificado y surtidor entrega mas se informo a orpak con numero de orden 8 | 15
15030 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 15 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo durante una venta la cual arroja una entrega de 38 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo arrojando una entrega de 94 ltrsm dispensador operativo se realiza revision de flujo durante una venta la cual arroja una entrega de 38 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo arrojando una entrega de 94 ltrsm dispensador operativo | maquina de alto galonage entrega muy lento por una carga de 881 lts se demora 28 minuto cuando lo normal es 13 minutos en una carga de 990lts urgente reparacion | 12
15031 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | ot sera atendida bajo ot 0 | presenta problemas en el surtidor y pide cambios de pistolas | 21
15032 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 9 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se chequea surtidor sin detectarse falla maquina operativa | no se puede programar preset en isla 1 lado sur | 19
15033 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 15 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se efectua revision en dispensador y se detecta ortik se encuentra con despachando en pantalla se solicita a orpak el reinicio de ortix y se efectua reinicio de dispensador y probando en manual de borrado de pantalla dispensador queda conectado a sistema operativo | surtidor 8 93 se queda pegado no pudiendo hacer el cierre de turnos | 11
15034 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 15 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | la falla descrita en surt 4 se refiere a la pantalla displey de orpack dispenzador se encuentra funcionando ok la falla descrita en surt 4 se refiere a la pantalla displey de orpack dispenzador se encuentra funcionando ok | isla 2surtidor 4 equipo ortiar con pantalla defectuosa no muestra mensaje completo solo por parte y hemos tenido reclamo de clientes diciendo que los estamos enganando | 11
15035 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 15 | NOV 18 | 8 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se llega a punto industrial encontrando surtidor 34 3g 2222 totalmente apagado se realiza revision del surtidor y mediciones electricas encontrando fuente de poder quemada queda pendiente el cambio de 1 fuente de poder 150w se realiza el cambio de fuente de poder banco de pruebas se realizan pruebas quedando equipo operativo | falla isla 2 urgente visita tecnicos | 19
15036 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 15 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian filtros en equipo advantage surt 3 y 4 a peticion del cliente filtros proporcionados por cliente equipo operativo se realiza intervenvion desarmando valvula controladora de flujo de diesel en surtidor 6 esta se encontro con exceso de suciedad es limpiada quedando operativa se predeterminan valores equipo corta en montos digitados en todos los productos equipo operativo | area de atencion combustible | 22
15037 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 1 y 2 producto gasolina 95 lo cual presenta problema en despacho de combustible se procede a realizar limpieza de valvula check de medidor se realizan pruebas quedando equipo operativo si visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 1 y 2 producto gasolina 95 lo cual presenta problema en despacho de combustible se procede a realizar limpieza de valvula check de medidor se realizan pruebas quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 7
15038 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | al momento de visita a estacion de servicio se encuentra personal contratista trabajando en tablero electrico de estacion de servicio se realiza chequeo en tablero electrico detectando diferencial baypaseado en sus conexiones corresponden a equipo dispensador n5 y n6 se procede a normalizar conexiones en el diferencial se realizan variadas pruebas detectando lineas electricas de alimentacion a equipo en corte se informa se requiere cambio de lineas electricas a equipo equipo tiene 5 lineas de alimentacion un aprox de 30 mts al momento del retiro de estacion de servicio personal contratista continua trabajando en tablero electrico de la estacion se envio cotizacion a petrobras para aprobacion el cual fue aprobada via telefonica y se coordina con contratista para realizar el cambio de las lineas el sabado 1711 me informa el supervisor heraldo que las lineas no corrieron y se vuelve a cotizar y aprobado via telefonica se realiza cambio de lineas electricas quedando operativo | area de atencion | 10
15039 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reemplza 1 pistola 34 conv boca diesel | pistola no corta y se derrama producto al programar lleno | 4
15040 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se acutaliza veriosn de programa en tarjeta igem isla 12 | la maquina termina su programacion de venta pero despues sigue despachando combustible las maquinas conservan software 36 se requiere actalizarlo | 11
15041 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas quedando equipo operativo | luces de precios de la isla numero 1 no encienden | 9
15042 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway quedando equipo operativo | manguera se sale de su lugar por perro muerto isla 4 boca 7 gas 93 | 9
15043 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto diesel de tk 4 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 8
15044 | 13° | CL - Operadora Del Pacifico S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se nos informa que lado 1 no expende diesel el cual no presenta problemas se extrae 20lts presentandose operativa | unico surtidor boca ag no despacha falla reiterada se pide visita asap | 15
15045 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel de tk 3 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 8
15046 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa display y gabinete electronica para disipar falla queda operativo | surtidor n 3 no muestra venta en el visor | 11
15047 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | area de atencion combustible | 19
15048 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 97 de tk 2 | muestreo segun sorteo sec mes noviembre | 8
15049 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 14 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se resetean equipos y ser habilitan para las ventas | todos los surtidores se pasan en la carga ejemplo se digita 10000 y cliente carga 10014 con esto tenemos problemas con las ventas de flota ya que tienen limites en las cargas | 11
15050 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 14 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | estanque n 3 de gas 93 cuenta con un inventario de 7300 lts aproximados se trasvasijan a camion 7200lts de producto quedando en el tk 100 lts aprox los cuales la bomba electromecanica no pudo succionar estanque n 3 de gas 93 cuenta con un inventario de 7300 lts aproximados se trasvasijan a camion 7200lts de producto quedando en el tk 100 lts aprox los cuales la bomba electromecanica no pudo succionar | trasvasije de combustible de tk a camion compania 10m3 | 20
15051 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 14 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambiio de manguera y swivel | fuga de diesel en surtidor n 4 se filtra entre la manguera y la pistola | 6
15052 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 14 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se asiste a eds para iniciar trabajos pero la estacion no cuenta con combustible para realizar pruebas se coordina visita para el dia de manana se revisa equipo prueba de flujo limpiando discos magneticos del medidor se desarma portapistola encontrando mecanica de corte danada se solicita bota pistola para su cambio se cierra ot por no contar con repuesto desde sercon ni por cliente | surtidor antes de empezar a utilizarlo empieza a pestanar | 23
15053 | 8° | Punto shellcard | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot reasignada a otro contratista | brazo de carga de punto industrial tiene fuga de combsutible | 5
15054 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 14 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | 6 a 7 horas | incidencia se atiende dentro de mantencion preventiva ot 5 donde se cambia la manguera | se rompe manguera de alto galonaje mientras se cargaba camion derramando combustible por la alta presion | 21
15055 | 5° | COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | producto diesel fuera de servicio product o de tener su disyuntor ey diferencial activados por tener linea electrica danada en cabezal de turbina linea electrica es reparada es supervisada carga de conbustible por mas de 1200 lts continuos a clientes quedando equipo operativo producto diesel fuera de servicio product o de tener su disyuntor ey diferencial activados por tener linea electrica danada en cabezal de turbina linea electrica es reparada es supervisada carga de conbustible por mas de 1200 lts continuos a clientes quedando equipo operativo | problema con bomba sumergida asociada a tk de pd se pide revisar y reparar asap | 10
15056 | 1° | CMC Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el pintado de 03 descargas de spill con sus identificaciones se realiza el pintado de 03 descargas de spill con sus identificaciones | area de atencion combustible | 7
15057 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente operativo | pistola no corta | 22
15058 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 14 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de surtidor b15 encontrando el producto diesel descebado se procede a efectuar el cebado del surtidor y a verificarfuncionamiento recirculando producto quedando operativo se realiza revision de surtidor b15 encontrando el producto diesel descebado se procede a efectuar el cebado del surtidor y a verificarfuncionamiento recirculando producto quedando operativo | surtidor arranca pero no entrega producto | 8
15059 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | son reemplazadas 02 pistolas 12 en pos 2 y 3 producyos 95 93 por no cortar sus automaticos equipos quedan operativos acc en mal estado quedan en eds son reemplazadas 02 pistolas 12 en pos 2 y 3 producyos 95 93 por no cortar sus automaticos equipos quedan operativos acc en mal estado quedan en eds | pistola no corta | 6
15060 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 14 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | al llegar a estacion se encuentra que las bombas no levantan se mide el tablero el problema se debia a un corte de luz que hubo en la misma | sin despacho de combustible | 14
15061 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de condensador en la caja electrica quedando despacho de gas 93 y 95 operativo | sin despacho de producto | 10
15062 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisan accesorios e hidraulica de isla 10 se prueban despachos | area de atencion combustible | 1
15063 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | informan que veeder root genero alarma apagado dflp al chequear veeder root este se encuentra con todas sus funciones normales se verifica plld en modo diagnostico al cual se prezuriza linea del tk n 1 de kerosene quedando normalizado se verifica dispenser sump de kerosene el cual no presenta filtraciones se chequea estado de tank sump del tk n 1 de kerosene el cual se encuentra sin filtracion se vuelve a sellar camara de tank sump se prueba el despacho de kerosene el cual se encuentra ok equipo esta operativo informan que veeder root genero alarma apagado dflp al chequear veeder root este se encuentra con todas sus funciones normales se verifica plld en modo diagnostico al cual se prezuriza linea del tk n 1 de kerosene quedando normalizado se verifica dispenser sump de kerosene el cual no presenta filtraciones se chequea estado de tank sump del tk n 1 de kerosene el cual se encuentra sin filtracion se vuelve a sellar camara de tank sump se prueba el despacho de kerosene el cual se encuentra ok equipo esta operativo | area de atencion combustible | 2
15064 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de teclado de veeder root por estar en mal estado y no funcionar como corresponde quedando ok repuesto 1 grupo teclado veeder root p14264 se realiza el cambio de teclado de veeder root por estar en mal estado y no funcionar como corresponde quedando ok repuesto 1 grupo teclado veeder root p14264 | area de atencion combustible | 2
15065 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza apagado y encendido de equipo encore quedando ok | area de atencion combustible | 10
15066 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de pistolas de dsl por presentar filtraciones lo cual es un problema de operacion y manipulacion de las pistolas quedando producto en cano de pistola despues de una venta y manchando porta pistola se encuentra todo ok se realiza revision de pistolas de dsl por presentar filtraciones lo cual es un problema de operacion y manipulacion de las pistolas quedando producto en cano de pistola despues de una venta y manchando porta pistola se encuentra todo ok | area de atencion combustible | 4
15067 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | jefa de eess nos informa una diferencia de producto tk 493 cuando descarga camion 400 lts de diferencia se chequea medicion de estanque y la diferencia no supera los 200 lts queda informado a jefatura de estacion estas mediciones quedando estanque operativo jefa de eess nos informa una diferencia de producto tk 493 cuando descarga camion 400 lts de diferencia se chequea medicion de estanque y la diferencia no supera los 200 lts queda informado a jefatura de estacion estas mediciones quedando estanque operativo | area de atencion combustible | 2
15068 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | al momento de la visita el equipo 34 se encontraba apagado se enciende y el motor de gas 97 no se apagaba se chequea y se encuentra rele de partida del motor se realiza limpieza se realizaron pruebas se debe cambiar rele segunda isla bloqueada debido a que estaba apagado el equipo 34 en el tdf la parte del cabezal queda todo operativo se realiza cambio de rele nuevo quedando equipo operativo | no despacha producto regularizacion emergencia | 10
15069 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | incidencia sera atendida bajo ods 2 | isla 1 surtidor alto galonaje motor arranca y se detiene no entrega producto y fuga de petroleo destorcedor malo inoperativa | 21
15070 | 4° | COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal ingresada | cliente informa que una de las mangueras se salio el conector o breackaway dejando el surtidor sin poder suministrar la mantencion es urgente favor enviar a los mecanicos a la brevedad posible | 9
15071 | 8° | Comercializadora Los Castaños | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 14 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 15 gas 95 por encontrarse cortado por tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 15 gas 95 por encontrarse cortado por tiron de vehiculo se instala breakaway reconectable queda operativo | isla uno breakaway quebrado | 9
15072 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se chequea dispensador 10 modelo jhb 800 se observa problemas en pistola de 1 se solicita una pistola de 1 con funda amarilla codigo 14781 se realiza cambio de 1 pistola de 1 pulgadas por encontrarse quebrada por camion a dispensandor n 10 p diesel quedando operativo se chequea dispensador 10 modelo jhb 800 se observa problemas en pistola de 1 se solicita una pistola de 1 con funda amarilla codigo 14781 se realiza cambio de 1 pistola de 1 pulgadas por encontrarse quebrada por camion a dispensandor n 10 p diesel quedando operativo | area de atencion combustible | 4
15073 | 7° | Donoso y Donoso Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se comienza con el trabajo a las 0900 am equipo surtidor gas93 descebado se cambian en succion dos valvulas york de 1 12 equipo es cebado quedando operativovalvulas york comprada en comercio local se solicitan dos eliminadores de aire para su cambio siendo instalados a su llegada equipo queda con venta a publico se guarda balde vacio en camioneta se comienza con el trabajo a las 0900 am equipo surtidor gas93 descebado se cambian en succion dos valvulas york de 1 12 equipo es cebado quedando operativovalvulas york comprada en comercio local se solicitan dos eliminadores de aire para su cambio siendo instalados a su llegada equipo queda con venta a publico se instalan dos eliminadores de aire los cuales estaban con falla no cumpliendo su funcion se realizan pruebas de funcionamiento quedando equipo operativo no se visualizan filtraciones en trabajo realizado el dia de ayer en zona de valvulas york las cuales fueron reemplazadas por unas nuevas equipo operativo | area de atencion combustible | 22
15074 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Panam.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio esta haciendo atendido segun ot 14969 orden de servicio esta haciendo atendida bajo la siguiente orden ot 14969 en la cual ya se cambio una tapa de alto trafico y dos tapas total container quedando solo pendiente una tapa de alto trafico la cual esta a la espera de su llegada desde bodega central | area de atencion edificios y estructuras | 16
15075 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa tablero electrico y el problema | estacion sin venta | 10
15076 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | incidencia se cierra bajo la ot 16292 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
15077 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | realiza visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 5 y 6 producto gasoline 93 y 95 lo cual corta venta a publico se procede al realizar pruebas de funcionamiento y chequeo de equipo realizando limpieza de filtro malla tension de correa limpiezas de selectores de producto y conexion electrica quedando equipo en condicion normal realiza visita estacion de servicio para realizar chequeo de surtidor numero 5 y 6 producto gasoline 93 y 95 lo cual corta venta a publico se procede al realizar pruebas de funcionamiento y chequeo de equipo realizando limpieza de filtro malla tension de correa limpiezas de selectores de producto y conexion electrica quedando equipo en condicion normal | area de atencion combustible | 1
15078 | 9° | Sociedad Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Angol) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 5 a 6 días | 1 a 4 semanas | se revisa dispensador el cual piden que se retire de la estacion de servicio el mismo tiene 15 anos inoperativo se encuentra desconectado hidraulica y electricamente se envia cotizacion para aprobacion de esmax se aprueba cotizacion y se le solicita a contratista realiece el retiro del equipos en desuso se realiza retiro del equipo inoperativo y es trasladado a bodegaloginza | area de atencion combustible | 5
15079 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | administracion informa que anteriormente ya tubieron problemas con las camaras y se repararon faltan reparar estas dos camaras informadas en la discripcion de la actividad se revisan tapas de altotrafico encontrandose cemento que bordea la tapa en mal estado concreto se solicita la reparacion de los estanque de diesel y 93 se adjuntan fotos se adjunta cotizacionnpara aprobacion de csim se realiza reparacion de hormigon en tapas de alto trafico quedando operativas | area de atencion combustible | 5
15080 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 14 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se procede a realizar revision y medicion de lineas electricas encontrando linea de cabezal danada se cambia por senal vacante se ajusta se prueba quedando operativa | area de atencion combustible | 10
15081 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizo reemplazo del breakaway del surtidor nro 6 de alto galonaje por estar roto se probo y funciono bien | breakaway danado sutidor alto galonaje isla 3 | 18
15082 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mal asignada | revision srv | 9
15083 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 2 a 3 horas | mal asignada | revision srv | 9
15084 | 13° | Soc. Com. Y Dist. Cousin Ltda. (Mapocho) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15085 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Más de 1 mes | ods mal asignada | revision srv | 9
15086 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | ot mal asignada | revision srv | 9
15087 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 2 a 3 horas | mal asignada | revision srv | 9
15088 | 13° | Apoquindo Patagonia | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15089 | 8° | Esver Inversiones E.I.R.L. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 6 filtros se realizan pruebas quedando despachando de forma normal | area de atencion | 1
15090 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | problema con valvula proporcional simple la cual fue solicitada a bodega central para su cambio se intercambiaron valvulas de 93 la cual estaba con falla por el diesel y condicion de falla se traslado al diesel de todas forma equipo queda con venta de diesel se cambian dos kit de oring de valvulas por desgaste se guarda balde vacio en camioneta problema con valvula proporcional simple la cual fue solicitada a bodega central para su cambio se intercambiaron valvulas de 93 la cual estaba con falla por el diesel y condicion de falla se traslado al diesel de todas forma equipo queda con venta de diesel se realiza cambio de valvula proporcional simple a equipo 4v 31 producto diesel ya que no estaba cortando flujo en monto predeterminado se realizan pruebas de montos fijos quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 19
15091 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se reparan valvulas proporcionales de isla 9 y 10 producto 93 95 y 97 por no detenerse en ventas programadas equipos quedan operativos se reparan valvulas proporcionales de isla 9 y 10 producto 93 95 y 97 por no detenerse en ventas programadas equipos quedan operativos | surtidor de la isla 9 10 no se detiene en el monto requerido osea se pasan eso ocurre solo con el producto de 95 sp | 18
15092 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza srv | revision srv | 21
15093 | 13° | Comercial Huerteles Ltda | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15094 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15095 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | revision srv | 19
15096 | 13° | CL - Eduardo Jerez Carrillo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | para solicitar mantencion preventiva se debe efectuar solicitud a jefe de zona para solicitar cambio de regla se debe generar una ot pidiendo cambio de regla surtidores se encuentran operativos y funcionando sin problemas | maquina muy lenta y no hacemos una mantencion general mas de 2 anos | 5
15097 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | queda peneiente 1 imetter wayne en gas 97 boca 6 se realiza cambio de medidor imeter wayne se cambian 2 filtros quedando equipo 100 operativo | surtidor despacho lento producto 95 y 97 | 23
15098 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor sin detectarse falla maquina operativa | surtidor no corta en lo programado | 19
15099 | 13° | Gaston Pozo II | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | 4 a 5 horas | se calibran 16 de 16 bocas realizada dia sabado robinson quiroz gabriel acuna | programa mantencion preventiva | 23
15100 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza col start se reprograma equipo quedando operativo | surtidor no vuelve a cero y no permite despachar | 22
15101 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | mal asignada | revision srv | 9
15102 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 28 de 28 | programacion mantencion preventiva | 3
15103 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 5 a 6 días | 6 a 7 horas | se calibran 22 de 24 bocas 2 bocas kerosene sin producto | programacion mantencion preventiva | 16
15104 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 26 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15105 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 35 de 35 | programacion mantencion preventiva | 3
15106 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 36 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15107 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 realizada sabado carlos cordero cirstian delgado | programacion mantencion preventiva | 3
15108 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 5 a 6 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
15109 | 13° | COMERCIAL CABO VERDE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 17 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15110 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se ejecuta ya que punto queda fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 3
15111 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15112 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 22 de 26 no se calibran 2 bocas de diesel por encontrarse desabilitada y 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15113 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 34 de 36 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15114 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 46 de 46 | programacion mantencion preventiva | 3
15115 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 40 de 40 | programacion mantencion preventiva | 3
15116 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programacion mantencion preventiva | 3
15117 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
15118 | 13° | Mandiola Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | revision srv | 19
15119 | 13° | Comercial Cl Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que punto queda fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 3
15120 | 13° | COMERCIAL M Y C LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 22 de 22 realizada dia sabado juan aliaga matias carinao | programacion mantencion preventiva | 3
15121 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se calibran 16 de 16 realizado sabado rene devia diego lagos | programacion mantencion preventiva | 18
15122 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 40 de 41 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15123 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
15124 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva calibracion 46 de 46 | programacion mantencion preventiva | 3
15125 | 13° | MARIO DANIEL CONTRERAS ESPINOZA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 20 de 20 | programacion mantencion preventiva | 3
15126 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 20 de 20 se reemplzan 20 adhesivos boca estanque carlos cordero chrstian delgado | programacion mantencion preventiva | 3
15127 | 13° | KEY WEST SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 6 a 7 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 23 de 23 | programacion mantencion preventiva | 3
15128 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 18 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
15129 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15130 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 19 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15131 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 30 de 34 no se calibran 4 bocas de lado 5 por encontrarse cerrada por peritajes de accidente fata ocurrido en lugar | programacion mantencion preventiva | 3
15132 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 mantencion no se realiza ya que punto queda fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 3
15133 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 28 de 28 | programacion mantencion preventiva | 3
15134 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se calibran 16 bocas de 19 un equipo doble de diesel son uso y sin kerosene | programacion mantencion preventiva | 6
15135 | 7° | COMERCIAL FLORES HERMANOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se recomienda limpieza de estanque gas 93 se cambia filtro bcap codigo p15920 en boca 10 y 06 filtro antiguo carga 10 litros en 68 segundos filtro nuevo carga 10 litros en 19 segundos maquina queda operativa | todos los surtidores presentan lentitud en la venta pidan hablar con el sr victor flores | 12
15136 | 13° | HUGO HERIBERTO CHAJTUR CALDERON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a ejecutar mp al llegar a la estacion esta se encuentra cerrada y sin maquinas personas encargadas estacion no funciona mas | programacion mantencion preventiva | 15
15137 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicitan 2 set de graficas grises 31 advantage 2 hunchas de producto 31 advantage 2 set de graficas grises 30 1 grafica interiorexterior de 93 95 y 97 para el cambio en dispensadores 12 y 34 se realiza el cambio de graficas en dispensadores numero 34 y 56 los cuales se encontraban en mal estado todo operativo se solicitan 2 set de graficas grises 31 advantage 2 hunchas de producto 31 advantage 2 set de graficas grises 30 1 grafica interiorexterior de 93 95 y 97 para el cambio en dispensadores 12 y 34 se realiza el cambio de graficas en dispensadores numero 34 y 56 los cuales se encontraban en mal estado todo operativo | area de atencion combustible | 5
15138 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surtidor n 12 presenta corte de correa para el producto de diesel se realiza el cambio de 01 correa quedando el equipo operativo surtidor n 12 presenta corte de correa para el producto de diesel se realiza el cambio de 01 correa quedando el equipo operativo | area de atencion combustible | 1
15139 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de medir estanque se verifica que cantidad de agua no danara la operacion de despacho de combustible queda estanque operativo al momento de medir estanque se verifica que cantidad de agua no danara la operacion de despacho de combustible queda estanque operativo | area de atencion combustible | 20
15140 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambik de 1 manguera 34 conb por estar filtrando quedando ok repuesto 1 manguera 34 conv p14516 se realiza el cambik de 1 manguera 34 conb por estar filtrando quedando ok repuesto 1 manguera 34 conv p14516 | area de atencion combustible | 6
15141 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de accesorios quedando ok | area de atencion combustible | 6
15142 | 13° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
15143 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 14 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza prueba del detector de fuga gas 97 el mismo presento buen funcionamiento se realiza prueba de linea en donde presento perdida de presion total en 8 minutos se desarma valvula en el cabezal de la bomba la misma se encontraba danada solicitando repuesto valvula check std se coloca repuesto usado temporalmente mientras llega el repuesto nuevo para su cambio estacion queda operativa se cambia valvula check en bomba sumergida tk2 gas 97 por estar cortada la empaquetadura se realiza pruebas de presion se prueba quedando operativas | se pide revisar surtidores cargas cortadas equipos lentos | 14
15144 | 5° | COMERCIAL HENRIQUEZ Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 14 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | esnreemplazada 01brwakaweay 34 en pos 1 93 por estar cortada por terceros equipooperativo esnreemplazada 01brwakaweay 34 en pos 1 93 por estar cortada por terceros equipooperativo | brakeway roto | 6
15145 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 14 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | maquina octuple con varios problemas no funciona al levantar pistola de pd apenas sale gasolinas de 93 y 95 octanos | 22
15146 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de adaptador de descarga dejando descarga remota 100 operativa | acople de descarga gasolina 93 estanque numero 2 quebrado | 16
15147 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | falla de numerales fue reparada por otro mantenedor | numerales mecanicos no coinciden en venta con numeral electronico y entrega de producto lento | 11
15148 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza la extraccion de 980 lts de contaminado de tk adblue quedando ok | se reporta problemas con las mediciones adblue de una medicion de 750 hoy nos mide 2080 favor revisar urgente | 20
15149 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se reemplaza chapa en tapa inferior de maquina | tapas de surtidores sin chapas necesitan llave ademas producen ruido | 5
15150 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambian 1 valvula proporcional bocas gas 93 | lado 3 boca 3 de 97 se hace funcionar y esta empieza a marcar sin salir combustible boca con presinto hasta afectuar reparacion urgente isla 2 boca 8 no corta en cantidad solicitada ver urgente | 18
15151 | 13° | MYCLA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se desbloque surtidor quedando operativo | pistolas de la gasolina 97 no funcionan por ambos lados | 22
15152 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se efectua el cambio de 2 filtros en surtidor 12 producto diesel se realiza cambio de pistola la cual presenta problema en su cano | cliente senala que el surtidor despacha lento los filtros estan sucios deben ser cambiados | 12
15153 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reeempalza 1 pistola 12 rv boca gas 95 | pistola de 95 isla 3 fue reparada hoy pero en la tarde dejo de funcionar no suministra combustible | 4
15154 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETIENNE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | falla soucionada por personal de la estacion | filtracion de conbustible del pistola | 11
15155 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se efectua el cambio de 3 ampolletas pls 9w en disp 12 se realiza el cambio de 6 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | la luz del display no encienden revisar todas las maquinas | 9
15156 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | en dispensador nro 2 93 y 97 se reparan ambas valvulas proporcionales producto 95 con despacho lento se debe cambiar 1 valvula proporcional y en dispensador nro 3 y 4 falla taargeta de senales se intercambia desde disp 1 y 2 a nro 3 y 4 dejando despacho normal y dispensador nro 1 y 2 queda fuera de servicio se solicita targeta de senales y 1 valvula proporcional se entrega targeta senal queda pendiente cambio de valvula proporcional incidencia es atendida bajo ot 2 | surtidor de la isla 2 de sigue funcionando despues de la venta final | 18
15157 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 6 a 7 días | 3 a 4 horas | se realiza limpieza de disco se reemplzan 2 o'ring medidor | surtidor 3 se para mientras hace despacho quedaron en venir viernes para terminar trabajo aun no han venido | 18
15158 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se cambia 1 pistola de 12 rv boca gas 93 | surtidor 4 isla 2 bencinas no corta cuando se programa llenado de carga | 4
15159 | 13° | Red Propia Chicureo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza cambio de breakaway quedando ok a la espera de ot para cobro de repuesto | dispensador 2 se corta | 5
15160 | 10° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 32 boca de 32 incluyendo cuatro bocas producto adblue chequeo de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente se realiza limpieza interna de dispensadores se demarcan adhesivos boca estanques en los dispensadores limpieza de los sphil4 pintura de tapas descarga producto segun color producto 4 chequeo tablero electrico y prueba de boton de parada de emergencia los cuales se encuentran operativos nota no se pudo chequear camara sump debido a que estacion de servicio no cuenta con baston la cual es disenado para abrir tapas de camaras estacion cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 32 boca de 32 incluyendo cuatro bocas producto adblue chequeo de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente se realiza limpieza interna de dispensadores se demarcan adhesivos boca estanques en los dispensadores limpieza de los sphil4 pintura de tapas descarga producto segun color producto 4 chequeo tablero electrico y prueba de boton de parada de emergencia los cuales se encuentran operativos nota no se pudo chequear camara sump debido a que estacion de servicio no cuenta con baston la cual es disenado para abrir tapas de camaras estacion cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programa mantencion preventiva | 13
15161 | 5° | GUERRERO HERMANOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazafa 01 manguera 34 por 320 mts 01swivel34 por estar filtrando por uso equipo queda operativoacc en mal estado quedan en eds es reemplazafa 01 manguera 34 por 320 mts 01swivel34 por estar filtrando por uso equipo queda operativoacc en mal estado quedan en eds | manguera rota de gas 93 | 6
15162 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza srv lista para cierre | revision srv | 21
15163 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza revision | revision srv | 0
15164 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza certificacion srv quedando a espera de certificacion lec ot periodo vencido 2018 | revision srv | 21
15165 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asiganda | revision srv | 16
15166 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza srv | revision srv | 21
15167 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | revision srv | 9
15168 | 13° | Distribuidora Martínez e Hijos Limitada. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza srv estacion lista para cierre | revision srv | 21
15169 | 13° | Soma E.I.R.L. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza srv lista para cierre | revision srv | 21
15170 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza srv lista para cierre | revision srv | 21
15171 | 13° | Héctor Barriga Acevedo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza srv | revision de srv | 21
15172 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza srv estacion lista para cierre | revision srv | 21
15173 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa junto a cliente equipo para realizar cambio de precio este se efectua sin problemas cliente indica que control remoto tiene mas de 10 anos pero hasta el momento funciona ok a ecepcion de antes que al realizar visita | control remoto del surtidor no permite efectuar cambios de precios | 22
15174 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 19diesel con destorcedor defectuoso se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 19diesel con destorcedor defectuoso se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | destorcedor de pistola de alto galonaje con fuga | 8
15175 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 8diesel con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 8diesel con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola de alto galonaje corta muy rapido | 4
15176 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 3y 4 producto petroleo diesel lo cual se encuentra sin despacho de combustible se realiza chequeo de senal encontrandose desconectada en rele auxiliar en tablero electrico se realiza instalacion de cable quedando equipo operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 3y 4 producto petroleo diesel lo cual se encuentra sin despacho de combustible se realiza chequeo de senal encontrandose desconectada en rele auxiliar en tablero electrico se realiza instalacion de cable quedando equipo operativo | bocas 17 y 21 de diesel isla grupo 2 no despacha al momento de tratar de cargar producto solo diesel | 10
15177 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 13 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa veeder root el cual se encuentra con todas sus funciones normales | estacion sin ventas | 2
15178 | 10° | Sociedad Comercial RMN Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Más de 1 mes | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
15179 | 9° | INVERSIONES INGERIASUR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador encontrandose con pistola en mal estadose cambia pistola se prueba equipo quedabdo con despacho normal se chequea dispensador encontrandose con pistola en mal estadose cambia pistola se prueba equipo quedabdo con despacho normal | filtracion de cumbustible en pistola diesel surtidor n 1 | 4
15180 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se efectua revision y se detecta que presion en veeder root gas 97 se cae presion de manera muy lenta se efectua revision en bomba y se detecta falla en valvula check tipo r se realiza bypass en control de veeder root para que eess quedando operativa con gas 97 y 95 pendiente cambio de valvula check tipo r y realizar prueba de presion de linea se realiza el cambio de 1 tapa alto trafico pomeco quedando ok | buenos dias el gas 95 y 97 no sale de ningun surtidor estoy vendiendo solamente 93 y diesel urgente por favor | 14
15181 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza pintado de tapas cano de descarga producto 93 97 pd quedando operativo ademas se realiza chequeo de placas identificacion de estanques encontrandose en condicion normal se realiza pintado de tapas cano de descarga producto 93 97 pd quedando operativo ademas se realiza chequeo de placas identificacion de estanques encontrandose en condicion normal | area de atencion edificios y estructuras | 16
15182 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua al tk n 5 tk n 4 y camara sump quedando agua retenida en tambores | area de atencion combustible | 20
15183 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se pega grafica detener el motor en pilar de dispensador numero numero 5 la cual se encontraba despegada queda operativo se pega grafica detener el motor en pilar de dispensador numero numero 5 la cual se encontraba despegada queda operativo | area de atencion seguridad y protecciones cctv | 5
15184 | 9° | Sociedad Comercial | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se revisa surtidor 3 y 4 encontrandose valvula proporcional asco en mal estado se repara valvula quedando surtidor operativo | area de atencion combustible | 18
15185 | 7° | Carlos de Jesús Sousa | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea funcionamiento con clientes la venta de diesel quedando operativa se encontro suciedad en valvula check de bomba sumergible la cual no permitia la presurizacion de la linea y bomba y siendo bloqueda por el vedeer root valvula check es retirada y deposito de esta limpiado se levanta presion con ayuda del vr quedando linea operativa y funcionamiento de equipos con venta de diesel | area de atencion combustible | 14
15186 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de 3 tambores con agua contaminadas quedando es sin aguas contaminadasrealizado con subcontrato | area de atencion combustible | 20
15187 | 7° | Donoso y Donoso Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 13 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea surt se chequean fugas sin encontrar ninguna se da apriete a union americana quedando ok | area de atencion combustible | 14
15188 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 13 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en pos 3 y 4 producto v power es reemplazada 01 correa plus v por estar desgastada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds combustible recirculado es devuelto a su tks en pos 3 y 4 producto v power es reemplazada 01 correa plus v por estar desgastada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds combustible recirculado es devuelto a su tks | el surtidor octuple de la isla 2 en los prodcutos 95 y 97 despacha lento o se detiene | 6
15189 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 13 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de funcionamiento de surtidores en productos de gasolina 97 lo cual despacha de forma intermitente se procede a realizar chequeo de cabezal de bomba sumergida lo cual se encontro con una pequena fuga de combustible en o ring de valvula se realiza reparacion de fuga de combustible se realizan pruebas quedando equipo operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de funcionamiento de surtidores en productos de gasolina 97 lo cual despacha de forma intermitente se procede a realizar chequeo de cabezal de bomba sumergida lo cual se encontro con una pequena fuga de combustible en o ring de valvula se realiza reparacion de fuga de combustible se realizan pruebas quedando equipo operativo | bocas de gas 97 isla 3 y 4 no entregan producto | 14
15190 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando mangueras de bocas 4 y 16 gas 93 con desgaste por uso se procede al cambio de estas quedando ambas bocas operativas se recircula producto en presencia de encargada despachando ambas bocas con normalidad y sin filtracion se realiza visita a estacion encontrando mangueras de bocas 4 y 16 gas 93 con desgaste por uso se procede al cambio de estas quedando ambas bocas operativas se recircula producto en presencia de encargada despachando ambas bocas con normalidad y sin filtracion | malla a la vista en gasolinas 93 posicion de cargas 1 y 2 | 6
15191 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 13 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa el vedeer root estan todas las funciones normales se revisa el vedeer root estan todas las funciones normales | area de atencion combustible | 2
15192 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 13 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | solicitan el cambio de faldones y pilares laterales de dispensadores 4 faldones advantage 4 pilares laterales de dispensador 4 faldones de dispensadores legacy todos estos se encuentran con pintura defectuosa se envia cotizacion para aprobacion de csim se procede a dar cierre ya que la cotizacion no fue aprobada | area de atencion combustible | 5
15193 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 13 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicita pintura para pintar spill contaiment con su respectivo color y producto trabajo fue cerrado en mantenciin oreventiva el dia operativo se solicita pintura para pintar spill contaiment con su respectivo color y producto trabajo fue cerrado en mantenciin oreventiva el dia operativo | area de atencion edificios y estructuras | 7
15194 | 5° | Social Servicios Gea Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza visita a pi en donde no se encuentra persobnal para que autorice labores | surtidor requiere de mantencion cambio filtros y calibracion pues ha pasado tiempo | 16
15195 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza la extraccion de 380 lts de contaminado quedando ok | revisar si existe alguna valvula sifon en el tk 5 de diesel habilitada urgente visita tecnica | 20
15196 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | estacion de servicio informa que necesita calibrar 4 bocas de gasolina 97 4 bocas de gasolina 95 y 4 bocas de gasolina 93 por diferencia de producto en las mediciones se calibran bocas 2 6 10 y 14 de gasolina 97 se modifica calibracion de boca 2 de gas 97 por estar 60 ml cada 20 lts se revisa programacion de proporcion de mezcla en equipos estando de la siguiente forma 1814100 181550 181600 equipos quedan operativos estacion de servicio informa que necesita calibrar 4 bocas de gasolina 97 4 bocas de gasolina 95 y 4 bocas de gasolina 93 por diferencia de producto en las mediciones se calibran bocas 2 6 10 y 14 de gasolina 97 se modifica calibracion de boca 2 de gas 97 por estar 60 ml cada 20 lts se revisa programacion de proporcion de mezcla en equipos estando de la siguiente forma 1814100 181550 181600 equipos quedan operativos | se pide calibrar todas las bocas asociadas al tk3 de gas97 | 4
15197 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se procede a revisar filtro de surtidor 2 el cual se encuentra con agua y suciedad en su interior se procede a realizar cambio de filtro proporcionado por administrador de es se realizan pruebas con ventas al publico quedando suritdor operativo | area de atencion combustible | 12
15198 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza levantamiento de presion en linea de producto 97 ya que esta se encontraba despresurisada se revisan conexiones electrica en tablero encontrando guardamotor en off se acitva en on y se realiza presurizacion de linea quedando ok ze realizan pruebas quedando estqcion con venta y en oprtimas condiciones se realiza levantamiento de presion en linea de producto 97 ya que esta se encontraba despresurisada se revisan conexiones electrica en tablero encontrando guardamotor en off se acitva en on y se realiza presurizacion de linea quedando ok ze realizan pruebas quedando estqcion con venta y en oprtimas condiciones | area de atencion combustible | 14
15199 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | incidencia se cierra bajo la ot 16297 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
15200 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | Más de 1 mes | 1 a 4 semanas | incidencia esta siendo atendida bajo la ot 15018 | area de atencion combustible | 21
15201 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se revisa veeder root el cual se encuentra sin alarma esta todo ok se revisa veeder root el cual se encuentra sin alarma esta todo ok | area de atencion combustible | 2
15202 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs | area de atencion interior tienda | 5
15203 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se verifica la velocidad del flujo en los dispensadores 12 en donde gas 93 despacha 46 ltsmin gas 97 despacha 44ltsmin y diesel despacha 45 ltsmin no requiere cambio de filtros adicionalmente se realiza el cambio de 01 manguera 34 x 32 mts codigo p14516 quedando esta ok en el dispensador n 34 gas 93 despacha 44 ltsmin gas 97 despacha 43 ltsmin y diesel esta en 38 ltsmin no requieren cabio de filtros ademas se realiza el cambio de 01 pistola 34 en la boca de diesel del dispensador n 3 ya que se encuentra defectuosa equipos se encuentran operativos se verifica la velocidad del flujo en los dispensadores 12 en donde gas 93 despacha 46 ltsmin gas 97 despacha 44ltsmin y diesel despacha 45 ltsmin no requiere cambio de filtros adicionalmente se realiza el cambio de 01 manguera 34 x 32 mts codigo p14516 quedando esta ok en el dispensador n 34 gas 93 despacha 44 ltsmin gas 97 despacha 43 ltsmin y diesel esta en 38 ltsmin no requieren cabio de filtros ademas se realiza el cambio de 01 pistola 34 en la boca de diesel del dispensador n 3 ya que se encuentra defectuosa equipos se encuentran operativos | area de atencion combustible | 12
15204 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | teclado se encontraba oscuro se da apoyo a adexus para cambio de teclado ortr el vual se encontraba oscuro equipo operativo | se pide cambiar un ortr instalado en surtidor fecha 1411 hora 1500 cuenta 4240 4842 | 12
15205 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 13 gas 95 por encontrarse en mal estado y con malla a la vista debido a roce en parte baja de la manguera debido al uso normal de las ventas queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 13 gas 95 por encontrarse en mal estado y con malla a la vista debido a roce en parte baja de la manguera debido al uso normal de las ventas queda operativo | manquera danada surtidor 3 boca n 13 gasoina 95 cara 6 | 6
15206 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 13 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador 3g 2222 el cual en ocaciones no pueden realizar ventas ya que no permite la vuelta a cero se detecta sulfatacion en placas display causando bloqueo del lado 11 se realiza limpieza con limpiacontactos en las 4 placas display quedando operativo se realiza revision de dispensador 3g 2222 el cual en ocaciones no pueden realizar ventas ya que no permite la vuelta a cero se detecta sulfatacion en placas display causando bloqueo del lado 11 se realiza limpieza con limpiacontactos en las 4 placas display quedando operativo | surtidor 11 de alto galonaje no inicia la carga cuando se levanta la pistola | 11
15207 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | son reemplazados 02 oring bouble bump en casting hose de producto 93 3n pos 4 por estar filtrandoor desgaste de material equipo queda operativo combustible es devuelto a su tk son reemplazados 02 oring bouble bump en casting hose de producto 93 3n pos 4 por estar filtrandoor desgaste de material equipo queda operativo combustible es devuelto a su tk | fuga de combustibles en las uuniones del surtidor | 6
15208 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de adhesivo de seguridad en pilares lo cual se encuentran en mal estado por lo tanto se solicita 0 2 adhesivo plasticos petrobras codigo p 13228 tambien se encuentra en mal estado tapas y adaptador de descarga destaque 9395 y diesel se solicita 0 3 tapa adaptador de descarga codigo p16264 y ademas se solicita 03 adaptador de descarga codigo p13075 para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar cambio de adhesivo de seguridad en pilares y tambien se avisa cambio de tapa adaptador de descarga y adaptador de descarga en estanque de gasolina 9395 y petroleo diesel quedando operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de adhesivo de seguridad en pilares lo cual se encuentran en mal estado por lo tanto se solicita 0 2 adhesivo plasticos petrobras codigo p 13228 tambien se encuentra en mal estado tapas y adaptador de descarga destaque 9395 y diesel se solicita 0 3 tapa adaptador de descarga codigo p16264 y ademas se solicita 03 adaptador de descarga codigo p13075 para su reemplazo se visita estacion de servicio para realizar cambio de adhesivo de seguridad en pilares y tambien se avisa cambio de tapa adaptador de descarga y adaptador de descarga en estanque de gasolina 9395 y petroleo diesel quedando operativo | area de atencion combustible | 16
15209 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de pistolas en surtidor 12 por encontrarse en mal estado tambien se realiza el cambio de manguera en dispensador alto galonaje por encontrarse rota | area de atencion combustible | 12
15210 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de cable de teclado de programacion encore quedando operativo | area de atencion combustible | 12
15211 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | estacion de servicio cuenta con mantencion delegada por lo cual lo hace responsable del cambio de los accesorios en cuestion | area de atencion combustible | 15
15212 | 4° | Soc. Com. Inversiones Rivadavia Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se encuentra producto 93 descebado se procede a cebar y a poner en funcionamiento se recircula producto quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 8
15213 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza chequeo de adhesivos producto al surtidor producto 93 los cuales se encuentran en buen estado se conversa con administradora de estacion de servicio se infoma se realiza chequeo de adhesivos producto al surtidor producto 93 los cuales se encuentran en buen estado se conversa con administradora de estacion de servicio se informa | area de atencion combustible | 15
15214 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se encuentra veeder root con fecha que no corresponde lo cual se ajusta a fecha correspondiente quedando ok | area de atencion combustible | 2
15215 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se detecta manguera suelta se reaprieta quedando ok | area de atencion combustible | 19
15216 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de parametros en veeder root devido a que presentaba diferencia entre veeder root y regla quedando este ok en estanque 3 de 97 se realiza ajuste de parametros en veeder root devido a que presentaba diferencia entre veeder root y regla quedando este ok en estanque 3 de 97 | area de atencion combustible | 2
15217 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 13 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajustar unos parametros se hacen prueba se deja operativa se realiza ajustar unos parametros se hacen prueba se deja operativa | area de atencion combustible | 14
15218 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 2 mangueras 34 por 3 metros en mal estado lado 7 producto 93 y diesel se recircula producto quedando dispensador operativo despa hando producto se cambian 2 mangueras 34 por 3 metros en mal estado lado 7 producto 93 y diesel se recircula producto quedando dispensador operativo despa hando producto | maguera de bencina rota y maguera de diesel casi por cortar surtidor numero 7 | 8
15219 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 23 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15220 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15221 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
15222 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15223 | 5° | José Miguel López Rodriguez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15224 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15225 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15226 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 28 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15227 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 62 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15228 | 5° | COMERCIAL SANTA SARA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que eds se encuentra cerrada | programacion mantencion preventiva | 3
15229 | 5° | Combustibles Jy K | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
15230 | 5° | CL - Soc. De Comb. Y Lubric. Verde Mar Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mnatencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15231 | 5° | Transportes Tauro | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas en punto industrial se revisan y limpian equipos quedando operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se revisa tks y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas en punto industrial se revisan y limpian equipos quedando operativos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se revisa tks y tdf | programacion mantencion preventiva | 16
15232 | 5° | Buses Central Placeres | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15233 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
15234 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15235 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15236 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15237 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15238 | 5° | CL - Comercial Agda Bus Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza por no encontrarse personal encargado | programa mantencion preventiva | 3
15239 | 5° | Transportes Diaz E Hijos s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15240 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 13 | NOV 18 | 9 | Más de 1 mes | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
15241 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15242 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 20 pd por encontrarse rota y filtrando debido a rotura en parte baja de la manguera por roce del uso normal queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9p en la boca 20 pd por encontrarse rota y filtrando debido a rotura en parte baja de la manguera por roce del uso normal queda operativo | manguera dixsel isla 3 surtidor 5 rota solicito cambiar por manguera corta ya que es segunda vez que cambio la misma ya que instalan la demasiada larga | 6
15243 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se efectua el cambio de 4 filtros ac 10m en surtidores 1234 por despacho lento se realizan pruebas de servicio quedando operativo | surtidor n 1 y 2 surten muy lento | 12
15244 | 7° | Abastecedrora de Insumos El Alto s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | correa comprada en comercio local cambio de filtro alto galonaje a boca 1 de pd la cual estaba lenta 18 lts por minuto quefa turando 62 lts por minuto cambio de correa a24 la cual se corto equipo operativo | se corto la correa y el filtro esta saturado | 12
15245 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor y tablero electrico encontrando falla electrica cable neutro se encontraba energizado por una mala coneccion en diferencial se normaliza coneccion de cableado se realizan pruebas y surtidor queda operativo se realiza revision de surtidor y tablero electrico encontrando falla electrica cable neutro se encontraba energizado por una mala coneccion en diferencial se normaliza coneccion de cableado se realizan pruebas y surtidor queda operativo | isla 2 genera corte de energia y venta se paraliza favor atender con urgencia | 10
15246 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 13 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizan pruebas con venta a publicoen todos los surtidores las cuales comenzaron y finalizaron con total normalidad se realizan pruebas con venta a publicoen todos los surtidores las cuales comenzaron y finalizaron con total normalidad | surtidores corre marcador y no despacha producto | 1
15247 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 12 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reeemplazada 01 manguera 34 por 320 mts 01 swivel 34 01 breakaweay 34 por estar filtrando por uso equipo queda opwrativo acc en mal estado quedan en eds en pos 3 boca 95 es reemplazada 01 pistola de 12 por no cortar su automatico equipo queda erativo accesorip en mal estado es dejado en eds | pistola de combustible gas 95 no corta el combustible isla 3 | 6
15248 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 8 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 12 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de funcionamiento de valvula sobrellenado en gas 97 valvula de tk 3 gas 97 se encuentra en buen estado se coordinara en conjunto con proxima descarga de gas 97 para confirmar buen funcionamiento de valvulas de sobrellenado se chequean descargas no presentando ningun problema de obstruccion de ductos de ventilacion de gasolinas y diesel | descarga muy lenta de gas 97 | 18
15249 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 12 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reelazada 01 tapa caja vereda en acero en tk 1 diesel por estar quebrada caja vereda queda operativo se elimina riesgo es reelazada 01 tapa caja vereda en acero en tk 1 diesel por estar quebrada caja vereda queda operativo se elimina riesgo | tapa piso medicion tk 1 rota por el paso de los camiones | 16
15250 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se reemplaza 5 ampolletas pl9 | iluminacion de totalizador de combustible en corte solicito reparar | 9
15251 | 6° | RAMÓN ESTEBAN RODRÍGUEZ PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 12 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de manguera rota a boca n 7 de gasolina 95 mal uso equipo queda operativo cambio de manguera rota a boca n 7 de gasolina 95 mal uso equipo queda operativo | manguera averiada por vehiculo filtrando combustible en chorro | 6
15252 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo ot 7 | buenas tardes ise un reporte sobre una pistola 93 octano levantas la pistola y no borra gracias | 21
15253 | 13° | Market Combustibles | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 12 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16293 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
15254 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 12 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 56 es el dispensador que presenta problemas de lentitud y se pasa de lo predeterminado lo cual se cambia filtro y se ajusta precorte quedando ok considerar 1 filtro p14134 por no tener stock en tablet | area de atencion combustible | 19
15255 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 12 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | prueba con ventas lado 4 equipo encore 500s se realiza apagado encendido quedando operativo | area de atencion combustible | 10
15256 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion en spill de descarga tk 1 gas 93 se sella trizadura con masilla epoxica y contorno del raser con sikaflex y se reinstala valvula de despiche la cual se habia desplazado esta reparacion se realiza mientras se encuenta gestion de cambio de spill el cual fue solicitado en orden anterior se realiza reparacion en spill de descarga tk 1 gas 93 se sella trizadura con masilla epoxica y contorno del raser con sikaflex y se reinstala valvula de despiche la cual se habia desplazado esta reparacion se realiza mientras se encuenta gestion de cambio de spill el cual fue solicitado en orden anterior | se sale valvula de cano gasolina 93 produciendo que se suba producto y la descarga demasiado lento conductores no quieren descargar | 18
15257 | 13° | ESTACION DE SERVICIO GERKO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 ampolleta pls9 se detecta breackaway cortado administrador no permite el cambio | en la isla n 2 cuando se dispensa gas93 y gas95 arranca desde 50 pesos y no desde 0 | 9
15258 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision se efectua cambio de 1 filtro baja capacidad se realizan pruebas quedando equipo operativo | surtidor de combustible despacha lento | 12
15259 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 20gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recirccula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 20gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recirccula producto para pruebas de funcionamiento | pistola gasolina 93 corta continuamente falla en sensor | 4
15260 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | este problema se origina por persona que efectua manipulacion de dispensador 34 sacandolo de sistema y sacando combustible robo surtidor se encuentra operativo se realiza el cambio de claves de acceso a surtidores | 09 11 18 existe fluctuacion de 238 lts gas 97 ultimo camion que llego con este producto 08 11 18 informe reconciliacion numerales registra diferencia electronica de 317 litros se revisan videos y no se visualiza ninguna anomalia de intervencion externa | 11
15261 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 12 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se visita eds para realizar cambio de motor monofasico a isla nro 1 por encontrarse sin despacho motor queda correctamente instalado se realizan pruebas quedando equipo operativo | boca 1 y 5 no despachan combustible | 10
15262 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw disp4d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw | no tiene torcedor pistola disesl | 21
15263 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 12 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza conexion de disp 12 ya que personal de mc se conectaron con dsl para la instalacion de dispensadores 3456 se revisan filtraciones y queda operativo se realiza conexion de disp 12 ya que personal de mc se conectaron con dsl para la instalacion de dispensadores 3456 se revisan filtraciones y queda operativo | area de atencion | 10
15264 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 12 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia manguera de 34 x 32 mt por encontrarse danada en boca uno de 93 se prueba equipo despachando normal sin filtraciones se cambia manguera de 34 x 32 mt por encontrarse danada en boca uno de 93 se prueba equipo despachando normal sin filtraciones | maguera rota no se puede ocupar | 6
15265 | 8° | CL - COMERCIAL Y TRANSPORTES NACIMIENTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 12 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | tarro metalico queda vacio al retiro de recinto se encuentra surtidor nro 1 modelo 3g 2221p bloqueado se procede a realizar cold star y reprogramar funciones se prueba surtidor funciinando perfectamente al realizar prueba se detecta filtracion por sello doble bump salida valvulas proporcionales realizando cambio de 1 set sellos tipo anillo codigo p16453 se prueba nuevamente quedando operativo | cliente nos llama indicando que al accionar el surtidor no marca es decir no funciona | 19
15266 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 12 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola fue cambiada el con os 85374 cambio de pistola de 12 a boca 16 de 93 la cual no permite cargar porque sensor se encuentra en mal estado | pistola gas 93 isla 4 sensor danado corta muy rapido | 4
15267 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 17diesel con breakaway 1 pulgada cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 5 boca 17diesel con breakaway 1 pulgada cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera surtidor diesel alta presion esta desconectada | 4
15268 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revision encontrando suelta union de breakaway con manguera se realiza reapriete y queda funcionando normal | manguera danada gas 95 | 10
15269 | 9° | Jorge Bornand Chesta e Hijos Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambian 2 mangueras en el dispensador 5 y 6 de diesel quedando operativas | area de atencion combustible | 17
15270 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo se realiza chequeo a equipo se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla equipo operativo | area de atencion combustible | 19
15271 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita sello oring de eje en bomba centrifuga bennet para ser cambiado se realiza el cambio de tapa de rotor para bomba centrifuga modelo t75 y tambien el cambio de sello ajuste de eje de bomba bennet luego se realizaron pruebas de despacho para ver funcionamiento y alguna filtracion donde su funcionamiento es normal y no se observo filtracion surtidor queda operativo se solicita sello oring de eje en bomba centrifuga bennet para ser cambiado se realiza el cambio de tapa de rotor para bomba centrifuga modelo t75 y tambien el cambio de sello ajuste de eje de bomba bennet luego se realizaron pruebas de despacho para ver funcionamiento y alguna filtracion donde su funcionamiento es normal y no se observo filtracion surtidor queda operativo | area de atencion combustible | 14
15272 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de valvula digital ya que estanpresentaba problema y falla en su funcionamiento se cambia quedando maquina operativa y en optimas condiciones operando se realiza cambio de valvula digital ya que estanpresentaba problema y falla en su funcionamiento se cambia quedando maquina operativa y en optimas condiciones operando | area de atencion combustible | 18
15273 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se revisan dispensadores 1234 encontrando estos con flujo lento se procede a revision de filtros los cuales se encuentran sucios se reemplazan filtros proporcionados por la es luego de unos minutos el problema persiste se chequean camaras dispenser sump encontrandose sin filtracion se revisa camara sump tk 1 producto 93 encontrandose con combustible en su interior se realiza la devolucion de combustible limpio a tk se chequea linea enviroflex la cual se encuentra rota con filtracion se calcula un aproximado de 20mtrs desde bomba a dispensador se solicita el cambio de linea estacion queda sin venta de producto 93 y 95 se dejan valvulas cortadas y bomba apagada se adjunta cotizacion en plataforma para su aprobacion se realizo cambio de linea por trabajo adicional por personal contratista y se instala un detector de fuga mecanico estanque 1 producto 93 se revisan dispensadores 1234 encontrando estos con flujo lento se procede a revision de filtros los cuales se encuentran sucios se reemplazan filtros proporcionados por la es luego de unos minutos el problema persiste se chequean camaras dispenser sump encontrandose sin filtracion se revisa camara sump tk 1 producto 93 encontrandose con combustible en su interior se realiza la devolucion de combustible limpio a tk se chequea linea enviroflex la cual se encuentra rota con filtracion se calcula un aproximado de 20mtrs desde bomba a dispensador se solicita el cambio de linea estacion queda sin venta de producto 93 y 95 se dejan valvulas cortadas y bomba apagada se adjunta cotizacion en plataforma para su aprobacion se realiza la instalacion de un detector de fuga mecanica estanque 1 producto 93 estacion de servicio al momento de retiro queda trabajano en condiciones normales con flujo normal y ventas normales ademas de la instalacion de la detectora de fuga se realizo un cambio de linea por trabajo adicional por personal contratista | area de atencion combustible | 14
15274 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 en disp 1 dsl por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway 34 conv p13430 se realiza el cambio de 1 breakaway 34 en disp 1 dsl por estar cortado quedando operativo repuesto 1 breakaway 34 conv p13430 | area de atencion combustible | 9
15275 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita valvula 2 estado para equipo gilbarco b65 y 1 valvula de retencion de medidor se realiza cambio de 1 valvula de 2 estados y 1 valvula de retencion de medidor a dispensador n30 profucto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operatvo repuestos utizados 1 valvula de 2 estados y 1 valvula retencion de medidor son banco de pruebas se solicita valvula 2 estado para equipo gilbarco b65 y 1 valvula de retencion de medidor se realiza cambio de 1 valvula de 2 estados y 1 valvula de retencion de medidor a dispensador n30 profucto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operatvo repuestos utizados 1 valvula de 2 estados y 1 valvula retencion de medidor son banco de pruebas | area de atencion combustible | 23
15276 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds para realizar chequeo de problema electrico al momento de la visita eds se encuentra operando con generador electrico debido a corte de luz en la zona pero generador electrico presenta problema se le indica a encargado de eds se visita eds para realizar chequeo de problema electrico al momento de la visita eds se encuentra operando con generador electrico debido a corte de luz en la zona pero generador electrico presenta problema se le indica a encargado de eds | area de atencion combustible | 10
15277 | 9° | Sociedad Comercial | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se limpia teclado preset wayne encontrando este danado se solicita teclado preset se instala teclado preset se prueba y queda operativo | area de atencion combustible | 12
15278 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional en dispensador numero 6 pistola es entregada por administracion de estacion quedando operativa se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional en dispensador numero 6 pistola es entregada por administracion de estacion quedando operativa | area de atencion combustible | 4
15279 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras rv en disp 27 93 por estar en mal estado quedando ok se realiza el cambio de 2 mangueras rv en disp 27 93 por estar en mal estado quedando ok | area de atencion combustible | 6
15280 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de cadenas de estanques las cuales se encuentran instaladas no tienen la pestana para enganchar la cadena por estar quebrada esta puesta junto con la placa de identificacion de estanque se realiza revision de cadenas de estanques las cuales se encuentran instaladas no tienen la pestana para enganchar la cadena por estar quebrada esta puesta junto con la placa de identificacion de estanque | area de atencion combustible | 18
15281 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 12 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de wipehose 34 a boca n 8 de gasolina 93 por estar con filtracion por acoples fijos uso equipo queda operativo cambio de wipehose 34 a boca n 8 de gasolina 93 por estar con filtracion por acoples fijos uso equipo queda operativo | manguera con filtracion | 6
15282 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se retira swivel 34 mal estado con filtracion lado 3 95 quedando dispensador operativo y despachando producto se retira swivel 34 mal estado con filtracion lado 3 95 quedando dispensador operativo y despachando producto | en la isla 2 surtidor 4 gas de 95 filtrando combistible por el flexible | 8
15283 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se revisa dispensador se realiza cambio de ampolletas pls y se reaprieta union entre manguera y pistola con filtracion se realiza pruebas con preset queda boca y dispensador 100 operativo dispensador 3 y 4 operativo el corte se produjo por superficie humeda al secarse por personal de eds fue solucionado el problea | surtidor con corte y no funciona mimgum surtidor isla 3 y isla 4 surtidor con corte | 11
15284 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se reprogramo reduccion de velocidad del precorte tiempos de pausa del dispensador preset y lts por minuto en disp 2 93 se realizo reparacion de calza pistola | pistola corta muy rapido | 21
15285 | 6° | VEOLIA SU CHILE SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | correa comprada en la zona cambio de correa gastada a surtidor n 1 de p diesel vida util equipo queda operativo cambio de correa gastada a surtidor n 1 de p diesel vida util equipo queda operativo | correa del surtidor cortada urgente visita | 1
15286 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | pistola de gas 93 isla 4 lado 8 rota | 4
15287 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reemplaza 1 teclaod preset wayne | teclado de maquina de descarga de combustible malo solo marca 3 y perjudica las ventas en la estacion de servicios por favor ayuda | 12
15288 | 10° | EDIGARDO OJEDA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ot reasignada por cliente | adhesivos para 1 equipo ag wayne | 21
15289 | 11° | Comercial Panguilemu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | ods no corresponde a adhesivos que instale sgs | adhesivos para 2 equipos ag wayne | 5
15290 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ot reasignada por cliente | adhesivos para 2 equipos ag wayne | 21
15291 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot reasignada por cliente | adhesivos para 2 equipos ag wayne | 21
15292 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | adhesivo para equipo ag wayne | 21
15293 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se vuelven a sellar swivel de disp 25 dsl por estar con teflon en cinta se coloca gasoila quedando ok se insatalan cadenas en despiche de contenedor srv y 97 por no tener quedando ok se vuelven a sellar swivel de disp 25 dsl por estar con teflon en cinta se coloca gasoila quedando ok se insatalan cadenas en despiche de contenedor srv y 97 por no tener quedando ok | area de atencion combustible | 14
15294 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 12 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ot reasignada por cliente | adhesivo para equipo ag wayne | 21
15295 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola rv quedando equipo operativo | pistola 95 no corta al llenar | 4
15296 | 11° | Comercial Panguilemu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo mantencion preventiva ods 2 | fuga de combustible en los surtidores de diesel | 21
15297 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 3 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 3 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo | surtidor dos cara 1 manguera de combustible de gasolinas de 93 octanos con fuga favor de solucionar urgente | 0
15298 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de pistola vapor en gas 93 isla 3 boca 11 se realizan pruebas quedando equipo operativo | surtidor 3 producto 93 cliente reclama que surtidor parte marcando sin entregar producto solicitamos revision para verificar el buen estado del surtidor | 4
15299 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el camvio de leak detector plld en tk diesel en tk 3 diesel es reeemplazada 01 plld por stp mldd poe estar causando flujo inestable en ventas de diesel equipo queda operativo combustible recirculado es devuelto a su tk plld en mal estado es retirado de eds para ser enviado a of mr queda pendiente el camvio de leak detector plld en tk diesel en tk 3 diesel es reeemplazada 01 plld por stp mldd poe estar causando flujo inestable en ventas de diesel equipo queda operativo combustible recirculado es devuelto a su tk plld en mal estado es retirado de eds para ser enviado a of mr | de las pistolas expendedoras de disel hay un flujo no constante en su descarga en un comienzo no sale producto marcando en el tablero como si vertiera combustible aunque de la pistola visiblemente no despache liquido para luego salir combustible con sobre presion | 16
15300 | 8° | Burdiles y Diaz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 12 gas 93 por encontrarse rota y filtrando desde parte baja de la manguera debido a roce por uso normal queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 12 gas 93 por encontrarse rota y filtrando desde parte baja de la manguera debido a roce por uso normal queda operativo | manguera en mal estado filtra combustible | 6
15301 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se efectua pruebas de dispensador 1 y 2 y en dispensador 1 no presenta problemas de despacho | surtidor se detiene sin terminar carga programada | 0
15302 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se reemplaza 1 tarjeta igem qeudando operativo | surtidor malo por alto voltage no funciona | 11
15303 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | es reeemplazada 01 manguera 34 por 320 mts 01 swivel 34 01 breakaweay 34 por estar filtrando por uso equipo queda opwrativo acc en mal estado quedan en eds es reeemplazada 01 manguera 34 por 320 mts 01 swivel 34 01 breakaweay 34 por estar filtrando por uso equipo queda opwrativo acc en mal estado quedan en eds | surtidor 2 gas 93 manguera filtrando | 6
15304 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway en surtidor nro 4 boca 13 diesel quedando equipo operativo | breakaway roto de manguera de diesel lado holanda | 9
15305 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza a revisar la bomba de 97 se revisa el consumo y detecta turbina en mal estado se solicita repuesto para su cambio se realiza cambio de 1 turbina en producto 97 se realiza prueba en lado 4 se sacan 18litros para pruebas equipo operativo | dejaron de despachar las gasolinas 95 y 97 empezaron a despachar lento y depsues ya no despachan solo estamos trabajando con 93 y diesel llame al telefono de emergencias y hable con flavio me dijo que enviaria a tecnicos y que yo igual hiciera el reporte por esta pagina atte rodrigo diaz | 10
15306 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 129395 1197 se chequea dispenzador por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba noresenta problemas disp 129395 1197 se chequea dispenzador por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba noresenta problemas | pistolas pierden combustible sin estar en uso el producto sigue fluyendo 93 y 95 | 21
15307 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 993 se realizo remplazo de una pistola rv opw repuesto remplazado queda en servicentro disp 993 se realizo remplazo de una pistola rv opw repuesto remplazado queda en servicentro | pistola parte pero no carga combustible gatillo no funciona | 21
15308 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 d se sacaron y reinstalaron filtro de malla en succion de las centrifugas para chequeo limpieza quedan surtidores funcionando ok surt 12 d se sacaron y reinstalaron filtro de malla en succion de las centrifugas para chequeo limpieza quedan surtidores funcionando ok | surtidor despacha lento se solicita mantencion | 21
15309 | 13° | Garcia y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se efectua la reconeccion de breakaway vapor en dispensador 4 gas 95 se detectan en dispensador 2 gas 95 y gas 93 mangueras danadas y con mallas de acero a la vista se procede al cambio de 2 mangueras vapor quedando operativas | manguera de gasolina de 95 surtidor 4 se salio de breakaway | 0
15310 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | en dispensador nro 4 producto 93 y 97 se cambian 2 valvulas proporcionales wayne membrana mala y vastago de valvulas mescladoras de 93 y 97 se realizan pruebas con preset y con ventas quedando bocas operativas | boca 4 no despacha g95 | 18
15311 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 12 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 7d se realizo remplazo de un wipe hose 34 conv disp 7d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco disp 7d se realizo remplazo de un wipe hose 34 conv disp 7d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco | pierde combustible por el brekawei | 21
15312 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador diesel reiniciando equipo se realiza ajuste a programacion con stratema orpak quedando en despachho normal | se solicita con urgencia tecnicos para reparar dos maquinas de diesel ambas nuevas ya que al realizar un reinicio desde orpak estas maquinas quedan bloqueadas quedando sin surtidores de ag para cargar a nuestros clientes | 1
15313 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 9 gas 93 por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 9 gas 93 por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable queda operativo | isla 1 octuples manguera de gasolina 93 octanos el breakaway danado | 9
15314 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se retira agua de estanque 6diesel 30 litros estanque 3 93 40 litros estanque 1 93 20 litros aproximado quedando estanques normales agua es almacenada en tambores de estacion se retira agua de estanque 6diesel 30 litros estanque 3 93 40 litros estanque 1 93 20 litros aproximado quedando estanques normales agua es almacenada en tambores de estacion | en estanque 1 gas 93 tiene 1 cm de agua estanque 3 gas 93 tiene 2 5 cm de agua est 6 tiene 0 5 cm de agua | 20
15315 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de portapistola isla lado 2 la cual se queda trabada al momento de efectuar una venta se reviso mecanismo de bajada la cual no permite que baje completamente no permitiendo efectuar una venta se limpio y lubrico pero no baja hasta realizar la activacion se solicita repuesto para efectuar su reemplazo 23112018 se realiza el cambio de 01 portapistola wayne ovation en la isla 2 boca 8 gas 93 el cual se encontraba en mal estado queda operativo repuesto bp se realiza revision de portapistola isla lado 2 la cual se queda trabada al momento de efectuar una venta se reviso mecanismo de bajada la cual no permite que baje completamente no permitiendo efectuar una venta se limpio y lubrico pero no baja hasta realizar la activacion se solicita repuesto para efectuar su reemplazo 23112018 se realiza el cambio de 01 portapistola wayne ovation en la isla 2 boca 8 gas 93 el cual se encontraba en mal estado queda operativo repuesto bp | isla n 1 surtidor 2 palanca no baja | 23
15316 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se revisa fuga en manguera la cual provenia en union con breakaway se realiza limpieza en hilos y se aplica gasoila se realizan pruebas y este queda operativo se revisa fuga en manguera la cual provenia en union con breakaway se realiza limpieza en hilos y se aplica gasoila se realizan pruebas y este queda operativo | cada vez que se vende gasolina 93 tiene fuga de combustible | 17
15317 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza visita encontrando pistola de surtidor 2 boca 5 diesel en mal estado se procede al cambio de pistola surtidor nro 4 boca 15 gas 95 se le reemplazo manguera la cual se encontro con desgaste por lo que se visualizaba los alambres de la misma | se necesita con urgencia a los tecnicos | 6
15318 | 6° | Santa Angeles STA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de pistola a boca n 16 de gasolina 93 por arrojar producto sin presionar gatillo vida util equipo queda operativo cambio de pistola a boca n 16 de gasolina 93 por arrojar producto sin presionar gatillo vida util equipo queda operativo | pistola danada isla 2 lado 4 gas 95 | 4
15319 | 6° | Santa Angeles STA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 12 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de manguera rota a boca n 7 de gasolina 95 uso equipo queda operativo cambio de manguera rota a boca n 7 de gasolina 95 uso equipo queda operativo | manguera isla 1 lado 2 gasolina 95 rota y filtra producto | 6
15320 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando falla equipo operativo se realiza chequeo a equipo se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando falla equipo operativo | area de atencion combustible | 19
15321 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 7 días | fecha y hora real hora 1350hrs se realiza revision de equipo se realiza instalacion de 08 autoadhesivos boca estanque quedando operativo se asiste a estacion verificando estatus de los adhesivos instalados todo ok | se pide rotulado de surtidores por remplazo de equipos visita 07 09 18 wayne serie 616769 | 2
15322 | 5° | Taxis Colectivos Plazuela Ecuador - Valparaiso | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | incidencia es cerrada ya que punto queda inactivo de red enex | cliente solicita que le extrainga el saldo del estanque que son aproximado 600 litros de combustible terminaron contrato con enex | 21
15323 | 13° | Soc. Com. Y Dist. Cousin Ltda. (Mapocho) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando sin problemas | area de atencion combustible | 21
15324 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se saco y reistalo sensor anular para chequeo y limpieza se despeja alarma | area de atencion combustible | 2
15325 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | al momento de llegar a estacion totem se encontraba encendido y operanto con normalidad administrador comenta que le realizo programacion con control remoto y este queda operativo al momento de llegar a estacion totem se encontraba encendido y operanto con normalidad administrador comenta que le realizo programacion con control remoto y este queda operativo | hace 30 minutos se apago el poste de precios probablemente haya ocurrido un corto circuito | 15
15326 | 13° | Comercial MyC Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 9 | NOV 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | al momento de llegar a eds se encontraba despachhando normal problema fue solucionado por personal de la eds | surtidor 2 gasolina de 93 no esta saliendo y combustible hay | 1
15327 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza eliminacion de filtracion desde eliminador de aire quedando operativo de igual manera se solicita aliminador de aire para su cambio se realiza el cambio de 1 eliminador de aire en dispensador numero 7 de producto diesel dispensador queda operativo se realiza eliminacion de filtracion desde eliminador de aire quedando operativo de igual manera se solicita aliminador de aire para su cambio se realiza el cambio de 1 eliminador de aire en dispensador numero 7 de producto diesel dispensador queda operativo | area de atencion combustible | 14
15328 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se ejecutara bajo la mantencion | area de atencion combustible | 21
15329 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se presuriza linea de 97 en veeder root por estar sin ventas quedando operativo se presuriza linea de 97 en veeder root por estar sin ventas quedando operativo | area de atencion combustible | 2
15330 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se cambian 1 pistola12 lado 1 diesel mal estado se cambia 1 funda de 12 lado 1 diesel mal estado se cambia 1 pistola 12 lado 3 93 mal estado con filtracion quedando surtidores operativo y despachando producto se cambian 1 pistola12 lado 1 diesel mal estado se cambia 1 funda de 12 lado 1 diesel mal estado se cambia 1 pistola 12 lado 3 93 mal estado con filtracion quedando surtidores operativo y despachando producto | pistolas se filtran | 9
15331 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | 3 a 4 semanas | 3 a 4 horas | se realiza seteo y reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor numero 3 se corta antes de terminar la carga en gasolina 93 | 22
15332 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 9 | NOV 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | cambio de pistola 12 por no cortar sensor automatico vida util equipo queda operativo cambio de pistola 12 por no cortar sensor automatico vida util equipo queda operativo | pistola gasolina de 93 no corta lado 1 | 6
15333 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 9 | NOV 18 | 15 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | cambio de racer con hilo superior malo fue hecho por empresa externa que realizaba trabajos en camara de tks 97 descarga de producto 97 quedo 100 operativa | fuga durante descarga combustibles gas 97 | 15
15334 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 9 | NOV 18 | 15 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | manguera de diesel union swivel en dispensador nro 1 se reapreto y se detuvo filtracion se realiza prueba con ventas y boca queda operativa | fuga comb por manguera de diesel isla 1 | 14
15335 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Dinko Barrera | Viernes | 9 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza inspeccion a surtidor 3g en el cual se encuentra con problemas en el iman del porta pistola impidiendo el despacho de sombustible se ajusta iman con perno quedando firme y operativa | area de atencion combustible | 18
15336 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 9 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | manguera de 95 boca 11 de la isla 2 tiene una fuga de coombusible | 14
15337 | 13° | Camiones y Buses Indumotora | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Viernes | 9 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccin de breackaway quedando equipo despacho ok | problemas en manguera de pistola esta se suelta de la union de seguridad | 22
15338 | 4° | COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 9 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita detectando breakaway en mal estado se realiza cambio de breakaway quedando equipo operativo | no despacha diesel al parecer arrancaron la manguera unica boca ahora con problema de 93 visita de emergencia solicitada por flavio cocas | 9
15339 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 9 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de verticales de succion en gas 93 y 97 quedando operativo | reparacion de vertical de succion en file 25 | 14
15340 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 ampolleta en surtidor 5 y 01 ampolleta en surtidor 6 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 ampolleta en surtidor 5 y 01 ampolleta en surtidor 6 se realizan pruebas y este queda operativo | luces del surtidor parpadean | 9
15341 | 9° | Linea Nueve SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ot siendo atendida bajo ot 2 | cambio de lineas electricas | 21
15342 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion y configuracion de sensor nr quedando operativo | instalacion de sensor nr a solicitud de christian gonzalez | 2
15343 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ods mal emitida | se pide suministro e instalacion de nr con fecha visita 8 11 | 9
15344 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realizo visita dia sabado por ventas perdidas se chequean todos los cables de comunicacion de los equipos y se encuentran operativos carlos warrick revision de equipo cambio de manguera proporcionada por el encargado equipos quedan operativos ot donde se asocia estas visitas 5 | se crea ods para registrar visita dia sabado por victor marticorena enex no libera ods y pide cargar la visita bajo ods 5 | 22
15345 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 1 correa a25 y cambio de 1 pistola 34 proporcionada por la estacion de servicio | ruido fuerte problemas de correas | 4
15346 | 4° | Constructora TAFCA Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | ot atendida por otro contratista | cliente solicita calibrar surtidores o cambio de cuenta litros esto indica cliente adjunto informe de calibracion de estanques petroleo resultado imposible calibrar los cuenta litros estan danados por ser antiguos ya cumplieron su uso favor gestionar nuevos cuenta litros segun dicho por tecnico en informe | 21
15347 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot anulada por cliente | surtidor y pistola | 21
15348 | 7° | SONIA ESTER REYES ABARCA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | brakaway fue cortado por cliente cambio de brakaway 34 reconectable a boca 3 de 93 el cual se corto ya que cliente piso la manguera equipo operativo | cliente indica que hoy 09 11 2018 un cliente piso con vehiculo la manguera del surtidor gas93s en la isla 1 boca 4 se desprendio la manguera del breakaway es de los antiguos por lo tanto no se puede volver a conectar | 9
15349 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | boca n 8 de gas 93 maquina tambien isla 3 lado 5 se pasa constantemente con cantidad solicitada | 22
15350 | 14° | Sociedad Comercial Edow Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza visita a estacion encontrando motor quemado se solicita motor para su cambio motor solicitado y enviado se realiza instalacion de motor monofasico 1 surtidor nro 5 y 6 se realizan pruebas quedando operativo | fallo de nuevo el motor del equipo de ag | 10
15351 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 3 | boca 4 petroleo isla n 4 se pasa constantemente con la cantidad solicitada lado 7 | 21
15352 | 13° | Sociedad San Pedro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de polea de bomba centrifuga quedando equipo ok | surtidor no tira petroleo al levantar la pistola | 14
15353 | 13° | LOBOS ARQUEROS SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | surt 34d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior medidor surt 3 4d se relizo limpieza de 2 discos magneticos surt 34d se realizo remplazo de 2 oring tapa superior medidor surt 3 4d se relizo limpieza de 2 discos magneticos | cliente indica que cuando comienza la carga se corta antes del monto indicado y la pistola diesel no entrega producto | 21
15354 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 9 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a equipo dispensador n3 producto 93 detectando falla en medidor trabado se realiza chequeo y mantencion a valvulas digitales a dispensador n17 producto 93 y n20 producto p diesel quedando operativo se solicita 1 medidor advantage gilbarco para cambiar a boca n3 producto 93 medidor fue cambiado bajo mp de noviembre se chequeo funcionamiento y calibracion | area de atencion combustible | 23
15355 | 15° | Soduchtacol SAC | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | Más de 1 mes | Más de 1 mes | se observa problema de corrosion en razer de valvula de venteo se deriva a trabajos adicionales se adjuntan fotografias carlos martinez rechaza cotizacion se debe incluir costos de supervision se adjunta cotizacion en plataforma a la espera de aprobacion por parte de csim se procede a ccerrar ot ya que no se entrega aprobacion por parate del cliente | area de atencion combustible | 5
15356 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de filtro en dispensador 56 producto 93 y 97 se hacen prueba queda operativo se realiza el cambio de filtro en dispensador 56 producto 93 y 97 se hacen prueba queda operativo | area de atencion combustible | 12
15357 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se visita eds detectando palanca de accionamiento mala se procede a reparar instalando iman se fijja palanca de accionamiento al portapistola se realizan pruebas con preset quedando equipo operativo | buenos dias tengo problemas con la pistola 93 se levanta y no borra | 15
15358 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal emitida | sin venta diesel regularizacion emergencia | 9
15359 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambia funda verde autoservicio en post 6 g95 equipos quedan operativo se chequean tks y tdf se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas en total se revisan y limpian equipos producto recirculado devuelto a tk correspondiente se cambia funda verde autoservicio en post 6 g95 equipos quedan operativo se chequean tks y tdf | programa mantencion preventiva | 16
15360 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 9 | NOV 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza visita a estacion encontrandose flujo lento de todas sus bocas de diesel se procede a cambio de filtros en dispensadores se prueba quedando equipos operativos | sin venta de diesel solicitado por flavio cocas | 12
15361 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea equipo veeder root encontrandose tk n 6 diesel con presion baja se realiza levantamiento de presion quedando operativo despachando normal brazo de carga no despacha combustible porque tk n 5 se encuentra sin producto | area de atencion combustible | 1
15362 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al momento de la visita se encuentra bocas operativas indican que falla afectaria a la boca nro 5 gas 93 se revisa revision de valvula proporcional encontrandose en buenas condiciones al momento de la revision se realizan multiples pruebas recirculando no presentando fallas posteriormente se realizo master reset al surtidor y se efectuo programacion se verifico nuevamente quedando operativo se deja constancia que al efectuarse el master se produjo una clonacion de numerales electronicos debido a esto se entrego numerales electronicos encargado los cuales fueron tomados antes de iniciar los trabajos | por favor a la brevedad estamos sin ventas | 11
15363 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se realiza chequeo a equipo se realizan variadas pruebas detectando falla en medidor boca n9 producto 97 se solicita 1 medidor encore gilbarco para su cambio se realiza cambio de 1 medidor encore gilbarco a boca n9 producto 97 se realiza calibracion de equipo quedando operativo repuesto 1 medidor encore gilbarco es banco de pruebas se realiza chequeo a equipo se realizan variadas pruebas detectando falla en medidor boca n9 producto 97 se solicita 1 medidor encore gilbarco para su cambio se realiza cambio de 1 medidor encore gilbarco a boca n9 producto 97 se realiza calibracion de equipo quedando operativo repuesto 1 medidor encore gilbarco es banco de pruebas | area de atencion combustible | 23
15364 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 teclados prest en surtidor 123 quedando surtidores programando de forma correcta | area de atencion combustible | 1
15365 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | el surtidor de alto volumen boca 33 no se coloca en cero para iniciar la carga | 15
15366 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 7 95 por tener gatillo malo y no despachar producto quedando operativo repuesto 1 pistola rv p14774 se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 7 95 por tener gatillo malo y no despachar producto quedando operativo repuesto 1 pistola rv p14774 | area de atencion combustible | 4
15367 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion del sensor en configuracion se elimina alarma | area de atencion combustible | 2
15368 | 13° | Market Combustibles | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion de servicio no tenia ningun problema estacion de servicio no tenia ningun problema | area de atencion combustible | 15
15369 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de de 1 swivel 34 en disp 4 dsl por filtrar quedando ok repuesto 1 swivel 34 p19587 se realiza el cambio de de 1 swivel 34 en disp 4 dsl por filtrar quedando ok repuesto 1 swivel 34 p19587 | area de atencion combustible | 6
15370 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 kit de repraracion de valvula de alto flujo p16509 en dispensador numero 10 de producto diesel quedando operativo se realiza el cambio de 1 kit de repraracion de valvula de alto flujo p16509 en dispensador numero 10 de producto diesel quedando operativo | area de atencion combustible | 12
15371 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza verificacion de medicion realizada por consola veeder root la cual indica que existen 59 de agua en estanque numero 2 coincidiendo con medidas de cem no es recomendable sacar esa cantidad de agua ya que bomba succionaria mas combustible que agua todo operativo se realiza verificacion de medicion realizada por consola veeder root la cual indica que existen 59 de agua en estanque numero 2 coincidiendo con medidas de cem no es recomendable sacar esa cantidad de agua ya que bomba succionaria mas combustible que agua todo operativo | area de atencion combustible | 2
15372 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 9 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cerrada bajo ot 89422 cerrada bajo ot 89422 | area de atencion combustible | 21
15373 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza chequeo de configuracion y parametros en programacion del equipo y se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajo realizado en presencia de encargado de estacion de servicio se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza chequeo de configuracion y parametros en programacion del equipo y se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto no presentando fallas equipo operativo trabajo realizado en presencia de encargado de estacion de servicio | area de atencion combustible | 15
15374 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | 8 a 24 horas | se realiza retiro de agua un aprox de 80 litros tk n3 producto 97 quedado tk limpio sin agua estanque operativo se compra 1 tambor metalico de 200 lts queda en la estacion de servicio 1 tambor metalico de 200 litros sellado se realiza retiro de agua un aprox de 80 litros tk n3 producto 97 quedado tk limpio sin agua estanque operativo se compra 1 tambor metalico de 200 lts queda en la estacion de servicio 1 tambor metalico de 200 litros sellado | area de atencion combustible | 20
15375 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se realiza mantencion en valvulas proporcional dispensador n14 producto petroleo diesel se prueba con recirculacion de producto y ventas a clientes quedando quedando operativo se realiza mantencion en valvulas proporcional dispensador n14 producto petroleo diesel se prueba con recirculacion de producto y ventas a clientes quedando quedando operativo | area de atencion combustible | 8
15376 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras petrobras entrega repuesto se despacha a la region cambio de valvula flujo en gas 93 repuesto otorgado por petrobras se realizan pruebas sin presentar falla problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras petrobras entrega repuesto se despacha a la region cambio de valvula flujo en gas 93 repuesto otorgado por petrobras se realizan pruebas sin presentar falla se realiza el cambio de la placa control valvula con el equipo 12 ademas se realiza un master reset para despejar posibles errores en el software equipo queda en observacion se vuelve a cambiar memoria eprom se realizan borrados de memoria y se trata de generar el error 31 por memoria de placa controladora la cual no responde a las pruebas se solicta una placa controladora con memoria y software 7555 equipo no se encuentra con falla problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras petrobras entrega repuesto se despacha a la region cambio de valvula flujo en gas 93 repuesto otorgado por petrobras se realizan pruebas sin presentar falla problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras problema en valvula flujo se deriba este llamado ya que no se posee el repuesto se informa a petrobras petrobras entrega repuesto se despacha a la region cambio de valvula flujo en gas 93 repuesto otorgado por petrobras se realizan pruebas sin presentar falla se realiza el cambio de la placa control valvula con el equipo 12 ademas se realiza un master reset para despejar posibles errores en el software equipo queda en observacion se vuelve a cambiar memoria eprom se realizan borrados de memoria y se trata de generar el error 31 por memoria de placa controladora la cual no responde a las pruebas se solicta una placa controladora con memoria y software 7555 equipo no se encuentra con falla | area de atencion combustible | 11
15377 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se verifican equipos cambiando 4 backline que se encontraban quemadosequipos 34 y 78respuestos de banco de prueba se verifican equipos cambiando 4 backline que se encontraban quemadosequipos 34 y 78respuestos de banco de prueba | area de atencion combustible | 23
15378 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se chequea dispensador 2v 591d con manguera en mal estado con filtracion lado 393 se cambia y se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto se chequea dispensador 2v 591d con manguera en mal estado con filtracion lado 393 se cambia y se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto | se solicita cambio de manguera combustible 93 isla 2 posicion 3 ya que se revento la manguera y esta derramando combustible malla a la vista peligro de estatica | 8
15379 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 9 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | dispensador n 7 y n 8 se encuentra sin despacho se chequea valvula de impacto y tablero electrico encotrando guarda motor con mal funcionamiento por lo cual se compra e instala un guarda motor nuevo se chequea funcionamiento con ventas al publico funcionando con normalidad | area de atencion combustible | 10
15380 | 3° | Nuñez y Herrera Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de cano de la pistola de gas 95 por estar malo se realizan pruebas quedando operativo | censor de la pistola isla 2 surtidor 3 esta malo corta rapido | 6
15381 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se observa que fijacion de raiser descarga remota estanque 2 producto 97 se encuentra con fisura y que al momento de realizar descarga de combustible comienza a filtrar producto se solicita el cotizacion para cambio ademas descarga estanque 1 producto 93 se encuentra en similares condiciones se adjunta fotografias de respaldo de pieza danada cotizacion aprobada se enviara repuesto a la zona para realizar cambio supervisor entregara documentacion para dar cierre en sistema | spill de gasolina 97 se devuelve combustible durante la descarga | 5
15382 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realizan pruebas con venta a publico las cuales finalizan con normalidad en algunas ocaciones se pasa entre 1 a 2 pesos lo cual es normal se realizan pruebas con venta a publico las cuales finalizan con normalidad en algunas ocaciones se pasa entre 1 a 2 pesos lo cual es normal | todos los surtidores marcan mas de lo programado | 1
15383 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway quebrado por tiron de cliente cambio de brakaway 34 reconectable a boca 13 de pd el cual se encuentra quebrado equipo operativo | fuga de combustible por la manguera | 9
15384 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo estaba pegado por orpak se reinicia equipo el cual se habia pegado teclado se chequean ventas quedando equipo operativo | aunque surtidor sea programado sigue cargando por sobre el monto ingresado en ortier | 22
15385 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema era de orpak equipos cin sistemas lentos falla fue solucionado por oroak problena era de sistema | surtidores despachan muy lento | 11
15386 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realizo chequeo a los equipos encontrando los 2 display del surtidor nro 3 danados al igual que display del surtidor 5 se solicitan 3 display para su cambio al surtidor nro 5 se le reemplazo el display el cual se probo y funciono bien nota para cerrar ot queda pendiente instalacion de 2 display se realiza la instalacion de 2 pantalla display quedando equipo operativo | surtidores de altogalonaje presentan problemas boca 3 al programar y levantar pistola arroja error 20 boca nro 6 no se vicualiza total de litro ni en pantalla favor revision urgente | 11
15387 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | incidencia atendida bajo ot 0 | surtridor se detiene sin terminar venta | 21
15388 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | queda pendiente cambio de turbina y conjuntomde avance en tk diesel es reemllazada 01 turbina 220 volt 1 12 hp en tk 1 diesel mas su conjunto de avanve equipl queda operativo turbina en mal estado es retirada de eds queda pendiente cambio de turbina y conjuntomde avance en tk diesel es reemllazada 01 turbina 220 volt 1 12 hp en tk 1 diesel mas su conjunto de avanve equipl queda operativo | surtidores diesel se detienen y no despachan combustible a menos que estos sean reiniciados desde el tablero electrico ahi funcionan bien hasta que despues de un rato vuelven a fallar | 10
15389 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 9 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | boca n 5 petroleo alto galonaje breka way desconectado arreglo urgente | 7
15390 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 8 | NOV 18 | 19 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 1x5mts quedando equipo operativo | manguera danada | 22
15391 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
15392 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 2 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | surtidores alto galonaje isla 7 y 8 p diesel despacho muy lento congestion en horas peak se requiere cambios de filtros | 12
15393 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera rota de diesel fuga de combustible | 22
15394 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor parte con 60 al partir la carga | 22
15395 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza retiro de agua en tanque numero 2 de gas 97 retirando 200 litros aproximadamente ademas se realiza limpieza de probeta de telemedicion quedando operativo se realiza retiro de agua en tanque numero 2 de gas 97 retirando 200 litros aproximadamente ademas se realiza limpieza de probeta de telemedicion quedando operativo | se solicita retiro de agua del tk de gas 97 segun veeder root marca 192 litros 76 9 mm | 20
15396 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se realiza revision de surtidor y tablero electrico encontrando falla electrica cable neutro se encontraba energizado por una mala coneccion en diferencial se normaliza coneccion de cableado se realizan pruebas y surtidor queda operativo se realiza revision de surtidor y tablero electrico encontrando falla electrica cable neutro se encontraba energizado por una mala coneccion en diferencial se normaliza coneccion de cableado se realizan pruebas y surtidor queda operativo | cortocuito en gasolina del 95 se caen todos los surtidores regularizacion emergencia | 10
15397 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 8 | NOV 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ot 3 | cliente solicita cambio de filtro y entregar dos filtros de repuestos cabe destacar que los filtros son especiales ya que se le cambio a uno mejor | 21
15398 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 8 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de accesorios ya que estacion de servicio paso de ser self a full | area de atencion combustible | 11
15399 | 13° | CL - Transportes Transandes S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 8 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | pistola no funciona uregente cambio | 22
15400 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra funcionando estacion sin inconvenientes | area de atencion combustible | 19
15401 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | ot periodo vencido 2018 | area de atencion combustible | 21
15402 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el reinicio de dispensador numero 12 correspondiente a pes quedando operativo se realiza el reinicio de dispensador numero 12 correspondiente a pes quedando operativo | area de atencion combustible | 0
15403 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiaa el camcio de 1 manguera 34 y 1 swivel 34 en disp 2 dsl por filtrar quedando ok repuestos 1 manguera 34 p14516 1 swivel 34 p16261 se realiaa el camcio de 1 manguera 34 y 1 swivel 34 en disp 2 dsl por filtrar quedando ok repuestos 1 manguera 34 p14516 1 swivel 34 p16261 | area de atencion combustible | 6
15404 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h |  | area de atencion combustible | 0
15405 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 8 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | veeder root presenta alarmas de agua alta en los tk n 1 diesel tk n 2 gas 97 y tk n 3 diesel se mide a traves de regla de medicion la cantidad de agua existente la cual marca 0 lts se retiran zondas de medicion las cuales no presenta suciedad se introducen reglas de medicion en cabidad de zondas para remover sedimentos que hay en el interior de los tk los tk n 1 y tk n 2 quedan ok no asi el tk n 3 de diesel el cual continua con alarma de agua alta debido a que no se logra remover sedimentos en el interior del tk ya que estos se denotan muy endurecidos veeder root se encuentra ok veeder root presenta alarmas de agua alta en los tk n 1 diesel tk n 2 gas 97 y tk n 3 diesel se mide a traves de regla de medicion la cantidad de agua existente la cual marca 0 lts se retiran zondas de medicion las cuales no presenta suciedad se introducen reglas de medicion en cabidad de zondas para remover sedimentos que hay en el interior de los tk los tk n 1 y tk n 2 quedan ok no asi el tk n 3 de diesel el cual continua con alarma de agua alta debido a que no se logra remover sedimentos en el interior del tk ya que estos se denotan muy endurecidos veeder root se encuentra ok | area de atencion combustible | 2
15406 | 14° | PACAR SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 y 4 con un total de 16 bocas calibradas de 16 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequea tdf se chequean sump se chequea para emergencia se limpian dispensadores interior estacion de servicios trabajando en condiciones normales sin observacion | programacion mantencion preventiva | 13
15407 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 20 bocas de 20 chequeo funcionamiento de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente limpieza interna dispensadores limpieza de los sphil chequeo camaras pintura de tapas descarga segun color producto chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativa estacion no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 20 bocas de 20 chequeo funcionamiento de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente limpieza interna dispensadores limpieza de los sphil chequeo camaras pintura de tapas descarga segun color producto chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativa estacion no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15408 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 21 bocas de 21 incluyendo una boca de producto adblue se chequean y prueban valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente ademas se cambian 2 fundas para pistolas productos diesel bocas numeros 1 y 13 limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo de camara sump 4 pintura de tapas descarga productos segun color producto 4 chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual opera de forma normal eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 nota las camaras de bombos sumergibles son de cementos y se encuentra con barro se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enexse chequea calibracion de dispensadores un total de 21 bocas de 21 incluyendo una boca de producto adblue se chequean y prueban valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente ademas se cambian 2 fundas para pistolas productos diesel bocas numeros 1 y 13 limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo de camara sump 4 pintura de tapas descarga productos segun color producto 4 chequeo de tablero electrico y prueba de boton de parada de emergencia el cual opera de forma normal eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15409 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 27 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15410 | 8° | Comercializadora Los Castaños | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 35 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15411 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se calibran equipos quedando operativos se calibran equipos quedando operativos | rograma mantencion preventiva | 22
15412 | 8° | Comercial Ancla Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza limpieza interior chequeo y calibracion de los surtidores 1 2 3 y 4 encontrandose operativos y dentro de norma se cambian sellos en surt 1 y 3 por encontrarse en mal estado se realiza pruebas de flujo arrojando que surt 1 producto 97 y 93 despacha 28 lxm surt 2 prod pd 32 lxm surt 3 prod 97 y 93 32 lxm y surt 4 prod pd 36 lxm se ajusta correa en surt 3 producto 93 por encontrarse suelta se calibra 17 de 20 bocas se realiza limpieza interior chequeo y calibracion de los surtidores 1 2 3 y 4 encontrandose operativos y dentro de norma se cambian sellos en surt 1 y 3 por encontrarse en mal estado se realiza pruebas de flujo arrojando que surt 1 producto 97 y 93 despacha 28 lxm surt 2 prod pd 32 lxm surt 3 prod 97 y 93 32 lxm y surt 4 prod pd 36 lxm se ajusta correa en surt 3 producto 93 por encontrarse suelta se chequea limpia interior realiza prueba de flujo despachando 36 lxm y se calibra surt 5 boca 17 encontrandose operativo y dentro de norma no se calibra boca 18 surt 5 kero y bocas 19 y 20 surt 6 diesel por encontrarse deshabilitadas se cambian 03 adaptadores de descarga de 4 por encontrarse deformados en los tk de diesel 93 y kero se cambian 02 tapas de descarga de 4 en los tk de diesel y 97 por no hacer buen sello se cambia 01 placa aluminio tk kero por contener informacion desactualizada se pintan 04 tapas de descargas y se limpian 04 baldes antiderrame se inspeccionan camaras estanques y se envia en correo de hojas de calibracion tc4 y placas lomo estanque | programa mantencion preventiva | 16
15413 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | ot atendida bajo ot 2 | tablero electrico en corte emergencia atendida el apf | 21
15414 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15415 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 34 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15416 | 7° | COMERCIAL FLORES HERMANOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva 21 bocas calibradas de 22 boca 22 fuera de servicio p kerosene | programacion mantencion preventiva | 3
15417 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | calibracion de 9 de 9 bocas limpieza de equipos cambio de correa en mal estado a boca n 2 de p diesel compra en la zona vida util chequeo de preset chequeo de pistolas revision de filtros a centrifigas cambio de filtros a bocas 1 y 2 de p diesel por bajo flujo 45 lts x min cambio de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado a bocas 12 y 4 uso secado y limpieza de spill revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill cambio de pistola de 12 a boca 3 de 93 por no cortar sensor automatico vida util cambio de manguera a boca n 4 por tener malla a la vista uso calibracion de 9 de 9 bocas limpieza de equipos cambio de correa en mal estado a boca n 2 de p diesel compra en la zona vida util chequeo de preset chequeo de pistolas revision de filtros a centrifigas cambio de filtros a bocas 1 y 2 de p diesel por bajo flujo 45 lts x min cambio de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado a bocas 12 y 4 uso secado y limpieza de spill revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill cambio de pistola de 12 a boca 3 de 93 por no cortar sensor automatico vida util cambio de manguera a boca n 4 por tener malla a la vista uso | programacion mantencion preventiva | 7
15418 | 7° | TIMING LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15419 | 7° | Asoducam | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15420 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se chequea cambia filtros limpia interior y se calibra disp 1 2 5 y 6 encontrandose dentro de norma se observa flujo lento en producto 93 aun cambiando filtros manteniendo valores rn pruebas se limpian 05 baldes antiderrame y se pintan 05 tapas descargas mas 15 tapas de vereda se realiza pruebas de flujo arrojando que disp 1 pd 97 y 95 36 lxm 93 16 lxm disp 2 pd y 95 32 lxm 97 36 lxm y 93 16 lxm disp 5 97 40 lxm 95 36 lxm pd 32 lxm y 93 12 lxm disp 6 97 y 95 40 lxm pd 36 lxm y 93 16 lxm se calibra 42 de 42 bocas estacion posee descargas directas no es posible fotografiar placas lomo estanque ya que camaras se encuentran con agua en su interior se adjunta tc 4 se chequea cambia filtros limpia interior y se calibra disp 1 2 5 y 6 encontrandose dentro de norma se observa flujo lento en producto 93 aun cambiando filtros manteniendo valores rn pruebas se limpian 05 baldes antiderrame y se pintan 05 tapas descargas mas 15 tapas de vereda se realiza pruebas de flujo arrojando que disp 1 pd 97 y 95 36 lxm 93 16 lxm disp 2 pd y 95 32 lxm 97 36 lxm y 93 16 lxm disp 5 97 40 lxm 95 36 lxm pd 32 lxm y 93 12 lxm disp 6 97 y 95 40 lxm pd 36 lxm y 93 16 lxm se chequea limpia interior se cambia filtros disp 3 y calibra disp 3 y 4 encontrandose operativos se etiquetan 42 bocas segun normativa sec se cambian fundas deterioradas 03 destorcedores 34 por fuga en sellos 01 manguera 34 por malla metalica expuesta disp 3 pd 95 y 97 36 lxm 93 16 lxm disp 4 bocas 25 y 26 de pd 108 lxm cu se revisa bomba 93 por flujo lento se realiza prueba presion de linea con y sin detector de fuga manteniendo en ambas oportunidades un peak de 12 psi se revisa resistencia de bobinas de turbina se cambia valvula check tk 3 producto 93 por suciedad y se revisa caja electrica de bomba encontrando errada la coneccion al condensador se realiza nueva presion de linea arrojando un peak de 36 psi y luego de 15 minutos se registra un minimo de 18 psi con llave de bola cerrada producto 93 queda operativo | programacion mantencion preventiva | 16
15421 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 8 a 24 horas | se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se cheqyean accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentro rango permitido se cheqyean accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill | programacion mantencion preventiva | 7
15422 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva 18 bocas calibradas de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
15423 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realizan actividades correspondientes a mantencion preventiva observando 1la estacion no posee en nunguno de los 4 estanques valvulas de sobre llenado se recomienda su intalacion 2la estacion no cuenta con la parada de emergencia operativaen la revision se observo que el boton de parada se encuentra danado en el tablero se encuentra desconectada la alimentacion del boton de parada y no posee disparador magnetico ni rele de disparo para la coneccion de la misma paradase recomienda su intalacion 3regla estanque 1 gas 97 danada a solicitud del encargado se deja en la estacion pistola danada se realizan actividades correspondientes a mantencion preventiva observando 1la estacion no posee en nunguno de los 4 estanques valvulas de sobre llenado se recomienda su intalacion 2la estacion no cuenta con la parada de emergencia operativaen la revision se observo que el boton de parada se encuentra danado en el tablero se encuentra desconectada la alimentacion del boton de parada y no posee disparador magnetico ni rele de disparo para la coneccion de la misma paradase recomienda su intalacion 3regla estanque 1 gas 97 danada a solicitud del encargado se deja en la estacion pistola danada | programacion mantencion preventiva | 13
15424 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva 18 bocas calibradas de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
15425 | 8° | CL - SOC.DIST. COMB.E INVER.LOS CIRUELOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se calibra 2 de 2 bocas regla se encuentra torcida y con punta gastada no se dispone de documento tc4 en punto industrial en camara de estanque no es legible placa lomo estanque se realiza limpieza interiorexterior cambio de filtros chequeo y calibracion surtidor 1 encontrandose operativa y dentro de norma se cambia 01 codo giratorio por filtracion en sello se realiza prueba de flujo arrojando que boca 1 entrega 64 lxm y boca 2 72 lxm luego de cambio filtros a solicitud de encargado bomba boca 1 y 2 quedan despachando 80 lxm cada una se limpia balde antiderrame y pinta tapa descarga | programacion mantencion preventiva | 16
15426 | 3° | JNUNSA SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realizo mantencion preventiva de todos los equipos los cuales quedan funcionando todos correctamente se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15427 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15428 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL GALVEZ HNOS. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se verifican equipos mantencion y calibracion segun procedimiento se revisa tablero electrico parada de emergencia sellos electricos se revisa camaras de estanque y descargas mantencion sellos electricos se pintan tapas camaras y tapas descargas observacion 1la estacion de servicio no posee instalado los dipositivos criticos de seguridad detectores de fuga en ninguno estanque se recomienda su instalacion inmediatase requieren dos detectores de fuga mecanicos para gasolinas 93 y 97 y uno para diesel pd 2la estacion no cuenta con sistema de telemedicion electronico solo manualen donde las cuatro reglas de sistema de medicion se encuentran danadas dando medidas erroneas o no confiables a solicitud del encargado de la estacion solicita remplazo inmediato de las mencionadas reglas es de hacer notar que en la estacion no existe las tablas de medicion de los estanquesteniendo como unicos datos estanque 01 gas 93 esclavo 10000 litros estanque 02 gas 97 matriz 15000 litros estanque 03 gas 93 matriz 15000 litros estanque 04 pd matriz 30000 litros se verifican equipos mantencion y calibracion segun procedimiento se revisa tablero electrico parada de emergencia sellos electricos se revisa camaras de estanque y descargas mantencion sellos electricos se pintan tapas camaras y tapas descargas observacion 1la estacion de servicio no posee instalado los dipositivos criticos de seguridad detectores de fuga en ninguno estanque se recomienda su instalacion inmediatase requieren dos detectores de fuga mecanicos para gasolinas 93 y 97 y uno para diesel pd 2la estacion no cuenta con sistema de telemedicion electronico solo manualen donde las cuatro reglas de sistema de medicion se encuentran danadas dando medidas erroneas o no confiables a solicitud del encargado de la estacion solicita remplazo inmediato de las mencionadas reglas es de hacer notar que en la estacion no existe las tablas de medicion de los estanquesteniendo como unicos datos estanque 01 gas 93 esclavo 10000 litros estanque 02 gas 97 matriz 15000 litros estanque 03 gas 93 matriz 15000 litros estanque 04 pd matriz 30000 litros | programacion mantencion preventiva | 20
15429 | 8° | Solyet | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se calibra 1 de 1 boca regla con punta gastada no se dispone de documento tc4 en punto industrial no se disponde de placa lomo estanque se limpia interiorexterior cambia filtro chequea remarca adhesivo boca estanque y calibra surtidor 1 encontrandose operativo y dentro de norma se realiza prueba de flujo arrojando 40 lxm antes y despues de cambio de filtro solicitado por encargado de bomba se realiza cambio de 01 destorcedor por fuga en sello se limpia balde antiderrame y pinta tapa descarga | programacion mantencion preventiva | 16
15430 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15431 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | no se puede realizar mantencion preventiva debido a que estacion de servicio se encuentra en proceso de inventario postergando mantencion chequeo funcionamiento a 2 dispensadores cambio de 3 mangueras 34 x 9 pies a bocas 3 diesel 6 gas 93 y 15 diesel por dano de desgaste malla visible por uso cambio de los siguientes filtros por bajo flujo dispensador 1 3g 2222 diesel 2 filtros 30030 antes 70lpm despues 115lpm dispensador 2 diesel filtro 40030 antes 25lpm despues 38lpm gas 93 filtro 40010 antes 23 lpm despues 38lpm ademas se realiza verificacion volumetrica bocas 13 y 14 no se alcanzo a realizar verificaciin volumetrica debido a bloqueo de clave orpak de calibracion siendo las 17 30 hrs administradora decide seguir el dia de manana boca nro 14 gas 93 se alcanza a recircular solo 40 litros matraz volumetrico y carro trasvasije quedan vacios al retiro de recinto tc4 no esta actualizado ordenamiento de estanques no se puede realizar mantencion preventiva debido a que estacion de servicio se encuentra en proceso de inventario postergando mantencion chequeo funcionamiento a 2 dispensadores cambio de 3 mangueras 34 x 9 pies a bocas 3 diesel 6 gas 93 y 15 diesel por dano de desgaste malla visible por uso cambio de los siguientes filtros por bajo flujo dispensador 1 3g 2222 diesel 2 filtros 30030 antes 70lpm despues 115lpm dispensador 2 diesel filtro 40030 antes 25lpm despues 38lpm gas 93 filtro 40010 antes 23 lpm despues 38lpm ademas se realiza verificacion volumetrica bocas 13 y 14 no se alcanzo a realizar verificaciin volumetrica debido a bloqueo de clave orpak de calibracion siendo las 17 30 hrs administradora decide seguir el dia de manana boca nro 14 gas 93 se alcanza a recircular solo 40 litros se continua con mantencion preventiva chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a 2 dispensadores en total se verifican 28 bocas de 28 cambio 1 manguera 34 x 9 pies boca nro 23 diesel con desgaste malla visible por uso cambio 2 filtros dispensador nro 5 3g2222d bajo flujo antes 75 lpm despues 105 lpm limpieza y pintado spill | programacion mantencion preventiva | 7
15432 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se chequea limpia interior equipos cambia filtros a solicitud de encargado disp 3 y 4 etiquetan bocas y calibra disp 3 4 y surtidor 5 encontrandose operativos y dentro de norma pruebas de flujo disp 3 bocas 17 y 18 diesel 100 lxm disp 4 bocas 19 y 20 disesl 96 lxm surt 5 boca 21 kerosene 44 lxm no se calibra boca 22 kero surt 5 por encontrarse deshabilitada se limpian 06 baldes antiderrame y pintan 06 tapas descargas se realiza el cambio de 02 adaptadores de 4 en tk 1 y 2 de diesel por encontrarse en mal estado se cambia tapa de 4 en tk 6 por mal sello se instala adaptador y tapa 2 en tk 1 y 2 diesel tuberia 2 tk 3 93 y tk 6 97 sin hilo por lo que no es posible instalacion adaptador y tapa 2 reglas tk 1 2 3 4 y 5 en mal estado con faltante y danadas se realiza cambio filtros calibracion limpieza interior disp 2 no se calibra producto 97 y 95 lado b por problemas en valvula proporcional medidor 97 se cambia kit oring reparacion pero poblema persiste se solicita repuesto a bodega central se cambian 04 adaptadores de 4 en tk 3 4 5 y 6 por encontrarse en mal estado se instalan 02 adaptadores y tapas de 2 en tk 4 y 5 se cambian 05 placas aluminio por contener informacion desactualizada se calibra 19 de 22 bocas se chequea limpia interior equipos cambia filtros a solicitud de encargado disp 3 y 4 etiquetan bocas y calibra disp 3 4 y surtidor 5 encontrandose operativos y dentro de norma pruebas de flujo disp 3 bocas 17 y 18 diesel 100 lxm disp 4 bocas 19 y 20 disesl 96 lxm surt 5 boca 21 kerosene 44 lxm no se calibra boca 22 kero surt 5 por encontrarse deshabilitada se limpian 06 baldes antiderrame y pintan 06 tapas descargas se realiza el cambio de 02 adaptadores de 4 en tk 1 y 2 de diesel por encontrarse en mal estado se cambia tapa de 4 en tk 6 por mal sello se instala adaptador y tapa 2 en tk 1 y 2 diesel tuberia 2 tk 3 93 y tk 6 97 sin hilo por lo que no es posible instalacion adaptador y tapa 2 reglas tk 1 2 3 4 y 5 en mal estado con faltante y danadas se realiza cambio filtros calibracion limpieza interior disp 2 no se calibra producto 97 y 95 lado b por problemas en valvula proporcional medidor 97 se cambia kit oring reparacion pero poblema persiste se solicita repuesto a bodega central se cambian 04 adaptadores de 4 en tk 3 4 5 y 6 por encontrarse en mal estado se instalan 02 adaptadores y tapas de 2 en tk 4 y 5 se cambian 05 placas aluminio por contener informacion desactualizada se realiza cambio de 03 filtros 30030 en pd 97 y 93 limpia interior chequea y calibra disp 1 encontrandose operativo y dentro de norma flujo de despacho pd 97 y 93 36 lxm se etiquetan bocas segun normativa sec disp 1 y 2 no se calibran camiones fex ya que uno se encuentra con desperfectos mecanicos inoperativo gflj 26 y el segundo camion clth 58 se encuentra realizando entregas de producto durante la visita de hoy durante las 02 visitas anteriores camion que se encuentra funcionando no tenia producto y no era utlizado ya que se debia hacer charla de induccion a conductores no se calibra bocas 22 de kerosene surt 5 por encontrarse deshabilitada y bocas 10 y 11 disp 2 producto 97 y 95 respectivamente por problemas en valvula proporcional se solicita repuesto | programacion mantencion preventiva | 16
15433 | 2° | FAVIGO LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 27 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15434 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 26 boca de 26 chequeo y prueba de valvulas de impactos las cuales todas se encuentran funcionando normal limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo de camaras samp 4 pintado de tapas descarga segun color producto 4 prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo y chequeo tablero electrico eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion de tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 26 boca de 26 chequeo y prueba de valvulas de impactos las cuales todas se encuentran funcionando normal limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo de camaras samp 4 pintado de tapas descarga segun color producto 4 prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo y chequeo tablero electrico eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15435 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 18 bocas de 18 prueba y chequeo de valvulas de impactos las cuales se encuentran todas operativa limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo camaras samp 4 pintura de tapas descargas identificacion productos tanques 4 chequeo y retiro de agua de los estanques numero 1 y 2 gasolina 93 y 97 tk 1 gas 93 160 lts aprox tk 2 gas 97 50 lts aprox agua contaminada queda almacenada en tambores proporcionado por estacion de servicio chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 nota tk 2 gas 97 se encuentra con su regla de medicion con degaste se toma registro fotografico se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de dispensadores un total de 18 bocas de 18 prueba y chequeo de valvulas de impactos las cuales se encuentran todas operativa limpieza interna de dispensadores limpieza de los sphil 4 chequeo camaras samp 4 pintura de tapas descargas identificacion productos tanques 4 chequeo y retiro de agua de los estanques numero 1 y 2 gasolina 93 y 97 tk 1 gas 93 160 lts aprox tk 2 gas 97 50 lts aprox agua contaminada queda almacenada en tambores proporcionado por estacion de servicio chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 nota tk 2 gas 97 se encuentra con su regla de medicion con desgaste se toman registros fotograficos | programacion mantencion preventiva | 13
15436 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15437 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 234 5 y 8 con un total de 5 bocas calibradas de 8 que cuenta la estacion bocas 1 de producto 97 boca 6 de producto 95 y boca 7 de producto 95 por no tener combustible en sus respectivos estanques desde la ultima mp se chequea agua estanque se chequean fugas interior y exterior se limpian surtidores interior se seba maquina shellcard boca 3 productos diesel se chequea tdf se pintan tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 13
15438 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 4 5 6 7 y 8 con un total de 20 bocas calibradas de 20 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean camaras sump se chequea tdf se chequean parada de emergencia no se pintan tapa de descargas ya que pintura se encuentran en buenas condiciones se cambia 1 tapa opw 4 adaptador descarga producto 97 se limpian dispensadores interior se limpian sump spill container se cambia 1 swuivel 34 producto 97 surtidor6 | programacion mantencion preventiva | 13
15439 | 8° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES PEHUEN LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15440 | 6° | Ramon Esteban Rodriguez Palma | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | calibracion de 11 de 12 bocas ok boca n 4 de gas 93 queda pendiente por falla en medidor se solicita repuesto para reparacion limpieza de equipos cambio de fundas a pistolas cambio de swivel 1 a boca n 9 de p diesel por filtracion vida util cambio de filtro a dispensador 5 y 6 pkr estar lento el flujo 20 lts x minuto cambio de filtros a dispensador de alto caudal n 9 y 10 por estar lento el flujo 40 ltsx minuto chequeo de pistolas chequeo de preset revision de correas de transmision revision de piolas de totalizadores revision de camaras tks revision de spill pintura de tapas spill revision de placas identificacion tks cambio de edhesivos boca tk cambio de medidor a surtidor n 4 de gas 93 por estar calibracion fuera de rango se calibra surtidor n 4 de gas 93 quedando este operativo nota medidor suministrado por banco de pruebas calibracion de 11 de 12 bocas ok boca n 4 de gas 93 queda pendiente por falla en medidor se solicita repuesto para reparacion limpieza de equipos cambio de fundas a pistolas cambio de swivel 1 a boca n 9 de p diesel por filtracion vida util cambio de filtro a dispensador 5 y 6 pkr estar lento el flujo 20 lts x minuto cambio de filtros a dispensador de alto caudal n 9 y 10 por estar lento el flujo 40 ltsx minuto chequeo de pistolas chequeo de preset revision de correas de transmision revision de piolas de totalizadores revision de camaras tks revision de spill pintura de tapas spill revision de placas identificacion tks cambio de edhesivos boca tk cambio de medidor a surtidor n 4 de gas 93 por estar calibracion fuera de rango se calibra surtidor n 4 de gas 93 quedando este operativo nota medidor suministrado por banco de pruebas | programacion mantencion preventiva | 12
15441 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se asiste a eds para iniciar mantencion pero no permitieron iniciar los trabajos se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde boca 16 gas 93 falta swiver 34 surtidor 5 y 6 boca 17 pd funda danada boca 20 gas 93 falta wipehose 34 breakaway 34 swiver 34 manguera conectada directa al canobi boca 21 pd funda danada pistola danada gatillo malo boca 22 gas 97 pistola mala no realiza corte se realiza cambio de filtro pd surtidor 5 y 6 realizando prueba de flujoantes del cambio despacha 9 litros por minutodespues del cambio queda en 22 litros por minuto la estacion posee descargas remotas en estanques gas 93 y gas 97se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde boca 16 gas 93 falta swiver 34 surtidor 5 y 6 boca 17 pd funda danada boca 20 gas 93 falta wipehose 34 breakaway 34 swiver 34 manguera conectada directa al canobi boca 21 pd funda danada pistola danada gatillo malo boca 22 gas 97 pistola mala no realiza corte surtidor 7 y 8 boca 25 pd sin funda pistola negro 1 boca 26 pd pisee funda amarilla correcta color negro 1 se realiza cambio de filtro pd surtidor 5 y 6 realizando prueba de flujoantes del cambio despacha 9 litros por minutodespues del cambio queda en 22 litros por minuto la estacion posee descargas remotas en estanques gas 93 y gas 97 surtidor 5 y 6 se realiza cambio de filtro pd surtidor 5 y 6 realizando prueba de flujoantes del cambio despacha 9 litros por minutodespues del cambio queda en 22 litros por minuto se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde boca 16 gas 93 falta swiver 34 surtidor 5 y 6 boca 17 pd funda danada boca 20 gas 93 falta wipehose 34 breakaway 34 swiver 34 manguera conectada directa al canobi boca 21 pd funda danada pistola danada gatillo malo boca 22 gas 97 pistola mala no realiza corte se realiza cambio de filtro pd surtidor 5 y 6 realizando prueba de flujoantes del cambio despacha 9 litros por minutodespues del cambio queda en 22 litros por minuto la estacion posee descargas remotas en estanques gas 93 y gas 97se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ello se asiste a eds para iniciar mantencion pero no permitieron iniciar los trabajos se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde boca 16 gas 93 falta swiver 34 surtidor 5 y 6 boca 17 pd funda danada boca 20 gas 93 falta wipehose 34 breakaway 34 swiver 34 manguera conectada directa al canobi boca 21 pd funda danada pistola danada gatillo malo boca 22 gas 97 pistola mala no realiza corte se realiza cambio de filtro pd surtidor 5 y 6 realizando prueba de flujoantes del cambio despacha 9 litros por minutodespues del cambio queda en 22 litros por minuto la estacion posee descargas remotas en estanques gas 93 y gas 97se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde se realiza la calibracion de lo equiposen donde se observa deficiencias en los surtidores verificados informandole al encargado de la estacion quien manifesto que no realizara cambios de repuesto colgantes que ellos contaban con sus proveedoresfalla en lo surtidores surtidor 1 y 2 boca 2 gas 97 posee funda negra boca 3 gas 95 no posee swiver 34 boca 4 gas 93 sin funda pistola boca 5 pd posee una manguera color verdefalta swiver 34 boca 8 gas 93 pistola mala gatillo pegado surtidor 3 y 4 boca 9 pd funda pistola danada boca 10 gas 97 falta swiver 34 boca 11 gas 95 falta swiver 34 boca 13 pd funda pistola danada boca 14 gas 97 falta swiver 34 boca 15 gas 95 posee una manguera color verde boca 16 gas 93 falta swiver 34 surtidor 5 y 6 boca 17 pd funda danada boca 20 gas 93 falta wipehose 34 breakaway 34 swiver | programacion mantencion preventiva | 4
15442 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15443 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | dispensadores 13 y 14 productos diesel se encuentran sin contenedor de derrame en su interior con base de arena al igual que el dispensador 15 y 16 de productos dieselse adjuntan fotos se realiza calibracion de dispensadores 12345678910111213141516y17 con un total de 53 bocas calibradas de 53 que cuenta la estacion se realizan limpieza de dispensadores interior se chequean fugas interior y exterior se realiza instalacion de flexible de 2 por 24 cm en dispensador de producto diesel boca 13 realizando ademas de ello prueba de presion de linea con manometro 2 pruebas de 15 minutos manteniendo presion en 30 psi en ambas pruebas se chequea tdf se chequea parada emergencia se chequean flexibles de dispensadores sin filtraciones se cambia una manguera producto diesel 1 x 5mts bodega jose darwit gjdw31 ya que manguera revento por presion se chequean camaras sump detectando filtracion en flexible de 2 estanque 4 de diesel se da aviso a jefaturas deteniendo ventas de producto diesel alejandro padilla enex envia flexible de 2 x 24 cm para realizar el cambio pertinente para continuar con ventas 1630 llega flexible de 2 se realiza el cambio quedando estacion operativa y con venta de diesel en su totalidad dispensadores 13 y 14 productos diesel se encuentran sin contenedor de derrame en su interior al igual que dispensadores 15 y 16 de diesel detectoras de fugas electronicas de diesel sistema integra 500 no detectaron fugas se recomienda reemplazar por detectoras mecanicas en su totalidad estacion de servicio queda trabajando en su totalidad y sin problemas al retiro de resinto de estacion de servicio | programacion mantencion preventiva | 17
15444 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se comienza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 21 bocas de 21 chequeo y prueba de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo en general de dispensadores los cuales se encontraron algunos sin dispositivos criticos de seguridad como breakaway y wipehose se toman registros fotograficos estos repuestos faltantes no se pueden instalar en mantenimiento preventivo debido a que administracion no lo permite por costos asociadoschequeo de camaras 5 limpieza de los sphil 5 pintura de tapas de carga segun color producto 5 se chequea tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas y no cuenta con documentacion tc4 se comienza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 21 bocas de 21 chequeo y prueba de valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo en general de dispensadores los cuales se encontraron algunos sin dispositivos criticos de seguridad como breakaway y wipehose se toman registros fotograficos estos repuestos faltantes no se pueden instalar en mantenimiento preventivo debido a que administracion no lo permite por costos asociadoschequeo de camaras 5 limpieza de los sphil 5 pintura de tapas de carga segun color producto 5 se chequea tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia cual se encuentra operativo eess no cuenta con descargas remotas y no cuenta con documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15445 | 3° | Nuñez y Herrera Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15446 | 10° | EDIGARDO OJEDA Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 4 a 5 días | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex chequera calibracion un total de 18 bocas de 18 cambio de 02 cubiertas para pistolas verdes gas 93 y 95 banco de prueba disp 1 y o1 cubierta para pistola roja cod p16469 disp 1gas 97 limpieza interna de dispensadores chequeo valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente demarcacion adhesivo bocas estanques en los dispensadores limpieza de los sphil4 chequeo camara samp4 pintura de tapas descarga producto segun color4 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex chequera calibracion un total de 18 bocas de 18 se cambian 02 cubiertas para pistolas verdes banco de pruebagas 93 y 95 dispensador 1 y 01 cubierta para pistola roja cod p16469 disp 1 gas 97 limpieza interna de dispensadores chequeo valvulas de impactos las cuales todas funcionan correctamente demarcacion adhesivo bocas estanques en los dispensadores limpieza de los sphil4 chequeo camara samp4 pintura de tapas descarga producto segun color4 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15447 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 123456y7 con un total de 7 bocas calibradas de 8 que cuenta la estacion boca 8 producto kerosene fuera de servicio por cambio de temporada y sin producto en su estanque se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas fe descargas se chequean camaras sump parada de emergencia tdf se detecta filtracion en caneria de cobre de eliminador de aire producto 95 boca 2 se retira caneria y se lleva a repararacion boca n 2 producto 95 queda operativa y sin filtracion | programacion mantencion preventiva | 13
15448 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 22 | programacion mantencion preventiva | 3
15449 | 8° | Cristian Velazquez Henriquez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15450 | 8° | Sociedad Comercial Caben | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se chequea limpia interior cambia filtros en producto 93 cambian accesorios en mal estado etiquetan bocas y calibra disp 1 y 2 encontrandose operativos y dentro de norma se realiza pruebas dispensador 1 pd 97 y 95 40 lxm 93 4 lxm luego de cambio filtro 40 lxm dispensador 2 pd 97 y 95 40 lxm 93 6 lxm luego de cambio filtro 40 lxm se realiza el cambio de 02 filtros 40010 en producto 93 disp 1 y 2 se cambian 16 adhesivos boca estanque disp 1 y 2 se cambian 04 destorcedores por fuga en sellos 01 en disp 1 y 03 en disp 2 se cambia 01 funda verde por encontrarse en mal estado y 01 pistola en disp 2 por falla en corte automatico y 01 teclado programacion encore en disp 1 por falla en teclas se calibra 25 de 25 bocas no se pintan tapas descargas ni se levantan tapas camaras estanques por mal tiempo y por trabajos cercanos a zona de descarga se observa que contenedor antiderrame descarga estanque 2 producto 95 se encuentra roto se adjuntan fotos ademas en todos los baldes antiderrame descargas 05 descargas estos no poseen valvula drenaje se adjunta tc4 se chequea limpia interior cambia filtros en producto 93 cambian accesorios en mal estado etiquetan bocas y calibra disp 1 y 2 encontrandose operativos y dentro de norma se realiza pruebas dispensador 1 pd 97 y 95 40 lxm 93 4 lxm luego de cambio filtro 40 lxm dispensador 2 pd 97 y 95 40 lxm 93 6 lxm luego de cambio filtro 40 lxm se realiza el cambio de 02 filtros 40010 en producto 93 disp 1 y 2 se cambian 16 adhesivos boca estanque disp 1 y 2 se cambian 04 destorcedores por fuga en sellos 01 en disp 1 y 03 en disp 2 se cambia 01 funda verde por encontrarse en mal estado y 01 pistola en disp 2 por falla en corte automatico y 01 teclado programacion encore en disp 1 por falla en teclas se limpia interior chequea se etiquetan bocas y calibra disp 3 y 4 encontrandose operativos y dentro de norma se realiza prueba de flujo disp 3 pd 97 y 95 40 lxm 93 12 lxm se cambia 01 filtro 40030 quedando en 40 lxm disp 4 kerosene despacha 44 lxm se cambian 05 fundas negras y 01 funda verde por encontrarse deterioradas se reemplaza teclado programacion encore por tener faltante pin de coneccion 02 destorcedores en bocas de pd por fuga en sellos en disp 3 se reemplazan 02 pistolas en disp 1 bocas pd y 93 la primera por fuga en cuerpo y la otra por gatillo agripado se limpian 05 baldes antiderrame | programacion mantencion preventiva | 16
15451 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 16 bocas de 16 limpieza interna de dispensadores pruebas de valvulas de impacto todas buenas chequeo de camaras samp 3 las cuales se encuentran con agua en su interior se coordinara el retiro del agua con eess cuando cuente con tambores de almacenamiento se pintan las tapas descargas identificacion productos tanques segun color9 se limpian los sphil 3 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo chequeo equipo telemedicion veeder root se chequean reglas de medicion de los estanques estanque numero 1 y 2 de gasolinas se encuentran con sus reglas en mal estado y el estanque numero 3 producto diesel no cuenta con regla de medicion se requiere del cambio de reglas nuevas eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 16 bocas de 16 limpieza interna de dispensadores pruebas de valvulas de impacto todas buenas chequeo de camaras samp 3 las cuales se encuentran con agua en su interior se coordinara el retiro del agua con eess cuando cuente con tambores de almacenamiento se pintan las tapas descargas identificacion productos tanques segun color9 se limpian los sphil 3 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo chequeo equipo telemedicion veeder root se chequean reglas de medicion de los estanques estanque numero 1 y 2 de gasolinas se encuentran con sus reglas en mal estado y el estanque numero 3 producto diesel no cuenta con regla de medicion se requiere del cambio de reglas nuevas eess no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
15452 | 15° | CL - SIND.TRAB.INDEP.DUENOS TAXIS COLECTIVOS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 01 surtidor se ajusta boca 1 ya que se encuentra fuera rango permitido se chequean accesorios colgantes y limpieza se realiza calibracion a 01 surtidor se ajusta boca 1 ya que se encuentra fuera rango permitido se chequean accesorios colgantes y limpieza | programacion mantencion preventiva | 7
15453 | 9° | COMERCIAL LSK Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | eds expropiada por construccion de avenida principal | programacion mantencion preventiva | 19
15454 | 1° | Soc. de Transportes de pasajeros Transdiaram Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitidose checwuean accesorios colgante limpieza se realiza el cambio de 01 ampolleta ahorro energia ya que se encontraba quemada repuesto fue comprado en la zona se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitidose checwuean accesorios colgante limpieza se realiza el cambio de 01 ampolleta ahorro energia ya que se encontraba quemada repuesto fue comprado en la zona | programa mantencion preventiva | 9
15455 | 7° | Abastecedrora de Insumos El Alto s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15456 | 8° | Bienvenido Pezoa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se calibra 1 de 1 boca se chequea limpia interior y se calibra surtidor 1 boca 1 de diesel enontrandose operativo y dentro de norma se etiqueta boca se limpia balde antiderrame y se pinta tapa descarga | programa mantencion preventiva | 16
15457 | 2° | Austin Arrendamientos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
15458 | 7° | Transportes Oro Verde | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15459 | 8° | Transportes Díaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva a 1 surtidor chequeo funcionamiento verificacion volumetrica 1 boca de 1 flujo optimo limpieza spill matraz volumetrico queda vacio al retiro de recinto | programa mantencion preventiva | 7
15460 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva chequeo funcionamiento bomba petroleo alto caudal verificacion volumetrica 1 boca de 1 se detecta pistola opw de 1 12 con automatico por rebalse deficiente y con cano con desgaste adjunto fotos ademas se encuentra regla medicion tk aluminio con desgaste de 2000 litros adjunto fotos camara tk 1 diesel no se encuentra con tapa metalica adjunto fotos limpieza y pintado spill matraz volumetrico 200 litros y manguera descarga quedan vacios al retiro de recinto | programa mantencion preventiva | 7
15461 | 9° | CL - FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
15462 | 7° | CL - ASOC. GREMIAL DE DUEÑOS DE CAMIONES CONS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15463 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15464 | 8° | Asoc. Gremial de Dueños de Taxibuses (Taxibuses Los Angeles) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | no se realiza mantencion ya que estanque no posee combustible regla se encuentra con faltante se visita punto industrial por mantencion encargado comunica que no poseen combustible en estanque por lo que no es posible la calibracion del equipo se pide a encargado realizar solicitud para agendar nueva visita | programa mantencion preventiva | 15
15465 | 11° | Comercial Panguilemu Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 20 bocas de 20 se cambian 2 cubiertas para pistolas en las bocas n 2 y 11 gas 97 chequeo de valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas limpieza de los sphil 5 pintura de tapas descarga producto segun color 5 se revisa valvula anti rebalse de 4 nivel de playa del tk 4 diesel esto debido a que presenta problema en las descarga con camion cisterna se recomienda tambien chequear canos de venteo para esto se requiere de un trabajo en altura chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess tiene descargas remotasy no cuenta con ducumentacion tc4 se cambia 1 swivel de 1 en disp n*6 boca 16 producto diesel se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 20 bocas de 20 se cambian 2 cubiertas para pistolas en las bocas n 2 y 11 gas 97 chequeo de valvulas de impacto las cuales se encuentran operativas limpieza de los sphil 5 pintura de tapas descarga producto segun color 5 se revisa valvula anti rebalse de 4 nivel de playa del tk 4 diesel esto debido a que presenta problema en las descarga con camion cisterna se recomienda tambien chequear canos de venteo para esto se requiere de un trabajo en altura chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess tiene descargas remotasy no cuenta con ducumentacion tc4 se cambia 1 swivel de 1 opw disp n 6 boca 16 producto diesel | programa mantencion preventiva | 13
15466 | 11° | SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 18 bocas de 18 chequeo en general funcionamiento de surtidores limpieza interna de surtidores limpieza de los sphil 4 pintura de tapas descarga segun color producto4 chequeo y retiro de agua de los estanques numero 1 y 2 tk 1 gas 93 120 litros aprox tk 2 gas 97 40 litros aprox chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 obs regla del tk2 gas 97 se encuentra en mal estado se requiere cambiar regla nueva segun tabla de calibracion se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 18 bocas de 18 chequeo en general funcionamiento de surtidores limpieza interna de surtidores limpieza de los sphil 4 pintura de tapas descarga segun color producto4 chequeo y retiro de agua de los estanques numero 1 y 2 tk 1 gas 93 120 litros aprox tk 2 gas 97 40 litros aprox chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remotas se adjunta documentacion tc4 obs regla de medicion del tk 2 gas 97 se encuentra en mal estado se requiere confeccionar una nueva regla segun tabla de calibracion | programa mantencion preventiva | 13
15467 | 8° | Serviobras APA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | chequeo de 2 dispensadores nro 2 y 3 verificacion volumertrica flujos buenos limpieza de dispensadores chequeo funcionamiento verificacion volumetrica a dispensador 1 y surtidor nro 4 en total se verifican 25 bocas de 25 limpieza y pintado spill chequeo 4 camaras tk todas se encuentran con agua se informa a administrador dejando trabajo para requerimiento detectores de fugas son electronicos marca opw estan instalados pero no configurados en consola integra 500adjunto imagenes carro trasvasije y matraz volumetrico quedan vacios al retiro de recinto chequeo de 2 dispensadores nro 2 y 3 verificacion volumertrica flujos buenos limpieza de dispensadores | programa mantencion preventiva | 7
15468 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 34 de 34 bocas | programa mantencion preventiva | 3
15469 | 11° | Comercial Varona Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 8 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 14 bocas de un total de 18 cuatro bocas se encuentran fuera de servicio se indican en informe de calibracion se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo funcionamiento de valvulas de impacto las cuales funcionan todas correctamente limpieza de los sphil 5 chequeo de camaras 5 y pintura de tapas descarga identificacion producto estanque5 chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual opera correctamente estacion no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 se realiza retiro de agua a los estanques numero 1 gas 97 50 lts y tk 4 diesel 60 lts aprox tambien se confecciona una placa de aluminio identificacion producto tk 4 diesel nota se chequea valvulas nivel piso sobre llenado de los tanques 1 y2 de gasolina esto debido a que presentan problemas en descargas con camiones cisterna se recomienda chequear venteos trabajo en altura se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion de 14 bocas de un total de 18 cuatro bocas se encuentran fuera de servicio se indican en informe de calibracion se realiza limpieza interna de dispensadores chequeo funcionamiento de valvulas de impacto las cuales funcionan todas correctamente limpieza de los sphil 5 chequeo de camaras 5 y pintura de tapas descarga identificacion producto estanque5 chequeo de tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual opera correctamente estacion no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 se realiza retiro de agua al estanque numero 1gas 97 50 lts y tk 3 diesel 60 aprox ademas se confecciona una placa de aluminio identificacion producto tk 4 diesel nota se chequea valvulas nivel piso sobre llenado de los tanques 1 y2 de gasolina esto debido a que presentan problemas en descargas con camiones cisterna se recomienda chequear venteos trabajo en altura | programa mantencion preventiva | 13
15470 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 8 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea estanque 1 diesel encontrandose sin agua regla registra 1 centimetro de sedimentos fondo estanque los cuales retirados t almacenatos en tambor aproximados 50 litros se chequea estanque 297 y 3 93 sin agua y operativos se retira agua camara estanque 1 diesel 2 97 3 93 50 litros quedando camaras sin agua y opedativas producto contaminado queda almacenado en tambor quedando en la estacion se chequea estanque 1 diesel encontrandose sin agua regla registra 1 centimetro de sedimentos fondo estanque los cuales retirados t almacenatos en tambor aproximados 50 litros se chequea estanque 297 y 3 93 sin agua y operativos se retira agua camara estanque 1 diesel 2 97 3 93 50 litros quedando camaras sin agua y opedativas producto contaminado queda almacenado en tambor quedando en la estacion se recircula producto el cual se chequea con pasta de agua no registrando contaminacion en lineas de despacho tapas de estanque con cierre hermetico sin filtracion de agua | agua en el estanque de pd | 20
15471 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 8 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 4 mangueras quedando equipos operativos | mangueras en mal estado isla 1 y 2 boca 1 2 3 | 22
15472 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 8 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza reparacion de valvula drenaje spill quedando operativo | falla en valvula de despiche spill container estanque 4 vpower y se solicita revision de valvula de los demas estanques | 18
15473 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL FARIÑA Y CIA. LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 16 | programacion mantencion preventiva | 3
15474 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 8 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza chequeo a equipo consola veeder root tls 350 se chequea configuracion se realiza chequeo en tk n4 prducto p diesel detectando con sultacion se precedio a limpiar problema continua se realizan pruebas detectando falla en telemedicion se solicita 1 telemedicion 280 cms 1 kit de flotadores de 4 pulgadas producto p diesel se realiza cambio de 1 probeta telemedicion mag plus serie 8463 8 pulgadas se cambio 1 kit de flotadores de 4 pulgadas diesel a tk n4 producto petroleo diesel se realizan pruebas quedando operativo kit flotadores 4 pulgadas banco de pruebas se realiza chequeo a equipo consola veeder root tls 350 se chequea configuracion se realiza chequeo en tk n4 prducto p diesel detectando con sultacion se precedio a limpiar problema continua se realizan pruebas detectando falla en telemedicion se solicita 1 telemedicion 280 cms 1 kit de flotadores de 4 pulgadas producto p diesel se realiza cambio de 1 probeta telemedicion mag plus serie 8463 8 pulgadas se cambio 1 kit de flotadores de 4 pulgadas diesel a tk n4 producto petroleo diesel se realizan pruebas quedando operativo kit flotadores 4 pulgadas banco de pruebas | area de atencion combustible | 2
15475 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Jueves | 8 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se habla con administrador via telefonica y el mismo comenta que el dia sabado 0311 se produjo unj corte electrico a nivel en la region lo que produjo que automatico de dispensadores se bajara al iniciar el generador pero solo sucedio en ese momento ya que automatico no se ha vuelto a bajar y no ha presentado problemas | area de atencion combustible | 11
15476 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 8 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv 1 breackaway 34 conv y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | surtidor 6 diesel manguera con fuga de producto sobre el breakaway | 21
15477 | 10° | Luz Leticia Brange Krauce | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 8 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se visita eds se realiza configuracion de equipo quedando surtidor operativo | la maquina del diesel que corresponde a storage sigue con problemas en el marcador de precio si queremos colocar el precio de 695 pesos queda como 69 5 | 22
15478 | 2° | Petrobras Taltal | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza revision del surtidor el cual se encuentra con filtros ya tapados esta estacion es delegada por lo cual no nos corresponde el cambio de este administrador comenta que el se encargara del cambio de filtros se realiza revision del surtidor el cual se encuentra con filtros ya tapados esta estacion es delegada por lo cual no nos corresponde el cambio de este administrador comenta que el se encargara del cambio de filtros | area de atencion combustible | 15
15479 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 02 breakaway 34 opw convencional en surtidor 3 boca diesel y gas 93 01 breakaway 34 opw reconectable en surtidor 5 gas 95 se realizan pruebas y estos quedan operativos se realiza el cambio de 02 breakaway 34 opw convencional en surtidor 3 boca diesel y gas 93 01 breakaway 34 opw reconectable en surtidor 5 gas 95 se realizan pruebas y estos quedan operativos | problemas con 3 mangueras de despacho de combustibles el breakaway estan danados isla n1 gas 95 con problemas isla n 2 gas 97 y diesel tambien | 9
15480 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | pantallas ortr se demoran demasiado en activar despacho de combustible se chequean dispensadores estos se encuentran despachando normal problemas que se presentan intermitentemente son producto del mal funcionamiento del sistema orpak | andrea indica que los surtidores se detienen por momentos cuando se realizan despacho de combustible queda pensando hasta que retoma la marcha nuevamente clienta indica que esta falla se presenta en todas las bocas | 11
15481 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | solicitada atencion de emergencia por flavio cocas hora real de atencion inicio 1030 fin 1100 se chequea surtidor cebando centrifuga diesel quedando en despacho normal | fono de contacto clienta indica que el surtidor de diesel se sebo | 14
15482 | 13° | Combustibles JL Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita motor srv para dispensador 2 por arrojar error 5074 y detener ventas se realiza el cambio de 1 motor srv en disp 2 por estar malo quedando operativo repuesto 1 motor srv banco prueba se solicita motor srv para dispensador 2 por arrojar error 5074 y detener ventas se realiza el cambio de 1 motor srv en disp 2 por estar malo quedando operativo repuesto 1 motor srv banco prueba | area de atencion combustible | 21
15483 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se elimina filtracion de dsl de dispensador 2 desde copla de union de equipo con wipe hose quedando ok se elimina filtracion de dsl de dispensador 2 desde copla de union de equipo con wipe hose quedando ok | area de atencion combustible | 14
15484 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se habia empezado a ver la variacion del estanque de 97 y se pregunta a jefa de estacion si se puede parar la venta de 97 y 95 par revisar la telemedicion o sea vedeer root y ajustarlo pero ellas se niega como dia vierne no se puede para la estacion de servicio nombre de la jefa es carolina pavez se habia empezado a ver la variacion del estanque de 97 y se pregunta a jefa de estacion si se puede parar la venta de 97 y 95 par revisar la telemedicion o sea vedeer root y ajustarlo pero ellas se niega como dia vierne no se puede para la estacion de servicio nombre de la jefa es carolina pavez | area de atencion combustible | 15
15485 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicitan adhesivos de leyenda petrobras por estar en mal estado 3 leyendas petrobras se realiza el cambio de 3 leyendas petrobras por estar en mal estado en disp 345 repuesto 3 leyendas petrobras p14461 se solicitan adhesivos de leyenda petrobras por estar en mal estado 3 leyendas petrobras se realiza el cambio de 3 leyendas petrobras por estar en mal estado en disp 345 repuesto 3 leyendas petrobras p14461 | area de atencion edificios y estructuras | 5
15486 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h |  | area de atencion combustible | 0
15487 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza revision encontrandose elemento funcional y valvula de retencion defectuosa se procede al cambio de estos repuestos ademas se solicita plld para su cambio en cabezal de bomba sumergida de producto 97 ya que este arroja lecturas erroneas a veeder root lo que genera alarma de caida de presion se realiza el cambio de un detector de fuga p13074 en estanque de gas 97 se realiza pruebas de presion quedando operativo se realiza revision encontrandose elemento funcional y valvula de retencion defectuosa se procede al cambio de estos repuestos ademas se solicita plld para su cambio en cabezal de bomba sumergida de producto 97 ya que este arroja lecturas erroneas a veeder root lo que genera alarma de caida de presion se realiza el cambio de un detector de fuga p13874 en estanque de gas 97 se realiza pruebas de presion quedando operativo | area de atencion combustible | 2
15488 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv y 3 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | manguera rota y no se puede divisar bien el numero de boca | 9
15489 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza visita a eds encontrando sin despacho de gas 93 en boca 5 se chequea surtidor encontrando correa de motor con desgaste se procede al cambio quedando operativo | isla 1 surtidor 1 y 2 boca 1 y 5 presenta problemas de no arranque cuando se levanta la pistola no entrega producto | 1
15490 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en surtidor 1 pd por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable y se indica forma de reconexion queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en surtidor 1 pd por encontrarse cortado se instala breakaway reconectable y se indica forma de reconexion queda operativo | correo de cliente estimada buenas tardes favor solicito una visita a la planta s a f pozo y reyes ltda de un tecnico ya que una pieza de acople de manguera de salida a pistola de carga combustible acople tipo destorcedor adjunto imagen de referencia espero una rapida gestion ya que me encuentro con maquinas paradas dejo telefono de don cristian reyes si se requiere mayor informacion 56 9 quedo atenta a sus comentarios saludos cordiales | 9
15491 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Jueves | 8 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita a bodega kit valvula despiche opw codigo p14416 repuesto solicitado se instalan valvulas de despiche en estanque nro 3 diesel quedando operativo | valvula despiche danada en estanque 3 | 23
15492 | 10° | Luz Leticia Brange Krauce | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 8 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se asiste a llamado de emergencia se realiza limpieza de discos magneticos limpieza de cable de wip y reseteo de equipo quedando ok | surtidor malo | 8
15493 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 8 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de dispensador boca 27 gas 97 el cual presenta falla en medidor ya que este se traba al incio durante el flujo lento o al completar una venta predeterminada durante el flujo lento se solicita repuesto para reemplazo se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n27 producto 97 se realiza calibracion a equipo quedando operativo repuesto 1 medidor advantage gilbarco es banco de pruebas se realiza revision de dispensador boca 27 gas 97 el cual presenta falla en medidor ya que este se traba al incio durante el flujo lento o al completar una venta predeterminada durante el flujo lento se solicita repuesto para reemplazo se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n27 producto 97 se realiza calibracion a equipo quedando operativo repuesto 1 medidor advantage gilbarco es banco se pruebas | area de atencion combustible | 23
15494 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 8 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera rota | 22
15495 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de teclado predeterminado en dispensador numero 11 encore 500s lo cual se encontraba sulfatado se procede a realizar limpieza quedando operativo se visita estacion de servicio para realizar chequeo de teclado predeterminado en dispensador numero 11 encore 500s lo cual se encontraba sulfatado se procede a realizar limpieza quedando operativo | area de atencion combustible | 7
15496 | 14° | Carlos Alberto Yhon López (La Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se visita eds para realizar chequeo de teclado programacion de disp encore 300 boca 1 y 2 3 y 4 lo cual se encuentra en mal estado por los tanto se solicita 01 teclado programacion se realiza el cambio de 1 teclado de programacion una vez instalado se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible | 12
15497 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia un filtro a peticion del cliente filtro proporcionado por cliente se guarda balde vacio en camioneta sam camara surtidor del tk5 con agua esta es retirada quedando en tambores metalicos en la eess distribuidor facilita tambores metalicos que tenia para el deposito del agua sensor de liquido es limpiado quedando alarma despejada del vedee root agua penetra por paredes interiores del sam | area de atencion combustible | 20
15498 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se revisa dispensador 5 producto diesel encontrandose bota pistola en mal estado por lo cual se reemplaza quedando operativa | area de atencion combustible | 6
15499 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp1293 se realizo remplazo de 1 filtro de alta cap disp 349397 y 5693 se realizo remplazo de 3 filtros de baja cap disp1293 se realizo remplazo de 1 filtro de alta cap disp 349397 y 5693 se realizo remplazo de 3 filtros de baja cap | falla en surtidores de producto gas 93 en todas las islas estan lentos y cortan la carga | 21
15500 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se procede a la revision de valvulas de despiche spill tk 1 las cuales se encuentran rotas se solicitan 2 valvulas de despiche emco se realiza la instalacion de tres valvulas de drenaje emco en el estanque 1 de 93 2 de 97 y 3 de diesel en los spill de descargas se procede a la revision de valvulas de despiche spill tk 1 las cuales se encuentran rotas se solicitan 2 valvulas de despiche emco se realiza la instalacion de tres valvulas de drenaje emco en el estanque 1 de 93 2 de 97 y 3 de diesel en los spill de descargas | area de atencion combustible | 18
15501 | 9° | Sociedad Comercializadora de Combustibles Araucanía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisa diapensador 7 encontrandose bota pistola en mal estado quebrada se solicita bota pistola para el cambio codigo de repuesto p13383 se solicitan 7 adhesivos de pilares para el cambio repuesto utilizado corresponde a bodega de jonathan acuna cld 0055 se revisa diapensador 7 encontrandose bota pistola en mal estado quebrada se solicita bota pistola para el cambio codigo de repuesto p13383 se solicitan 7 adhesivos de pilares para el cambio si instala bota apolla pistola dimension en dispensador 7 kerosene quedando operativo | area de atencion combustible | 5
15502 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 8 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea tapa alto trafico tk n3 producto petroleo diesel quebrada por camion las medidas tapa alto trafico son de 110 ctms se solicita repuesto para su cambio se realiza cambio de 1 tapa circular para alto trafico empla tk n3 producto petroleo diesel quedando operativo se chequea tapa alto trafico tk n3 producto petroleo diesel quebrada por camion las medidas tapa alto trafico son de 110 ctms se solicita repuesto para su cambio se realiza cambio de 1 tapa circular para alto trafico empla tk n3 producto petroleo diesel quedando operativo | area de atencion combustible | 16
15503 | 8° | Alejandro Segura V. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 8 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el reemplazo del breakaway de 34 recirculando producto breakaway fue arrancado por terceras personas equipo operativo | cliente pisa manguera y se solto de breakaway | 9
15504 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 8 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza y mantencion de contactos en tarjeta de control senal quedando equipo operativo | no surte combustible el surtidor | 11
15505 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 8 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on qyuedando equipo operativo | el surtidor 1 no despacha la totalidad del producto clientes reclamando por favor urgente solucion gracias | 12
15506 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 8 | NOV 18 | 2 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza levantamiento de presion desde veeder root quedando equipo operativo | no despacha 93 regularizacion emergencia | 2
15507 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 7 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ot reasignada a cliente | 0 8 4 1 todos estos reportes son hechos desde que se instalaron los 2 surtidores nuevos en el file por las mismas 2 fallas despacha lento el conbustible 95 y 97 en alguna ocaciones en los 3 surtidores y surtidor 1 y 3 ocacionalmente se bloquean los productos cuando se esta cargando antes de llegar a lo programado o antes de cortar por ser tanque lleno | 21
15508 | 5° | Soc. Servicio y comercio Valparaiso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 13 de 13 | programacion mantencion preventiva | 3
15509 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 7 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reposicion de accesorio colgante rv quedando equipo operativo | surtidor 10 pistola n 39 gas 93esta cortando muy rapido cliente desconfia del procedimiento | 7
15510 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es revisado pos 4 bpcas 93 95 en donde se encuentran ok bocas poseen pistolas convencionales no presion posotiva por lo cual combustible solo cae por gravedad equipos operativos es revisado pos 4 bpcas 93 95 en donde se encuentran ok bocas poseen pistolas convencionales no presion posotiva por lo cual combustible solo cae por gravedad equipos operativos | surtidor 4 para los productos 93 y 95 despacha producto sin utilizar tag | 4
15511 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 7 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 91 manguera 34 32 mts en surtidor 3 gas 95 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 91 manguera 34 32 mts en surtidor 3 gas 95 se realizan pruebas y este queda operativo | manguera de gas 95 isla 2 lado 3 tiene fuga de combustible favor atender con urgencia | 6
15512 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | en proceso de confeccion de regla se realiza confeccion e instalacion de 4 reglas tk 1 y2 gas 95 tk 3 diesel y tk4 kero | cliente senala que ha solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de las reglas de medicion de los 5 surtidores pero nunca han gestionado su solicitud | 2
15513 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 7 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realizan actividades como mantencion preventiva se calibran 12 bocas | cliente indica que desde hace 15 dias tiene problemas con los clientes donde indican que no esta arrojando la cantidad correcta de combustible solicita la mantencion de los 5 surtidores | 3
15514 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 7 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | hora real inicio 1510 fin 1540 se realiza cambio de manguera 34 danada con alambres a la vista se cambia swivel ya que boca 6 gas 97 no poseia este equipos operativos | se solicita cambio de manguera isla 1 gas 97 puede ocacionar peligro de estatica | 6
15515 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 7 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | break away cortado surtidor 4 gasolina 93 | 22
15516 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 7 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reseteo y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | isla n 2 boca 4 diesel alto galonaje maquina se pasa constantemente y no corta la cantidad solicitada ver urgente | 19
15517 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | tapa cambiada de banco de prueba se cambia tapa caja vereda regla medicion de pd tk 1 la cual estaba crisada y no tenia para tomar | las tapas del estanque al lado de la medicion estan rotas no tienen gancho para levantarla por lo que no permite abrirlo | 16
15518 | 9° | Sociedad Servicios Agricolas y Forestales Collipulli Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 7 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea estanque 1 2 3 diesel estanque 1 diesel se retiran 50 litros de agua aprox segun regla quedando almacenado en tambor en el pto estanque 2 3 sin agua se limpia filtro en bomba succion sucios quedando limpio se recircula producto quedando operativo quedando surtidor operativo mangueras y pistolas correas operativas | no es esta direccion es al lado retiro de agua en estanque mantencion y cambio de filtro al surtidor direccion lote 2 ex fundo santa balbina collipulli | 20
15519 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 7 | NOV 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16289 | mantencion preventiva mes de noviembre | 21
15520 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 7 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza prueba de presion de linea producto diesel bajando a cero la presion de linea se revisan camara de dispensadores encontrando flexible con filtracion en dispensador alto flujo jhb800 lado 1314 se realiza retiro de dispensador para acceso a flexible danado se retira y se instala tapon de 2 lado 13 diesel se realiza prueba de presion de linea producto diesel la cual se manteiene presion quedando producto en servicio y dispensadores despachando producto quedando 1 boca fuera de servicio y 15 operativas se solicita repuesto para normalizar dispensador lado 13 diesel se realiza cambio de flexible quedando operativo | se necesita calibrar pistolas de diesel de los surtidores por diferencia de inventario cambio de bomba | 14
15521 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 7 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 manguera 1 por 5 metros mal estado se cambia 1 breakaweay 1 lado 13diesel quedando dispensador operativo y despachando producto se recircula producto presirizando linea quedando operativo se cambia 1 manguera 1 por 5 metros mal estado se cambia 1 breakaweay 1 lado 13diesel quedando dispensador operativo y despachando producto se recircula producto presirizando linea quedando operativo | breakaway danado de pistola de alto galonaje | 8
15522 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 7 | NOV 18 | 13 | 4 a 5 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de mangueras y fundas quedando operativo reemplazo de 7 mangueras rv3 funda verde rv 2 fundas negras auto 1 manguera convx3mts2 mangueras conv x 5mts | cambiar fundas y mangueras segun levantaiento | 4
15523 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | enos 1 es reelazada 01 pistola 12 por estar en al estado y filtrar por su cuerpo en pos tres son reparadas valvulas proporcionales en 93 y v poweerpor no detener venta preseteada en producto 95 en pos 9 es revisafa boca 95 la cual se encuentra ok acc en mal estado queda en eds enos 1 es reelazada 01 pistola 12 por estar en al estado y filtrar por su cuerpo en pos tres son reparadas valvulas proporcionales en 93 y v poweerpor no detener venta preseteada en producto 95 en pos 9 es revisafa boca 95 la cual se encuentra ok acc en mal estado queda en eds | gasolina 95 boca 3 no se detiene el volumen programado | 6
15524 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de claves de acceso a equipos quedando ok | programacion y configuracion de equipos cambio de claves visita 7 11 | 11
15525 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | boca 11 corta en forma reiterada antes del monto presetiado | 4
15526 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | area de atencion combustible | 19
15527 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | swivel cumple vida util se desboco y filtraba cambio de swivel de 1 a boca 19 de pd el cual se desboco y filtraba equipo operativo | filtra pistola alto galonaje destorcedor | 6
15528 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 6 a 7 días | 1 a 4 semanas | quedan pendiente 8 fundas fundas solicitadas se realiza instalacion de funndas quedando equipo operativo | cambio de 8ocho fundas en surtidores | 5
15529 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtro se encontraba roto cambio de filtro alto flujo a boca 9 de 93 el cual se rompio y filtra combustible equipo operativo | perdida de combustible en el interior del surtidor 3 y 4 | 12
15530 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor nj3 por encontrarse bloqueado el lado 2 se revisaron conexiones no detectando algun tipo de falla se realizo reseteo del surtidor y se verifica funcionamiento recirculando producto en las 3 bocas afectadas quedando operativo ademas se realiza el cambio de 01 filtro alta capacidad por encontrarse con flujo lento queda operativo se realiza revision de surtidor nj3 por encontrarse bloqueado el lado 2 se revisaron conexiones no detectando algun tipo de falla se realizo reseteo del surtidor y se verifica funcionamiento recirculando producto en las 3 bocas afectadas quedando operativo ademas se realiza el cambio de 01 filtro alta capacidad por encontrarse con flujo lento queda operativo | por favor mantencion a los surtidores estan generando problemas se pasa arrancay no entrega producto petroleo lento a la brevedad posible | 12
15531 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | mangera de combustible presenta fuga | 4
15532 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 ampolleta ahorro energia compra quedando equipo operativo | cliente indica que no prende la iluminacion del panel frontal del surtidor | 9
15533 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se verifica el despacho de gas 93 y gas 97 en el dispensador n 3 en donde la falla se presenta con gas 97 y gas 95 al despachar 97 por ambos lados el lado 1 del equipo baja el flujo hasta detenerse moentras tanto el lado 2 continua despachando de forma normal se realiza el cambio de 01 filtro para gas 97 y falla continua se revisan valvulas proporcionales de gas 97 las cuales estan con suciedad en su interior se vuelven a montar y falla persiste se decide cambiar de posicion valvulas por las de diesel sin lograr un buen resultado se chequean parametros en funcion 54 la cual esta ok se verifica funcion 80 la cual esta en 60 y se deja en 40 acorde a lo que se recomienda y falla aun continua se mide voltaje en retorno los cuales estan en 220volt se intercambia minirele de gas 93 por el de gas 97 y no se logra dar solucion se solicita apoyo tecnico para dar solucion a falla del equipo se cambia 01 teclado preset encore 500s en el lado 2 del equipo el cual se encontraba defectuoso se vuelve a estacion de servicio para continuar con falla del dispensador n 3 el cual presenta problemas con la venta de gas 97 se intercambia placa controladora de valvulas por la del dispensador n 12 y falla continua se chequea presion de trabajo de bomba sumergible la cual no supera los 18 psi al abrir camara del tank sump del tk n 3 de gas 97 este se encuentra repleto de agua son 1000 lts aprox los cuales deben se retirados se solicita apoyo con tambores bomba neumatica y compresor para realizar el retiro de estos 1000 lts aprox de agua para asi poder chequear el estado de turbina y empaquetadura de esta se realiza el retiro de 400 lts de agua desde el tank sump de gas 97 250 lts desde tank sump de gas 93 y 250 lts de agua desde el tank sump de diesel camaras quedan selladas con silicona en tapas de alto trafico se verifica el estado de empaquetadura de turbina de gas 97 la cual esta en mal estado se fabrica empaquetadura nueva y se instala se prezuriza linea pero esta no supera los 135klp de presion de trabajo se revisa valvula check la cual se encuentra con oring dilatado se cambio valvula check y se vuelve a prezurizar linea quedando con una presion de trabajo de 223klp se prueba el despacho de producto en el dispensador n 34 de forma simultanea quedando este operativo quedan almacenados en dependencias de la es 05 tambores metalicos de 200 lts con agua contaminada en su interior se verifica el despacho de gas 93 y gas 97 en el dispensador n 3 en donde la falla se presenta con gas 97 y gas 95 al despachar 97 por ambos lados el lado 1 del equipo baja el flujo hasta detenerse moentras tanto el lado 2 continua despachando de forma normal se realiza el cambio de 01 filtro para gas 97 y falla continua se revisan valvulas proporcionales de gas 97 las cuales estan con suciedad en su interior se vuelven a montar y falla persiste se decide cambiar de posicion valvulas por las de diesel sin lograr un buen resultado se chequean parametros en funcion 54 la cual esta ok se verifica funcion 80 la cual esta en 60 y se deja en 40 acorde a lo que se recomienda y falla aun continua se mide voltaje en retorno los cuales estan en 220volt se intercambia minirele de gas 93 por el de gas 97 y no se logra dar solucion se solicita apoyo tecnico para dar solucion a falla del equipo se cambia 01 teclado preset encore 500s en el lado 2 del equipo el cual se encontraba defectuoso se vuelve a estacion de servicio para continuar con falla del dispensador n 3 el cual presenta problemas con la venta de gas 97 se intercambia placa controladora de valvulas por la del dispensador n 12 y falla continua se chequea presion de trabajo de bomba sumergible la cual no supera los 18 psi al abrir camara del tank sump del tk n 3 de gas 97 este se encuentra repleto de agua son 1000 lts aprox los cuales deben se retirados se solicita apoyo con tambores bomba neumatica y compresor para realizar el retiro de estos 1000 lts aprox de agua para asi poder chequear el estado de turbina y empaquetadura de esta se realiza el retiro de 400 lts de agua desde el tank sump de gas 97 250 lts desde tank sump de gas 93 y 250 lts de agua desde el tank sump de diesel camaras quedan selladas con silicona en tapas de alto trafico se verifica el estado de empaquetadura de turbina de gas 97 la cual esta en mal estado se fabrica empaquetadura nueva y se instala se prezuriza linea pero esta no supera los 135klp de presion de trabajo se revisa valvula check la cual se encuentra con oring dilatado se cambio valvula check y se vuelve a prezurizar linea quedando con una presion de trabajo de 223klp se prueba el despacho de producto en el dispensador n 34 de forma simultanea quedando este operativo quedan almacenados en dependencias de la es 05 tambores metalicos de 200 lts con agua contaminada en su interior | area de atencion combustible | 20
15534 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 8 oring double bump quedando equipo operativo | fuga de diesel en el techo del surtidor | 18
15535 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h |  | area de atencion | 0
15536 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 78 ya que se encontraba sin despacho de diesel se realiza master reset a dispensador y limpieza de rele auxiliar de retorno en tablero quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 78 ya que se encontraba sin despacho de diesel se realiza master reset a dispensador y limpieza de rele auxiliar de retorno en tablero quedando operativo | area de atencion combustible | 10
15537 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de destorcedor de 34 por filtracion a boca n 9 de p diesel vida util equipo queda operativo cambio de destorcedor de 34 por filtracion a boca n 9 de p diesel vida util equipo queda operativo | sale combustible entre la pistola y manguera | 6
15538 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 11 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se chequea calibracion de boca 193 2 93 3 95 4 diesel encontrandose dentro de los rangos normales se chequea calibracion de boca 193 2 93 3 95 4 diesel encontrandose dentro de los rangos normales | solicitamos una prueba de calibracion para surtidores 01 gas 93 02 gas 93 03 gas 95 04 diesel | 3
15539 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se chequea surtidor 7 y 8 encontrandose ampolletas quemadas por lo cual se solicitan 4 backlight para su reemplazo y adicional 2 mangueras 34 y 1 mangeura de 1 que se encuentran en mal estado inicdnecia se cierra bajo mp ot 14418 | area de atencion combustible | 21
15540 | 8° | Transportes Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a surtidor n1 y n2 pdiesel se realiza chequeo en motores si miden volt y amper a equipo se detecta en tablero electrico fase r y fase s sueltas en diferencial se normaliza se prueba con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a surtidor n3 y n4 pdiesel se realiza limpieza en discos magneticos y valvulas check en medidor se prueba con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a surtidor n1 y n2 pdiesel se realiza chequeo en motores si miden volt y amper a equipo se detecta en tablero electrico fase r y fase s sueltas en diferencial se normaliza se prueba con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a surtidor n3 y n4 pdiesel se realiza limpieza en discos magneticos y valvulas check en medidor se prueba con ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible | 10
15541 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisa regla del estanque 5 de diesel encontrandose esteticamente ok pero administracion dice que no cuadran las mediciones tiene mucha diferencia en comparacion a las 4 reglas nuevas que se hicieron hace poco en los otros estanques y que las mediciones de estas estan ok estacion no cuenta con la tabla de calibracion el fabricante es maestranza e ingenieria lo espejo estanque 5 de diesel capacidad 40 m3 se cierra ot ya que en la es se realiza remodelacion y cambio de tk | area de atencion combustible | 2
15542 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa las tapas de los estanques encontrandose tapa de monitorio en mal estado se solicita tapa para el cambio se realiza el cambio de tapa | area de atencion combustible | 16
15543 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 ampolleta ahorro energia compra quedando equipo operativo | pantalla surtidor de diesel no funciona | 9
15544 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se chequea equipo sin encontrar problemas se realiza un cold star ademas se chequea tdfya por una detencion del despacho en pd se encuentra un rele suelto no permitiendo que pase la alimentacion al contactor del pd se reaprieta y se realizan pruebas sin presentar fallas equipos quedan operativos se chequea equipo sin encontrar problemas se realiza un cold star ademas se chequea tdfya por una detencion del despacho en pd se encuentra un rele suelto no permitiendo que pase la alimentacion al contactor del pd se reaprieta y se realizan pruebas sin presentar fallas equipos quedan operativos | falla intermitente al cargar combustible no entrega el producto esta falla se presento anteriormente y no se encontro problema pero este se repite en forma intermitente la luz del marcador esta parpadeando la isla se encuentra cerrada para evitar problemas con clientes | 10
15545 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv 1 funda roja y 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | destorcedor pistola 97 malo y pistola mala | 4
15546 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | breakaway cortado gas 93 surtidor 2 | 22
15547 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | estacion de servicio sin venta | 22
15548 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | surtidor n 2 se dificulta colocar la pistola en la base fotografia 1 surtidor n 4 el gatillo de la pistola se atasca fotografia 2 | 4
15549 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de clave a equipos dispensadores quedando ok | programacion y configuracion de equipos cambio de claves visita 7 11 | 22
15550 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se converso telefonicamente con administrador el cual informa que equipo se encuentra 100 operativo | area de atencion combustible | 15
15551 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean valvulas digitales se chequean medidores se realiza master reset a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean valvulas digitales se chequean medidores se realiza master reset a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo | area de atencion combustible | 22
15552 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a eess por incidencia de graficas despegadas se realiza pegado de 4 graficas de seguridad en pilares de estacion de servicio con pegamento agorex montaje quedando operativo se realiza visita a eess por incidencia de graficas despegadas se realiza pegado de 4 graficas de seguridad en pilares de estacion de servicio con pegamento agorex montaje quedando operativo | area de atencion edificios y estructuras | 5
15553 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 04 filtros de alta capacidad 40030 en disp 3 y 4 a solicitud de encargado se realiza el cambio de 04 filtros de alta capacidad 40030 en disp 3 y 4 a solicitud de cliente no se realiza pruebas de flujo para no interferir en venta a camiones se levanta presion en bocas 17 q8 19 y 20 de diesel quedando operativas | favor revisar surtidores de alto flujo maquinas lentas favor revisar | 12
15554 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo despacho venta cliente operativo | no expende 9593 | 22
15555 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | rotura de manguera de la boca 17 de combustible diesel | 22
15556 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Futrono) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fernando Huenupan | Miércoles | 7 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se asiste a la es para verificar la cantidad de tambores no encontrando ningun tambor para retirar se cierra | area de atencion | 20
15557 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 2 se extrae 126ltrs 97 lado 4 se extrae 3ltrs diesel total 156ltrs lado 4 se cambia manguera y destorcedor 34 convencional quedando ok lado 2 se chequea 97 no presentando anomalias | area de atencion combustible | 8
15558 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h |  | area de atencion combustible | 0
15559 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza sellado de termi ales de breakaway y wipe hose en dispensadores 8 y 11 las cuales presentaban fugas queda operativo se realiza sellado de termi ales de breakaway y wipe hose en dispensadores 8 y 11 las cuales presentaban fugas queda operativo | area de atencion combustible | 19
15560 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza cold start en consola veeder ya que esta no permitia la midcion de estanques de forma remota queda operativo se realiza cold start en consola veeder ya que esta no permitia la midcion de estanques de forma remota queda operativo | area de atencion combustible | 2
15561 | 8° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN MIGUEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 10 gas 95 por encontrarse rota y filtrando en parte baja de la manguera debido al roce y uso normal de esta queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 mtrs en la boca 10 gas 95 por encontrarse rota y filtrando en parte baja de la manguera debido al roce y uso normal de esta queda operativo | manguera pistola rota | 6
15562 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv 1 manguera rv 1 breackaway rv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | buenas tardes estimados solicito visita de tecnico para arreglo de manguera del lado 4 esta danada se ve malla y filtra bastante combustible gracias | 21
15563 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv y se reconectan 2 breackaway rv quedando equipo despacho venta cliente operativo | tres mangueras con breakaway danado se necesita urgente reemplazo de elemntos dnados para poder operar maquina detenida | 22
15564 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | surtidor de diesel en mal estado danado donde se aloja la manguera | 15
15565 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | en islas 1 y 2 se corta el despacho de g95 alrededor de los 250 pesos | 22
15566 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo despacho venta cliente operativo | gas 93 palanca danada no acciona fuera de servicio surtidor 4 | 15
15567 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | surtidor sin luces donde detalla precios por la noche no se ve nada | 9
15568 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 7 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio 1 breackaway 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | fuga de cl regularizacion emergencia | 22
15569 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de tapa gorro cano descarga quedando ok | tapa gorro cano descarga tk diesel | 16
15570 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 6 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de tapa adptador de vapores | area de atencion combustible | 16
15571 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | area de atencion combustible | 8
15572 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 6 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts mas 01 swivel de 34 por filtracion por usoequipo queda operativo accesorios en mal estadk quedan en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts mas 01 swivel de 34 por filtracion por usoequipo queda operativo accesorios en mal estadk quedan en eds | manguera de la isla 2 gasolina 93 esta rota | 6
15573 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 6 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 teclado preset wayne quedando equipo operativo | teclado de surtidor con problemas | 12
15574 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 6 | NOV 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | tarro metalico queda vacio al retiro de eess administrador solicita pistola cambiada se realiza el camnio de 1 pistola de 12 codigo p14772 la cual no se acciona corte automatico recirculando producto quedando operativo | surtidor 5 boca 20 isla 3 la pistola de 93 no corta automatico | 20
15575 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 3 93 en mal estado se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 34 por 3 metros lado 3 93 en mal estado se recircula producto quedando dispensador operativo y despachando producto | isla 2 posic 3 boca 9 93 manguera se rompio fuera de servicio | 8
15576 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 3050) (Valdivia I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza rotacion de medidor de producto97 al diesel y viceversa para lubricacion del mismo se ajusta tiempo de precorte al dispensador se realizan pruebas quedando operativo | area de atencion combustible | 23
15577 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de 2 mangueras por estar con la malla a la vista cambio de 2 mangueras por estar con la malla a la vista | area de atencion combustible | 6
15578 | 4° | Grupo L&V | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | chequeo de equipo limpieza valvulas digitales de gas 93 gas 97 y pd se realizan pruebas con recirculacion sin presentar fallas chequeo de equipo limpieza valvulas digitales de gas 93 gas 97 y pd se realizan pruebas con recirculacion sin presentar fallas | area de atencion combustible | 19
15579 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es cerrada bajo ot 14947 incidencia es cerrada bajo ot 14947 | area de atencion combustible | 21
15580 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakawy | area de atencion combustible | 17
15581 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realizac ambio de accesorios quedando ok | area de atencion combustible | 4
15582 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se lubrica motor quedando ok | area de atencion combustible | 15
15583 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de accesorios quedando ok | area de atencion combustible | 6
15584 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 15 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h |  | area de atencion combustible | 0
15585 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 6 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | se solicita destapar valvulas de presion y vacio por acumulacion de gas durante la descarga | 21
15586 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 6 | NOV 18 | 12 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de un bushing bp patra reinstalacion de whipe hose quedando equipo operativo | el breakaway necesita ajuste ya que esta filtrando diesel es importante senalar que este breakaway es nuevo fue cambiado luego de un incidente con cliente que arranco a toda velocidad desprendiendo la manguera por lo que se asume que esta en buen estado y solo requiere ajuste | 21
15587 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 6 | NOV 18 | 12 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | perdida de combustible diesel por la union de la manguera de la boca 21 | 22
15588 | 13° | Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 6 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | no despacha cl regularizacion emergencia | 22
15589 | 9° | VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRÍA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot anulada por cliente | certificados de reinspeccion de tanques enterrados 1 2 3 4 y 5 se encuentran con fecha de vencimiento 7 noviembre 2018 | 21
15590 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | nuevamente pistola n 7 entrega suministro muy lento y se presiona esta se corta | 4
15591 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | manguera rota perdida de combustible cuando se realiza la venta | 22
15592 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 02 filtros de 30 micrones para diesel y 04 filtros 10 micrones para gasolina en surtidores 12 y 34 ya que los anteriores se encontraban colapsado producto de esto surtidores se encontraban despachando con un flujo mas lento de lo normal se relizan pruebas con ventas a publico y estos quedan con su flujo correspondiente se realiza el cambio de 02 filtros de 30 micrones para diesel y 04 filtros 10 micrones para gasolina en surtidores 12 y 34 ya que los anteriores se encontraban colapsado producto de esto surtidores se encontraban despachando con un flujo mas lento de lo normal se relizan pruebas con ventas a publico y estos quedan con su flujo correspondiente | fenomeno se presenta en las dos islas y son en las gasolinas de 93 y 95 octanos despacha demasiado lento reclamos de los clientes y genera desconfinza en el procedimiento de carga favor de solucionar urgente | 12
15593 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | el surtidor despacha lento | 12
15594 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 6 | NOV 18 | 11 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | fuga de combustible por la pistola | 4
15595 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza reseteo de equipo y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | no expende | 22
15596 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | no se detiene la venta marcada en el preset | 18
15597 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 pistolas rv 2 mangueras rv 6 filtros spin on 2 fundas negras y 1 funda roja rv quedando equipo operativo | pistolas en mal estado | 4
15598 | 5° | Soc. Servicio y comercio Valparaiso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | fuga de combustible por manguera rota surtidor 4 boca 13 de 95 octanos | 6
15599 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola de 12 a boca n 4 de gas 95 por no cortar sensor automatico vida util equipo queda operativo cambio de pistola de 12 a boca n 4 de gas 95 por no cortar sensor automatico vida util equipo queda operativo | isla 2 boca 4 gasolina 95 pistola no corta | 4
15600 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de breakaway cortado a boca n 2 de gas 93 mal uso cambio de wipehouse 34 y manguera 34 a boca n 2 de gas 93 por tener malla a la vista vida util equipo queda operativo cambio de breakaway cortado a boca n 2 de gas 93 mal uso cambio de wipehouse 34 y manguera 34 a boca n 2 de gas 93 por tener malla a la vista vida util equipo queda operativo | isla 1 boca 2manguera cortada por cliente | 6
15601 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio se realiza cambio de pistola y destorcedor quedando equipo operativo | pistola danada con fuga de combustible alto galonaje diesel | 9
15602 | 10° | Patricio Alejandro | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realiza retiro de agua en camara sump de estanque de gasolina 93 gasolina 97 y petroleo diesel ademas se realiza retiro de agua en dispenser sump quedando sin presencia de agua todos las camaras de los estanques quedan sin presencia de agua se realiza retiro de agua en camara sump de estanque de gasolina 93 gasolina 97 y petroleo diesel ademas se realiza retiro de agua en dispenser sump quedando sin presencia de agua todos las camaras de los estanques quedan sin presencia de agua | area de atencion combustible | 20
15603 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando fallas dispensador operativo trabajos realizados en presencia de la administracion de la estacion de servicio se realiza chequeo a dispensador se realizan variadas pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes no presentando fallas dispensador operativo trabajos realizados en presencia de la administracion de la estacion de servicio | area de atencion combustible | 15
15604 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | coordinar retiro de agua de tank sump 3 y 5 400ltrs aprox sin pruebas coordinar retiro de agua de tank sump 3 y 5 400ltrs aprox se extrae agua desde tank sump 3y 5 400ltrs aproxquedando ok considerar 2 tambore de 200ltrs | area de atencion combustible | 20
15605 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se revisa agua en tanque 2 diesel el cual no contiene | area de atencion combustible | 20
15606 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se identifica reglas de tanques 34 quedando ok | area de atencion combustible | 2
15607 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de placas de tanques 1234 para actualizar fechas quedando ok considerar mas 3 p14785 placas aluminio ya que en stock tablet aparece 1 | area de atencion combustible | 11
15608 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de teclado preset lado 8 encore 500s quedando ok considerar 1 p15239 teclado preset encore 500s por no tener stock en tablet | area de atencion combustible | 12
15609 | 13° | Comercial y Distribuidora Luck Ltda. (Indepen.) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas |  | area de atencion combustible | 0
15610 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | surt 3 se realizo remplazo de dos ampolletas de 9w iluminacion displey surt 3 se realizo remplazo de dos ampolletas de 9w iluminacion displey | luz del surtidor no prende | 21
15611 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | surt 12 97 se realizo remplazo de una correa weyne surt1293 se saco y reinstalo rotor de centrifuga para chequeolimpieza y lubricacion surt12 93 se cebo centrifuga quedo despachando ok surt 12 97 se realizo remplazo de una correa weyne surt1293 se saco y reinstalo rotor de centrifuga para chequeolimpieza y lubricacion surt12 93 se cebo centrifuga quedo despachando ok | isla 1 surtidores sin despachar combustible | 14
15612 | 1° | empresa de transporte puerto de iquique | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 6 | NOV 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se chequea surtidor el cual se encontraba sin energia electrica se realiza revision a tablero electrico y se observa activada parada de emergencia no permitiendo levantar automatico luego de conectar automatico se mide voltaje el cual llega 220v a estabilizador de corriente pero no entrega 220v a fuente de poder estabilizador de voltajje con problema se saca estabilizador luego se conecta directo para llegar a 220v a fuente de poder igem enciende se hacen pruebas surtidor operativo | surtidor no despacha emergencia solicitada por flavio cocas | 10
15613 | 5° | Rodrigo Concha Letter | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 6 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia se cierra bajo la ot 14767 | area de atencion combustible | 21
15614 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 6 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | no despacha combustible regularizcion | 11
15615 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 6 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador wayne 2v590d1 isla 2 lado 3 que no despacha producto encontrando pulser de gas 93 y 97 bloqueados se resetean pulser y revisan conexiones de valvulas y tarjeta control valvula se prueba equipo quedando este operativo se revisa dispensador wayne 2v590d1 isla 2 lado 3 que no despacha producto encontrando pulser de gas 93 y 97 bloqueados se resetean pulser y revisan conexiones de valvulas y tarjeta control valvula se prueba equipo quedando este operativo | isla 2 lado 3 venta 0 pistolas cortan muy rapido a los 200 o 300 pesos | 11
15616 | 8° | Comercial El Peumo Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 6 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea bomba engranaje en surtidor nro 1 gas 93 detectando bajas de presion al despachar se revisa valvula bypass encontrandose semitrabada se realiza reparacion recirculando producto quedando operativo ademas se detecta en boca nro 8 gas 93 eliminador de aire en mal estado no cumpliendo su funcion sale producto provocando derrame en vez de eliminar aire se solicita repuesto para su cambio se realiza instalacion de eliminador de aire quedando equipo operativo eliminador de aire proveniente de banco de pruebas | los surtidores no estan entregando la cantidad de combustible que refleja la boleta | 14
15617 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambia 1 manguera 34 por 5 metros boca 1 diesel mal estado se cambia 1 pistola 34 en boca 1 diesel con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 34 por 5 metros boca 1 diesel mal estado se cambia 1 pistola 34 en boca 1 diesel con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto | solicitamos cambio mangera por fuga de producto al miomento de la descarga surtidor 4 diesel | 4
15618 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando isla nro 2 sin despacho de gas 93 debido a que correa esta cortada se procede a la instalacion de correa ajustable quedando surtidor operativo se prueba con despacho a clientes sin presentar problemas | producto gas 93 y 95 isla n 2 no entrega combustible se solicita mantencion urgente dentro de lo posible ya que no se puede vender producto se reparo ayer pero volvio a fallar | 1
15619 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | problema se ocaciono una ves el dia de ayer se reinicia equipo el cual el dia de ayer marcaba codigo 50 equipo se chequean ventas estando okey | surtidor detiene venta senalando codigo 50 en visor problema cada vez mas frecuente en dispensador de diesel alto galonaje isla 3 | 11
15620 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se chequea surtidor encontrando paletas centrifugas danadas se limpian filtro de valvula y centrifuga se realiza reemplazo de kit de paleta centrifuga se solicitan filtros piusi para su cambio filtros solicitados a bp despachados se realiza instalacion de filtro piusi y se hace entrega a administrador de 2 filtros para stock equipo operativo | surtidor funciona lento y ademas la pistola que cambiaron para que cortara automatico tampoco funciona favor visita de tecnicos | 14
15621 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se cambia breakaway de 34 opw a disp 1 boca nro 1 gas 97 1 breakaway de 1 disp 6 boca nro 11 alto galonaje diesel los cuales se encontraban ambos contados una vez instalado se prueban quedando operativos ok tambien se revisa flujo de las bocas nro 3 7 11 15 gas 93 debido a que su despacho es muy lento se procedio a cambiar filtros y se prueba continuando el despacho lento despues se chequea bomba sumergible del estanque y se realizar pruebas y se encuentra detectora de fuga malo se solicitan otro nuevo repuesto solicitado se realiza cambio de detector de fuga de gasolina modelo s t p m l d g serie 18 g500 90060 2 l en estanque numero 4 de gas 97 se realizan pruebas quedando equipo operativo se cambia breakaway de 34 opw a disp 1 boca nro 1 gas 97 1 breakaway de 1 disp 6 boca nro 11 alto galonaje diesel los cuales se encontraban ambos contados una vez instalado se prueban quedando operativos ok tambien se revisa flujo de las bocas nro 3 7 11 15 gas 93 debido a que su despacho es muy lento se procedio a cambiar filtros y se prueba continuando el despacho lento despues se chequea bomba sumergible del estanque y se realizar pruebas y se encuentra detectora de fuga malo se solicitan otro nuevo repuesto solicitado se realiza cambio de detector de fuga de gasolina modelo s t p m l d g serie 18 g500 90060 2 l en estanque numero 4 de gas 97 se realizan pruebas quedando equipo operativo | se volvio a soltar la manguera del ag y ademas una de 97 no crresponde el recobro favor ver la forma de dejar 100 operativo el ag siempre tenemos el mismo problema | 17
15622 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente operativo | la pistola no para al finalizar venta | 22
15623 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Martes | 6 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza limpieza y mantencion de discos magneticos chequeo de bomba centrifuga y valvulas de retencion quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor despacha y cuando van en 189 pesos no sale mas producto es el mismo surtidor que se queno la fuente de poder | 8
15624 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 5 | NOV 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | administrador nos comunica que al realizar ventas de dispensador nro 1 wayne 3vista lado a en todos los productos se detiene la venta intespestivamente se revisan codigos de error indicando suciedad en discos magneticos en medidor diesel se limpian ademas se cambian 2 valvulas check medidor con filtro e iman ya que los que tenia no poseian malla de filtro se recircula producto quedando operativo se cambia sello pulser medidor para intervencion antiguo nuevo tarro metalico queda vacio al retiro de eess | surtidores 93 95 97 pd no expenden producto iala n 1 | 23
15625 | 8° | CL - SOC.DIST. COMB.E INVER.LOS CIRUELOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 5 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor detectando filtros sueltos lo que provocaba filtracion se normalizan filtros en equipo se realizan pruebas de recirculacion eliminando filtracion surtidor operativo trabajo realizado en presencia de encargado del punto industrial | fuga de cl en el equipo solicitada por flavio cocas | 15
15626 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se verifica estado de guardamotor diferencial contactor y lineas trifasicas de estanque 2 encontrandose encontrandose sin problemas se mide resistencia en bobinas arrojando valores de 136 a entre lineas se corrige anormalidad se realizan prueban quedando guardamotor operativo | activacion de guardamotor tk2 producto 97 | 10
15627 | 8° | Sertory Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se reinicia consola veeder root por segundo bloqueo se cargan datos se ajusta fecha y hora y se levanta presion quedando operativo se observa ventas al publico quedando todo operativo | consola veeder root bloqueada | 2
15628 | 6° | Comercial Albano Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 3 días | trabajos de retiro por proyecto fernando mendoza se reealiza toma de numerales e identificacion de surtidores e inventario de combustible para dar cierre a es subcontrato hace retiro de 6 suridores para ser entregados en bodega loginsa informado rodrigo diez | area de atencion | 5
15629 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 3 queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 3 queda operativo | area de atencion combustible | 9
15630 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a reiniciar el veeder root luego se hace un cold stat pero tampoco funciono asi q se tuvo que colocar parametro por parametro para asi quedar configurado todo los estanque y sensores queda veeder root opeativo se realiza a reiniciar el veeder root luego se hace un cold stat pero tampoco funciono asi q se tuvo que colocar parametro por parametro para asi quedar configurado todo los estanque y sensores queda veeder root opeativo | area de atencion combustible | 2
15631 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 5 encontrandose con despacho normal operativo se realiza revision de dispensador numero 5 encontrandose con despacho normal operativo | area de atencion combustible | 1
15632 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway vr en dispensador numero 9 ya que se encontraba filtrandoqueda operativo cambio de 1 breakaway vr y 1 manguera vr en dispensador numero 6 ya que presentaban filtracion trabajo realizadopor solicitud de administracion se realiza el cambio de 1 breakaway vr en dispensador numero 9 ya que se encontraba filtrandoqueda operativo cambio de 1 breakaway vr y 1 manguera vr en dispensador numero 6 ya que presentaban filtracion trabajo realizadopor solicitud de administracion | area de atencion combustible | 9
15633 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra funcionando con total normalidad | area de atencion combustible | 1
15634 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 5 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo en boca 24 durante una venta la cual arrojo una entrega de 40 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo durante una venta arrojando una entrega de 80 ltrsm ademas se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la misma boca ya que presentaba falla de corte automatico por falta del sensor queda operativo se realiza revision de flujo en boca 24 durante una venta la cual arrojo una entrega de 40 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo durante una venta arrojando una entrega de 80 ltrsm ademas se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la misma boca ya que presentaba falla de corte automatico por falta del sensor queda operativo | surtidores 7 y 8 de isla 4 no trabajan en simultaneo 9 | 12
15635 | 13° | VERONICA ADELINA SEPULVEDA FAUNDEZ Y OTROS E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv quedando equipo operativo | breakaway malo se suelta | 21
15636 | 8° | Sertory Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se reinicia consola veeder root tls350 levanta presion en sus 3 estanques se ajusta y cargan datos se ajusta fecha y hora quedando operativa | area de atencion combustible | 2
15637 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | surtidor de diesel boca n 5 desepacha lento en ocasiones no continua surtiendo | 22
15638 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | disp293 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reco disp 1293 se realizo remplazo de un filtro baja cap disp 1516 d se realizo remplazo de 2 swivel de 1 disp 16d se realizo remplazo de un cano de 1 disp 4d se realizo remplazo de un swivel de 34 disp 495 se realizo remplazo de una pistola rv disp 397 se saco y reintalo manguera rv para eliminar aparente filtracion disp293 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reco disp 1293 se realizo remplazo de un filtro baja cap disp 1516 d se realizo remplazo de 2 swivel de 1 disp 16d se realizo remplazo de un cano de 1 disp 4d se realizo remplazo de un swivel de 34 disp 495 se realizo remplazo de una pistola rv disp 397 se saco y reintalo manguera rv para eliminar aparente filtracion | mangueras y pistolas | 21
15639 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 6d se realizo remplazo de un breckawey 34 opw reconectable disp 6d se realizo remplazo de un breckawey 34 opw reconectable | break away malo surtidor sin ventas | 21
15640 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | breakway de la boca 17 goteando diesel | 14
15641 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 5 | NOV 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador boca n2 p diesel detectando breakaway con danos se realiza cambio 1 breakaway de 1 pulgada proporciobado por la administracion de la estacion de servicio quedando operativo trabajo realizado en presecia de adnistracion de la estacion de servicio se realiza chequeo a dispensador boca n2 p diesel detectando breakaway con danos se realiza cambio 1 breakaway de 1 pulgada proporciobado por la administracion de la estacion de servicio quedando operativo trabajo realizado en presecia de adnistracion de la estacion de servicio | area de atencion combustible | 15
15642 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 5 | NOV 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a equipo se realiza mantencion en valvulas digitales quedando operativo en boca n13 producto 93 se detecta falla en medidor se solucita repuesto se solicita 1 medidor gilbarco advantage se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n15 producto 97 se realiza calibracion a equipo se realizan pruebas de recirculacion quedando opetativo medidor advantage gilbarco es banco de prueba se realiza chequeo a equipo se realiza mantencion en valvulas digitales quedando operativo en boca n13 producto 93 se detecta falla en medidor se solucita repuesto se solicita 1 medidor gilbarco advantage se realiza cambio de 1 medidor advantage gilbarco a dispensador n15 producto 97 se realiza calibracion a equipo se realizan pruebas de recirculacion quedando opetativo medidor advantage gilbarco es banco de prueba | area de atencion combustible | 23
15643 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se verifica falla en surt 3 producto 95 el cual durante despacho programado se detiene antes terminar el total de la venta se recircula productom detectando falla en medidor de 97 correspondiente a lado b del equipo se solicita medidor encore para cambio a la brevedad cambio de medidor encore surtidor 3 producto 97 repuesto perteneciente a banco prueba se verifica falla en surt 3 producto 95 el cual durante despacho programado se detiene antes terminar el total de la venta se recircula productom detectando falla en medidor de 97 correspondiente a lado b del equipo se solicita medidor encore para cambio a la brevedad se realiza el cambio de medidor encore en surtidor 3 producto 97 por falla se recircula producto y calibra quedando operativo repuesto perteneciente a banco prueba | area de atencion combustible | 23
15644 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se visita eds para realuzar chequeo de dispensador 1 y 2 lo cual al predeterminar ventas se pasa se procede a realizar limpieza de valvula control de flujo quedando operativo se visita eds para realuzar chequeo de dispensador 1 y 2 lo cual al predeterminar ventas se pasa se procede a realizar limpieza de valvula control de flujo quedando operativo | area de atencion combustible | 19
15645 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se cambian 3 filtros del dispensador 6 quedando sin filtracion y sin marcar aire dispensador queda operativo | area de atencion combustible | 14
15646 | 9° | Sociedad Comercial | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 6 a 7 días | 3 a 4 horas | se realiza limpieza de filtro de malla en centrifuga se limpia valvula proporcional se ajusta presion de centrifuga wayne se ajusta tiempo de precorte se realizan pruebas quedando surtidor operativo | area de atencion combustible | 14
15647 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda. (Monte Patria) | NO APLICANO APLICANO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se registran numerales de equipos | toma de numerales del 3110 | 11
15648 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | NO APLICANO APLICANO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se registran numerales de equipos | toma de numerales para la fecha del 3110 | 11
15649 | 10° | Juan Pablo Mandru | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a punto industrial para efectuar chequeo a valvula de sobrellenado se procede a la revision encontrando valvula de sobrellenado operando con normalidad estanque se encuentra con 49000 litros de producto diesel teniendo capacidad de 50000 lts motivo por el cual valvula se encuentra cerrada adm de pi se encuentra sin poder medir debido que solo cuentan con un acceso al estanque y es donde esta la valvula de sobre llenado se realiza visita a punto industrial para efectuar chequeo a valvula de sobrellenado se procede a la revision encontrando valvula de sobrellenado operando con normalidad estanque se encuentra con 49000 litros de producto diesel teniendo capacidad de 50000 lts motivo por el cual valvula se encuentra cerrada | problemas con valvula de sobrellenado se atasco la regla medidora y al sacarla la valvula quedo para abajo | 18
15650 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor 3v isla 1 con correa cortada se cambia quedando operativo se cambian 2 pistola con sensor mal estado lado 12 93 isla 1 se chequea despacho con venta quedando surtidor operativo y normalizado se chequea surtidor 3v isla 1 con correa cortada se cambia quedando operativo se cambian 2 pistola con sensor mal estado lado 12 93 isla 1 se chequea despacho con venta quedando surtidor operativo y normalizado | en ilsla 1 motor funciona funciona pero no entrega combustible isla cerrada | 1
15651 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | dispensador con codigo error 51 58 59 se solicita repuesto para normalizar lado 12 necesito 2 pulser inteligente wayne repuestos solicitados y enviados se chequea dispensador y se cambian 4 kit de reparacion valvulas lado 12 93 12 97 en mal estado se cambia 2 kit reparacion medidor prosducto 93 97 lado 12 por filtracion se cambian 2 wip producto 93 97 con codigo de error 50 51 se recircula producto 93 95 97 quedando dispensador operatibo y normalzado dispensador con codigo error 51 58 59 se solicita repuesto para normalizar lado 12 necesito 2 pulser inteligente wayne repuestos solicitados y enviados se chequea dispensador y se cambian 4 kit de reparacion valvulas lado 12 93 12 97 en mal estado se cambia 2 kit reparacion medidor prosducto 93 97 lado 12 por filtracion se cambian 2 wip producto 93 97 con codigo de error 50 51 se recircula producto 93 95 97 quedando dispensador operatibo y normalzado | surtidor isla 1 comienza la carga y corta antes de terminar por ej se programa 10 000 y a los 2 500 corta la venta | 23
15652 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua a los estanques n 1 y 2 gasolinas 93 y 97 tk 1 gas 93 120 litros de agua aprox tk 2 gas 97 50 litros de agua aprox quedando finalmente con zero agua ambos estanques agua contaminada queda en tambor proporcionado por estacion de servicio se realiza retiro de agua a los estanques n 1 y 2 gasolinas 93 y 97 tk 1 gas 93 120 litros de agua aprox tk 2 gas 97 50 litros de agua aprox quedando finalmente con zero agua ambos estanques agua contaminada queda en tambor proporcionado por estacion de servicio | se solicita sacar agua de estanque gasolina 93 y 97 | 20
15653 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | son reemplazados 02 filtros spin on en pos 1 y 2 productos 93 y v power por estar tapados flujo inicial 93 19 lpm v power 21lpm flujo final 93 32 plm v power 32 lpm equipooperativo son reemplazados 02 filtros spin on en pos 1 y 2 productos 93 y v power por estar tapados flujo inicial 93 19 lpm v power 21lpm flujo final 93 32 plm v power 32 lpm equipooperativo | salida lenta fluji de combustible surtidor 1 y 2 gasolina 93 boca 18 y 21 | 6
15654 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | disp1 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w iluminacion displey disp 12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte y despacho del bajo flujo disp1 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w iluminacion displey disp 12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte y despacho del bajo flujo | surtidor n1 gas de 93 arranca lento desde el reporte quedaron pendiente torcedor de pistola diesesl boca 12 y en surtior 1 se quemo ampolleta de pantalla | 21
15655 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 4 switch membrana en dispensadores numero 3 y 4 de productos de 93 y 95 queda operativo se realiza el cambio de 4 switch membrana en dispensadores numero 3 y 4 de productos de 93 y 95 queda operativo | area de atencion combustible | 18
15656 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se recetea equipo veeder root por arrojar error e1 de comunicacion quedando ok | area de atencion seguridad y protecciones cctv | 2
15657 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset a dispensador numero 12 ajustes de datos de programacion de la misma y reinicio de site master quedando todo operativo se realiza master reset a dispensador numero 12 ajustes de datos de programacion de la misma y reinicio de site master quedando todo operativo | area de atencion combustible | 11
15658 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | lado12se extrae 4ltrs 93 lado12se extrae 4ltrs 97 lado12se extrae 4ltrs diesel total 12ltrs a dispenser 12 se cambia placa electronica t20076g3 proporcionada por banco prueba | area de atencion combustible | 23
15659 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | pendiente el reemplazo de fuente de poder pendiente el reemplazo de fuente de poder | area de atencion combustible | 19
15660 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa spill dejando cadena instalada correctamente | area de atencion combustible | 7
15661 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de acrilico de parada de emergencia quedando ok considerar acrilico parada de emergencia proporcionado por banco prueba | area de atencion combustible | 13
15662 | 5° | Marisa Crignola Gerini | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h | incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero | area de atencion perimetrales e iluminacion | 5
15663 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | equipo chocado con valvulas quebradas se requiere traer valvulas mover el equipo y anclarlo se recircula en total 1045 lts equipo chocado con valvulas quebradas se requiere traer valvulas mover el equipo y anclarlo se realiza cambio de valvulas de impacto cortada gasolinas 93 97 y recuperacion de vapor se ancla equipo con pernos y se realiza pruebas de recirculacion para ver funcionamiento equipo queda operativo | area de atencion combustible | 22
15664 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 12 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras vapor recovery en dispensadores 6 y 7 se solicitan mangueras para el cambio en dispensadores 5 y 2 se realiza el cambio de mangueras en dispensador numero5 de gasoli a y en dispensador numero 2 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 2 mangueras vapor recovery en dispensadores 6 y 7 se solicitan mangueras para el cambio en dispensadores 5 y 2 se realiza el cambio de mangueras en dispensador numero 5 de gasolina p14517 y en dispensador numero 2 de producto diesel p14516 queda operativo | area de atencion combustible | 0
15665 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | ampolleta quemada ampolletas solicitadas cambio de 1 ampolleta pls9w por estar quemada ampolleta quemada ampolletas solicitadas cambio de 1 ampolleta pls9w por estar quemada | falla en surtidor de diesel ila 2 surtidor n 9 marca y no sale producto y isla 2 lado 4 pantalla de venta con luz intermitente en mal estado | 9
15666 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se recircula en total 15 lts se realiza cambio de breakaway reconectable en equipo n7 porque tenia un breakaway no reconectable cortado se realiza recirculacion | area de atencion combustible | 9
15667 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | incidencia periodo vencido 2018 | area de atencion combustible | 21
15668 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 10 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 10 de producto diesel queda operativo | area de atencion combustible | 9
15669 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a revisar el dispensador 34 la configuracion y luego se saca producto diesel en ambos lados no teniendo ningun tipo de problema se deja operativo se realiza a revisar el dispensador 34 la configuracion y luego se saca producto diesel en ambos lados no teniendo ningun tipo de problema se deja operativo | area de atencion combustible | 14
15670 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza modificacion de precorte se encuentra operando sin problemas | area de atencion combustible | 19
15671 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de de empaquetaduras p14406 sello medidor en medidor de producto diesel en dispensador numero 9 ya que se presentaba filtracion todo operativo se realiza el cambio de de empaquetaduras p14406 sello medidor en medidor de producto diesel en dispensador numero 9 ya que se presentaba filtracion todo operativo | area de atencion combustible | 23
15672 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el ajuste de precorte en dispensador numero 910 ya que este se pasaba queda operativo se realiza el ajuste de precorte en dispensador numero 910 ya que este se pasaba queda operativo | area de atencion combustible | 19
15673 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se levanta presion veeder root queda con todas sus funciones normales | area de atencion combustible | 2
15674 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza ajuste de polea y correa de motor quedando equipo despacho venta cliente operativo | el surtidor de kerosene se encuentra sin funcionamiento | 1
15675 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo presenta visor ppu de gas 93 descontectado se vuelve a conectar quedando operativo equipo presenta visor ppu de gas 93 descontectado se vuelve a conectar quedando operativo | area de atencion combustible | 11
15676 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo dispensador n 6 presenta teclado en mal estado debido a que este se encuentra con humedad se realiza el cambio de 01 teclado preset encore quedando este operativo equipo dispensador n 6 presenta teclado en mal estado debido a que este se encuentra con humedad se realiza el cambio de 01 teclado preset encore quedando este operativo | area de atencion combustible | 12
15677 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita atendedores indican que surtidor se encuentra expendiendo de manera normal se reviso surtidor no detectando fallas visuales ni en su programacion surtidor operativo al momento de la visita se encuentra surtidor expendiendo de manera normal el breakaway cortado habia sido reconectado por atendedor surtidor operativo | manguera desconectada | 1
15678 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 5 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita atendedores indican que surtidor se encuentra expendiendo de manera normal se reviso surtidor no detectando fallas visuales ni en su programacion surtidor operativo al momento de la visita atendedores indican que surtidor se encuentra expendiendo de manera normal se reviso surtidor no detectando fallas visuales ni en su programacion surtidor operativo | isla 3 no entrega producto | 19
15679 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo y se detecta cableadio alimentacion orpack fuera de norma y cable en corte se informa a enex para que envie a mantendor correspondiente para regularizacion de cableado | surtidor de isla tres no esta funcionando esta con problemas de comunicacion por problemas de cableado de isla el dia sabado se hizo presente personal de adexus enviado por orpak senalando que es problema de cableado del surtidor que genera problemas de comunicacion con sistema orpak se solicita visita urgente ya que tenemos una isla cerrada | 10
15680 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 5d se realizo remplazo de un breckawey de 34 opw reco disp 5d se realizo remplazo de un breckawey de 34 opw reco | manguera de la boca no 5 maquina octuple se desprende | 21
15681 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza limpieza y mantencion de discos megneticos se reprograman parametros de ajuste de precorte y se cambia 1 kit oring sello medidor quedando equipo operativo | surtidor n7 nuevamente no despacha ningun combustible | 19
15682 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | es ceerada bajo os 88851 es ceerada bajo os 88851 | surtidor gasolina 93 isla 1 no se puede programar y despacha combustible sin pasar el tag | 21
15683 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo internamente y accesorios colgantes encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor 7 de 93 octanos filtra por la valvula | 22
15684 | 10° | Luz Leticia Brange Krauce | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor n 2 el cual se encuentra bloqueado con codigo de error f 37 se procedio a realizar reprogramacion del equipo luego se recircula producto 20 litros x lado con patron volumetrico para verificar calibracionquedando nuevamente en condiciones normales ambos lados del surtidor se realiza chequeo a surtidor n 2 el cual se encuentra bloqueado con codigo de error f 37 se procedio a realizar reprogramacion del equipo luego se recircula producto 20 litros x lado con patron volumetrico para verificar calibracionquedando nuevamente en condiciones normales ambos lados del surtidor | maquida de diesel que corresponde a venta del storage presenta error esta descontrolada y no hace nada al levantar pistolas | 8
15685 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de filtros de baja y alta capacidad dispensador 1 y 2 en productos pd 97 y 93 respectivamente se realiza el cambio de filtros a peticion de encargado dispensador 1 cambio de 01 filtro 30030 pd flujo inicial 24 lxm y 02 filtros 30010 en 97 flujo inicial 28 lxmy 93 flujo inicial 20 lxm dispensador 2 03 filtros 40030 en pd 97 y 93 pd y 93 22 lxm 97 28 lxm se verifica flujo lento en ambos equipos durante venta a clientes luego de cambio filtros equipos quedan operativos entregando 36 lxm en todos los productos pruebas inicial y final realizadas durante venta a clientes | maquinas gasolina 9395diesel ambas islas despachan lento favor revisar | 12
15686 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | conector pulsador inteligente wayne suelto se reapreta quedando operativo se revisa surtidor 5 de kerosene por no despacho se verifica error 13 en memoria de equipo se chequea pulsador inteligente encontrandose suelto conector se conecta y se recircula producto quedando operativo se realiza chequeo volumetrico encontrandose 40 ml cada 20 litros | maquima kero con problemas la levantar la pistola no entrega producto favor revisar | 10
15687 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 2 wip y 1 ampolleta ahorro energia compra quedabndo ok se realiza el cambio de 1 placa senal quedando equipo operativo | surtidor no arranca cuando mse levanta la psitola | 9
15688 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | surtidor chocado esta inoperativo | 22
15689 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 rele 220v quedando equipo operativo | surtidor despacha muy lento en todas las bocas y se para durante las cargas programadas | 22
15690 | 9° | Jorge Bornand Chesta e Hijos Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza de valvulas y se realiza cambio de 2 filtros se realizan pruebas quedando dispensador operativo | area de atencion combustible | 12
15691 | 9° | CODO | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | pinturas ok se realiza el pintado de tapas de descargas de los estanques 1 de 93 2 de 97 y tres de diesel tambien se pintan los venteos con su respectivo color quedando ok | area de atencion combustible | 13
15692 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | pinturas ok se realiza el pintado de tapas de descarga del estanque uno de diesel 2 de 97 3 de diesel 4 de 93 5 de kerosene quedando ok | area de atencion combustible | 16
15693 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | trabajo cerrado en administracion de la estacion informan que ellos no han hecho incidencia para cambios de reglas ya que se estan haciendo el cambio de todos los estanques y en unas semanas mas cerraran la estacion completa | area de atencion combustible | 15
15694 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se realiza chequeo de alarma l15 correspondiente a tamk sump gas 97 se desmonta tapa alto trafico y se extrae sensor discriminador se deja sensor en alcohol isopropilico para su recuperacion se instala sensor y se chequea funcionamiento en consola se reakiza sellado con silicona de tapa alto trafico veeder root queda con funciones normales alarma veeder root | area de atencion combustible | 2
15695 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador por filtracion se chequeo tapas de medidores canerias valvulas sellos se realiza retiro de las tapas laterales de equipo se realizan pruebas con ventas a clientes no detectando ninguna filtracion dispensador operativo todos los trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio se realiza chequeo a dispensador por filtracion se chequeo tapas de medidores canerias valvulas sellos se realiza retiro de las tapas laterales de equipo se realizan pruebas con ventas a clientes no detectando ninguna filtracion dispensador operativo todos los trabajos realizados en presencia de administracion de estacion de servicio | area de atencion combustible | 15
15696 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se informa que dispensador 1 y 2 se encuentra con problemas en swivel 34 se solicitan 2 swivel 34 para dispensador 1 y 2 se realizo el cambio de 2 destorcedores de 34 a dispensador n 1 producto 93 y dispensador n 8 producto diesel | area de atencion combustible | 0
15697 | 8° | Ximena Solis Hernandez | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea en tda se informa que interruptor paco correspondiemte a luminarias perimetrales se encuentra con problemas se deriba incidencia a personal a cargo de tda interruptor malo | area de atencion perimetrales e iluminacion | 10
15698 | 8° | Comercializadora Los Castaños | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de un breakway de 34 codigo p13430 en dispensador nro 2 boca nro 12 gas 93 el cual fue arrancado por terceras personas se recircula producto quedando operativo adicionalmente a solicitud del administrador se solicita atencion por despacho lento dispensador nro 3 gas 97 y diesel cambiando 3 filtros quedando operativo | isla uno breakaway quebrado isla dos surtidor despacha demaciado lento favor urgente | 0
15699 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | quedan pendiente 02 motores monofasicos motores solicitados y enviados se realiza visita a estacion de servicio para efectuar el cambio de 2 motores wayne en isla 1 productos gas 93 y gas 97 se procede a instalacion de los motores y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento isla lado 1 queda operativa con todas las bocas operando con normalidad se observa venta a clientes por 30 min aprox | producto gas 93 isla n 1producto gas 93 isla n 2 no entrega combustible se solicita mantencion urgente dentro de lo posible | 10
15700 | 10° | EDIGARDO OJEDA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor nro 3 el cual se encuentra con 2 pistolas rotas por choque con movil se procede a cambio de pistolas quedando operativo el despacho se solicita dos palanca de activacion bota pistola para su cambio repuestos solicitados se reponen pistolas por garantia queda pendiente instalacion de 2 palancas de partida se realiza instalacion de 2 palancas de accionamiento se realizan pruebas quedando equipos operativo | surtidor nuevo chocado el sabado en la noche hay 2 pistolas que no funcionan | 5
15701 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se visita eds encontrando dispensador nro 8 9 productos diesel con despacho lento se encuentran despachando 30 litros x minuto aproximadamente se reemplazan filtros se chequea nuevamente entregando 80 a 90 litros por minuto se prueba con venta al publico equipo operativo | surtidor 8 y 9 despachan lento | 12
15702 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor de isla 2 producto gas 93 en corte electrico se procede a chequear caja electrica encontrando alimentacion de motor gas 93 suelto se procede a la reparacion de este quedando surtidor operativo se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor de isla 2 producto gas 93 en corte electrico se procede a chequear caja electrica encontrando alimentacion de motor gas 93 suelto se procede a la reparacion de este quedando surtidor operativo se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento | producto gas 93 isla n 2 no entrega combustible se solicita mantencion urgente dentro de lo posible ya que no se puede vender producto | 10
15703 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 tapa adaptador 4 en estanque 4 97 quebrada quedando estanque operativo y normalizado se cambia 1 tapa adaptador 4 en estanque 4 97 quebrada quedando estanque operativo y normalizado | tapa surtidor ag deteriorada | 16
15704 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia brekaway de 34 covencional en boca 17 diesel pisicion 8 por encontrarse danado quedando equipos con despacho normal se cambia brekaway de 34 covencional en boca 17 diesel pisicion 8 por encontrarse danado quedando equipos con despacho normal | manguera diesel del surtidor 8 se suelta | 1
15705 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 funda roja lado 3 vppower mal estado se cambia 1 funda verde lado 5 95 mal estado se cambia 1 funda negra lado 5 diesel mal estado quedando fundas operativas y normalizadas se cambia 1 funda roja lado 3 vppower mal estado se cambia 1 funda verde lado 5 95 mal estado se cambia 1 funda negra lado 5 diesel mal estado quedando fundas operativas y normalizadas | las fundas de los surtidores estan danadas | 4
15706 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola 12 lado 3 95 con sensor en mal estado quedando dispensador operativo despachando producto se cambia 1 pistola 12 lado 3 95 con sensor en mal estado quedando dispensador operativo despachando producto | se solicita cambio de pistola ya que no se puede generar venta por que corta muy rapido se para en 100 pesos | 8
15707 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 5 | NOV 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se observa filtracion en union de manguera con swivel de 34 producto 93 se realiza el cambio de manguera por presentar pequena fisura en hilo de union se realizan pruebas de recirculacion y con ventas al publico quedando operativa | area de atencion combustible | 14
15708 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se verifica que diferencial trifasico corresponde a circuito de pantallas zona de elaboracion y zona de autoservicio se encuentra activado se chequea dispositivo de lineas encontrando que linea 5 se encuentra en corte con su neutro correspondiente se desconecta linea en corte logrando habilitar pantallas y zona de elaboracion se requiere cambio de 2 conductores fase y neutro x 20mts aprox de conductor thmn o gua de 14 a 12 aw6 y revision cambio de modulos de enchufes de zona autoservicio ademas se detecta enchufes zona elaboracion en mal estado soporte modulos con cables expuestos y restos de agua en enchufe de horno enex atendera por su cuenta tema levantado | en la isla 2 al levantar surtidor de petroleo no entrega producto | 10
15709 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor octuple el cual segun reporte llamado al turno de emergencia no funciona gas 93 al revisar se prueba que surtidor despacha en todos sus productos solo que pistola de boca nro 4 se encontraba con pistola mala se cambia por otra nueva y se vuelve a probar quedando todas las bocas operativas | isla 1 boca 1 y 8 de gas 93 no expende combustible estamos sin venta de este producto | 4
15710 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza revision de surtidores los cuales se encuentran todos operativos atendiendo a publico administrador comenta que incidencia corresponde a botonera selctora de diesel en mal estado la cual ya fue cambiada se realiza revision de surtidores los cuales se encuentran todos operativos atendiendo a publico administrador comenta que incidencia corresponde a botonera selctora de diesel en mal estado la cual ya fue cambiada | area de atencion combustible | 21
15711 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza la limpieza de 04 display ppu y sus acrilicos con pasta de pulir a su vez se limpia interiomente el dispensador sacando el polvo dejando a la vista de clientes los visores de precios se realiza la limpieza de 04 display ppu y sus acrilicos con pasta de pulir a su vez se limpia interiomente el dispensador sacando el polvo dejando a la vista de clientes los visores de precios | area de atencion combustible | 11
15712 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv quedando equipo operativo | fuga de combustible por parte superior de la manguera de gas 93 | 21
15713 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza cold star reprogramacion de parametros limpieza y mantencion de discos magneticos quedando equipo operativo | surtidos no 3 no arranca y si arranca no completa la venta esta falla es la misma que se ha reportado en los ultimos meses | 19
15714 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | esnrevisado pos 4 de 93 el cual s3 encuentra operativo sin inconvenientes en pos 1 93 es reemplazada 01 valvula proporcional por no poder presetear productos 93 y 95 por estar en mal estado equipo queda operativo es reempazada 01 amplleta pls en pos 2 por esyar quemada en display esnrevisado pos 4 de 93 el cual s3 encuentra operativo sin inconvenientes en pos 1 93 es reemplazada 01 valvula proporcional por no poder presetear productos 93 y 95 por estar en mal estado equipo queda operativo es reempazada 01 amplleta pls en pos 2 por esyar quemada en display | los surtidores de la isla 1 cuando se programan despachan lento no es producto de los filtros es cuando se hace la programacion favor atender sigo teniendo problemas con los clientes por desconfianza que no le estan cargando el producto que el pidio ni tampoco la cantidad que requirio | 6
15715 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera isla 1 surtidor 1 gasolina rota | 22
15716 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente cambio de porta pistola en pos 3 prodjcto 93 en pos 3 productos 93 95 v power fuera de servicio se realiza el cambio de 1 bota portapistola bp quedando equipo operativo | portabota de isla 2 surtidor 3 gasolina no funciona | 6
15717 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realniza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera con recuperadora de gases rota 97 lado 8 | 23
15718 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 1 | el preset no se detiene en el monto digitado bocas 08 11 20 | 21
15719 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras 34 conv quiedando equipo operativo | 2 mangueras con filtracion 93 lado 3 y 97 lado 4 | 22
15720 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset y reprogramacion de parametros se reparan y fijan wip quedando equipo despacho venta cliente operativo | grupo 2 surtidor 3 no despacha en todos sus combustibles | 19
15721 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | es realizada visita en donde equipo en pos 6 se 3ncuentra operativ0 adminisyracion soluciona problema en conjunto con orpak es realizada visita en donde equipo en pos 6 se 3ncuentra operativ0 adminisyracion soluciona problema en conjunto con orpak | las bocas n 23 y 24 de la isla 3 de nuestra estacion no entregan combustible no es problema de orpak ni de ortr se ha reseteado el aparato manualmente y por sistema sin tener resultados positivos quedamos a la espera de una solucion | 11
15722 | 5° | CL - Comercial Agda Bus Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 pistolas 1 1 swivel 1 y 2 filtros spin on quedando equipo operativo | revisar estado general del surtidor mangueras y limpieza motor | 6
15723 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa fuente de poder bp quedando equipo operativo | switch de tablero con problema que afecta surtidor 4 completo y los dos ortiar | 19
15724 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | la manguera se revienta al momento que cliente empieza a cargar | 22
15725 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 5 | NOV 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | surt3497 pendiente remplazo de un motor 220v 34 hp izq surt 34 97 se realizo remplazo de un motor 220v 34 hp izq surt 3497 quedo surt funcionando ok surt3497 pendiente remplazo de un motor 220v 34 hp izq surt 34 97 se realizo remplazo de un motor 220v 34 hp izq surt 3497 quedo surt funcionando ok | isla 1 lado 1 y 2 no estan despachando ni 95 ni 97 por ambos lados | 21
15726 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Sábado | 3 | NOV 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 correa de motor wayne quedando equipo operativo | surtidor sin despacho | 23
15727 | 13° | CL - Ruben Acuña Salinas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Sábado | 3 | NOV 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | surtidor con filtros tapados emeregencia apf | 4
15728 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 1 | NOV 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipos y camaras de decarga no detectandose anomalias se observa en sector de lavado acumulacion de residuos contaminados los cuales generan y emanan el mal olor | medicion de gases en el ambiente por peticion del j z emergencia apf | 20
15729 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 1 | NOV 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo detectandose medidor trabado se realiza limpieza de medidor quedando equipo operativo | surtidor boca 7 sin despacho | 23
15730 | 8° | CL - TRANSP. MAR Y TIERRA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15731 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15732 | 5° | Andescargo Transp. (Los Andes ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitiada | programacion mantencion preventiva | 9
15733 | 13° | Andacor s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15734 | 13° | IRLANDA DE LOURDES PALACIOS VARGAS ESTACION DE SERVICIO E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva mp no se realiza ya que eds se encuentra en remodelacion | programacion mantencion preventiva | 3
15735 | 8° | CL - COMERCIAL HUALPENCILLO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal eimitida | programacion mantencion preventiva | 9
15736 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15737 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15738 | 4° | SOC. DE TTES. CARLOS ROJAS E HIJOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | victor marticorena se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas se instala swivel y adhesivo queda pendiente reparacion parada de emergencia en una segunda visita joel alfaro se realiza cambio de bobina disparo parada emergencia sistema queda operativo | programacion mantencion preventiva | 13
15739 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
15740 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programacion mantencion preventiva | 3
15741 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15742 | 7° | FIDEL ANTONIO DEL CARMEN ARAVENA ZAMUDIO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15743 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programacion mantencion preventiva | 3
15744 | 13° | CL - Transportes Huerta E Hijo Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15745 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 33 de 34 no se calibran 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
15746 | 13° | CL - Buses Vule S.A./ Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15747 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal eimitida | programacion mantencion preventiva | 9
15748 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 15 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15749 | 8° | Transportes Diaz E Hijos s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal eimitida | programacion mantencion preventiva | 9
15750 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15751 | 8° | Comercial Ancla Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 17 de 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15752 | 13° | CL - Transportes Transauto Limitada, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15753 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15754 | 5° | Sertchile Sa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15755 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15756 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15757 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva 25 de 25 | programacion mantencion preventiva | 3
15758 | 8° | Combustibles Segundo Venegas Cuevas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se hace calibracion de una boca limpieza interior de la descarga y del surtidor con desengrasante se hace chequeo general no encontrando filtraciones se hace cambio de una manguera de una pulgadade un breakaway de una pulgada breakaway con resorte malo los repuestos se cambian por uso y no por mal uso se hace pintura en la tapa de descarga camara muy pesada no se puede abrir no cuentan con archivo del cec y las caracteristicas del estanque se hace cambio de una correa motor modelo de plus punto industrial cuenta con descarga remota manguera de una pulgada codigo p1605 1 breakaway una pulgada codigo p 16672 correa motor modelo de plus codigo p 16374 se hace calibracion de una boca limpieza interior de la descarga y del surtidor con desengrasante se hace chequeo general no encontrando filtraciones se hace cambio de una manguera de una pulgadade un breakaway de una pulgada breakaway con resorte malo los repuestos se cambian por uso y no por mal uso se hace pintura en la tapa de descarga camara muy pesada no se puede abrir no cuentan con archivo del cec y las caracteristicas del estanque se hace cambio de una correa motor modelo de plus punto industrial cuenta con descarga remota manguera de una pulgada codigo p1605 1 breakaway una pulgada codigo p 16672 correa motor modelo de plus codigo p 16374 | programacion mantencion preventiva | 13
15759 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15760 | 8° | CL - TRANSPORTES RIO VERGARA S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15761 | 6° | CL - Proactiva Servicios Urbanos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | calibracion surtidor limpieza de equipo chequeo de pistola revision de correa limpieza filtro centrifuga medicion de agua a tk revision de adhesivo boca tk revision de placas tk pintura de tapa spill nota1 no se puedd hacer levantamiento online por no estar creado el punto nota2 no hay documentos de tk para completar informacion calibracion surtidor limpieza de equipo chequeo de pistola revision de correa limpieza filtro centrifuga medicion de agua a tk revision de adhesivo boca tk revision de placas tk pintura de tapa spill nota1 no se puedd hacer levantamiento online por no estar creado el punto nota2 no hay documentos de tk para completar informacion | programacion mantencion preventiva | 7
15762 | 8° | CL - Sociedad De Transportes Medina Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se hace mantencion preventiva se calibran dos bocas se hace limpieza y pintura de descarga se hace cambio de dos filtros 40010 encontrando un flujo inicial de 51 segundo por litro se chequea posteriormente quedando un flujo de 08 segundos por litro se hace limpieza interior de surtidor se hace cambio de una correa motor por desgaste los repuestos que se cambian son por uso y no mal uso sin camara estanque y con descarga remota se hace mantencion preventiva se calibran dos bocas se hace limpieza y pintura de descarga se hace cambio de dos filtros 40010 encontrando un flujo inicial de 51 segundo por litro se chequea posteriormente quedando un flujo de 08 segundos por litro se hace limpieza interior de surtidor se hace cambio de una correa motor por desgaste los repuestos que se cambian son por uso y no mal uso sin camara estanque y con descarga remota | programacion mantencion preventiva | 14
15763 | 8° | Comercial Cardemil Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15764 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | cambio de tapas tk sump a tk n 3 de 97 y 4 de 93 pkr estar quebradas li pieza de equipos con desengrasante reparacion de filtracion en medidor de surtifor de kerosene kit de oring vida util se elimina filtracion en verticales de impulsion de gas 97 isla n 1 gas 93 y 97 isla n 2 cambio de fundas a pistolas boca 3 de 95 4 de 93 y 7 de 95 vida util pintura de tapas spill revision de pkacas tks revision decadhesivos boca tk calibracion de 28 de 28 bocas chequeo dd preset chequeo de pistolas se instala colgante en boca n 8 de gas 93 ya qud no tenia pustoka dd 12 manguera de 34 x32 swivel 34 y breakaway 34 mal uso se elimina filtrscion en nedidor gas 97 isla 5 y 6 cambio de filtros a dispensador isla 5 y 6 se cambia breakaway y pistola a boca 20 de 93 por estar danada puf choque a dispensador mal uso se ajusta posicion de porta pistolas chocados en isla n 5 se repara filtracion en valvulas proporcionales de boca n 24 de 93 se cambia oring de tuberia vida util nota repuestos de colgantes no se encontrsbsn en la es no hay fechas de reinspeccion tks para completar informacion en placas cambio de tapas tk sump a tk n 3 de 97 y 4 de 93 pkr estar quebradas li pieza de equipos con desengrasante reparacion de filtracion en medidor de surtifor de kerosene kit de oring vida util se elimina filtracion en verticales de impulsion de gas 97 isla n 1 gas 93 y 97 isla n 2 cambio de fundas a pistolas boca 3 de 95 4 de 93 y 7 de 95 vida util pintura de tapas spill revision de pkacas tks revision decadhesivos boca tk calibracion de 28 de 28 bocas chequeo dd preset chequeo de pistolas se instala colgante en boca n 8 de gas 93 ya qud no tenia pustoka dd 12 manguera de 34 x32 swivel 34 y breakaway 34 mal uso se elimina filtrscion en nedidor gas 97 isla 5 y 6 cambio de filtros a dispensador isla 5 y 6 se cambia breakaway y pistola a boca 20 de 93 por estar danada puf choque a dispensador mal uso se ajusta posicion de porta pistolas chocados en isla n 5 se repara filtracion en valvulas proporcionales de boca n 24 de 93 se cambia oring de tuberia vida util nota repuestos de colgantes no se encontrsbsn en la es no hay fechas de reinspeccion tks para completar informacion en placas | programacion mantencion preventiva | 16
15765 | 13° | MYCLA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programacion mantencion preventiva | 3
15766 | 10° | DICOSUR SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15767 | 10° | CONSTRUCTORA VALKO S. A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15768 | 13° | CL - Empreterra Maquinarias Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15769 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15770 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibran 1 bocas de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
15771 | 9° | CL - ERROL FLIES TRANSPORTES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1 y 2 con un total de 2 bocas calibradas de 2 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean spill container se chequea tfd se pintan tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 13
15772 | 5° | Carlos Toselli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15773 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15774 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15775 | 6° | Santa Angeles STA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se inicia mantencion preventiva se requiere detector de fuga para su instalacion se revisa stock y no contamos con dectector de fuga disponible se envian detectores de fuga | programacion mantencion preventiva | 17
15776 | 13° | CL - Transportes Viking S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15777 | 8° | Comercializadora Los Castaños | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se chequea limpia interior etiqueta bocas segun norma sec y calibra dispensador 4 5 y surtidor 6 encontrandose dentro de norma y operativos se limpian 04 baldes antiderrame y pintan 04 tapas de descargas se retira carro y patrin volumetrico vacio de eds no se revisan tank sump ya que no se encuentra disponible baston momentaneamente para abrir tapas de camaras en estacion se chequea limpia interior etiqueta bocas segun norma sec y calibra dispensador 4 5 y surtidor 6 encontrandose dentro de norma y operativos se limpian 04 baldes antiderrame y pintan 04 tapas de descargas se realiza limpieza interior chequeo etiquetado de bocas segun norma sec y calibracion de los dispensadores 1 2 y 3 encontrandose operativos y dentto de norma se cambian 04 mangueras por encontrarse con malla metalica a la vista 01 destorcedor 34 por desgaste en articulacion provocando filtracion y 01 pistola 12 ya que al momento de soltar gatillo esta seguia liberando un pequeno chorro de producto repuestos cambiados segun peticion de jefe de playa | programacion mantencion preventiva | 16
15778 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 18 de 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15779 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibra 1 boca de kero por estar desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
15780 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15781 | 13° | CL - Supermercado Montserrat S.A.C. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal eimitida | programacion mantencion preventiva | 9
15782 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15783 | 5° | CL - Sind De Trab Independ De Taxistas Linea | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15784 | 7° | CL - EMP.DE TRANSP.LINATAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 3 de 3 | programacion mantencion preventiva | 3
15785 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15786 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15787 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
15788 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15789 | 9° | Transp.Hunter Ltda.-Temuco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15790 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15791 | 13° | CL - Transportes Viking S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15792 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 22 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15793 | 7° | TIMING LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | en ejecucion | programacion mantencion preventiva | 5
15794 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
15795 | 13° | Claudio Ivan Palma | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 29 de 30 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
15796 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15797 | 13° | CL - Empreterra Maquinarias Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15798 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 30 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15799 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15800 | 7° | CONSTRUCTORA SAN FELIPE SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | no ser realiza mp pi fuera de red de atencion enex | programacion mantencion preventiva | 13
15801 | 8° | Victor Adrian Gavilan Villarroel | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15802 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15803 | 13° | CL - Transportes Rioja Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15804 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15805 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
15806 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15807 | 13° | Claudio Ivan Palma | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15808 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 28 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15809 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
15810 | 5° | CL - Comercial Carolina Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15811 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15812 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15813 | 8° | Asoducam Los Angeles | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15814 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 27 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15815 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 26 de 26 bocas se realiza pintado de tapas pendientes de la mantencion | programacion mantencion preventiva | 3
15816 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion 05 dispensadores se ajusta a 0 boca n 8 gas 93 ya que se encontraba fuera rango permitido las demas boca dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes y limpiezapintado taoa spill y revisuon tank sump se realiza calibracion 05 dispensadores se ajusta a 0 boca n 8 gas 93 ya que se encontraba fuera rango permitido las demas boca dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes y limpiezapintado taoa spill y revisuon tank sump | programacion mantencion preventiva | 3
15817 | 13° | Coldtruck | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15818 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
15819 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
15820 | 7° | Constructora Valko S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | no se realiza mantencion preventiva ya que constructora no se encuentra en lugar por termino de faena | programacion mantencion preventiva | 3
15821 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15822 | 13° | CL - Transportes Transauto Limitada, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15823 | 4° | NEU - ELQUI LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15824 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 40 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15825 | 13° | ROSASCO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
15826 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJEROS LINEA 2 S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion de 02 bocas alto galonaje diesel se realiza revision general de surtidores tablero electico spill sump dispenser etc surtidores se encuentran operativos se realiza calibracion de 02 bocas alto galonaje diesel se realiza revision general de surtidores tablero electico spill sump dispenser etc surtidores se encuentran operativos | programacion mantencion preventiva | 1
15827 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15828 | 5° | CL - Soc. Empresa Transportes Lagos Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
15829 | 7° | CL - EMP.DE TRANSP.LINATAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15830 | 8° | Victor Adrian Gavilan Villarroel | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15831 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
15832 | 5° | CL - Sociedad Fish Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15833 | 8° | ASTUDILLO HNOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal ingresada | programacion mantencion preventiva | 9
15834 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15835 | 9° | Soc. Com. Pacifico Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 1 | NOV 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
15836 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 4 a 5 días | Menos de 1h | equipo se rncontraba pegado se reinicia equipo pegado se chequean ventas quedando equipo operativo | el surtidor no se detiene en valor programado de venta en el combustible boca 6 | 22
15837 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | ods mal emitida | sin flujo de petroleo | 9
15838 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | mal asignada periodo 2018 | area de atencion combustible | 9
15839 | 2° | EMP.DE TPTE.PUBL.LINEA 7 ANTOFAGASTA SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza inspeccion a surtidor encontrando con error 59 el cual es de comunicacion con pulser se realiza cambio de pulser y surtidor queda trabajando con normalidad | falla en surtidor | 1
15840 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando eess funcionando con normalidad se le pregunta al encargado el cual manifiesta que semana anterior luego de fuente temporal de viento y lluvia el sistema se bloqueo pero al cabo de unos minutos volvio a la normalidad | surtidor se resetea al momento de despachar combustible | 15
15841 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de manguera rv en pos 2 producto 95 es reemplazada 01 manguera rv en pos 2 producto 95 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en al estado queda en eds queda pendiente el cambio de manguera rv en pos 2 producto 95 es reemplazada 01 manguera rv en pos 2 producto 95 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en al estado queda en eds | la manguera fuga en la parte inferior donde da la curva le pasaron por arriba con un vehiculo favor reponer a la brevedad ya que corresponde a la isla n 1 y justo para fin de semana largo | 6
15842 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se visita estacion encontrando despacho lento en isla 1 y 2 de producto 93 se chequea el estado de valvulas de impacto se ajusta presion en elemento funcional de bomba se realizan pruebas con venta a publico funcionando con fluijo normal | surtidores despachan lento | 1
15843 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio encontrando pequena filtracion en union de manguera y swivel en isla nro 2 producto diesel se limpian uniones se instala sello nuevo se reaprietan uniones se realizan pruebas con venta a publico quedando sin filtraciones | perdida de combustible pistola diesel surtidor no2 | 14
15844 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea equipo bomba sumergible 15 hhp encontraba capacitor danado se cambia capacitor 18uf x 450volt quedando equipo operativo | sin venta de diesel emergencia | 14
15845 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 31 | OCT 18 | 17 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | diesel surtidor 2 marca cero pero no entrega producto gas 93 surtidor 3 se queda pegado y no entrega producto | 22
15846 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 31 | OCT 18 | 15 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | incidencia vencida periodo 2018 eds operativa | area de atencion combustible | 21
15847 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 31 | OCT 18 | 15 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | disp 6d se realizo remplazo de un breckawey 34 opw reconectable disp 6d se realizo remplazo de un breckawey 34 opw reconectable | break away malo surtidos 6 de petroleo | 21
15848 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 31 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | disp 595 se realizo remplazo de un breckawey rv disp193 se realizo remplazo de una manguera rv disp 595 se realizo remplazo de un breckawey rv disp193 se realizo remplazo de una manguera rv | fuga de combustible a traves de la manguera | 21
15849 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 31 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway de 34 opw reconectable al disp nro 2 boca nro 8 prod diesel quedando operativo | breakaway se suelta de boca de diesel | 9
15850 | 13° | Transportes Schiappacasse | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 31 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | base donde se sostiene la pistola se encuentra suelta | 15
15851 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 31 | OCT 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | cliente solicita instalacion de filtro y trampa de agua en surtidor stratema modelo phx111im serie a por contaminacion durante despacho a vehiculos se realiza instalacion de adaptador de 2 y cambio de tapa de 2 en tuberia de medicion por mal sello se adjunta fotografia de equipo para elaboracion de presupuesto por trampa de agua capacidas estanque 15 m3 se realiza instalacion de kit de vaso para filtro clear captor en surtidor stratema se verifica funcionamiento recirculando producto quedando operativo | filtro y trampa de agua | 12
15852 | 4° | SERVICIOS CALLEGARI LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 31 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 tapa medidor y 1 oring medidor wayne debido a que se reventaron por que se piso la manguera se realizan pruebas quedando operativo se cambia 1 tapa medidor y 1 oring medidor wayne debido a que se reventaron por que se piso la manguera se realizan pruebas quedando operativo | fuga de combustible bajo surtidor emergencia apf | 23
15853 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reconeccion de cables de senal en tablero quedando equipo operativo | no sale combustible 93 en ningun surtidor en surtidor 3 y 4 no sale combustible 95 urgente se necesita visita | 10
15854 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 31 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | tambor metalico proporcionado por estacion de servicio queda con producto contaminado almacenado en recinto se realiza retiro de agua en los siguientes estanques tk1 gas 97 50 lts tk2 gas 93 80 lts tk3 diesel 50 lts tk4 diesel 50 lts quedando operativo | agua en estanques gasolina 93 97 y diesel | 20
15855 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 31 | OCT 18 | 13 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | se revisa equipo el cual placa igen no manda senales a placa senal al activar pantalla dice no call se toman codigos de error el cual arroja 59 se cambia pulser pero problema continua se pedira placa igem equipo queda detenido placa igen solicitada y enviada computador se encuentra en mal estado fue cambiado y enviado por banco prueba se revisa equipo el cual placa igen no manda senales a placa senal al activar pantalla dice no call se toman codigos de error el cual arroja 59 se cambia pulser pero problema continua se pedira placa igem equipo queda detenido placa igen solicitada y enviada se cambia placa igem computador a equipo sextuple isla 5 y 6 el cual bloquea equipo y no permitia arrancar equipo se reinicia en conjunto con orpak se chequean ventas equipo operativo | los conectores de la tarjeta interna presenta falla | 11
15856 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de SErvicio EIRL (Petroval EIRL) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 31 | OCT 18 | 13 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra bajo la ot 16396 | mantencion preventiva octubre | 21
15857 | 10° | Comercial Dimar SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 31 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | todos los surtidores de la estacion de servicio se encuentran en condicion normal se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensador 3 y 4 producto gasolina y diesel lo cual corta venta a publico se procede a realizar limpieza de componentes electronicos master reset e intercambio de medidores desde diesel a gasolina 93 se realizan pruebas quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 1
15858 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza limpieza y mantencion a contactos de placa display quedando equipo operativo | totalizador danado indica otro precio que no es del totem | 11
15859 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 31 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 turbina monofasica en tk gas 97 ya que la anterior se encontraba en corte produciendo problemas en surtidores se realizan pruebas y estos quedan operativos se realiza el cambio de 01 turbina monofasica en tk gas 97 ya que la anterior se encontraba en corte produciendo problemas en surtidores se realizan pruebas y estos quedan operativos | surtidores apagados | 10
15860 | 4° | CL - SOL DE ELQUI NUMERO UNO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 31 | OCT 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | se revisa equipo se detecta porta pistola danado se ajusta porta pistola debido a que no se encontraba perno y el segundo estaba suelto se instalan quedando operativo | pistola danada | 4
15861 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 31 | OCT 18 | 11 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza de valvula spill reinstalacion railer descarga valvula saturada con sedimentos operativo | la valvula de despiche del tk 5 no funciona su despiche | 7
15862 | 9° | Linea Nueve SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 31 | OCT 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se solicita cambio de linea desde maquina a tablero electrico 35 metroslinea motor n 2 blanco rojoverde thnn 14 awg se realiza cambio de lieas electricas quedando equipo operativo | cliente indica que desde hace 2 anos que tiene problema con el tablero del surtidor 2 de diesel senala que se corta antes de la cantidad solicitada | 10
15863 | 10° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 31 | OCT 18 | 11 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a 2 equipos de telemedicion opw los cuales no sacan reportes de inv stock impresion se procede a reiniciar ambos equipos y configuran quedando finalmente operativo normales ok | impresion de telemedicion no funciona reporte pendiente del 2 | 2
15864 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al momento de la llegad a la estacion esta se encuentra funcionando se realiza revision de tdf se recomienda reparacion de tdf | maquina sextuple en corte cae interruptor de diferencial y guarda motor de surtidor de 97 dejando la maquina completamente paralizada unica maquinacon surtidor de de 97 isla principal | 16
15865 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin observaciones se abre el dispensador y se levanta pistola de producto 97 lo cual se encuentra una filtracion por filtro pinchada produciendo que detectora de fuga actue y no despache producto se cambia un filtro 400 30 producto diesel estacion queda trabajando en condiciones normales | isla n 1 las pistolas de 97 oct no entregan producto | 17
15866 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza confeccion e instalacion de placa identificacion tk quedando ok | estanque 1 de wpower sin placa de estanque y detalle de producto y capacidad | 2
15867 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | Más de 1 mes | 2 a 3 horas | se realiza verificacion volumetrica a bocas g97 encontrandose todas dentro de rango | se pide calibracion a bocas de gas 97 cargo a cuenta recobro caso existir anomalias solicita jz marco arce | 7
15868 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 tapa adapatador descarga 4 quedando ok | estanque de wpower con la tapa plastica del tubo de ingreso del combustible al estanque rota | 16
15869 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 3d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw disp34d se realizo remplazo de un filtro de baja cap disp 3d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw disp34d se realizo remplazo de un filtro de baja cap | el surtidor despacha lento | 21
15870 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea alimentaconn de estacion de servicio el cual se encuentra trabajando sin problemas se recomendia la reparacion del tdf | corte en bomba sumergida emergencia | 15
15871 | 8° | José Lagos Valenzuela | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se observa puerta de cabezal de surtidor abierta se normaliza puerta quedando surtidor operativo | area de atencion combustible | 10
15872 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | palanca se solto y se salio se repara palanca partida la cual no activa se reapreta boca 3 de 97 | la palanca del surtidor danada | 15
15873 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Julio Torrijos | Miércoles | 31 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | no se puede chequear surtidor ya que administrador se encuentra fuerra de la estacion administracion generaria nueva incidencia administrador autoriza a encargado de taller a firmar orden de servicio | falla en el surtidor de kerosene no libera prodcto al accionar la palanca favor revisar | 15
15874 | 2° | FAVIGO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 31 | OCT 18 | 8 | 6 a 7 días | Menos de 1h | bomberos comentan que hace un tiempo todos los surtidores comenzaron a detener sus ventas antes de lo programado pero solo en algunas oportunidades se realizan pruebas con venta a publico programando ventas desde el surtidor y no desde panel orpak y estos terminan sus ventas con total normalidad se recomienda a administrador instruir a bomberos realizar programacion de ventas desde panel de surtidor bomberos comentan que hace un tiempo todos los surtidores comenzaron a detener sus ventas antes de lo programado pero solo en algunas oportunidades se realizan pruebas con venta a publico programando ventas desde el surtidor y no desde panel orpak y estos terminan sus ventas con total normalidad se recomienda a administrador instruir a bomberos realizar programacion de ventas desde panel de surtidor | isla 3 preseteado se detiene antes de klo programado | 19
15875 | 2° | FAVIGO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 31 | OCT 18 | 8 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 opw reconectable ya que el anterior se encontraba accionado el cual era modelo convencional se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 opw reconectable ya que el anterior se encontraba accionado el cual era modelo convencional se realizan pruebas y este queda operativo | manguera donde une el surtidor esta danado | 9
15876 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 31 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | trabajo se atendera bajo ot 8 | cliente solicita cambio de regla de medicion de los 5 estanques de combustibles | 21
15877 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se revisan dispensador nro 7 8 y 5 6 las cuales mantienen flujo cambiado en octanos 9397 emergencia fue resuelta el dia lunes en turno normal | diferencia en litros entre 9397 | 11
15878 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza srv | srv agosto septiembre | 21
15879 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza srv | srv agostoseptiembre | 21
15880 | 13° | Market Combustibles | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza srv | srv agosto septiembre | 21
15881 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza srv | srv agosto septiembre | 21
15882 | 13° | Red Propia Chicureo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza srv | srv agostoseptiembre | 21
15883 | 13° | Mandiola Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza srv a la espera de lec ot periodo vencido 2018 | srv agosto septiembre | 21
15884 | 13° | Max Andrés García Sánchez | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza srv | srv agostoseptiembre | 21
15885 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza srv | srv agostoseptiembre | 21
15886 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza srv lista para cierre | srv agosto septiembre | 21
15887 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Martes | 30 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | mal asignada | srv septiembreoctubre | 9
15888 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza srv | srv agostoseptiembre | 21
15889 | 13° | CL - ESPINDOLA SANCHEZ MANUEL | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 30 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente confeccion de regla tk 1 diesel 50m3 se cotizara bajo modalidad calibex se envio cotizacion hassta la fecha sin novedades 1807 se procede a cerrar ot ya que no se entrega aprobacion y pasan dos meses de la fecha de envio | varilla quebrada | 2
15890 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 30 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | ot sera atendida bajo ot 4 | levantamiento colgantes y otros solicitado por jz | 21
15891 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | ABIERTA | Robinson Quiroz | Martes | 30 | OCT 18 | 15 | 5 a 6 días | Error en horas | queda pendiente confeccion de regla tk 1 diesel 20 m3 se cotizara bajo modalidad calibex | cambio de regla la actual danada | 2
15892 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 30 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza reapriete de union de acesorios colgantes eliminando filtracion ademas se detecta consola opw integra 500 bloqueada se informa a enex para que envie mantenedor correspondiente por garantia de instalacion | se filtra combustible por el breakaway | 5
15893 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 30 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | pruba de dispensador se extrae 1lt 93 se marca reglas adecuada a numero de tanques y productos quedando ok ademas se cambia placa de identificacion de tanque 5 kerosene quedando ok | area de atencion combustible | 2
15894 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo detectandose error 29 se procede a resetear y configurar parametros quedando equipo operativo | surtidos 1 y 2 al terminar de cargar parpadea valor y muestra un error 29 | 22
15895 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo la manguera breakaway aparentemente en buen estado | 22
15896 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo estaba bloqueado por orpak se desbloquea equipo tomado por sistema orpak se reinicia equipo se chequean ventas a cliente quedando equipo operativo | surtidor 5 y 6 no funciona | 11
15897 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se retira agua en dispenser sump quedando operativo | solicita retirar agua acumulada en sump de sirtidores | 20
15898 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de accesorios en mal estado y se registra numerales mecanicos y electronicos se realiza chequeo de reglas de medicion estando ok se realiza cambio de manguera pistola y swievel 34 quedando operativo | area de atencion edificios y estructuras | 4
15899 | 9° | MARCELO CHAHIN INOSTROZA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin observaciones se realiza ajuste programacion en parametro 1703 y parametro 193 configurando precorte en 200 centimetros cubicos este ajuste se realiza en los cuatro surtidores que cuenta la estacion estacion de servicio queda trabajando en condiciones normales | surtidor se detiene antes del volumen preseteado | 1
15900 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 30 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 4 el cual no presentaba precio de gas 93 en ppu se procede a conectar ppu display quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 4 el cual no presentaba precio de gas 93 en ppu se procede a conectar ppu display quedando operativo | area de atencion combustible | 11
15901 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 30 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se revisa equipo se cambia flexible 1 12 danado se verifican el equipo determinando falla producida por inversion del giro en motores por reparaciones de otra empresa en el tablero electrico equipo operativo | filtracion interna surtidor diesel alto galonaje al accionarlo se solicita urgente reparacion | 10
15902 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidor se detiene la venta antes antes de lo programado | 22
15903 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola gas 93 surtidor 7 no corta es choreando | 4
15904 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | son reemplazados 01 filtro bc 01 spin on en pos 1 y pos 3 respectivamente por estar tapados por uso a su vez es limpiado filtro de malla de ambas bocas quedando equipo ok flujo inicial es de 22 lpm flujo final 32 lpm son reemplazados 01 filtro bc 01 spin on en pos 1 y pos 3 respectivamente por estar tapados por uso a su vez es limpiado filtro de malla de ambas bocas quedando equipo ok flujo inicial es de 22 lpm flujo final 32 lpm | surtidores de diesel demasiado lentos con filtros tapados lo cual produce la molestia de los clientes por la demora | 6
15905 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y ampolletas de display encontrandose en operacion normal | luz del display del surtdor de la isla 1 parpadea | 9
15906 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | fuga de combustible por la manguera | 22
15907 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se colocan iman en el soporte de pistola ya que por no tenerlo no iniciaba el despacho se prueba con ventas al publico quedando operativo | area de atencion combustible | 1
15908 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | bocas 13 y 14 de diesel alto galonaje despachan extremadamente lento | 12
15909 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | manguera de la boca no10 de diesel es arrancada por camion y tapa protectora es abierta | 22
15910 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a surtidor se realiza mantencion a bomba bennett se realiza cambio de filtros proporcionado por la administracion de estacion de servicio se realizan pruebas de recirculacion de producto y se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operatibo se realiza chequeo a surtidor se realiza mantencion a bomba bennett se realiza cambio de filtros proporcionado por la administracion de estacion de servicio se realizan pruebas de recirculacion de producto y se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operatibo | area de atencion combustible | 12
15911 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 valvuls de alivio check quedando equipo operativo | surtidor 8 de diesel empieza marcando sin entregar producto | 18
15912 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 3 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | bocas 14 y 18 gas97 de surtidor n 3 despachan con lentitud | 12
15913 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | manguera rota surtidor 1 de diesel | 14
15914 | 11° | Comercial Panguilemu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | Más de 1 mes | Menos de 1h | incidencia asignada quedo atendida bajo mantencion preventiva ot 2 | estanque 4 descarga despacha demaciado lento | 21
15915 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL REYES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 6 fundas negras 34 6 fundas verdes rv 4 fundas rv largas y 6 fundas rojas rv quedando equipo operativo | se solicita el cambio de 6 fundas de pistolas diesel 4 de gas 93 5 de gas 95 y 5 de gaas 97 | 4
15916 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | incidencia es atendida bajo ot 7 | los surtidores de la isla 2 estan lentos ademas no cortan ante la programacion del atendedor en algunas ocasiones los clientes se van molestos por la lentitud en la carga de combustibles o por que deben pagar mas de lo requerido por que no corto en lo programado | 21
15917 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv 1 breackaway rv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | en asalto a mano armada ladrones se dan a la fuga arracando con la mangera y pistola enganchada en el vehiculo no se logro recuperar | 4
15918 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 30 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | cuando se programa el surtidor hace la entrega lenta no se puede trabajar bien si no se programa el surtidor los clientes se disgustan por que es demasiado lenta y piensan que no le estan cargando lo requierido | 12
15919 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 30 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola y funda negra quedando equipo operativo | isla 2 pistola diesel se corta no entrega producto | 4
15920 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 30 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 4 a 5 horas | en conjunto con contratista marcos ferrer se realiza retiro de agua de tk 4 gas 97 unos 1700 litros aprox almacenados en 2 bines y tambores se realiza limpieza de linea 97 recirculando producto de 4 bocas 97 y 4 bocas 95 ademas se cambian 2 filtros quedando operativo | retiro de agua contaminada en tk emergencia | 20
15921 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 30 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se hace entrega de llaves para surtidor 3g | suministro y entrega de llaves surtidores a peticion de jz jueves 30 de agosto de 2018 1011 moraga quinteros juany | 14
15922 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se hace entrega de llaves para equipo 3g | suministro y entrega de llaves surtidores a peticion de jz jueves 30 de agosto de 2018 1011 moraga quinteros juany | 14
15923 | 4° | SERVICIOS CALLEGARI LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia pistola 34 debido a que se encuentra quebrada en el cano se cambia pistola 34 debido a que se encuentra quebrada en el cano | cliente indica que hoy 30 10 2018 se dano el cano de la pistoladel surtidor 2 boca 2 de diesel | 4
15924 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | lado 2 se extrae 2ltrs diesel para pruebas se realiza cambio de plld detector de fuga en tk2 97 quedando ok ademas en equipos b7c 12 y 78 se cambia dos placas electronicas t20076 interface quedando ok considerar 1 p13874 plld por no tener stock en tablet | area de atencion combustible | 17
15925 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola vapor recovery p14774 en dispensador numero 8 ya que pistola anterior no cortaba todo operativo se realiza el cambio de 1 pistola vapor recovery p14774 en dispensador numero 8 ya que pistola anterior no cortaba todo operativo | area de atencion combustible | 9
15926 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita matraz y carro de trasvasije para la revisionde dispenssdores del 1 al 6 por reclamos de clientes los cuales dicen que maquinas no cargan el total se realiza verificacion volumetrica de productos 93 y 97 en dispensadores 12 34 y 56 encontrandose todas dentro de los parametros permitidos se recirculan 120 lts de 93 y 120 lts de 97 los que suman 240 lts en total todo operativo se solicita matraz y carro de trasvasije para la revisionde dispenssdores del 1 al 6 por reclamos de clientes los cuales dicen que maquinas no cargan el total se realiza verificacion volumetrica de productos 93 y 97 en dispensadores 12 34 y 56 encontrandose todas dentro de los parametros permitidos se recirculan 120 lts de 93 y 120 lts de 97 los que suman 240 lts en total todo operativo | area de atencion combustible | 13
15927 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza limpieza a valvula digital de dispensador lado 3diesel quedando equipo operativo se realiza limpieza a valvula digital de dispensador lado 3diesel quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 18
15928 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza comparacion de reglas vesus telemedicion y la diferencia que presenta es de 20 litros se realiza comparacion de reglas vesus telemedicion y la diferencia que presenta es de 20 litros | area de atencion combustible | 2
15929 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste a precorte programado quedando equipo operativo se realiza ajuste a precorte programado quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 19
15930 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra incidencia bajo ot 9 | sin venta | 21
15931 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se chequea circuito de fuerza debido a que se activa el diferencial de bomba sumergida al chequear se detecta que el cable de la fase se encontraba en corte para poder dejar en funcionamiento se utiliza el cable de tierra como fase y el de fase como tierra hasta que sean reemplazados los cables se realizan pruebas quedando al 100 | sin venta | 10
15932 | 5° | Combustibles Jy K | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 1 placa rele senal equipo 3v queda pendiente el cambio de placa control de senal 01 imeter en pos 1 producto 93 y 95 es reemplazado 01 imeter en pos 1 y 2 producto 93 por estar pendiente es calibrado quedando operativo es reemplazada placa de senal en equipo pos 2 por bloquear boca 95 a suvez es reparada linea neutro en tablero de equipo el cual el mal estadode este produce un mal funcionamiento de unas de sus turbinas imeter en mal estado e s enviado a of my r queda pendiente el cambio de 1 placa rele senal equipo 3v queda pendiente el cambio de placa control de senal 01 imeter en pos 1 producto 93 y 95 es reemplazado 01 imeter en pos 1 y 2 producto 93 por estar pendiente es calibrado quedando operativo es reemplazada placa de senal en equipo pos 2 por bloquear boca 95 a suvez es reparada linea neutro en tablero de equipo el cual el mal estadode este produce un mal funcionamiento de unas de sus turbinas imeter en mal estado e s enviado a of my r | arranca pero no entrega combustible | 6
15933 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETTIENE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | eds sin producto | 9
15934 | 13° | Transportes Ejecutivos Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 30 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 1d se realizo chequeo de surtidor por aparente falla se encontro funcionando ok surt 2d se realizo remplazo de una correa weyne no se pude probar este surt surt 12d se realizo remplazo de una ampolleta 50w surt 1d se realizo chequeo de surtidor por aparente falla se encontro funcionando ok surt 2d se realizo remplazo de una correa weyne no se pude probar este surt surt 12d se realizo remplazo de una ampolleta 50w | surtidor al levantar la pistola deja de funcionar | 21
15935 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | cambio 8 tapas y oring pistones medidor wayne cambio pistola de 1 autoservicio cambio de 1 ampolleta | aun no solucionan el problema con el surtidor de la posicion 78 que es el que tiene problemas | 23
15936 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor de isla nro 1 sin despacho de producto gas 93 y gas 95 se procede a chequear centrifuga de gas 93 se desmonta para efectuar revision en su interior se procede a la limpieza interna de centrifuga y se observa que flotador se encuentra danado por motivo por el cual se solicita a peticion de encargado se intercambia centrifuga de gas 93 por centrifuga de gas 97 se solicita flotador y empaquetaduras entre centrifuga y medidor se realiza visita a estacion de servicio para efectuar la instalacion de flotador de centrifuga en producto gas 93 de isla nro 1 se instala se observa funcionamiento con venta a clientes sin presentar problemas de despacho isla 1 queda operativa | producto gas 93 95 y 97 de isla n 1 no entrega combustible el dia de ayer se repaaro pero hoy volvio a fallar | 0
15937 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se detecta falla en breaker de tablero electrico | sin diesel | 10
15938 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 en la boca 4 gas 93 por encontrarse rota y filtrando debido a desgaste por roce en parte baja de la manguera queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 32 en la boca 4 gas 93 por encontrarse rota y filtrando debido a desgaste por roce en parte baja de la manguera queda operativo | cliente indica que hoy se rompio la manguera de la boca 4 del combustible gas93 tuvo que apagar el surtidor porque derramaba combustible | 6
15939 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realizo el reemplazo de la pistola de gas 93 del surtidor 4 boca nro 14 por estar danada la misma se probo y funciono bien | pistola de gas93 isla 2 boca 14 se dano el sensor | 4
15940 | 5° | Transportes Díaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 30 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | filtro surtidor del estanque 2 tapado | 12
15941 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de despiche en spill de descarga dek tk 1 gas 93 el cual se encuentra en mal estado permitiendo el ingreso de combustible durante el proceso de descarga se solicita repuesto para su reemplazo repuesto solicitado y enviado se realizo el cambio de la valvula de spill en descarga del tk 1 gas 93 y se verifico funcionamiento persistiendo la falla se detecta que la falla consiste en trizadura de la base del spill donde se atornilla el raser de 4 pulgadas por lo cual se requiere efectuar el cambio del spill se retira la valvula nueva y se deja con la que estaba instalada se adjuntan fotografias de la condicion para solicitar el cambio del spill 06 nov 2018 se realiza el cambio de 01 valvula de spill en descarga del tk1 gas 93 y se verifica funcionamiento persistiendo la falla se detecta trizadura en base del spill donde atornilla el raser de 4 pulgada por lo cual se requiere efectuar el cambio del spill de descarga en tk 1 gas 93 se informa a enex de condicion y se adjuntaron fotografias se retira valvula nueva dejando la valvula que tenia instalada se formula cotizacion para aprobacion de albert 0911 cotizacion aprobada se enviara repuestos a la zona para su reemplazo supervisor enviara los respaldos par cerrarse realiza reemplazo de spill en tk 97 quedando operativo | continua problema al descargar gasolina 93 se sube por el cano la descarga | 5
15942 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza limpieza de valvulas proporcionales de producto 9395 y 97 se realizan pruebas quedando dispensador operativo | area de atencion combustible | 18
15943 | 9° | CODO | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se ajusta precorte y se realiza mantencion a valvulas proporcionales quedando dispensador operativo | area de atencion combustible | 18
15944 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se solicitan 4 tapas adaptadores de descarga y 4 adaptadores para su reemplazo solicitados incidencia es resuelta por estacion de servicio | area de atencion combustible | 16
15945 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al momento de la visita los equipos se encuentran funcionando de forma jormal segun lo informado por administracion los dispensadores no recibian lo autorizado por el pc del atendedor ademas lis equipos debes en cuando no reciben y no muestran los descuentos pero al imprimir la boleta este se ve reflejado ademas constatantemente pierde comunicacion con la base de dato esto sucede generalmente dn la noche y madrugada se recomienda que gilbarco chequee su sistema por probables problema al momento de la visita los equipos se encuentran funcionando de forma normal segun lo informado por administracion los dispensadores no recibian lo autorizado por el pc del atendedor ademas los equipos debes en cuando no reciben y no muestran los descuentos pero al imprimir la boleta este se ve reflejado tambien constatantemente pierde comunicacion con la base de dato esto sucede generalmente en la noche y madrugada se recomienda que gilbarco chequee su sistema por probables problema | area de atencion combustible | 11
15946 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | se realiza calibracion mediante sistema laser 3d ademas se cargar las tablas de calibracion en veeder root | se aprueba calibrar tk con sistema calibex cargo a la cuenta bu 4040 4795 aprueba jz | 2
15947 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv y 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | isla 4 maquina 95 boca 7 no corta al programar la cantidad y se pasa constantemente | 4
15948 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 29 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 1 boca 1 diesel cano mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 boca 1 diesel cano mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto | cliente indica que en surtidor numero 1 pistola de boca 1 corta rapido | 4
15949 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 29 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo ot 9 | cliente solicita visita de tecnicos para solucionar problema del surtidor no funciona favor visitar | 21
15950 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 29 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza visita a estacion de servicio en donde encargado manifiesta que posee faltante y posiblemente surtidor de alto galonaje tenga fuga de combustible se procede a chequear interior de surtidor alto galonaje sin encontrar fugal se revisan los demas surtidores sin encontrar filtracion en linea de diesel se chequea camara sump diesel la cual no posee filtracion como ultima prueba se verifica volumen de expendio de combustible en donde boca 19 arrojo una lectura de 50ml y boca 10 una lectura de 550ml se procedio a calibrar boca 10 sin obtener buenos resultados se solicita wip nuevo para boca 19 se ajusto a 0 repuesto solicitado se realiza instalacion de wip se realizan pruebas se solicita un segundo wip para quedar operativo repuesto solicitado se realiza instalacion de wip se realizan pruebas y chequeo de calibracion la cual no se pudo ajustar debido a falla con medidor se solicita medidor para su cambio medidor solicitado y enviado se realiza visita a estacion de servicio para efectuar la instalacion de un medidor wayne en dispensador 8 se procede a la instalacion de medidor a la calibracion de boca 20 boca 20 se ajusta a cero chequeo de calibracion se efectua con prescencia de encargado | posible fuga de diesel en surtidor de alto galonaje se refleja en sopla con diferencias muy negativas a partir del dia 20 de octubre solicito visita urgente | 15
15951 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp493 se realizo remplazo de uma pistola rvopw disp493 se realizo remplazo de uma pistola rvopw | pistola no corta | 21
15952 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | surtidores de diesel isla 3 boca 9 isla 4 boca 13 isla 7 boca 25 isla 8 boca 29 despachan demasiado lento | 12
15953 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente cambio de tapa tapa quebrada y cambiada marca emco queda pendiente cambio de tapa se cambia 1 tapa contenedor derrame de 12 a tk 1 de pd la cual se habia quebrado marca emco tapa operativa | la tapa del contenedor de descarga del estanque 2 de diesel se encuentra danada | 16
15954 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 495 893 se realizo remplazo de 2 fundas rv disp 234d se realizo remplazo de 3 fundas negras disp 495 893 se realizo remplazo de 2 fundas rv disp 234d se realizo remplazo de 3 fundas negras | fundas de las pistolas deterioradas | 21
15955 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de mangtuera y breakaway quedando ok | area de atencion combustible | 9
15956 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo gas 93 en dispensador 3v 591d1 lado 2 el cual arroja una entrega de 16 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 1 filtro alta capacidad 10 mic y se realiza nueva nueva prueba de flujo arrojando una entrega de 39 ltrsm dispensadores operativos se realiza revision de flujo gas 93 en dispensador 3v 591d1 lado 2 el cual arroja una entrega de 16 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 1 filtro alta capacidad 10 mic y se realiza nueva nueva prueba de flujo arrojando una entrega de 39 ltrsm dispensadores operativos | isla no 1 lados 1 y 2 gas 93 surtidor despacha demasiado lento | 12
15957 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 29 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se limpia valbula conica por encontrarse obtruida y se instala valbula de pie proporcionada por el cliente se ceba surtidor quedando con despacho normal se limpia valbula conica por encontrarse obtruida y se instala valbula de pie proporcionada por el cliente se ceba surtidor quedando con despacho normal | surtidor sin despacho | 18
15958 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
15959 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 valvula de impacto 2 1 flexible electrico 2 tapas de medidor 2 oring tapa medidor 1 porta pistola 2 codos 34 compra quedando equipo ok | un surtidor chocado y el otro no despacha emergencia apf | 23
15960 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
15961 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza el cambio de manguera 34 a equipo octuple en isla 1 producto 93 | buenas tardes favor solicito levantar incidencia para sgs por filtracion manguera surtidor 1 no podemos atender por ese surtidor atte maria isabel larrain navarro | 8
15962 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cierra por error de carga | area de atencion combustible | 19
15963 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 3 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | lado 1 y 2 ampoleta del surtidor quemada | 9
15964 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipos encontrandose despacho ok | surtidores de gasolina se detienen en venta antes de entregar cantidad programada | 22
15965 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 29 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | surtidor 4 isla 2 base porta pistola defectuosa al sacar la pistola este cuerpo se cae se emcuentra fuera de uso | 15
15966 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 29 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se realiza revision de placa identificacion tk encontrandose ok | estanque n 2 producto 97 octanos w power sin placa identificatoria reenvio de reporte esperando visita y respuesta gracias | 11
15967 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 29 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | braket danado | 22
15968 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 1 quedando equipo operativo | breakaway danado en surtidor n 9 | 9
15969 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 29 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequean dispensadores con flujo lento se chequea sistema de veeder root con alarma en estanque 4 se levanta presion de linea quedando operativo se realizan pruebas con ventas al publico quedando despacho normal | estacion de servicio sin venta | 2
15970 | 14° | Sociedad Comercial E&F Limitada | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | estacion de servicio con sistema danado se toman numerales electronicos y se pasan dispensadores a modo manual quedando despachando producto | estacion de servicio sin venta | 11
15971 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda negra en la boca 10 pd por presentar falla mecanica en gatillo debido al uso normal de la pistola queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda negra en la boca 10 pd por presentar falla mecanica en gatillo debido al uso normal de la pistola queda operativo | pistola isla 2 boca 10 con defecto por lo cual no corta el producto | 4
15972 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el reemplazo de lineas de alimentacion de retorno de senal desde cabezal a tablero por perdida de aislacion es reemplazada 01 turbina de 220 volt 1 hp en tk 5 93 por estar danada equipo queda operativo acc en mal estado es retirado de eds equipo ok queda pendiente el reemplazo de lineas de alimentacion de retorno de senal desde cabezal a tablero por perdida de aislacion es reemplazada 01 turbina de 220 volt 1 hp en tk 5 93 por estar danada equipo queda operativo acc en mal estado es retirado de eds equipo ok | autoservicio detenido al momento de levantar la palanca bota automatico diferencia por lo cual se deja fuera de operacion quedandonos con autoservicio detenido en este momento | 10
15973 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional 1 pistola rv 1 manguera 34 conv y 1 kit oring sello medidor quedando equipo operativo | varios surtidores con error en corte de venta no corta en el monto programado en ortr | 18
15974 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | dos mangueras de gasolinas urgente | 22
15975 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 manguera rv y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | surtidor 7 gas 92 manguera danada | 6
15976 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 placa display nodo puerta bp quedando equipo ok | displey de isla 8 no funciona se encuentra quebrado | 11
15977 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk1 gas 93 y en tk2 gas 97 se procede al retiro de 140 litros de agua en tk gas 93 y 60 litros de agua en tk gas 97 agua queda almacenada en tambor proporcionado por estacion de servicio tambor es almacenado dentro de estacion de servicio se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk1 gas 93 y en tk2 gas 97 se procede al retiro de 140 litros de agua en tk gas 93 y 60 litros de agua en tk gas 97 agua queda almacenada en tambor proporcionado por estacion de servicio tambor es almacenado dentro de estacion de servicio | se solicita retirar agua en estanque de gasolina 93 y 97 | 20
15978 | 10° | CULTIVOS TORALLA S A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | 1ra visita luis rojas se realiza visita a punto industrial encontrando filtracion en valvula de bola de linea de alimentacion de manguera de 2 se procede a reparar eliminando filtracion se recircula producto en presencia de jefe dfe mantencion quedando boca operatigva sin filtracion se instala swivel de 34 en boca 2 producto diesel se visita eds para chequeo de manguera del surtidor la cual se encuentra en buen estado encargado senala que reporte no es valido por que la falla se atendio en visita anterior | cliente manifesto falla en mangera de surtidor por favor agendar | 14
15979 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | 7 a 8 horas | se chquea equipo y se encuentra pasador eje canastillo centrifuga quebrado se reemplazo centrifuga debido a que el trozo del pasador desgasto dejando danos se realiza cambio de centrifuga wayne se prueba quedando operativo | surtidor diesel isla 5 y 6 no entrega producto | 14
15980 | 5° | PUERTO CENTRAL S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 29 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reinstalacion y programacion de sensor nr quedando equipo operativo | programar nr camion | 21
15981 | 13° | Inversiones Enex s.a. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reparacion de cadena de valvula despiche quedando ok | cadena de los estanques que permite el despiche de los mismos se encuentra cortada | 18
15982 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza actualizacion de software quedando ok | area de atencion combustible | 11
15983 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | equipo no despacha gas 97 y 95 por ambos lados se realiza el cambio de 02 kit de reparacion para valvulas proporcionales encore y falla persiste se intercambia de posicion medidor de gas 97 por el de gas 93 y falla continua se intercambian de posicion pulser y el problema persiste se verifica en tablero electrico el estado del rele de gas 97 del dispensador n 56 el cual se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 mini rele 220v se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo equipo no despacha gas 97 y 95 por ambos lados se realiza el cambio de 02 kit de reparacion para valvulas proporcionales encore y falla persiste se intercambia de posicion medidor de gas 97 por el de gas 93 y falla continua se intercambian de posicion pulser y el problema persiste se verifica en tablero electrico el estado del rele de gas 97 del dispensador n 56 el cual se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 mini rele 220v se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo | area de atencion combustible | 0
15984 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola 34 autoservicio quedando equipo operativo | pistola de diesel corta a los 20 pesos no deja cargar sensor malo isla tiene solo una pistola de diesel por lo que en estos momentos se encuentra sin producto en estos momentos afectando el normal funcionamiento ya que son solo dos islas | 4
15985 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor n 5 diesel el cual se encuentra con piola de totalizador mecanico cortada se solicita el repuesto para reemplazo ya que fue imposible reparar se realiza el cambio de piola de totalizador mecanico se realizan pruebas con venta al publico quedando 100 operativo el surtidor | area de atencion combustible | 17
15986 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea alarma t1 sensor inoperativo se extrae sonda telemedicion y se observa conector con agua y sulfatado se limpia conector con limpia contacto y se chequea funcionamiento en consola tls 350 r sonda queda operativa alarma t1 sensor inoperativo | area de atencion combustible | 2
15987 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | fabricar reglas se solicitan las tablas de calibracion a petrobras hasta la fecha no se tiene respuesta si entregaran las tablas o se cotizara con calibex | area de atencion combustible | 2
15988 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se encuentran todos los dispensadores fuera de sistema aleatoriamente se realiza el cambio de 2 ampolletas pls p13177 en dispensador se solicita visita en conjunto a gilbarco para la revsion de caida de sistema en todos los dispensadores gilbarco visito dependencias de estacion el dia 2910 solucionando el problema quedando todo operativo se encuentran todos los dispensadores fuera de sistema aleatoriamente se realiza el cambio de 2 ampolletas pls p13177 en dispensador se solicita visita en conjunto a gilbarco para la revsion de caida de sistema en todos los dispensadores gilbarco visito dependencias de estacion el dia 2910 solucionando el problema quedando todo operativo | area de atencion combustible | 11
15989 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza la revsion de dispensador numero 3 el cual presenta defectuosa valvula digital de producto 93 se verificara si existe depuesto disponible para su cambio revision de dispenssdor numero 1 ya que segun info esta se pasaba de lo programado membranas de valvulas en buen estado se ajusta precorte quedando operativa se realiza mantencion de valvula proporcinal de producto 93 en dispensador numero 3 ademas se realiza master reset quedando operativo se realiza la revsion de dispensador numero 3 el cual presenta defectuosa valvula digital de producto 93 se verificara si existe depuesto disponible para su cambio revision de dispenssdor numero 1 ya que segun info esta se pasaba de lo programado membranas de valvulas en buen estado se ajusta precorte quedando operativa se realiza mantencion de valvula proporcinal de producto 93 en dispensador numero 3 ademas se realiza master reset quedando operativo | area de atencion combustible | 18
15990 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae lado 5 93 3ltrs para prubas se cambia configuracion de mezcla en dispensadores 56 78 por estar en mal estado de 100500 a 050100 esto se chequea en conjunto con glilbarco quedando operativo se realiza mantencion a spill en despiches quedando ok | area de atencion combustible | 7
15991 | 7° | Donoso y Donoso Ltda | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 29 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se retira equipo de su base para chequear valvulas de retencion en succion encontrandose sucia una de ellas esta es limpiada se realiza reapriete de uniones americanas cebado de bocas quedando equipo operativo | area de atencion combustible | 22
15992 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision se procede a chequear funcionamiento encontrando rotor de centrifuga con suciedad e impuresas en sus componentes se procede a limpieza de este y a la recirculacion de producto quedando bocas operativas | producto gas 93 95 y 97 de isla n 1 no entrega combustible | 14
15993 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 12 boca 1 93 con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto se deja instruccion de bajar palanca de accionamiento de surtidor con la mano y no con el cano de la pistola se cambia 1 pistola 12 boca 1 93 con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto se deja instruccion de bajar palanca de accionamiento de surtidor con la mano y no con el cano de la pistola | pistola surtidor 1 con problemas cambiada hace un mes | 4
15994 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision y limpieza de conectores de teclado de programacion en dispensador 25 kerosene por humedad debido a lluvia queda operativo se realiza revision y limpieza de conectores de teclado de programacion en dispensador 25 kerosene por humedad debido a lluvia queda operativo | marcador electronico del surtidor del kerosene no funciona | 11
15995 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | valvulas check con oring en mal estado se cambian 4 valvulas check a medidores igem de producto 93 y 97 la cual sigue marcando y teniendo valvulas proporcionales buenas equipo operativo | surtidor sigue marcando despues de terminada la venta | 18
15996 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 1 lado 9 diesel quebrada quedando surtidor alto flujo operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 lado 9 diesel quebrada quedando surtidor alto flujo operativo y despachando producto | pistola quebrada cano ancho petroleo | 12
15997 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se solicita breakaway de 12 para ser instalado en dispensador 3vista producto gas 97 se realiza cambio de breakaway se realizan pruebas quedando operativo | auto se lleva manguera la cual no se puede volver a instalar | 9
15998 | 14° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando surtidor 3 boca 11 producto gas 97 con filtracion se procede a chequear filtracion encontrando filtro de gas 97 roto se procede a efectuar cambio de filtro se prueba con venta a clientes quedando boca operativa | pido revision de surtidor isla 3 ya que aparentemente se visualiza fuga de combustible | 0
15999 | 5° | Unicon Con Con | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que personal administrativo indica que debe ser en otro horario | programa mantencion preventiva | 15
16000 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 29 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | orden 14743 fue atendida el dia sabado por emergencia cambio de manguera en surtidor 1 gasolinas se encontro conexion del ppu en equipo gilbarco fuera de tarjeta y ademas se resetea una de ellas por mal lectura del precio equipo queda operativo | area de atencion combustible | 11
16001 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 turbina monofasica 34 hp y 1 condensador compra quedando equipo operativo | islas 1 y 2 despachan lento en g93 posterior ultimas reparaciones el problema de caida drastica de velocidad de despacho se traspasa a g93 | 10
16002 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | surtidor 4 gas 95 manguera rota | 22
16003 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | pistola 93 surtidor numero 5 contiene resorte de gatillo malo no corta | 4
16004 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 d se realizo reparacion de una correa weyne surt 12 d se realizo reparacion de una correa weyne | los surtidores 1 y 2 no entregan diesel se coloca marcador en cero pero no entrega producto | 21
16005 | 13° | Cruz del Sur S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza master reset y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | surtidores bloqueados no despachan combustibles | 11
16006 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | surtidor numero 2 gasolina 93 con fuga por manguera danada | 22
16007 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv 1 manguera rv y 1 breackaway rv quedando equipo operativo | manguera fue desprendida del surtidor | 21
16008 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | son rremplazados 02 filtros spin on por esyar tapados en pos 1 en productos 93 v power por estar tapados quedando con flujo final de 32 lpm en 93 y v power es reemplazada 01 ampolleta pls en pos 2 93 y v power por estar quemada son rremplazados 02 filtros spin on por esyar tapados en pos 1 en productos 93 v power por estar tapados quedando con flujo final de 32 lpm en 93 y v power es reemplazada 01 ampolleta pls en pos 2 93 y v power por estar quemada | los surtidores de 93 95 y 97 de la isla 1 estan lentos no se pueden ocupar por los 2 lados favor revisar lo antes posible gracias | 6
16009 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | cliente menciona que se revento la pistola del surtidor numero 10 se fue a verificar los danos y creemos que golpearontiraronla pistola favor venir reparar | 22
16010 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 29 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 kit oring valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor isla 5 el preset no se detiene en la cantidad colocada | 18
16011 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Sábado | 27 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de tablero detectandose diferencia desativado se procede a su activacion quedando equipo operativo | surtidor no funciona | 22
16012 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Sábado | 27 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | problema en surtidor | 4
16013 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 26 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 4 encontrandose teclado preset en mal estado se cambia teclado preset quedando dispensador operativo | area de atencion combustible | 12
16014 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 26 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se cambia pistola 7h de 1 por encontrarse defectuosa se cambia pistola 7h de 1 por encontrarse defectuosa | la pistola se detiene a cada instante | 4
16015 | 8° | CL - SOC.DIST. COMB.E INVER.LOS CIRUELOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 26 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la boca 2 pd por presentar falla de corte automatico y de 02 filtros de alta capacidad por presentar flujo lento quedan operativos no se realiza recirculacion ya que encargado no se encuentra presente se realiza el cambio de 01 pistola de 1 pulgada en la boca 2 pd por presentar falla de corte automatico y de 02 filtros de alta capacidad por presentar flujo lento quedan operativos no se realiza recirculacion ya que encargado no se encuentra presente | el surtidor entrega combustible pero las pistolas estan demasiado lentas y la pistola numero 2 no corta | 12
16016 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 26 | OCT 18 | 17 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | dispensador wayne 4v con iluminacion de display mal estado se solicita repuesto para normalizar lado 12 se cambian 4 ampolletas pls 9 watts lados 12 com ampolletas mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto dispensador wayne 4v con iluminacion de display mal estado se solicita repuesto para normalizar lado 12 se cambian 4 ampolletas pls 9 watts lados 12 com ampolletas mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto | retroiluminacion de surtidores no funciona se necesitan ampolletas | 9
16017 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | Carrete RetractilOTROOTRO | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 26 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza cambio de gabinete retirado de bodega loginsa autorizado por rodrigo delgado se cambia pistola 7h 1 swivel 1 quedando operativo | area de atencion combustible | 5
16018 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | breakaway de la isla shellcard n 8 se encuentra danado no permitiendo la union de este con con la manguera para su correcto funcionamiento manguera shellcard de tres cuartos | 22
16019 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se retira agua de estanque 3 de 93 70 litros aproximado los cuales quedan almacenado en tambores en estacion estamque normal se retira agua de estanque 3 de 93 70 litros aproximado los cuales quedan almacenado en tambores en estacion estamque normal | agua en el interior del tanque 3 gas 93 con 2 cm | 20
16020 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 breakaway 34 conv debido a que se encontraba cortado | manguera de diesel se solto de conexion exterior por presionm | 9
16021 | 13° | COMERCIAL PAIS & RIVEROS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 oring tapa superior medidor se intercambian valvulas de alivio check y se limpian discos magneticos quedando equipo operativo | los sutidores se paran y no entregan combustible | 18
16022 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway rv quedando equipo despacho venta cliente operativo | sin producto de 95 poque manguerra se solto de breakaway | 22
16023 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | filtros tapados cambio de 2 filtros alto flujo a equipo doble de pd bocas 19 y 20 las cuales se encontraban lentas | surtidores de diesel alto galonaje isla 2 y 3 despachan lento favor cambiar filtros de diesel | 12
16024 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 26 | OCT 18 | 16 | 4 a 5 días | Menos de 1h | al momento de la llegada a la estacion esta opera con normalidad falla se producia en sistema orpak | surtidores no arrancan cuando se levanta la pistola orpak realizo las pruebas correspondientes pero no funcionan | 11
16025 | 9° | Sociedad Comercial | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 26 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas 9w en surtidor n 1 ya que se encontraban quemadas | area de atencion combustible | 9
16026 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 26 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | Menos de 1h | ot anulada por cliente | palanca del accionamiento del surtidor 3 danana file 16 | 21
16027 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 26 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequean surtidor encontrandose descebado por falta de producto diesel estanque nro 2 diesel se ceban funcionando surtidor operativo | eds sin venta | 14
16028 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 26 | OCT 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de valvula de sobrellenado en tk 1 gas 93 por presentar flujo lento en ocaciones durante el proceso de descarga se detecta mal funcionamiento de la valvula por debido a montaje se realiza reparacion quedando operativo se realiza revision de valvula de sobrellenado en tk 1 gas 93 por presentar flujo lento en ocaciones durante el proceso de descarga se detecta mal funcionamiento de la valvula por debido a montaje se realiza reparacion quedando operativo | problebas al descargar gasolina 93 se sube producto por el cano haciendo demasiado lento la descarga | 18
16029 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 26 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion y configuracion de sensor nr quedando operativo | instalacion nr | 2
16030 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 26 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | 50 eds sin venta | 21
16031 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 26 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se ciera bajo la ot 16442 | mantencion preventiva mes de octubre | 21
16032 | 13° | Comercial Agurto Ltda. 2 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | pistola boca no2 surtidor diesel se desprende | 4
16033 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza instalacion y configuracion de sensor nr quedando operativo | cambio nr | 2
16034 | 5° | CL - Emp.de transportes y serv.Limequi S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola 1 01 swivel 1 en pos 1 diesel por filtracion equipo quda ok accesorios en mal estado quedan en eds es reemplazada 01 pistola 1 01 swivel 1 en pos 1 diesel por filtracion equipo quda ok accesorios en mal estado quedan en eds | surtidor malo las dos bocas | 6
16035 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se chequea funsionamiento de pistola gas 95 y se encuentra que en el cano se producia un abanico de gasolina provocado por un trozo de aluminio del mismo cano provocando que ingrese producto por el sensor de sobrellenado se retira y repara quedando operativo se chequea funsionamiento de pistola gas 95 y se encuentra que en el cano se producia un abanico de gasolina provocado por un trozo de aluminio del mismo cano provocando que ingrese producto por el sensor de sobrellenado se retira y repara quedando operativo | pistola corta sin aviso | 18
16036 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza revison de encontrandose despacho venta cliente operativo | pistola de diesel sutidor 7 esta danada | 22
16037 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 26 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se envia informacion a enex de levantamiento actualizado via correo electronico se procede a cierre de ods | el 10 de septiembre sgs realizo un levantamiento de todas las reparaciones y fugas que hay que realizar en la estacion se requiere que se ejecute este levantamiento ya que hay una serie de fallas fugas y condiciones sub estandares falta de pernos de anclaje por ejemplo | 11
16038 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 26 | OCT 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | surt 2d se realizo remplazo de una manguera 34 conv surt 2d se realizo remplazo de una manguera 34 conv | manguera picada produce derrame de combustible | 21
16039 | 9° | Sociedad Comercializadora de Combustibles Araucanía Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 26 | OCT 18 | 10 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 15689 | area de atencion combustible | 21
16040 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 26 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza pem quedando equipos operativos se cambia 1 filtro 6 pistolas40 adhsesivos boca tk quedando pendiente la instalacion de adhesivos push to star | area de atencion | 5
16041 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 26 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua del tk n1 producto 93 por bajada de telemedicion aprox de 120 lts quedando estanque limpio sin agua operativo se compra 1 tambor de 200 lts metalico tambor sellado queda en estacion de servicio se realiza retiro de agua del tk n1 producto 93 por bajada de telemedicion aprox de 120 lts quedando estanque limpio sin agua operativo se compra 1 tambor de 200 lts metalico tambor sellado queda en estacion de servicio | area de atencion combustible | 20
16042 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 26 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se chequea dispensador con recirculaciones programadas sin presentar falla se cambian giltros debido a flujo lento en gas 93 y pd filtros otorgados por administracion se verifica posible falla por filtraciones no encontrandose ninguna en sistema hidraulico se chequea dispensador con recirculaciones programadas sin presentar falla se cambian giltros debido a flujo lento en gas 93 y pd filtros otorgados por administracion se verifica posible falla por filtraciones no encontrandose ninguna en sistema hidraulico | area de atencion combustible | 12
16043 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 26 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 teclado preset en lado 4 dispensador encore 500 teclado anterior tendria problemas de funcionamiento se realiza el cambio de 01 teclado preset en lado 4 dispensador encore 500 teclado anterior tendria problemas de funcionamiento | area de atencion combustible | 12
16044 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | Carrete RetractilOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 26 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 4 se extrae 20ltrs 97 para prueba se realiza cambio de breakaway vapor lado 4 quedando operativo considerar repuesto p16674 1 breakaway vapor reconectable por no tener stock en tablet | area de atencion combustible | 9
16045 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 26 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ot anulada por cliente bajo ot 8 | agua en estanque de petroleo | 21
16046 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 26 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza asistencia en conjunto para cambio de poss orpak en isla n 2 equipo queda operativo se realiza asistencia en conjunto para cambio de poss orpak en isla n 2 equipo queda operativo | ayuda para poder cambiar un ortr en surtidor manana viernes 26 10 a las 1500 horas | 11
16047 | 5° | SINCRONICA SERVICIOS SpA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de palancas de accionamiento quedando equipo operativo | surtidor no funciona | 15
16048 | 13° | Comercial MyC Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional 1 kit orin reparacion valvula proporcional y 1 kit oring sello medidor quedando equipo operativo | se pasa la venta asignada en los pesos | 18
16049 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose cableado desde tablero a cabezal con perdida de aislacion se informa a enex que debe enviar a mantendor electrico para regularizar a la brevedad equipos quedan inabilitados | equipo no lee las tarjetas y despacha lento | 10
16050 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | en la isla numero 3 boca 11 gas 95 surtidor permanece funcionando despues de terminada la venta | 18
16051 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo adbleu encontranose en operacion normal | surtidores de adblue no arrojan el producto | 22
16052 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison detectandose breackaway danado personal administrativo reconecta accesorio e informa que equipo esta ok | isla numero 3 no despacha ningun tipo de combustible debido a un corte de luz en el sector el teclado indica surtidor malo | 22
16053 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 teclado incremental quedando equipo operativo | surtidor boca no10 no permite programacion ni por monto ni por litros gatillo de pistola de boca n 11 no engancha | 4
16054 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 26 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | incidencia es atendida bajo ot 5 | dispensador carga muy lento y poco flujo puede ser un tema de filtros tapados | 21
16055 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reseteo y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | los surtidores 5 y 6 funcionan al levantar la pistola para poder despachar | 19
16056 | 8° | Comercial Balago Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 25 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita en conjunto con personal de adexus para ejecutar cambio de ortr en dispensador 4v591d1 en isla lado 4 queda operativo se realiza visita en conjunto con personal de adexus para ejecutar cambio de ortr en dispensador 4v591d1 en isla lado 4 queda operativo | apoyar en cambio de ortr en surtidor | 11
16057 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Jueves | 25 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza trasvasije de combustible 17600 | area de atencion | 13
16058 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 25 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza trasvasije de combustible 13150 quedando operativo | area de atencion | 13
16059 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 filtro en equipo adblue compra directa quedando equipo operativo | dispensador de ad blue despacha extremadamente lento | 22
16060 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | son reemplazados 02 filtros spin on en pos 5 productos 93 y v power por estar tapados por uso son limpiados sus filtros de malla quednando operativos son reemplazados 02 filtros spin on en pos 5 productos 93 y v power por estar tapados por uso son limpiados sus filtros de malla quednando operativos | surtidor de isla tres surtidores de gaslina 93 y 95 lentos al despachar combustibles demora mucho en entregar el producto y no se puede cargar a los dos lados del surtidor al mismo tiempo | 6
16061 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16062 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza limpieza y mantencion de valvula de lomo estanque quedando equipo despacho venta cliente operativo | cliente realiza reclamo indicando que no sale combustible del surtidor donde cargo maquina 3 producto 93 oct senala que ira al sec y a compania a poner reclamos respectivos solicitamos revision del surtidor indicado | 18
16063 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola de gas 97 por estar danada la misma se probo y funciono bien | al accionar la pistola esta no arroja el producto pero si contaviliza dinero | 18
16064 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | manguera cumple vida util cambio de manguera 34 x32 mts a boca 9 la cual se rompio cumpliendo vida util equipo operativo | manguera rota vota combustible al dispensar | 6
16065 | 5° | Transgesa - Quillota | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 25 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que tk se encuentra sin producto | programa mantencion preventiva | 3
16066 | 10° | Juan Pablo Mandru | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 25 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se atiende bajo 9 | consecionario solicita visita de tecnicos para file 988 punto industrial surtidores despachan lento el combustible | 21
16067 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 25 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods anulada por enex | el surtidor fue instalado hace 3 semanas y aun no lo hacen funcionar por favor realizar puesta en marcha del equipo | 13
16068 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se instalan 26 adeshivos boca estanque se reemplazan adhesivos de seguridad dl160 | area de atencion combustible | 5
16069 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza de valvulas proporcionales de producto 9395 y 97 se realizan pruebas quedando dispensador operativo | area de atencion combustible | 18
16070 | 9° | Comercial Don Humberto Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se revisan las tapas de descarga de los estanques encontre 3 de estas en mal estado por lo cual se realiza el reemplazo de 3 tapas en los estanques n 12 y 4 quedando en buen estado | area de atencion combustible | 16
16071 | 9° | Comercial Don Humberto Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de autoadhesivos de botonera encore en surtidores 1234567 y 8 | area de atencion combustible | 5
16072 | 9° | Comercial Don Humberto Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza la instalacion de tapa monitoreo para el estanque 3 quedando ok | area de atencion combustible | 20
16073 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 filtro a surtidor n1 pdiesel se prueba con ventas quedando operativo filtro fue proporcionado por la administracion de eess se realiza cambio de 1 filtro a surtidor n1 pdiesel se prueba con ventas quedando operativo filtro fue proporcionado por la administracion de eess | area de atencion combustible | 12
16074 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza breakaway de 1 pulgada por estar cortado quedando operativo | breakaway surtidor 5 alto galonage | 9
16075 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 25 pd el cual se encontro cortado se instala breakaway reconectable queda operativo se realiza el cambio de 01 breakaway de 1 pulgada en la boca 25 pd el cual se encontro cortado se instala breakaway reconectable queda operativo | conexion manguera y pistola cortada | 9
16076 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipos disp 1 2 y 3 funcionan de manera normal se visita eds por falla no se reinicia venta a la llegada equipos funcionan de forma normal durante ventas a clientes se llama via telefonica a jefe de playa quien a su vez se comunica con administradora la cual comenta que derivo incidencia a orpak y a sgs problema se originaba a que impresoras no emitian boletas fiscales mecanicamente equipos no presentan fallas | display del surtidor queda pegado y no se borra la venta se debe reiniciar sistema cada vez | 11
16077 | 8° | Servicios de Const. Ventus Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador x1 detectando filtracion desde reten y eje central del medidor se procede a desarmar medidor detectando ademas filtracion a traves de rodamiento del eje central se procede a efectuar el cambio de tapa superior con el rodamiento y reten se verifico funcionamiento y se prueba recirculando quedando operativo repuesto bp se realiza revision de dispensador x1 detectando filtracion desde reten y eje central del medidor se procede a desarmar medidor detectando ademas filtracion a traves de rodamiento del eje central se procede a efectuar el cambio de tapa superior con el rodamiento y reten se verifico funcionamiento y se prueba recirculando quedando operativo repuesto bp | fuga de combustible en surtidor | 14
16078 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita visita en conjunto a gilbarco ya que al enviar la venta desde la caseta dispensador 3 y 5 al momento de enviar producto 93 u otro estos autorizan otro producto se realiza visita en conjunto a gilbarco personal de gilbarco realiza revsion de sistema encontrando perdida de comunicacion entre gpbox y dispensadores realizan cambios en sistema y cambios de tarjetas en consola quedando operativo se solicita visita en conjunto a gilbarco ya que al enviar la venta desde la caseta dispensador 3 y 5 al momento de enviar producto 93 u otro estos autorizan otro producto se realiza visita en conjunto a gilbarco personal de gilbarco realiza revsion de sistema encontrando perdida de comunicacion entre gpbox y dispensadores realizan cambios en sistema y cambios de tarjetas en consola quedando operativo | area de atencion combustible | 11
16079 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | coordinar retiro de agua fondo de tanque 1 diesel 400ltrs aprox sin prubas coordinar retiro de agua fondo de tanque 1 diesel 400ltrs aprox retiro de agua tk1 diesel fue retirada por tenico juan pablo espinoza | area de atencion combustible | 20
16080 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se realiza instalacion de adaptador 4 a tk2 diesel quedando ok | area de atencion combustible | 17
16081 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | fabricar regla se procede al cierre de la ot ya que no fueron enviadas las tablas de calibracion por parte de petrobras | area de atencion combustible | 2
16082 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 25 | OCT 18 | 13 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de portapistolas quedando despacho venta cliente operativo | producto diesel estanque 4 surtidor 1 y 2 problena no hace contacto al levantar la palanca en el surtidor para que de paso a que salga el combustible no se activa hay que subir la palanca con un golpe fuerte | 19
16083 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose con display ok | iluminacion de pantalla de surtidor mal estado no se ve venta ni litros reclamos de cleintes | 22
16084 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv y 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | fuga diesel isla 2 por manguera | 21
16085 | 12° | Hernan Aynol Paredes | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | dispensador n 6 se encuentra con filtracion en oring se reemplaza oring de valvula de control de flujo se realizan pruebas quedando sin filtracion y operativo | area de atencion combustible | 18
16086 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza pintado de tapas de estanques tk n1 producto 93 tk n2 pdiesel tk n3 producto 97 tk n4 producto kerosene con su identificacion de producto quedando operativo se realiza pintado de tapas de estanques tk n1 producto 93 tk n2 pdiesel tk n3 producto 97 tk n4 producto kerosene con su identificacion de producto quedando operativo | area de atencion edificios y estructuras | 16
16087 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza confeccion de placa identificacion de estanque tk n3 producto 97 quedando operativo se realiza confeccion de placa identificacion de estanque tk n3 producto 97 quedando operativo | area de atencion combustible | 2
16088 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional quedando equipo operativo | maquina boca 7 de 95 corta antes de la cantidad indicada | 18
16089 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al llegar se encuentra funcionando sin problemas | area de atencion combustible | 15
16090 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita placa electronica se realiza instalacion de placa electrocnica quedando operativo | area de atencion combustible | 11
16091 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | surt 5 se chequea surt por aparente falla se encontro funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok surt 5 se chequea surt por aparente falla se encontro funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | al levantar la palanca de cualquier comb el surtidor tiende a partir y se apaga | 21
16092 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 12 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza limpieza y mantencion de conesctores de componentes electronicos quedando equipo operativo | en la cara 7 y 8 revisar los enchufes | 11
16093 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 25 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 7 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
16094 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 11 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo despacho venta cliente operativo | en la cara 10 de la isla 5 uno de los breackway esta malo | 22
16095 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 11 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | se realiza cold star y reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | maquina cara 5 y 6 despues de realizada la mantencion quedo con problemas en el sentido de que se pasa en algunos pesos cuando realiza el despacho de combustible | 19
16096 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 25 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | incidencia es taendida bajo ot 7 | se solicita por favor la reparacion del surtidor n7 con reporte n 7 ya que aun no ha sido visitado y se encuentra en desperfecto | 21
16097 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 25 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | fue arrancada por fuga de cliente | 22
16098 | 8° | CL - S A F Pozo Y Reyes Ltda | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Julio Torrijos | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza retiro de agua quedando 2mm de presencia de agua en estanque estanque operativo | agua en tk eds tiene disponibles los tambores | 20
16099 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizo chequeo del equipo donde se corrige fuga en la tapas del medidor de petroleo el cual arrojaba el pulser del mismo producto al cual se le realizo servicio y se probo quedando trabajando todo correctamente | 50 eds sin venta | 15
16100 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv 1 manguera rv y 1 breackaway rv quedando equipo operativo | la pistola y la manguera la arranco un auto que en horas de la noche se dio a la fuga tras no pagar el combustible surtido | 22
16101 | 14° | Sociedad Comercial Edow Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor nro 5 gas 93 el cual presenta corte electrico en tablero electrico al despachar se revisa funcionamiento y se encontro muy tensada la correa en motor y centrifuga se procedio a dejar mas suelta la correa y luego se prueba recirculado de producto quedando nuevamente operativo se prueba en presencia del encargado y no presento ninguna falla ok | surtidor 5 de gas 93 cuando se activa la pistola se cae el automatico en el tablero | 1
16102 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador detectando tapa suelta en panel dispensador se realiza reparacion en tapa de dispensador quedando operativo trabajo realizado en presencia de administracion se realiza chequeo a dispensador detectando tapa suelta en panel dispensador se realiza reparacion en tapa de dispensador quedando operativo trabajo realizado en presencia de administracion | pantalla digital de surtidor no tiene tapa y se ve el interior del surtidor lo cual afecta porque clientes desconfian y en caso de lluvia se puede mojar el interior del surtidor alejandro grandon | 15
16103 | 9° | Acevedo y Cia. Ltda.(Villarica) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza de valvulas proporcionales de producto 9395 y 97 se realizan pruebas quedando dispensador operativo | surtidor 2 isla 1 boca 5 gasolinas se detienen y no tienen flujo no es el filtro tiene isla cerrada solicita urgente arreglo indica hace un mes se fue arreglar pero ha vuelto a fallar rene acevedo reneacevedo64yahoocom | 18
16104 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 25 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa surtidor 7 y 8 encontrandose la 93 sin despachar por medidor trancado se cambia medidor quedando surtidor operativo | surtidor n 7 y 8 chequear calibracion loreto vasquez | 23
16105 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 portapistola encore quedando equipo operativo | palanca de accionamiento cae al momento de activar la carga | 23
16106 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza el retiro de agua de fondo tk diesel 370 lts app quedando ok | estanque con agua | 20
16107 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | equipo presenta filtracion a traves del destorcedor de gasolinas se realiza el cambio de 91 destorcedor 34 modelo 45 quedando operativo equipo presenta filtracion a traves del destorcedor de gasolinas se realiza el cambio de 91 destorcedor 34 modelo 45 quedando operativo | area de atencion combustible | 9
16108 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | Carrete RetractilOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 12 multi producto queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 12 multi producto queda operativo | area de atencion combustible | 9
16109 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de 01 brechaway de 34 reconectable opw al dispensador n 3 gas 93 boca 6 tambien se cambia 01 swivel de 1 opw al dispensador n 2 alto galonaje diesel el cual se encontraba con filtracion el anterior una vez realizado los cambios de ambos repuestos se prueban en ventas a clientes quedando nuevamente operativos ok se realiza cambio de 01 brechaway de 34 reconectable opw al dispensador n 3 gas 93 boca 6 tambien se cambia 01 swivel de 1 opw al dispensador n 2 alto galonaje diesel el cual se encontraba con filtracion el anterior una vez realizado los cambios de ambos repuestos se prueban en ventas a clientes quedando nuevamente operativos ok | vihiculo se arranca lcon manguera y pistola isla 2 manguera y pistolo de gasolina 93 | 0
16110 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia pistola de 12 en boca de 95 por encontrarse defectuosa se cambia pistola de 12 en boca de 95 por encontrarse defectuosa | pistola de surtidor 2 isla 3 gas 95 no corta | 4
16111 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor encontrandose motor en corto circuito se solicita motor 34 hp 220 volt para su reparacion se cambia motor 34 hp 220 volt en equipo rac por encontrarse danado se prueba equipo quedando en operacion normal repuesto utilizado es de banco de prueba enviado por fernando huenupan se chequea surtidor encontrandose motor en corto circuito se solicita motor 34 hp 220 volt para su reparacion se cambia motor 34 hp 220 volt en equipo rac por encontrarse danado se prueba equipo quedando en operacion normal | surtidor 2 de la isla1 diesel se para cuando se esta cargando combustible | 10
16112 | 7° | Transportes Perez Ltda | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se informa a supervisor estado de valvula contenedor valvula no se puede sacar ya que se quebro y no hay como sacarla contenedor anclado con pernos enex solicita cotizacion se envia cotizacion para aprobacion a enex 3010 cotizacion rechazada por enex | valvula de descarga no funciona | 5
16113 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 25 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 breakaway 34 convencional se realiza el cambio de 01 breakaway 34 convencional por corte de dispositivo en dispensador 2 boca 16 producto 93 se recircula producto quedando operativo | isla no 2 lado 4 gas 93 breakaway cortado | 9
16114 | 13° | Subus S.A - Catemito | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16115 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16116 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose diferencial desactivado se procede a su activacion quedando despacho ok | problemas en surtidor | 10
16117 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | surt 12 ss reprogramo tiempo de pauza del preset y surt surt 193 se saco y reinstalo valv de flujo para intercambiar por gas 97 surt 12 ss reprogramo tiempo de pauza del preset y surt surt 193 se saco y reinstalo valv de flujo para intercambiar por gas 97 | surtidor al programar venta este no carga segun programacion inicial | 21
16118 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor de isla n 4 no corta en el volumen preseteado | 18
16119 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 25 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza fijacion de ampolleta por estar suelta quedando equipo operativo | ilumiacion de la pantalla del surtidor no funciona parpadea | 22
16120 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se instalan adhesivos de seguridad pendientes | se genera ot para regularizar instalacion de graficas | 5
16121 | 7° | Carlo de Jesús Sousa | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se instalan adhesivos de seguridad pendientes | se genera ot para regularizar instalacion de graficas | 5
16122 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se instalan adhesivos de seguridad pendientes | se genera ot para regularizar instalacion de graficas | 5
16123 | 7° | Distribuidora de Combustibles, Transportes, Minimercado y Otros Sojap Ltda. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se instalan adhesivos contactanos que se encontraban pendientes | se genera ot para regularizar instalacion de graficas | 5
16124 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | medidor gas 97 se traba en el momento de trabajar en baja se realiza el cambio de medidor quedando operativo | isla 125 y 6 los surtidores de bemcina de 93 y 95 no cortan en los litros que programa el cajero alberto corral | 23
16125 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 24 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de elemento funcional para el estanque 3 ya que se encontraba en mal estado provocando la perdida de presion | despacho de g93 muy lento en todos los surtidores y el numero 7 y 8 no despacha g93 comercial relum spa | 17
16126 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 24 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea dispensador lados 78 diesel con problemas de despacho se cambia 1 filtro alto flujo lado 78 por flujo lento se cambia 1 kit reparacion de valvula pilotaje lado 7 mal estado quedando operativo se solicita repuesto para normalizar lado 8 diesel 1 bobina optimizada para valvula digital 1 valvula digital diepensador b7c gilbarco se cambia valvula digital dispensador b7c lado 8 producto diesel se cambia1 bobina dual dispensador b7c lado 8 producto diesel se recircula producto cortando flujo lento y cortando monto programado el orpak quedando dispensador operativo y normalizado se chequea dispensador lados 78 diesel con problemas de despacho se cambia 1 filtro alto flujo lado 78 por flujo lento se cambia 1 kit reparacion de valvula pilotaje lado 7 mal estado quedando operativo se solicita repuesto para normalizar lado 8 diesel 1 bobina optimizada para valvula digital 1 valvula digital diepensador b7c gilbarco se cambia valvula digital dispensador b7c lado 8 producto diesel se cambia1 bobina dual dispensador b7c lado 8 producto diesel se recircula producto cortando flujo lento y cortando monto programado el orpak quedando dispensador operativo y normalizado | el surtidor 7 y 8 esta generando problema en todos los producto se pega despacha muy lento no corta al programarla y genera mucho ruido | 8
16127 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 16 | 6 a 7 días | 1 a 4 semanas | se solicitan resortes para palancas de botas apoya pistola para dispensador 3 vista administrador comenta que problema se soluciono de forma particular por estacion de servicio | falla en los resortes | 15
16128 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 24 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se verifica el despacho de producto con montos programados en el dispensador n 7 con gas 93 y gas 97 y en el dispensador n 910 con gas 97 en donde la falla no se presenta se chequean valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 en ambos equipos las cuales se encuentran ok no se observa que medidores se queden pegados estos se encuentran operativos se miden voltajes entre tierra y neutro los cuales estan dentro de los parametros se realiza un master reset por jamper en el dispensador n 78 y n 910 se vuelven a programar parametros en los equipos quedando estos ok durante visita se mantienen los dispensadores en observacion con ventas a clientes los cuales operan de manera normal ya sea con los productos gas 939597 y diesel la falla no se presenta se solicita realizar visita en conjunto con personal de gilbarco para verificar posible perdida de comunicacion entre los equipos y caja gp box tecnico de gilbarco verifica el estado de equipos en cem 44 encontrando perdidas de comunicacion en los dispensadores ademas de encontrar placas electronicas en gpbox descalibradas tecnico calibra placas y reinicia el sistema se verifican ventas a clientes las cuales se realizan de forma normal equipos quedan operativos se verifica el despacho de producto con montos programados en el dispensador n 7 con gas 93 y gas 97 y en el dispensador n 910 con gas 97 en donde la falla no se presenta se chequean valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 en ambos equipos las cuales se encuentran ok no se observa que medidores se queden pegados estos se encuentran operativos se miden voltajes entre tierra y neutro los cuales estan dentro de los parametros se realiza un master reset por jamper en el dispensador n 78 y n 910 se vuelven a programar parametros en los equipos quedando estos ok durante visita se mantienen los dispensadores en observacion con ventas a clientes los cuales operan de manera normal ya sea con los productos gas 939597 y diesel la falla no se presenta se solicita realizar visita en conjunto con personal de gilbarco para verificar posible perdida de comunicacion entre los equipos y caja gp box tecnico de gilbarco verifica el estado de equipos en cem 44 encontrando perdidas de comunicacion en los dispensadores ademas de encontrar placas electronicas en gpbox descalibradas tecnico calibra placas y reinicia el sistema se verifican ventas a clientes las cuales se realizan de forma normal equipos quedan operativos | surtidores no estan respetando carga total de la venta ejemplo 5000 corta a los 4995 esto esta pasando en esos surtidores se reiniciaron pos y punto de venta y el problema sigue | 11
16129 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 24 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 5 | surtidor enciende no arranca el motor y a los minutos despues se apaga sin entrgar combustible diesel | 21
16130 | 2° | EMP.DE TPTE.PUBL.LINEA 7 ANTOFAGASTA SA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 24 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de fuente de poder 150 watts en surtidor 3g2222p ya que fuente actual presentaba problemas al no ser la original de surtidor esta fue instalada por empresa contratista y tenia una potencia de 48 watts aprox ademas se rraliza cold start a igem se realizan pruebas y surtidor queda operativo se realiza el cambio de fuente de poder 150 watts en surtidor 3g2222p ya que fuente actual presentaba problemas al no ser la original de surtidor esta fue instalada por empresa contratista y tenia una potencia de 48 watts aprox ademas se rraliza cold start a igem se realizan pruebas y surtidor queda operativo | falla en surtidor | 19
16131 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 24 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador n 6 diesel alto galonaje boca18 el cual no despacha producto al revisar se encuentra brechaway de 1 cortado se cambia x otro nuevo y se prueba en carga a clientes quedando nuevamente operativo el dispensador con ambas bocasok se chequea funcionamiento en general de ambas bocas 17 y 18 y tofo funciona normal tambien se observo un tiempo ventas real clientes todo normal se realiza chequeo a dispensador n 6 diesel alto galonaje boca18 el cual no despacha producto al revisar se encuentra breckaway de 1 cortado se cambia x otro nuevo y se prueba en carga a clientes quedando nuevamente operativo dispensador con ambas bocasok ademas de chequea funcionamiento en general de anbos lados bocas 17 y 18 y se observa despacho en ventas real clientes todo normal | equipo de ag con fallas se activa pero a veces no entrega producto y se desconecto de nuevo el brekaway | 1
16132 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 24 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | boca 3 alto galonaje breakaway desconectado reparacion urgente | 22
16133 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 24 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se limpia contenedor de derrame estanque 6 kerosene y se retira valbula opw drenaje se limpia y se instala quedando hermetica sin filtraciones equipo normal se limpia contenedor de derrame estanque 6 kerosene y se retira valbula opw drenaje se limpia y se instala quedando hermetica sin filtraciones equipo normal | estanque n 6 kerosene filtracion de agua hacia el estanque x valvula de despiche | 16
16134 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 24 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor reparando mecanismo de partida ajustando varillas y switch por encontrarse desgastados con fatiga de material se pruebva equipo quedando normal se chequea surtidor reparando mecanismo de partida ajustando varillas y switch por encontrarse desgastados con fatiga de material se pruebva equipo quedando normal | surtidor 2 de la isla 3 gas 93 interruptor no para | 1
16135 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se procede a configurar dispensador encore 500s en conjunto con personal gilbarco | configuracion dispensadores encore | 11
16136 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente retiro de contaminado de camara sump g93 y g97 son extraidos aprox 150 lts de conbustible de caara sam tk 2 93 tk 3 v power de tk 1 y tk 4 son extraidos aprox 200 lts de agua los cuales son dejados en tambor en eds camaras tk quedan secas queda pendiente retiro de contaminado de camara sump g93 y g97 son extraidos aprox 150 lts de conbustible de caara sam tk 2 93 tk 3 v power de tk 1 y tk 4 son extraidos aprox 200 lts de agua los cuales son dejados en tambor en eds camaras tk quedan secas | se encuentra combustible en el sump de los estanques de 93 y 97 | 20
16137 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 24 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza limpieza de spill contaiment ya que pintura se enciuentfa en buenas condiciones cambio de 1 tapa de acople de descarga p16264 en estanque diesel queda operativo se realiza limpieza de spill contaiment ya que pintura se enciuentfa en buenas condiciones cambio de 1 tapa de acople de descarga p16264 en estanque diesel queda operativo | remarcar tapa de acceso canos de descarga y resposicion de 3 tapa gorro tanque diesel 93 y kero | 7
16138 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 24 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola tiene malo el sensor no corta cuando piden llenado de estanque | 4
16139 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza cambio de filtro y se levanta presion quedando ok | veeder root con alarma l6 q1 y este hace que no se pueda vender combustible 93 y 95 | 14
16140 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 24 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza verificacion volumetrico quedando equipo operativo | posterior a las calibraciones producto 97 se encuentra entregando mas combustible lo que esta arrojando fluctuaciones negativas generando perdidas de combustibles solicitamos revision de los surtidores | 7
16141 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 valvulas ecologica quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor persiste con la falla se requiere otra opinon de otro tecnico | 18
16142 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion de servicio cuenta con mantencion delegada por lo cual el accesorio en cuestion debe ser repuesto por la estacion | favor enviar tecnico para reparacion de pistolas del surtidor 1 y 2 | 5
16143 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio dd pistola 34 a boca 13 de pd la cual no corta y se dano cano cumple vida util equipo operativo | sensor de la pistola malo | 6
16144 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a surtidor detectando sello gpu bomba centrifuga en mal estado se solicita repuesto para su cambio se realiza cambio de 1 kit sello bomba gpu encore a surtidor n11 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a surtidor detectando sello gpu bomba centrifuga en mal estado se solicita repuesto para su cambio se realiza cambio de 1 kit sello bomba gpu encore a surtidor n11 producto 93 se realizan pruebas de recirculacion de producto y ventas a clientes quedando operativo | problemas en despacho de gasolina de 93 y 95 no despacha el combustible motor avanza y se detiene claudia vargas | 14
16145 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Ltda. | SURTIDORESPARADA EMERGENCIABOTON | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se procede a instalar acrilico de proteccion de boton de parada de emergencia quedando operativo repuesto utilizado es banco de pruebas se procede a instalar acrilico de proteccion de boton de parada de emergencia quedando operativo repuesto utilizado es banco de pruebas | boton de emergencia sin tapa esta expuesto a que cualquiera lo presiones alejandro grandon | 13
16146 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se cambia medidor de producto 93 por el de diesel para lubricar quedando dispensador 3 y 4 operativo | la maquina 2 deja de cargar combustible al llegar a 500 este problema ocurre solo con las bencinas vicente ortiz | 23
16147 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se cambia medidor de producto 93 por el de diesel para lubricacion quedando dispensador 3 y 4 operativo | la maquina 2 se detiene en 450 y no sigue despachando vicente ortiz | 23
16148 | 10° | Juan Pablo Mandru | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a pi encontrando surtidor despachando muy lento se mide un flujo de 55 litros x minuto se procede al cambio de filtro y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento logrando obtener con flujo de 75 litros x minuto boca queda operativa | jjzz surtidor despacha muy lento | 12
16149 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revison e equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor 1 2 3 4 al momento de activar la carga no inician despacho bloqueando el resto de los surtidores y hasta pasar un par de minutos comienzan a despachar combustible | 22
16150 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de datos en consola veeder root ya que existian diferencias de medicion en estanques queda operativo se realiza ajuste de datos en consola veeder root ya que existian diferencias de medicion en estanques queda operativo | estimadoa solicito su ayuda para calibrar el veeder root ya que las variaciones de 97 y diesel dan negativas pero las de 93 positivas | 2
16151 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando bocas 27 y 28 sin despacho de combustible se procede a chequeo de dispensador y a la limpieza de discos magneticos de medidor se recircula producto para pruebas de funcionamiento dispensador queda operativo se observa venta a clientes sin presentar problemas en su despacho | surtidor duplex de petroleo cancela la venta al iniciar la carga | 8
16152 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union americana eliminando filtracion quedando equipo operativo | surtidor con filtracion | 14
16153 | 5° | Sociedad Velez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv 1 swivel 34 conv 1 filtro spin on y 1 funda negra quedando equipo operativo | luego de activado el precorte despacha el combustible de forma excesivamente lenta | 4
16154 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 24 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | el surtidor 1 y 2 despacha lento | 12
16155 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | valvula se encontraba con reciduos se desarma y limpia valvula proporcional de 97 la cual no cortaba por tener reciduos de oring equipo operativo | al cuadrar la venta el visor sigue avansanso sin apretar el gatillo | 18
16156 | 2° | HECTOR ALEJANDRO POZO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 24 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | incidencia no corresponde a operaciones de sgs y ya fue resuelto por empresa externa incidencia no corresponde a operaciones de sgs y ya fue resuelto por empresa externa | impresora no imprime | 5
16157 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y tablero detectandose diferencial activado se procede a su activacion quedando ok | persisten problemas con surtidores de diesel producto no se esta despachando | 10
16158 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se visita estacion por llamado de emergencia equipos en corte electrico se observa al llegar que equipos operan normalmente se pregunta a jefe de turno el cual comenta que no han tenido problema alguno con equipos se llama a encargado quien tambien comunica que no ha tenido ninguna falla estacion operativa | eds sin venta | 15
16159 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv quedando equipo operativo | manguera rota del surtido 3 boca nro 8 | 21
16160 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revison de tks descarga diesel sifoneados encontrandose en operacion normal se detecta oring de elemento funcional fuera de lugar se realiza normalizacion quedando equipo operativo | en tanques sifoneados diesel 12 no se trasbasija del tanque 2 al uno provocando quedar sin producto diesel en estanque 1 o 2 respectivamente | 17
16161 | 5° | Transgesa - San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 3 | programa mantencion preventiva | 3
16162 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza pem a 2 equipos quedando operativos | pem y calibracion de equipos 31 en el marco del proyecto cambio de equipos 2018 ingeniero a cargo rodrigo delgado | 22
16163 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 24 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza pem realizando cambio de pistolas ya que las que trae el equipo nuevos son pistolas de 12 y las que corresponden son 34 | pem y calibracion de equipos 31 en el marco del proyecto cambio de equipos 2018 ingeniero a cargo rodrigo delgado | 5
16164 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 24 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador na 3 isla 3 y 4 el cual se encontro bloqueado en sus 8 pistolas se revisaron conexiones encontrandose normales se procede a efectuar reseteo del dispensador y se prueba con ventas quedando operativo se realiza revision de dispensador na 3 isla 3 y 4 el cual se encontro bloqueado en sus 8 pistolas se revisaron conexiones encontrandose normales se procede a efectuar reseteo del dispensador y se prueba con ventas quedando operativo | surtidor 3 y 4 de isla 2 no despachan combustible | 11
16165 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 24 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de centrifuga trabada quedando equipo operativo | surtidor enciende pero no entrega producto y psoteriormente deja de funcionar | 23
16166 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 23 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea agua estanque 1 diesel retirando agua contaminada 60 litros aproximado los cuales quedan almacenado en tambor en pto industrial quedando estanque normal se chequea agua estanque 1 diesel retirando agua contaminada 60 litros aproximado los cuales quedan almacenado en tambor en pto industrial quedando estanque normal | cliente senala que tiene agua el estanque de combustible | 20
16167 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 4gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 4gas 93 con pistola defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento | pistola gasolina 95 danada | 4
16168 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 2gas 97 con manguera con desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 2gas 97 con manguera con desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento | manguera gasolina 97 con malla a la vista | 6
16169 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 1diesel con filtracion en su destorcedor se procede al cambio de este quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 1diesel con filtracion en su destorcedor se procede al cambio de este quedando boca operativa se realiza recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento | filtracion de petroleo | 8
16170 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 23 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 1 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp 1 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok | isla 1 venta se detiene antes de lo programado en todos los productos ocasionando malestar y desconfianza en los clientes | 21
16171 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional 1 kit oring medidor y 1 manguera rv quedando equipo operativo | surtidor 11 no corta con programacion de orpak se llamo a soporte de orpak e indican que el problema esta en el surtidor | 18
16172 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 7 | la tapa del contenedor de descarga se encuentra sin sello de seguridad | 21
16173 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 7 | valvula de despiche se desprendio del contenedor | 21
16174 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 23 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | administracion solicita retiro de agua para dia lunes o martes retiro de agua por motivo de afluencia de flujo vehicular en la estacion se cambia 1 tapa adaptador 4 cano descaga estanque 293 quedrada quedando operativo y hermetico se retira agua estanque 1 diesel 50 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 2 93 100 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 3 95 50 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 4 97 200 litros aproximado segun regla sertira agua estanque 5 kerosene 200 litroos aproximado segun regla quedando producto contaminado en tambores en la estacion de servicio quedando estanques sin agua y operativos administracion solicita retiro de agua para dia lunes o martes retiro de agua por motivo de afluencia de flujo vehicular en la estacion se cambia 1 tapa adaptador 4 cano descaga estanque 293 quedrada quedando operativo y hermetico se retira agua estanque 1 diesel 50 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 2 93 100 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 3 95 50 litros aproximado segun regla se retira agua estanque 4 97 200 litros aproximado segun regla sertira agua estanque 5 kerosene 200 litroos aproximado segun regla quedando producto contaminado en tambores en la estacion de servicio quedando estanques sin agua y operativos | agus en estanques de 93 95 97 y pd superior a 2 5 cm | 20
16175 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Martes | 23 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realiza visita detectando 6 fundas en mal estado se solicitan fundas fundas solicitadas se realiza instalacion de 6 fundas nuevas quedando operativo | cambio de fundas de pistola v power en las 6 pistolas | 4
16176 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 23 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | manguera cumple vida util cambio de manguera 34 x 32 mts a boca 16 dd 93 la cual cumple vida util a punto de romperse equipo operativo | boca de gasolina 93 manguera en mal estado | 6
16177 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y se encuentra con despacho y flujo normal | isla 1 y isla 2 despacha muy lento las gasolinas estamos bien complicados con la atencion a los clientes | 1
16178 | 13° | Sociedad Comercial Paine Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manmguera 34 conv 1 pistola 34 conv y 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | pistola de petroleo manguera sufrio tiron por cliente y esta danada y la malla tambien gasolina de 93 marca producto sin estar gatillo apretado | 21
16179 | 13° | LOBOS ARQUEROS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 23 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv opw disp 4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv opw | se informa que se salio maguera diesel isla 2 del brakrawey se solicito visita a emergencias por que la pagina de sgme estaba caida solicitamos reparar pronto gracias | 21
16180 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 tapa adapatador descrga 4 1 manguera 34 conv y 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | valvula de despiche danada en descarga de 93 | 21
16181 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 23 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 wip 4 oring tapa medidor superior 1 tapa medidor 1 oring tapa medior y e limpian isos magneticos ademas se intercambian valvulas de alivio check y se reprograman parametros de ajuste de precorte | surtidor corta combustible antes del monto indicado surtidor 1112 algo galonaje | 18
16182 | 13° | Comercializadora Vargas Del Valle E Hija | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 23 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | fuga por la pistola del combustible urgente se partio la punta de la pistola | 4
16183 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se solicita 01 pistola de 1 p16149 para surtidor 3 boca 3 diesel pistola solicitada se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | fuga de combutible en la pistola y la mangera | 4
16184 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | incidencia es atendida bajo ot 7 | buenas tardes solicito asistencia tecnica para revisar pistola que interrumpe la descarga en el proceso de venta | 21
16185 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de chavetra de polea de motor quedando equipo operativo | sutidor octuple producto diesel no parte el motor | 14
16186 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion de portapistolas de dispensador numero 1 producto diesel ya que esta presentaba problemas con la autorizacion queda operativo se realiza reparacion de portapistolas de dispensador numero 1 producto diesel ya que esta presentaba problemas con la autorizacion queda operativo | palanca del surtidor de diesel no despacha el combustible | 15
16187 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se intercambia medidor de gas 97 por medidor de diesel en el dispensador n 34 debido a que el de gas 97 se quedaba pegado y no llegaba a los montos programados se prueba el despacho de producto gas 97 y diesel quedando el equipo operativo se intercambia medidor de gas 97 por medidor de diesel en el dispensador n 34 debido a que el de gas 97 se quedaba pegado y no llegaba a los montos programados se prueba el despacho de producto gas 97 y diesel quedando el equipo operativo | cliente indica que surtidor n 3 estan a la espera de cambio de medidores no pueden generar venta | 0
16188 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita tapa de alto trafico de 112 cm aprox para ser cambiada en camara tank sump de estanque 1 de 97 se realiza el cambio de 1 tapa de alto trafico en camara tank sump numero 1 de producto 97 operativo | tapia visible de samp se hundio | 20
16189 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | Más de 1 mes | incidencia se deriva a ta para fabricacion de regla ya que se encuentran danadas y no parten de cero 97 93 y diesel estacion no cuenta con tabla de calibracione procede al cerrado de la ot ya que cotizacion esta fuera de plazo se ofrece calibracion mediante calibex | reglas sin grabar de 97 diesel y 93 es necesario que esten identificadas | 2
16190 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | tenemos una de las pistolas de 93 oct liberando combustible antes de generar una venta necesitamos la revison y reparacion en forma urgente | 4
16191 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 23 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza y secado de camara sump quedando ok | camara sump se encuentra saturada de combustible se necesita urgente revisar sistema de sump | 20
16192 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | buenos dias tengo problemas uma manguera fue arrancado por un automovil gracias | 22
16193 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 23 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | en el surtidor 8 filtracion de diesel en pistola y manguera | 22
16194 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza limpieza y mantencion de swichct de activacion de motor quedando equipo operativo | surtidor de adblue no funciona favor uegente visita | 10
16195 | 8° | Comercial Rohda Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 23 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se conversa con encargada la cual senala que el problema esta en que pistola de surtidor 2 no corta durante despacho ademas senala que consola veeder root no arroja alarma se le informa que accesorios colgantes deben ser cambiado por ellos ya que cuentan con mantencion delegada | falla en el sensor en dispensador de gasolina surtidor 2 catherine marin | 2
16196 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 1 surtidor alto galon boca 2 diesel por encontrarse quebrada quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 surtidor alto galon boca 2 diesel por encontrarse quebrada quedando surtidor operativo y despachando producto | existe fuga de combustible por la manguera y pistola | 1
16197 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia destorsedor de 45 en isla 2 boca 9 de 93 por encontrarse danado con filtraciones equipo con despacho normal se cambia destorsedor de 45 en isla 2 boca 9 de 93 por encontrarse danado con filtraciones equipo con despacho normal | filtracion por destorcedor | 1
16198 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 195 se realizo reinstalacion de un breckawey rv reco disp 195 se realizo remplazo de una manguera rv disp 195 se realizo reinstalacion de un breckawey rv reco disp 195 se realizo remplazo de una manguera rv | breakaway isla 1 gas 95 desprendido venta detenida se requiere pronta reparacion | 21
16199 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se revisa regla de medion a tk producto diesel cap 30000 lts la cual se encuentra con desgastes en los primeros se requiere de cambio de regla nueva se envian tablas de calibracion para confeccion de regla en tk diesel se realiza instalacion de 1 regla quedando estanque ok | se solicita cambio de regla tk diesel en mal estado la parte inferior no permite llevar un control claro de las fluctuaciones | 2
16200 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestras de producto diesel en dispensador numero 7 estanque 3 queda operativo se realiza toma de muestras de producto diesel en dispensador numero 7 estanque 3 queda operativo | toma de muestra mes de octubre | 8
16201 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Quillón) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza limpieza y pintura de 5 spill se pintan identificacion de producto capacidad y numero de tk a 5 spill estanques quedan operativos con sus spill correspondientes pintura spill en mal estado | solicita se pinten nuevamente tapas de los estanques para evitar contaminacion cruzada por error de carga eladio barriga | 7
16202 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza limpieza y pintado de spill se pintan e identifican estanques producto | puntura de las tapas de los estanques que fueron pintados recientemente ya se encuentran nuevamente sin la identificacion y muy destenidas nery muno | 7
16203 | 13° | Buses Vule Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 23 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 valvula alto flujo se realiza visita a pi en donde personal encargado no permite ejecutar labores se cierra incidencia y se visitara cuando realizen nuevo reporte | revision de surtidor a soliciud de cliente | 15
16204 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se levanta presion desde veeder root se chequea con ventas no presenta anomalias | sin venta 93 | 2
16205 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor cambiando interruptor de partida las cuales proporcionados por cliente se prueba equipo despachando normal | el surtidor tiene problema el interruptor de partida | 1
16206 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a consola veeder root detectando telemedicion tk n4 producto diesel con sulfatacion se procede a limpiar y probar quedando operativo trabajo realizado en presencia de la administracion se realiza chequeo a consola veeder root detectando telemedicion tk n4 producto diesel con sulfatacion se procede a limpiar y probar quedando operativo trabajo realizado en presencia de la administracion | veederroot no entrega la cantidad de stock que contiene en estos momentos alezander mora afecta a toma de cieere y numerales para el control | 2
16207 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | nl se revisa dispensador 3 4 y 5 encontrandose en el flujo bajo los medidores trancandose se cambian medidores de 93 a diesel para su lubricacion se prueban quedando dispensador 3 y 4 operativos | la maquina n 2 no suministra combustible vicente ortiz | 23
16208 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se cierra porque se cargo mal el requerimiento | surtidor n 8 se corta al programar en la mitad del despacho se reinicia y se vuelve a cortar afecta todo el combustible carlos saravia | 15
16209 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 23 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se visita eds para chequear surtidor 2 boca 4 gas 93 por encontrarse sin despacho se procede a revisar su interior encontrando suelta correa del motor la cual se reinstala y se ajusta motor electrico se realizan pruebas con venta a publico quedando despachando fuera de lo normal | producto gas 93 no es despachado boca 1 4 | 1
16210 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador jhb800 pd detectando pulser fuera de su posicion y pasador desajustado por el movimiento del mismo se realizo reposicionamiento del pulser y ajuste del pasador se probo recirculando quedando operativo se realiza revision de dispensador jhb800 pd detectando pulser fuera de su posicion y pasador desajustado por el movimiento del mismo se realizo reposicionamiento del pulser y ajuste del pasador se probo recirculando quedando operativo | hce unos dias vinieron arreglar pa maquina del diesel en la boca n 9 por que tenia una falla hoy nuevamente la misma maquina nos presenta el mismo problema de un momento a otro dejo de funcionar ahora solo bota combustible pero no marca plata ni corre los numerales se solicita por favor venir a revisar | 19
16211 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL(Av. Argentina) (Chiilan II) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador 1 modelo b7c se extraen pruebas volumetricas de bocas gasolinas se realiza master reset y se chequea funcionamiento de bocas gasolinas dispensador queda opetativo surtidor 1 corta antes | surtidor n 1 se corta antes de despachar combustible en especial la gas de 95 angy quero | 4
16212 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se ajusta precorte de programacion de dispensador 2 quedando operativo | surtidor isla 2 corta antes de programar rene acevedo | 19
16213 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia sera atendida bajo la ot 14567 | surtidor isla 2 corta antes de programar rene acevedo | 21
16214 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | ods periodo vencido 2018 | tapas de alto trafico en mal estado | 9
16215 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ampolletas se encontraban quemadas cambio de 6 ampolletas de 9 watts a isla 3 y 2 las cuales se encontraban quemadas y mantenian display a oscuras equipo operativo | luz de surtidor isla 3 apagada | 9
16216 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 22 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | en pos 1 es reparada palanca de accionamiento pacual es ajustada quedando operativo en pos 4 es reemplazada 01 pistola rv por estar en mal estado su automatico equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds en pos 1 es reparada palanca de accionamiento pacual es ajustada quedando operativo en pos 4 es reemplazada 01 pistola rv por estar en mal estado su automatico equipo queda operativo acc en mal estado queda en eds | isla 2 surtidor 4 gasolina corta y no vuelve a entregar producto hasta nueva transaccion | 6
16217 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Error en horas | administracion indica que no cuenta con documentos tc4 se realiza mantencion preventiva de equipo se limpia y pintan tapas de descarga se revisa tk encontrandose sin agua | programacion mantencion preventiva | 13
16218 | 10° | CL - Empresa De Transportes Varmontt Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
16219 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
16220 | 13° | Cementos BSA - Lonquen | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
16221 | 9° | Transportes Ruiz | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza mantenciomn a wip ajuste de parametros qeudando operativo | se solicita con urgencia tecnico para arreglar maquina de diesel shellcard boca 1 que ya fue reparada anteriormente ya que no funciona no entrega combustble se esta trabajando con una sola boca shellcard | 18
16222 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 22 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cano de descarga se encontraba suelto se saca cano de 4 descarga la cual se encontraba suelta sr coloca teflon y se vuelve a reapretar quedando okey | el ducto de descargar se sale cada vez que retirarn la manguera de descarga de combustible en el tanque numero 4 de diesel | 14
16223 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose ya reprado el problema en dispensador numero 6 todo operativo se llega al punto encontrandose ya reprado el problema en dispensador numero 6 todo operativo | surtidor n 6 manguera diesel extraida | 0
16224 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se regira muestra para analisis en laboratorio se realiza toma de muestra diesel por reclamo de cliente de producto contaminado isla cuenta con filtro hidroabsorb tk presenta menos de 15mm de agua v root sin aviso de agua | toma de muestras de diesel por reclamos de cliente en sernac | 8
16225 | 13° | Mandiola Ltda. (14 de la Fama) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la ot 16438 | manetencion preventiva mes de octubre | 21
16226 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de corte electrico en tablero de fuerza se observa problemas en interruptor paco correspodiente a encendifo de cannopi se deja interruptor fuera de funcionamiento corte electrico en tablero de fuerza | cliente indica que tiene un fuerte olor a plastico quemado que emana de los tableros electricos alfredo lacrot | 10
16227 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se procede a limpiar valvula check del medidor y valvulas control de flujo se cambia swivel 34 por encontrarse con fuga facilitado por estacion de servicio se realizan pruebas quedando operativo | cliente indica que las 2 bocas de gasolina 97 al momento de levantar pistola avanza 75 pesos favor revisar con urgencia para asi evitar problemas con clientes daysi ordenes fono 065 celular | 18
16228 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se revisa regla correspondiente al estanque n 5 producto diesel la cual se encuentra con desgaste en el extremo inferior por lo cual se solicita tabla de calibracion para su elaboracion incidencia se deriva a ta para fabricacion de regla se cierra ot por estar cotizacion fuera de plazo no se cuenta con tablas de calibracion ni certificados se ofrece servicio por calibex | cambio de regla pozo 5 p diesel se encuentra en mal estado | 2
16229 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza la confeccion de reglas del estanque 1234 producto 93 97 y 2 reglas para diesel quedando con la misma medicion de veeder root | estanque n 4 presenta fuga de combustible de entre 3 y 1 litro diario | 2
16230 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa dispensador 3 y 4 el cual se encuentra bloqueado se reinicia se realizan pruebas quedando operativo | cliente indica que las maquinas 3 y 4 se cortan al suministrar 500 pesos y despues no tiran mas combustible dist de combustibles vicente ortiz | 11
16231 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | Más de 1 mes | 8 a 24 horas | incidencia fue atendida bajo la mp ot 16314 | se solicita limpiar y pintar canos de ventilizacion de estanques | 21
16232 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 detectior de fuga red jacket en diesel quedando ok | sin diesel | 17
16233 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion de parametros y ajuste de precorte quedando equipo operativo | surtidores se detiene en el monto programado las cargas programadas se pasan entre 1 y 3 pesos | 19
16234 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realizarevison de equipo reprogramando parametros quedando equipo en observacion | surtidor arranca la descarga y para alrededor de los 200 pesos | 19
16235 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se procede a reparacion de palanca de accionamiento quedando operativa | base de palanca de accionamiento suelta pernos rodados no se puede mantener pistola colgada | 15
16236 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de 6 fundas quedando equipos operativos | se necesitan fundas de pistolas negra verde y roja | 22
16237 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se chequea dispensador isla 2 de 93 limpiando predeterminadores tarjeta igm por encontrarse sulfatado se prueba equipo quedando normal se chequea dispensador isla 2 de 93 limpiando predeterminadores tarjeta igm por encontrarse sulfatado se prueba equipo quedando normal | el dispensador sigue despachando 200 pesos mas despues de terminar la carga de combustible | 11
16238 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway convencional 34 a reconectable por corte de dispensador y se cambia teclado preset quedando equipo operativo | ortr no permite preset ademas se corto una manguera atiende de emergencias sgs 21 10 18 | 9
16239 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se requiere cambio de manguera en la isla numero 1 del producto diesel se encuentra rota | 6
16240 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza visita encontrando pistola con sensor danado motivo por el cual pistola corta solo a veces se procede a cambio de pistola quedando boca operativa | solicitamos reparar coa 14 de pistola 93 en isla 2 lado 4 pistola no corta | 4
16241 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita se realiza instalacion de 2 ampolletas quedando equipo operativo | luces de precios de la isla numero 2 se encuentran quemadas | 22
16242 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se mide amperaje a lineas de pd la cual no marca 64 amp y guardamotor regulado al maximo es de 63 amp se mandara informacion para electricos de constructora pd trabajando pero con una pistola a la vez para no aumentar consumo | sin venta de diesel atiende de emergencia sgs 17 10 | 10
16243 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de 2 fundas quedando operativos | se necesitan cambiar 02 fundas de pistolas en mal estado isla 2 pos 3 boca 12 diesel isla 3 pos 5 boca 17 93 | 4
16244 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 6 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
16245 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto 93 en dispensador numero 2 estanque numero 3 todo operativo se realiza toma de muestra de producto 93 en dispensador numero 2 estanque numero 3 todo operativo | toma de muestra mes de octubre | 8
16246 | 6° | Distribuidora de comb Francisco Javier osvaldo De larderel y otra LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | medidor de gas 93 del dispensador n 1 se encuentra pegado se intercambia por medidor de diesel se prueba el despacho de producto quedando ambos ok se realizan reiteradas pruebas con montos programados y tanto en diesel como gas 93 llegan a los montos predeterminados el equipo queda operativo medidor de gas 93 del dispensador n 1 se encuentra pegado se intercambia por medidor de diesel se prueba el despacho de producto quedando ambos ok se realizan reiteradas pruebas con montos programados y tanto en diesel como gas 93 llegan a los montos predeterminados el equipo queda operativo | en pos 1 surtidor de gasolina 93 se detiene al momento de cargar pero sigue entregando combustible | 19
16247 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cebado de surtidor quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor del kerosene no arranca cuando se levanta la pistola | 1
16248 | 6° | Comercial Albano Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | informan tener problemas con las descargas de gas 93 en el tk n 4 ademas de presentar diferencias entre regla de medicion y veeder root se verifican parametros de los 20 puntos los cuales son modificados jumto con la inclinacion del tk se comparan mediciones quedando estas ok se chequeo estado de valvula de sobrellenado la cual esta ok solicita apoyo con equipo de levante para verificar estado de ventilacion del tk n 4 de gas 93 se comparan nuevamente mediciones de veeder root vs regla de medicion en donde veeder root indica tener un inventario de 13504 lts y regla de medicion indica 13500 lts se extrae valvula de sobrellenado la cual continua en buen estado se saca diametro del estanque desde cabidad de valvula de sobrellenado y posterior a esto se repite operacion a traves del cano en donde esta instalada la zonda de medicion se extraen escombros y tierra desde camara del tk n 4 de gas 93 con la finalidad de encontrar placa de identificacion la cual no esta se compara altura del producto en regla de medicion y se compara con la que entrega veeder root las cuales coinciden exacto veeder root se encuentra operando de formal normal y regla se encuentra en buen estado ya que esta es nueva informan tener problemas con las descargas de gas 93 en el tk n 4 ademas de presentar diferencias entre regla de medicion y veeder root se verifican parametros de los 20 puntos los cuales son modificados jumto con la inclinacion del tk se comparan mediciones quedando estas ok se chequeo estado de valvula de sobrellenado la cual esta ok solicita apoyo con equipo de levante para verificar estado de ventilacion del tk n 4 de gas 93 se comparan nuevamente mediciones de veeder root vs regla de medicion en donde veeder root indica tener un inventario de 13504 lts y regla de medicion indica 13500 lts se extrae valvula de sobrellenado la cual continua en buen estado se saca diametro del estanque desde cabidad de valvula de sobrellenado y posterior a esto se repite operacion a traves del cano en donde esta instalada la zonda de medicion se extraen escombros y tierra desde camara del tk n 4 de gas 93 con la finalidad de encontrar placa de identificacion la cual no esta se compara altura del producto en regla de medicion y se compara con la que entrega veeder root las cuales coinciden exacto veeder root se encuentra operando de formal normal y regla se encuentra en buen estado ya que esta es nueva | respiradero de la g93 se derrama todo el combustible mientras el camion esta descargando cliente se comunico con el sgs por ser algo urgente y peligroso para la estacion pero le indicaron que no corresponde por lo tanto debio ingresar incidencia al sac se solicita visita urgente | 2
16249 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 22 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza cambio de filtros de equipo 56 93 diesel proporcionado por estacion | surtidor n 6 no despacha diesel cada cierto rato sucede lo mismo con n5 en gasolina y diesel | 12
16250 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 motor rv quedando equipo operativo | equipos despachan muy lento | 22
16251 | 13° | Garcia y Compañía Ltda. | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a eds y se detecta que esta mantenedor pelp efectuando reparacion en telemedicion | telemedicion no funciona | 2
16252 | 13° | LOBOS ARQUEROS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | disp 4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv opw disp 4d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv opw | eds reporta breakaway danado no es emergencia pero indican que sgm no funciona | 21
16253 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | breakaway danado reportado al telefono de emergencia eds indica que sgme no esta funcionando | 7
16254 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surtidor con correa mal estado se realiza cambio quedando operativo con ot anterior surtidor con correa mal estado se realiza cambio quedando operativo con ot anterior | sin diesel | 1
16255 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 2 correa ajustable bocas 1 2 diesel en mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto diesel se cambian 2 correa ajustable bocas 1 2 diesel en mal estado quedando surtidor operativo y despachando producto diesel | se corto la correa del motor del surtidor de pd | 1
16256 | 13° | Dist. Y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (Maipú) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se detecta automatico desactivado se levanta presion quedando ok | estacion sin funcionar | 14
16257 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | surtidor 3 y 4 cerrados ya qu no despachan combustibles | 12
16258 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza instalacion de pistola y swivel quedando equipo operativo | cliente solicita visita de tecnicos debido a que surtidor esta con problemas ya que no corta cuando se termina de hacer la carga | 22
16259 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 polea de motor para equipo 3v591d1 quedando ok | maquina arranca pero no entreg producto diesel | 22
16260 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | surt 593 se realizo remplazo de una pistola rv opw surt 593 se realizo rwmplazo de una pistola rv opw | pistola con gatillo danado | 21
16261 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 turbina trifasica 15 hp quedando equipo operativo | los surtidores 3 y 4 no despachan petroleo al parecer fallas en el tablero electrico | 10
16262 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 5 filtros a dispensadores 12 por encontrarse con despacho lento quedando dispensadores con despacho normal | cliente indica que se requiere un cambio de filtro en el estanque de diesel ya que no se puede descargar combustible adecuadamente | 1
16263 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza pintado de tapas de estanques quedando identificados con sus respectivos colores | pintura e identificacion tapa pozos daisy ordener | 20
16264 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisan dispensadores encontrandose las gasolinas con bajo flujo se cambian filtros en el dispensador 1234567 y 8 quedando todas las bocas con flujo normal tambien se cambian 1 breackaway 34 quedando ok | surtidor numero 1 no entrega combustible 93 guido vascunan | 12
16265 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | incidencia fue atendida bajo la ot 14668 | surtidor 8 no despacha ningun tipo de combustible hora del incidente 1430 contacto guido bascunan cel | 21
16266 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de una tapa circular alto trafico empla codigo p15199 en tk 4 gas 93 se deja sellada con silicona tapa alto trafico tk 4 gas queda operativo con tapa alto trafico tapa sump tk 4 en mal estado | tapa de sam surtidor 4 diesel esta en mal estado karen toledo | 16
16267 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor detectando correa de motor suelta se normaliza correa t se realiza cambio de filtro a surtidor proporcionado por la administracion de eess se realizan pruebas con recirculacion de producto quedando operativo el surtidor trabajos realizados en presencia de la administracion de eess se realiza chequeo a surtidor detectando correa de motor suelta se normaliza correa t se realiza cambio de filtro a surtidor proporcionado por la administracion de eess se realizan pruebas con recirculacion de producto quedando operativo el surtidor trabajos realizados en presencia de la administracion de eess | surtidores 5 y 6 no dispensan diesel esto debido a que el dia de ayer quedo sin combustible por lo que se solicita revision del surtidor claudia vargas 9 9 | 1
16268 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | administrador solicita el cambio de 8 pistolas con sus respectivas fundas por ser estacion con mantencion delegada se contacta al fiscal del contrato rodrigo delgado el cual indica que por esta vez se haga una excepcion y se le realice el cambio manana a primera hora se realizara el cambio de los accesorios se instalan los accesorios pendientes quedando dispensadores operativos | por cambio de formato de atencion desde autoservicio a isla full se solicita instalacion de pistolas de combustibles en surtidores con estandar de gatillo | 5
16269 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 bota porta pistola en el surtidor 5 diesel la cual fue chocada por vehiculo se revisa surtidor para verificar que no tenga mas danos se realizan pruebas ocn venta a publico y este queda operativo | vehiculo placa yz4241 hundai tucson o kia golpea cuando retrocede al surtidor 5 y quiebra la bota gonzalo carmona | 4
16270 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza cambio de pistola en dispensador n 1 por encontrarse en mal estado | surtidor 1 de 93 esta bloqueado no sale gasolina existe producto ivan herrera tel | 4
16271 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicitan visores ppu de encore 500 para ser cambiadosya que visores puestos en dispensador se encuentran quemados por el sol y no son visibles para el cliente esta incidencia ya fue atendida con la os 88958 ot 14873 con fecha 0711 realizando la limpieza de visores acrilicos y ppu del dispensador se solicitan visores ppu de encore 500 para ser cambiadosya que visores puestos en dispensador se encuentran quemados por el sol y no son visibles para el cliente esta incidencia ya fue atendida con la os 88958 ot 14873 con fecha 0711 realizando la limpieza de visores acrilicos y ppu del dispensador | incidencia por display de surtidor 4 en mal estado no se ve nada | 11
16272 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | no se puede efectuar el trabajo de pintado de spill de descargas ya que se encuentran personal contratista trabajando en el lugar se adjuntan fotografias no se puede efectuar el trabajo de pintado de spill de descargas ya que se encuentran personal contratista trabajando en el lugar se adjuntan fotografias | solicito pintar las tapas de estanques | 15
16273 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion en donde se revisa dispensador se realizan pruebas de despacho para detectar falla pero este no falla en ningun producto de gasolina tampoco emite algun ruido interior al despachar producto se asiste a estacion en donde se revisa dispensador se realizan pruebas de despacho para detectar falla pero este no falla en ningun producto de gasolina tampoco emite algun ruido interior al despachar producto | surtidor nro 3 presenta un sonido extrano al momento de despachar y junto con esto el despacho de combustible es demasiado lento | 19
16274 | 5° | Eduardo Leiva Estación de Servicio E.I.R.L. | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ot periodo vencido 2018 | cliente solicita que sgs cambie 6 autoadhesivos de faldones de surtidores lo gamboa por estar en mal estado | 21
16275 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 6 presenta falla en teclado preset se reemplaza y prueba se habilita para ventas | teclado surtidor 6 malo | 19
16276 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se realiza mantencion de sensor vapor ya que presenta condensacion de agua quedando ok | alarma veedor root v2 alarm comb | 9
16277 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | el agua contaminada queda en 4 tambores en la estacion de servicio se realiza extraccion de agua en tk n1 aprox 100lts en tk n2 aprox 400lts en tk n3 aprox 100lts y en tk n4 aprox 100lts | retiro de agua tanque 2 y 3 400 y 200 litros | 20
16278 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 5 el cual segun informacion este partia marcando se procede al cambio de 1 breakaway p16674 quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 5 el cual segun informacion este partia marcando se procede al cambio de 1 breakaway p16674 quedando operativo | surtidor 5 esta marcando demas al levantar la manguera | 9
16279 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmak Ltda.) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se atendera bajo la ot 14570 | urgente cliente indica que las dos islas de combustible los surtidores de bencina estan cortando 20 antes de finalizar la compra | 21
16280 | 10° | Soc. Buseyne y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza limpieza del circuito eliminador de aire de tapas y demas componentes de surtidor se prueba con ventas al publico quedando surtidor operativo | cliente indica que surtidor pierde combustible al cargar vehiculo oscar gonzalez | 1
16281 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realizo cambio de 2 pistolas de 34 autoservicio a boca 1 y 8 quedando pendientes 2 pistolas 34 por encontrarse con sensores en mal estadose realiza el cambio de 2 pistolas quedando estacion operativa | ademas las pistolas despachadoras de combustible de 93 deben ser reemplazadas ya que no estan entregando el material de manera correcta | 4
16282 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza intercambio de valvulas control de flujo y bobinas se limpian medidores y se realiza cambio de filtro proporcionado por la administracion se realizan pruebas quedando operativo | cliente indica que presenta problemas con el surtidor n 1 ya que al momento de terminar la venta colgar la pistola despachadora la pantalla de dicho surtidor sigue corriendo la venta | 12
16283 | 10° | Comercializadora de Combustibles Llau-Llao Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 22 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 ampolletas a surtidor n 2 por encontrarse quemadas quedando operativa la pantalla del surtidor | se quemaron dos ampolletas de la pantalla del surtidor nro 2 | 9
16284 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza calibracion adicional solicitada por jefe de zona se calibran 11 bocas | calibracion adicional solicitada por el j z | 5
16285 | 11° | Comercial Varona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPROGRAMACIÒN | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se toma contacto con administrador se regulariza venta via telefonica | estimados informo que el surtidor de la isla 3 no funciona lectura del surtidor surtidor malo | 10
16286 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | todos los surtidores despachan lento combustible 93 | 22
16287 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 bota encore lado derecho quedando equipo operativo | palanca de accionamiento rota se quebro no se puede utilizar | 23
16288 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revison de equipo y tablero no detectandose anomalias ademas se intercambian bombas sumergibles de g93 y g97 se chequea prueba de presion de lineas hidraulicas encontrandose todas dentro de rango eds queda en observacion por 48 horas incidencia es cerrada ya que equipos han operado en forma normal | islas 1 y 2 despachan lento g95 | 14
16289 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza master reset y reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor isla 4 se libero continuo funcionando luego de terminar la carga | 19
16290 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | lado 4 producto gasolina 95 pierde combustible y corta antes | 4
16291 | 13° | Garcia y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | surtidor numero 3 gasolina 97 manguera se salio de brakaway | 22
16292 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 totalizador electromecanico quedando equipo operativo | surtidor de kerosene no despacha porducto agregando que no se puede cambiar el precio del producto | 17
16293 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | surt 795 y 1197 se realizo remplazo de dos mangueras rv surt2d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco surt2d se realizo rempazo de un swivel de 34 surt 2d se realizo remplazo de una pistola 34 auto surt 795 y 1197 se realizo remplazo de dos mangueras rv surt2d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reco surt2d se realizo rempazo de un swivel de 34 surt 2d se realizo remplazo de una pistola 34 auto | dos mangueras danadas de gasolina | 21
16294 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de manguera rota a boca n 20 de gas 93 mal uso cambio de pistola s boca n 19 de gas 95 por cortar repetidamente impidiendo el cargio a vehiculos uso se cambia pistola de 12 a boca n 4 de gas 93 por tener sensor de pistola fuera de su lugar uso equipos quedan operativos cambio de manguera rota a boca n 20 de gas 93 mal uso cambio de pistola s boca n 19 de gas 95 por cortar repetidamente impidiendo el cargio a vehiculos uso se cambia pistola de 12 a boca n 4 de gas 93 por tener sensor de pistola fuera de su lugar uso equipos quedan operativos | manguera con fuga de combustible rota | 4
16295 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando despacho venta cliente operativo | porta pistola esta malo se cae no funciona surtidor 7 diesel | 15
16296 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 centrifuga wayne y 2 correas de motor wayne quedando equipo operativo | surtidor no despacha combustible 93 y 95 en ambos lados pos 4 | 23
16297 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de surtidor pd en el cual indican que no se detiene en monto predeterminado se revisa configuracion de activacion de flujo lento la cual se encuentra con parametros correctos se realiza recirculacion de forma predeterminada las cuales se realizan sin inconvenientes activandose flujo lento y el corte en el monto predeterminado se indica recordar a atendedores que al predeterminar se debe apretar la tecla enter para que el surtidor acepte el monto predeterminado se realiza revision de surtidor pd en el cual indican que no se detiene en monto predeterminado se revisa configuracion de activacion de flujo lento la cual se encuentra con parametros correctos se realiza recirculacion de forma predeterminada las cuales se realizan sin inconvenientes activandose flujo lento y el corte en el monto predeterminado se indica recordar a atendedores que al predeterminar se debe apretar la tecla enter para que el surtidor acepte el monto predeterminado | surtidor isla 3 no se detiene en cantidad indicada | 19
16298 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de succion de tk gas 93 isla 1 por descebamiento de la linea despues de estar sin efectuar ventas se detecta minima filtracion por trizadura de la estructura en valvula de retencion angular lo que estaria generando descebamiento yo succion de aire generando demora en las ventas al autocebarse la bomba no se desarma pieza ya que esta se encuentra oxidada corriendo el riesgo de quebrarse y quedar sin ventas en isla 1 se informa a enex de condicion ademas de enviar fotografias se envia cotizacion a cliente cotizacion aprobada se le solicita a heraldo supervisar la ejecucion y envio de documentacion para su cierre se realiza reparacion de succion quedando operativo | gas 93 isla 1 no entrega combustible | 14
16299 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 22 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se visita eds encontrando dispensador nro 5 con breakaway de 34 cortado administracion hace entrega de breakaway de 34 para su cambio se instala quedando funcionando normal | breakaway deteriorado se desprende de manguera de diesel | 9
16300 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 22 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtro se rompio el cual probocava filtracion cambio de filtro alto flujo a boca 20 de pd el cual se rompio y filtraba cimbustible equipo operativo | surtidor con fuga de conbustible posicion 5 y 6 | 12
16301 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 22 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reemplaza breackway 34 conv quedando operativo | breakaway cortado | 21
16302 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 22 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | brakaway era convenciinal se instalo reconectable cambio de brakaway 34 reconectable a boca 7 de 95 el cual era convenciinal y se desconecto equipo operativo | manguera gas 95 desconectada | 9
16303 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 19 | OCT 18 | 18 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se visita estacion de servicio para realizar chequeos de pistola lo cual no corta y breakaway cortado en el mismo surtidor numero 5 de petroleo diesel por lo cual se solicita 01 pistola de 34 01 breakaway de 34 para su reemplazo se realiza el cambio de 2 breackaway y 2 pistolas quedando todos los surtidores operativos | buenas tardes se solicita ingresar incidencia para estacion 288 motivo pistola de diesel sensor no corta gracias | 9
16304 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 19 | OCT 18 | 18 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza chequeo porcentaje de mezcla en programacion del equipo dispensador n*1 la cual se encuentra en el porcentaje adecuado 50 50 y tambien se sacan 3 muestras de 20 litros de gasolina 93 95 y 97 las cuales se encuentra dentro del margen de tolerancia se realiza chequeo porcentaje de mezcla en programacion del equipo dispensador n*1 la cual se encuentra en el porcentaje adecuado 50 50 y tambien se sacan 3 muestras de 20 litros de gasolina 93 95 y 97 las cuales se encuentra dentro del margen de tolerancia | solicita verificar porcentajes de mezcla gasolina de 95 fernando rodriguez | 18
16305 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 19 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se visita de eds encontrando dispensador nro 5 y 6 con despacho lento en 93 y 95 entrentando 10 a 12 lts por minuto se cambian filtros de 93 y 97 despachando 30 a 35 lts dispensadores quedan despachando con normalidad | gasolinas salen demasiado lentas posible filtro sucio | 1
16306 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 19 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se visita eds por requerimiento en la cual indican que fue atendido y solucionado el dia bajo la ot 6 por reparacion de filtracion en oring de manifold superior de dispensador en isla 4 dispensadores operativos se visita eds por requerimiento en la cual indican que fue atendido y solucionado el dia bajo la ot 6 por reparacion de filtracion en oring de manifold superior de dispensador en isla 4 dispensadores operativos | fuga de combustible en surtidor 4 por debajo se filtra | 21
16307 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 19 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza revision a valvulas check de alivio de medidor gas 97 ya que en tiempo de reposo al levantar palanca avanza venta 60 pesos si a ver presionado gatillo pistola luego de realizar limpieza a 02 valvulas check de alivio se hacen pruebas y falla no se presenta surtidos queda en observacion hasta el dia siguiente a ver si nuevamente se presenta la falla de no presentar falla se cerrara incidencia adminitradora quedo en avisar igual se solicita el envio de 02 valvula de alivio check en caso que nuevamente se presente falla se realiza el cambio de 02 valvula check alivio en medidor gas 97 luego se hace prueba levantando palanca y sin apretar gatillo aver si avanza falla no se presenta luego se deja en reposo durante 1 hora y se vuelve realizar la misma prueba falla no se presenta surtidor que oparativo realizando venta de forma normal repuesto utilizado 02 valvula check alivio codigo repuesto p16500 se realiza revision a valvulas check de alivio de medidor gas 97 ya que en tiempo de reposo al levantar palanca avanza venta 60 pesos si a ver presionado gatillo pistola luego de realizar limpieza a 02 valvulas check de alivio se hacen pruebas y falla no se presenta surtidos queda en observacion hasta el dia siguiente a ver si nuevamente se presenta la falla de no presentar falla se cerrara incidencia adminitradora quedo en avisar igual se solicita el envio de 02 valvula de alivio check en caso que nuevamente se presente falla se realiza el cambio de 02 valvula check alivio en medidor gas 97 luego se hace prueba levantando palanca y sin apretar gatillo aver si avanza falla no se presenta luego se deja en reposo durante 1 hora y se vuelve realizar la misma prueba falla no se presenta surtidor que oparativo realizando venta de forma normal repuesto utilizado 02 valvula check alivio codigo repuesto p16500 | prblemas del contador de litros y pesos que comienza a marcar desde antes que pistola comience a surtir combustible | 14
16308 | 7° | Soc. Comercial Servicentros Vera Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | agua retirada queda en tambor metalico en la eess se realiza retiro de agua del tk1 aprox 30 l y del tk2 aprox 50 l tk pd quedan sin agua agua retirada queda en tambor metalico en la eess | se solicita retiro de agua de tk de 1 y 2 de diesel cantidad 200 y 300 lts aprox rodrigo campos | 20
16309 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de producto gas 97 por encontrarse con flujo lento y afectando al gas 95 de toda la estacion de servicio se detecta activacion de detector de fuga por filtro roto en dispensador b7c de isla 2 se procede a efectuar el cambio de 01 filtro alta capacidad 10 micrones se presuriza linea y se verifica funcionamiento con ventas quedando operativo se realiza revision de producto gas 97 por encontrarse con flujo lento y afectando al gas 95 de toda la estacion de servicio se detecta activacion de detector de fuga por filtro roto en dispensador b7c de isla 2 se procede a efectuar el cambio de 01 filtro alta capacidad 10 micrones se presuriza linea y se verifica funcionamiento con ventas quedando operativo | se solicita visita urgente por problemas en todos los surtidores para despachar los combustibles alexander mora | 12
16310 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion procediendo al retiro de agua desde estanques se retiran tk1 diesel 120 litros de agua tk3gas 93 100 litros de agua tk4gas 97 70 litros de agua agua queda almacenada en tambores proporcionados por estacion se realiza visita a estacion procediendo al retiro de agua desde estanques se retiran tk1 diesel 120 litros de agua tk3gas 93 100 litros de agua tk4gas 97 70 litros de agua agua queda almacenada en tambores proporcionados por estacion | se solicita retirar agua de los estanques | 20
16311 | 9° | VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRÍA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se chequea surtidor encore por encontrarse con despachos lento se chequa filtro de cedaso de centrifuga y filtro en porta valbula de pie encontrandise obstruido se limpia quedando con despacho normal adaptador descarga de 4 de estanque 4 se encuentra en condicion insegura adaptador no corresponden los hilos se chequea surtidor encore por encontrarse con despachos lento se chequa filtro de cedaso de centrifuga y filtro en porta valbula de pie encontrandise obstruido se limpia quedando con despacho normal | surtidor octuple isla 2 con mucho ruido en el motor de diesel ruido anormal | 1
16312 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea dispensador helix snlid1121rh encontrandose filtracion en union de manguera y medidor se cambia sello oring se prueba equipo quedando normal se chequea dispensador helix snlid1121rh encontrandose filtracion en union de manguera y medidor se cambia sello oring se prueba equipo quedando normal | se solicita tecnico para reparar surtidor con derrame de combustible en isla 3 boca 8 diesel | 14
16313 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando despacho venta cliente operativo | surtidor n 7 no despacha combustible de 93 95 97 ni marca en cero | 19
16314 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se converso via telefonica con administradora la cual menciona que estacion ya se encuentra operativa hubo un corte de luz y la misma volvio a las 20min operando estacion de forma normal | se cayo la electricidad y bomba no estan despachado combustibles favor ver urgente ya que se esta sin atencion alejandro | 15
16315 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola proporcionado por la estacion | fuga en pistola de gasolina 97 en surtidor 4 | 4
16316 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de parametros en consola veeder root por diferencias de medidas en estanque de diesel queda operativo | en diesel entre veeder root y regla hay diferencia de 200 lts | 2
16317 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 19 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio terminado se reviza dispenssdor 5 y 6 encontrando dispensador apagado se reviza se reapreta fusible de fuente de poder se enciende equipo quedando operativo | isla 3 surtidor 5 y 6 no funcionan se muestra una x en pos se apagaron las maquinas y computador y sigue igual | 10
16318 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 19 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 en la boca 13 pd el cual se encontro con filtracion en union giratoria falla debido al uso normal de la pistola queda operativo se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 en la boca 13 pd el cual se encontro con filtracion en union giratoria falla debido al uso normal de la pistola queda operativo | pistola de producto diesel con filtracion | 4
16319 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 19 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway se reconecto se reconecta brakaway de 1 el cual se desprendio boca 19 pd equipo operativo | breakaway cortado no se puede conectar alto galonaje | 9
16320 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Viernes | 19 | OCT 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | falta repuestoswiver 34 cambio de repuesto solicitado gas 93 falta repuestoswiver 34 cambio de repuesto solicitado gas 93 | pistola gasolina 93 isla 4 se desconecto de la manguera | 23
16321 | 9° | Linea Nueve SA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 19 | OCT 18 | 13 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se chequea surtidor diesel bocas 12 diesel saltando guarda motor boca 1 se ajusta amperaje y se chequea despacho con venta despachando con normalidad quedando operativo surtidor y despachando con normalidad nota guarda motor con maximo amperaje 10 amp motor amperaje de partida 116 amp se chequea surtidor diesel bocas 12 diesel saltando guarda motor boca 1 se ajusta amperaje y se chequea despacho con venta despachando con normalidad quedando operativo surtidor y despachando con normalidad nota guarda motor con maximo amperaje 10 amp motor amperaje de partida 116 amp | cliente indica que al intentar cargar se corta la luz del lugar baja el automatico | 10
16322 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 19 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera de 34 por 109 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio queda en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 109 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio queda en eds | manguera gas 95 posicion 6 esta rota | 6
16323 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cold star y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | surtidor diesel un lado indica closed yparpadea no pudiendo despachar cobustible | 19
16324 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se verifica tapa de vereda de 315 cm de diametro rota ademas esta no corresponde a tapa original se envia respaldo fotografico para solicitar repuesto y ser cambiado a la brevedad se realiza cambio de tapa emco de 12 pulgadas por encontrarse quebrada se realiza pintado de tapa amarilla quedando operativo | tapa de caja vereda de zona de descarga gasolina 97 quebrada en el centro por trabajos de petrolab al abrirla a golpes | 5
16325 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16326 | 13° | Cruz del Sur S.A | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 2 tapas spill quedando ok | tapas exterior de estanques gas 97 y kerosen rotas solicito cambio | 7
16327 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 teclado preset quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor comienza a despachar desde 38 | 12
16328 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 2 motores rv wayne quedando equipo operativo | solicitamos la reparacion por segunda vez gracias | 23
16329 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 19 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidenia es atendida bajo ot 0 | manguera de isla 3 rota | 21
16330 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 19 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza calibracion a 2 bocas g93 y 2 bocas g95 encontrandose dentro de rango se envia informacion a cliente | se pide calibrar urgente calibrar las bocas 1 2 4 y 5 de 93 y 95 al surtidor serie 4v 590 d1 serie 58950c | 3
16331 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 19 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo ademas se revisa equipo de alto galonage encontrandose despacho venta cliente operativo | fuga de combustible por manguera danada | 22
16332 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 19 | OCT 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | tarro metalico 200 lts proporcionado por administracion queda en recinto con hidrocarburos se realiza retiro de agua en tk nro 1 gas 97 50 lts y tk4 diesel 150 lts aprox quedando operativo | se solicita para ver los estanques 1 de gasolina 97 y estanque 4 de diesel por agua en el interios 2 5 | 20
16333 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 19 | OCT 18 | 10 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se solicitan tablas de calibracion para los siguientes estanques tk2 gas 93 faltante 100 lts tk3 diesel faltante 800 lts y tk4 diesel faltante 400 lts para su confeccion se envian tablas de calibracion para confeccion y instalacion de reglas se realiza confeccion e instalacion de reglas quedando ok | se solicita las 4 reglas de medicion para los 4 estanques | 2
16334 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 5 se extrae 148ltrs 93 lado 5 se cambia pistola vapor quedando ok considerar 1 p14774 pistola vapor por no tener stock en tablet | surtidor numero 5 no detiene combustible en la cantidad indicada en la pantalla totem surtidor se pasa no corta el combustible | 9
16335 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza cambio de wipe hose y breakaway quedando ok | surtidor 10 bencina al sacar pistola marca automaticamente 38 pesos sin apretar el gatillo | 21
16336 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se revisa equipo veeder root se chequea tablero electrico se ajusta cable de neutro en contactos del 97 el cual se encontraba suelto se levanta presion se realizan pruebas quedando despacho con normalidad | los surtidores no despachan 9597 y diesel por lo cual solicitamos urgentemente el envio de los tecnicos | 10
16337 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de portapistolas de dispensador numero 12 de producto kerosene la cual se encontraba deshabilitada queda operativa se realiza reparacion de portapistolas de dispensador numero 12 de producto kerosene la cual se encontraba deshabilitada queda operativa | surtidor 12 no sale kerosene | 16
16338 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | ESTANQUESLINEASOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realizan pruebas manometricas a lineas de estanques n 3 y n 5 prueba 1 con circuito completo incluyendo bomba sumergida con 30 psi con bomba en operacion y caida de presiona 4 psi en un tiempo de 30 minutos 2da prueba se aisla bomba sumergida y valvula de corte de 2 las pruebas se repiten 3 veces manteniendo la misma condicion se requiere realizar el cambio de valvulas de corte tipo bola de 2 a estanque n 3 y n 5 repuestos fueron instalados bajo la ot 12471 | pruebas de presio de lineas tk n 3 y n5 diesel | 14
16339 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reaprite y sellado de empaquetaduras de medidor quedando equipo operativo | no puedo especificar desde donde esta filtrando ya que no contamos con llaves para abrir la maquina esta solo las tiene sgs | 14
16340 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | ESTANQUESLINEASOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 19 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a camaras sump de estanque n 3 y n 5 producto diesel las cuales se encuentran sin perdida de productos ademas ambas bombas cuentan con sus detectores de fuga mecanicos se chequean dispenser sump en todos los dispensadores y no se encuentra fuga de combustible | pruebas de presion de linea tk3 y tk5 diesel | 17
16341 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 19 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway se reconecta se reconecta brakaway 34 pd boca 9 el cual se habia desconectado | el breakaway de la isla ii boca 2 se desprendio sin motivo aparente | 9
16342 | 4° | NEU - ELQUI LIMITADA | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 19 | OCT 18 | 8 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de regla en eds quedando operativa | regla en mal estado saludos | 18
16343 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 19 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16344 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Viernes | 19 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16345 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se hace revision estando equipo operativo surtidor 34 queda pendiente instalacion de fuente de poder se instala fuente de poder bajo ot 6 | a solicitud de jz corte electrico en isla 1 afecta venta 16 10 2018 | 19
16346 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de 1 breakaway 34 reconectable debido a que se encontraba cortado por un tiron de la manguera cambio de 1 breakaway 34 reconectable debido a que se encontraba cortado por un tiron de la manguera | solicito la llegada pronta de los tecnicos ya que estamos con demaciado flujo de clientes | 9
16347 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cambia 1 wipehose 1 mal estado se cambia 1 swivel 1 se camvia 1 breakaweay 1 lado 14 diesel en mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 wipehose 1 mal estado se cambia 1 swivel 1 se camvia 1 breakaweay 1 lado 14 diesel en mal estado quedando dispensador operativo y despachando producto | breakaway danado | 6
16348 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Cristian Delgado | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza rvison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor despacha muy lento todas surtidores | 22
16349 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
16350 | 8° | Nibaldo Schonffeldt | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n 5 detectando polea suelta la cual se ajuta y se normaliza se realizan pruebas con recirculacion de producto y pruebas con venta al publico quedando operativo se chequea dispensador n 13 se realizan pruebas con recirculacion de producto no presentando fallas | surtidor 4 gas 95 se pasa de lo programado clientes molestos debido que deben pagar mas de lo solicitado | 19
16351 | 8° | Transportes Bobadilla | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | esta siendo cotizado el retiro de agua de los sump ya que existen aproximadamente 1200 litros de agua en las camaras de estanque se envia cotizacion a petrobras en formato preliminar ya que cuandio se realice el retiro podria variar se realiza retiro de agua contaminada | solicita retiro de agua en los estanques sam alejandro aballay | 20
16352 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se detecta filtro roto por lo cual se realiza cambio el cambio del mismo se realiza prueba con ventas quedando operativo | maquina 5 de petroleo cuando se inicia la venta empieza a salir petroleo por debajo del surtidor maciel chandia | 19
16353 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | segun lo conversado con encargado se coordina retiro de agua desde estanques para el dia lunes se realiza visita a estacion procediendo al retiro de agua desde estanques se retiran 200 litros de agua desde tk2gas97 y 400 litros de agua desde tk3diesel ambos estanques quedan sin agua segun lo conversado con encargado se coordina retiro de agua desde estanques para el dia lunes se realiza visita a estacion procediendo al retiro de agua desde estanques se retiran 200 litros de agua desde tk2gas97 y 400 litros de agua desde tk3diesel ambos estanques quedan sin agua | solicita retiro de agua en estanques de diesel gas93 y gas 97 rossel mena | 20
16354 | 2° | Carmona Niemann y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtracion en swivel de surtidor 4 diesel fue atendida por jefe de playa de la estacion la cual se encuentra operativa filtracion en swivel de surtidor 4 diesel fue atendida por jefe de playa de la estacion la cual se encuentra operativa | problemas con la pistola del surtidor 4 en diesel en el codo que se chorreo el combustible luis palacios | 5
16355 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza prueba de flujo boca 15 50 lm boca 16 60 lmse realiza cambio de filtro quedando boca 15 112 lmboca 16 82 lm producto debuelto al estanque total 1365 l se realiza prueba de flujo boca 15 50 lm boca 16 60 lmse realiza cambio de filtro quedando boca 15 112 lmboca 16 82 lm producto debuelto al estanque total 1365 l | surtidor alto galonage 5 y 6 demaciado lento | 12
16356 | 12° | Hernan Aynol Paredes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | dispensador 3 esta cortando ventas de producto 93 se chequea progranacion se limpian valvulas de control de flujo se reemplaza 1 filtro se intercambian medidor de diesel por el del producto 93 se realizan pruebas de recirculacion y ventas al publico quedando dispensador operativo | maquina se corta las ventas n3 y 4 cesar | 8
16357 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL FARIÑA Y CIA. LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se brinda apoyo para instalacion de teclado ortirat a mantendor adexus quedando ok | se pide apoyo para conectar surtidor a orpak cuenta 4210 4913 viernes 12 de octubre de 2018 1117 | 5
16358 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | manguera de diesel danada breakaway | 22
16359 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot fue atendida bajo ods 0 | maquina despacha lento y no entrega producto hasta cerca de los 100 pesos | 21
16360 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea equipo encontrando filtracion en empaquetadura de tapa de medidor de gas 95 se elimina filtracion ajustando correctamente empaquetadura se hacen pruebas sin encontrar filtracion maquina queda operativa | en el surtidor hay una fuga que aparece cuando se utiiza la pistola de 95 por favor gestionar su visita prontamente | 14
16361 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 10 gas 93 defectuosa se le informa a encargado el cual no autoriza el cambio motivo por el cual se cierra incidencia se realiza visita a estacion de servicio encontrando pistola de boca 10 gas 93 defectuosa se le informa a encargado el cual no autoriza el cambio motivo por el cual se cierra incidencia | boquilla surtidor 3 no corta | 15
16362 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | 2 tambores metalicos de 200 lts proporcionados por estacion de servivio quedan almacenados en este con agua con hidrocarburos se realiza retiro de agua de los siguientes estanques tk1 kerosene 50 litros tk4 gas 93 150 litros tk5 dissel 100 litros quedando operativo | agua en tanques numeros no1 de kerosene no4 de gasolina 93 y estanque no 5 diesel | 20
16363 | 6° | CL - Proactiva Servicios Urbanos S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 18 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor n 1 de p diesel no encontrando filtracion interior ni exterior problema se produjo por quedar tk sin producto por lo que equipo surtidor comenzo a arrojar aire y producto por salida de eliminador de aire se prueba equipo recirculando combustible y surtidor no arroja problama de filtracion equipo queda operativo se revisa surtidor n 1 de p diesel no encontrando filtracion interior ni exterior problema se produjo por quedar tk sin producto por lo que equipo surtidor comenzo a arrojar aire y producto por salida de eliminador de aire se prueba equipo recirculando combustible y surtidor no arroja problama de filtracion equipo queda operativo | fuga importante por el surtidor sale a pesar de no estar funcionando urgente visita | 14
16364 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 18 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | sin pruebas se realiza modificaciones en veeder root quedando mediciones ok | diferencia en medicion de estanques con regla contra veederroot tanque 1 700lts tanque 2 2000lts tanque 3 2000lts tanque 4 ok | 2
16365 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 18 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita pulser de disp 2 93 por arrojar error 5050 lado 1 se extrae 5ltrs 93 lado 2 se extrae 10ltrs 93 total 15ltrs se solicita pulser de disp 2 93 por arrojar error 5050 se realiza cambio de pulser encore 500s quedando operativo considerar 1 p19586 emisor pulso encore 500s por no tener stock en tablet | estimados por favor se requiere su colaboracion para el chequeo del surtidor 2 el cual esta presentando fallas en la descarga de combustible cortando la misma antes de tiempo | 19
16366 | 4° | Soc. de Inversiones Los Ancares Ltda (La Serena) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Victor Marticorena | Jueves | 18 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 97 correspondiente al estanque n 5 | muestreo segun sorteo sec mes octubre | 8
16367 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se efectua revision del dispensador hs4v387d1 boca 7 detectando bloqueo en mecanismo del fotocaptor dejandolo bloqueado se realizo la reparacion y se probo recirculando quedando operativo se efectua revision del dispensador hs4v387d1 boca 7 detectando bloqueo en mecanismo del fotocaptor dejandolo bloqueado se realizo la reparacion y se probo recirculando quedando operativo | maquina de petroleo n 3 y 4 no despacha es unica maquina por lo que se solicita urgencia de visita cristopher faundez | 11
16368 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al momento de la visita se encuentra estacion de servicios efectuando ventas normales solo la boca 7 pd se encuentra sin expender se efectua la revision del dispensador hs4v387d1 boca 7 detectando bloqueo en mecanismo del fotocaptor dejandolo bloqueado se realizo la reparacion quedando operativo al momento de la visita se encuentra estacion de servicios efectuando ventas normales solo la boca 7 pd se encuentra sin expender se efectua la revision del dispensador hs4v387d1 boca 7 detectando bloqueo en mecanismo del fotocaptor dejandolo bloqueado se realizo la reparacion quedando operativo | ningun surtidor no despacha combustible cristofer faundez | 11
16369 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16448 | mantencion preventiva mes de octubre | 21
16370 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestras del tk n 2 de gas 97 quedando ok se realiza la toma de muestras del tk n 2 de gas 97 quedando ok | toma de muestra mes de octubre | 0
16371 | 9° | Comercial Don Humberto Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se revisa dispensdor 2 encontrando bota palanca quebrada por lo cual se solicita repuesto se realiza pintado de tapas de descargas quedando ok se realiza el cambio de bota pistola en el dispensador 7 quedando operativo adicional se cambia una manguera 34 en el dispnesador 6 que se encontraba rota | cambio de posa pistola de petroleo diesel mantencion de pintura de las tapas de descarga de combustible luis 45 | 5
16372 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 18 | OCT 18 | 15 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se realiza medicion en reglas de medicion y telemedicion las cuales no indican diferencias en volumen por ende se descarta falla en veeder root se realiza medicion en reglas de medicion y telemedicion las cuales no indican diferencias en volumen por ende se descarta falla en veeder root | en la recepcion de combustible del 1710 de la guia despacho nro el vedder root marco con diferencia de 469 de combustible 93 el cual no esta reflejado en la papeleta nro 126512 se comunica para los fines pertinentes | 2
16373 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 18 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 motor monofasico 1 whipe hose 34 conv y 1 oring double bump quedando equipo operativo | producto diesel surtidor octuple isla 2 despacha lento cuando comienza la carga | 18
16374 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 18 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | queda pendiente revison de placa electronicas y actualizacion de software quedando ok se realiza el cambio de 1 mini rele 220v compra quedando equipo operativo | estimados pistolas se cortan solas o no entregan lo programado y se pasan el valor solicitado por el cliente | 11
16375 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 18 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea agua estanque 5 97 retirando aproximado 100 litros de agua quedando estanque normal se chequea agua estanque 5 97 retirando aproximado 100 litros de agua quedando estanque normal | se solicita con urgencia retiro de agua en estanque numero 5 de gasolina 97 ya que nos indica 2 5 cms de agua verifiacado con la pasta | 20
16376 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 18 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional y 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 7 de diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 pistola 34 convencional y 1 swivel 34 convencional en dispensador numero 7 de diesel queda operativo | surtidor 7 con filtracion el pistola de diesel | 9
16377 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 18 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 apoya pistola en dispensador numero 2 y 1 manguera vr en dispensador numero 9 se solicita un apoya pistola para ser cambiada en dispensador numero 3 se realiza el cambio de un apoya pistola p13200 en dispensador numero 3 queda operativo se realiza el cambio de 1 apoya pistola en dispensador numero 2 y 1 manguera vr en dispensador numero 9 se solicita un apoya pistola para ser cambiada en dispensador numero 3 se realiza el cambio de un apoya pistola p13200 en dispensador numero 3 queda operativo | manguera suridor en mal estado y surtidor con apoya pistola danado | 0
16378 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | isla 1 surtidor alto galonaje diesel pistola danada de boca 1 inoperativa | 4
16379 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | isla 2 surtidor mezclador boca 9 pistola no corta se pega | 4
16380 | 6° | Comercial Albano Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16381 | 8° | CRO Ingenieria Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea surt en presencia de encargado se chequea surtdor encontrando suelta unidad de bombeo perno suelto se realiza aprete a perno suelto chequeando en despacho ruido extrano no presentando falla | surtidor de diesel proboca un fuerte ruido al cargar | 14
16382 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se visita estacion encontrando pistola nro 3 producto diesel con filtracion en swivel y pistola con funcionamiento defectuoso no corta se hace cambio de pistola y swivel quedando equipo operativo | pistola y destorcedor de 1 pulgada | 4
16383 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se visita eds se procede al cambio de 3 swivel 1 pistola y 2 fundas quedando operativo | cambiar 1 pstola de 1 2 pulgada mas 3 destorcedores de 1 2 pulgada | 4
16384 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 18 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se hace visita a eds para chequear el estado de regla de medicion de tk 3 diesel se encuentra regla de medicion pasta en su parte interior faltando aproximadamente 5cm administracion entrega tablas de calibracion para confeccion de reglas y se coordina instalacion en proxima visita se realiza cambio de regla en tk diesel quedando operativo | cambiar regla de medicion estanque diesel 40 m3 | 2
16385 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de pistola boca 16 gas 93 la cual se encuentra con falla de corte automatico debido a uso normal de la pistola se efectua el cambio de la pistola de 12 y 01 funda verde quedando operativo boca 8 gas 93 de encuentra en buen estado al momento de la visita y efectuando ventas normales se realiza revision de pistola boca 16 gas 93 la cual se encuentra con falla de corte automatico debido a uso normal de la pistola se efectua el cambio de la pistola de 12 y 01 funda verde quedando operativo boca 8 gas 93 de encuentra en buen estado al momento de la visita y efectuando ventas normales | surtidor 4 boca 16 gas 93 la pistola corta sola cuando se esta cargando sin que halla terminado la carga surtidor 2 boca 8 gas 93 la pistola no corta al programar la carga | 4
16386 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio de pistola a boca n 3 de gasolina 93 por tener sensor de cano fuera de su lugar uso equipo queda operativo cambio de pistola a boca n 3 de gasolina 93 por tener sensor de cano fuera de su lugar uso equipo queda operativo | pistola danada salida del sensor | 4
16387 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 2 filtros quedando equipo operativos | surtidores de gasolina 93 lentos de la isla noi y no2 bocas numeros 4 8 12 y 16 | 22
16388 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de surtidor jh 1200 el cual presenta error 20 se detecta cable positivo suelto de la bocina del surtidor el cual estaba haciendo contacto con la estructura se procede a normalizar y a efectuar el cambio del fusible f1 de la barrera intrinsica se verifica funcionamiento y con ventas quedando operativo se realiza revision de surtidor jh 1200 el cual presenta error 20 se detecta cable positivo suelto de la bocina del surtidor el cual estaba haciendo contacto con la estructura se procede a normalizar y a efectuar el cambio del fusible f1 de la barrera intrinsica se verifica funcionamiento y con ventas quedando operativo | no se puede vender gasolina 93 error 2 0 en ambos lados | 10
16389 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revison de equipo y se contacta a mda para efectuar reparacion en conjunto quedando equipos operativo | no sale ningun producto atiende de emergencia sgs 18 10 | 22
16390 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Cristian Delgado | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | pistola n 1 no entrega suministro | 15
16391 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | SubContratista | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza entrga de turbina monofasica a personal de sercon a peticion de fernando gesche para ser instalada en file498 enex | provision de turbina 3 4 hp 220 volts para bomba sumergida red jacket retirara nous ltda | 5
16392 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | surtidor despacha demasiado lento provocando atochamiento en la isla de combustible se solicita acudir lo mas pronto posible | 12
16393 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 18 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza la confeccion e instalacion de 1 placa identificacion tk quedando ok | falta placa identificatoria de tanque n 2 producto 97 shell w power esperamos visita gracias | 2
16394 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Bonilla) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Ernesto Soto | Jueves | 18 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequean camaras sump y dispenser sump los cuales se encuentran sin fuga en su interior y libre de combustible se chequean lineas de dispensadores las cuales se encuentran sin fuga se chequean niveles de presion y configuracion y configuracion de ppld en equipo veeder root encontrandose ok se chequea sistema de variaciones informando que estas se encuentran en normalidad | chequeo de estacion de servicio por posible contaminacion | 13
16395 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 18 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador boca 14 pd por venta que sigue avanzando se detecta filtracion por manifold superior el cual al estar filtrando generaba que avance una vez cortada la pistola se realizo reparacion de la filtracion quedando operativo se realiza revision de dispensador boca 14 pd por venta que sigue avanzando se detecta filtracion por manifold superior el cual al estar filtrando generaba que avance una vez cortada la pistola se realizo reparacion de la filtracion quedando operativo | pd no corta una vez que se termina la veta sigue funcionando en la pantalla sigue corriendo el numeral se solicita visita urgente a la estacion sin poder trabajar con ese surtidor | 18
16396 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 18 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza extraccion de 400 lts de contaminado y se cambia 1 condensador en bbss g97 quedando equipo despacho venta cliente operativo | los lados 5 y 6 arranca pero no expende combustible | 20
16397 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 18 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 14267 | surtidor 3 y 4 las placas logicas estan fuera de servicio sin poder utilizar se recibio visita tecnica y le indican que estaban quemadas raul melo | 21
16398 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 18 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador detectando falla en membrana de valvula selenoide por lo cual se reemplaza repuesto se realizan pruebas con recirculaciond de producto quedando oeperativo | en dispensador 7 y 8 al comenzar la carga el conteo comienza entre los 43 y 80 raul salas | 19
16399 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 18 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se reemplaza 1 adaptador de descarga aluminio | cano de descarga fisurado por lo que no seria posible descargar sin derrame de combustible se solicita reparacion a la brevedad | 16
16400 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 18 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion procediendo a chequear surtidor 3g2222p el cual en su interior no se encuentra configurado como alto galonaje ya que cuenta solo con un medidor y un centrifuga para alimentar 2 bocas motivo por el cual el administrador decide no hacer cambio de 12 a 1 | se solicita cambio de pistola y manguera de alto galonaje para isla n 3 boca 22 | 12
16401 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 18 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se revisa equipo queda pendiente instalacion de pistola vapor recovery se realiza instalacion de pistola rv y funda quedando equipo 100 operativo | mientras se cargaba una motocicleta el atendedor se percato que el surtidor indicaba que se estaba cargando combustible pero por la pistola no salia nada solamente se veia salir puro aire ya ocurrio en un par de ocasiones favor de revisar lo antes posible | 4
16402 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Jueves | 18 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 ampolleta quedando equipo operativo | las luces del surtidor estan quemadas | 9
16403 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset se recircula producto y se realizan pruebas con venta al publico quedando surtidor operativo y despachando de forma normal | surtdidor n 3 esta con problemas no llega al monto programado enrique silva | 1
16404 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 14558 | al despachar combustible 93 baja considerablemente la velocidad en en todos los surtidores | 21
16405 | 15° | Soduchtacol SAC | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el reemplazo e instalacion de 01 teclado preset para dispensador encore 500 se realiza el reemplazo e instalacion de 01 teclado preset para dispensador encore 500 | maquina n 1 con teclado pegado yerli araya | 12
16406 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza cambio de valvula de retencion y elemento funcional quedando oik | sin venta | 18
16407 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv 1 breackaway rv y 1 manguera rv quedando equipo operativo | fuga de combustible surtidor de la isla 4 por fatiga de material boca 25 | 21
16408 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | manguera desconectada por perro muerto sale combustible del surtidor | 7
16409 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | el filtro se tapa constantemente se solicita limpieza del estanque | 12
16410 | 13° | Mandiola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | solucionado por adminitracion por trabajos externos de electricidad faltaba una fase se regularizo se levanto presion quedando operativo | sin venta | 10
16411 | 5° | CL - Hermann Rauter Jorquera | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza ajuste de correa y polea de motor quedando equipo operativo | la tercera boca de descarga del surtidor se chupa debe haber algun elemento extrano | 1
16412 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 2 portapistolas encore quedando equipo operativo | no se sostiene al levantar la palanca y por lo tanto no se puede cargar el combustible | 23
16413 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | victor marticorena queda pendiente instalacion de pistola se realiza instalacion de pistola | isla uno presenta grave dificultad con surtidor de gasolinas al momento de corta la venta sigue funcionando esto empezo ayer y no a dejado de fallar isla en estos momentos cerrada | 5
16414 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison y se detecta ampolleta suelta se reaprieta quedando equipo operativo | pantalla surtidos sin luz | 10
16415 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola se quebro cano mal uso cambio de pistola de 1 a boca 33 de pd la cual se quebro cano equipo operativo | pistola surtidor diesel alto galonaje danada quebrada | 4
16416 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza revison de tectoras de fuga observandose que se encuentran instalados detectores eletronicos se envia informacion a cliente para reemplazo de detectores mecanicos labores no se ejecutaran ya que eds queda fuera de contrato | se pide remplazo de vlld opw por fallas reiteradas instalar detectores de fuga red jacket 1 pd 2 gas | 5
16417 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor 4 gas 93 encontrando valvula ecologica obstruida producto de suciedad se procede a la limpieza de esta quedando surtidor despachando con normalidad se recircula producto en presencia de administrador sin presentar problemas en el despacho se realiza chequeo a surtidor 4 gas 93 encontrando valvula ecologica obstruida producto de suciedad se procede a la limpieza de esta quedando surtidor despachando con normalidad se recircula producto en presencia de administrador sin presentar problemas en el despacho | solicita visita tecnica por surtidores 5 y 6 que se detienen o no entregan producto carlos rivera | 1
16418 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza el pintado de tapas de descarga quedando son su respectivo color en cada producto | solicita pintura de la tapas de descarga silvia ojeda | 13
16419 | 10° | Patricio Alejandro | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | 5 a 6 horas | se realiza el retiro de 300 litros de agua en camaras y surtidores quedando almacenada en tambores | limpieza y retiro de agua en camaras y bajo los surtidores patricio vera | 20
16420 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de dispensador 4v 591d1 en las bocas 7 gas 95 y 8 gas 93 en las cuales indican que se corta antes de completar una venta se chequearon valvulas proporcionales las cuales se encuentran buenas condiciones de operacion se verificaron codigos de error registrandose multiples errores 35 asociados a configuracion de la mezcla se verifico configuracion la cual se encuentra con sus parametros correctos se realizo cold star para borrar registro de codigos de error y se reconfiguraron parametros se realizaron varias pruebas de recirculacion en forma prederterminada en litros dinero y sin predeterminar las cuales se efectuaron correctamente dispensador operativo se realiza revision de dispensador 4v 591d1 en las bocas 7 gas 95 y 8 gas 93 en las cuales indican que se corta antes de completar una venta se chequearon valvulas proporcionales las cuales se encuentran buenas condiciones de operacion se verificaron codigos de error registrandose multiples errores 35 asociados a configuracion de la mezcla se verifico configuracion la cual se encuentra con sus parametros correctos se realizo cold star para borrar registro de codigos de error y se reconfiguraron parametros se realizaron varias pruebas de recirculacion en forma prederterminada en litros dinero y sin predeterminar las cuales se efectuaron correctamente dispensador operativo | cliente indica que al marcar una catidad determinada de combustible corta antes de llegar a la cantidad senala | 19
16421 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se chequea estanque 393 con 5 cms de agua se retira y almacena en tambor 100 litros aproximado quedando estanque sin agua y operativo se chequea estanque 5 diesel con 3 cms de agua se retira y almacena en tambor 50 litros aproximado quedando sin agua y operativo se chequea estanque 393 con 5 cms de agua se retira y almacena en tambor 100 litros aproximado quedando estanque sin agua y operativo se chequea estanque 5 diesel con 3 cms de agua se retira y almacena en tambor 50 litros aproximado quedando sin agua y operativo | en estanque 3 gasolina 93 tiene 2 5 cms de agua estanque 6 diesel tiene 1 5 cms de agua | 20
16422 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se informa que estas incid3ncias se realizaran bajo mantencion preventiva iniciada el dia de hoy surtidor 3 con problemas agua en tk 3 diesel y agu en tk 4 gas 93 pintura de spill | surtidor n 3 93 y 97 despacha sin marcar y con variaciones reiterativas retirar agua del estanque n 3 petroleo y estanque n 4 de 93 pintar tapas de estanques todas reparacion de pavimento en estanque n 4 totalmente molido cemento adelaida gutierrez | 15
16423 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda verde en la boca 4 gas 93 la cual presentaba falla de corte automatico debido al uso normal de la pistola ademas en esta misma boca se instala 01 destorcedor de 34 ya que no lo tenia instalado queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda verde en la boca 4 gas 93 la cual presentaba falla de corte automatico debido al uso normal de la pistola ademas en esta misma boca se instala 01 destorcedor de 34 ya que no lo tenia instalado queda operativo | la pistola corta muy rapido se cayo el sensor | 4
16424 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | se solicita sacar agua de gasolina 93 y 97 | 20
16425 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | reglas confeccionadas e instalados bajo la ot 14603 | requerimo la calibracion del veederroot | 21
16426 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se asistio a estacion en reiteradas veces pudiendo solucionar el problema con el dispensador 56 gas 95 este se detenia la carga con el gatillo de la pistola a full el dia 0611 se intercambiaron valvulas de flujo se intercambiaron bobinas luego se cambiaron filtros de combustibles cedidos por la estacion pero el problema persistia el dia 0911 se realizo un reset con el intercambio de placas control valvulas quedando asi operativo el dispensador y no presentandose la falla que tenia el cual se detenia el producto de gas 95 se dejo en observacion y dispensador no ha fallado y dispensador 12 no presentaba fallas se asistio a estacion en reiteradas veces pudiendo solucionar el problema con el dispensador 56 gas 95 este se detenia la carga con el gatillo de la pistola a full el dia 0611 se intercambiaron valvulas de flujo se intercambiaron bobinas luego se cambiaron filtros de combustibles cedidos por la estacion pero el problema persistia el dia 0911 se realizo un reset con el intercambio de placas control valvulas quedando asi operativo el dispensador y no presentandose la falla que tenia el cual se detenia el producto de gas 95 se dejo en observacion y dispensador no ha fallado y dispensador 12 no presentaba fallas | surtidor numero 1 y 2 al momento de empezar la carga se detiene y no sigue despachando surtidor 5 y 6 la bencina de 95 se corta y no sigue cargando junto con lo anterior el cliente indica que al momento de cargar bencina de 97 el surtidor emite un sonido extrano y muy fuerte darwin jimenez | 19
16427 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 4 se extrae 5ltrs diesel para prueba lado 4 se extrae 20ltrs 95 para prueba total 25ltrs lado 4 se cambia breakaway vapor y convencional por filtrar y convencionl nos informa administracion que lleva 1 semana cortado siendo realizada la incidencia queda operativo considerar 1 p16674 breakaway vapor por no tener stock en tablet | manguera del surtidor 4 filtra bencina | 9
16428 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | es reemllazada 01 manguera 34por 320 mts en pos 6 producto 93 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es reemllazada 01 manguera 34por 320 mts en pos 6 producto 93 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | manguera rota con filtracion gasolina 93 surtidor 6 boca 4 | 6
16429 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza la instalacion de riser de 4 mas de 2 adaptadores de descarga de 4 mas 2 tapas tapas adaptadores de descarga 4 en estanque n 2 y n 5 quedando operativas | instalacion de riser adptador de descarga y tapa de descarga | 16
16430 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 17 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidores y reajuste de valvulas de control de flujo en surtidor 1 gas 93 y 97 se recircula producto programando ventas de 20000 en surtidor 123 y 4 y estos no presentan fallas se adjuntan fotografias de voucher surtidores se encuentran operativos se recomienda a administrador instruir a bomberos que programen ventas desde el surtidor se realiza revision de surtidores y reajuste de valvulas de control de flujo en surtidor 1 gas 93 y 97 se recircula producto programando ventas de 20000 en surtidor 123 y 4 y estos no presentan fallas se adjuntan fotografias de voucher surtidores se encuentran operativos se recomienda a administrador instruir a bomberos que programen ventas desde el surtidor | surtidor para antes de lo programado de la 95 | 19
16431 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway ya habia sido reconectado al llegar a estacion brakaway ya habia sido reconectado boca 1 de 93 equipo operativo | desprendimiento de manguera de combustible 93 isla 1 | 9
16432 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza trabajo de pintado de tapas de todos los productos quedando todas en buen estado | se solicita cambio o mantencion de pintura de tapas de descarga pamela de la torre | 13
16433 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 17 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza visita se requiere confeccion de cano de descarga se retira cano de descarga por encontrarse danado se realiza instalacion de adaptador de descarga opw 4 quedando operativo | contenedor de descarga estanque 4 97 v power cano de descarga suelto condicion insegura | 16
16434 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Esteban jara | Miércoles | 17 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | quedan pendientes 8 fundas las cuales se solicitan se realiza cambio de 8 fundas quedando operativas | cambio de fundas en 8 ochosurtidores | 4
16435 | 13° | CL - TRANSPORTES PACIFICO LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 17 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y acesorios colgantes encontrandose ok | esta con filtracion manguera de surtidor | 22
16436 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | cliente realiza fuga del cual sale con manguera y todo | 22
16437 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | boca 3 de alto galonaje no corta diesel | 4
16438 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola de 12 en dispensador 3 se prueba recirculando producto adicional se realiza master reset y se ajusta precorte se prueba quedando operativa | pistola de diesel quebrada | 8
16439 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el pintado de las tapas con sus respectivos colores quedando ok | pintar tapas de todos los tk sandro reyes 7 | 13
16440 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequea surtidor encontrando placa controladora sulfatada se limpia pero el dano en conexion de cableado afecta la comunicacion con el sistema cem se retira agua del interior de caja electrica se solicita placa controladora incidencia se cerria bajo mp ot 18590 | surtidor numero 7 y 8 placa logica esta danada sandro reyes 7 | 11
16441 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se llega al punto encontrandose en corte electrico del ups se realiza revision de lineas encontrandose | corte electrico sin sistema | 10
16442 | 9° | CL - ERROL FLIES TRANSPORTES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 17 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 manguera 1 por 5 metros mal estado se cambia 1pistola 1 mal estado se cambia 1 swivel 1 mal estado boca n1 diesel se ajusta y se limpia palanca de accionamiento boca 1 diesel quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 1 por 5 metros mal estado se cambia 1pistola 1 mal estado se cambia 1 swivel 1 mal estado boca n1 diesel se ajusta y se limpia palanca de accionamiento boca 1 diesel quedando dispensador operativo y despachando producto | estimados senores solicito favor agendar visita de tecnicos para mantencion de dispensadorcambio de pistola no corta en forma automaticarevisar switch de partida cambio de manguera deteriorada | 6
16443 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 17 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega a estacion encontrando operando todo con normalidad administrador comenta que problema ocurrio el dia 12 de octubre por llovizna en la ciudad se realizan mediciones de voltaje en tablero electrico los cuales se encuentran dentros de sus parametros normales por ende se llega a la conclusion que problema proviene de red electrica publica postes se llega a estacion encontrando operando todo con normalidad administrador comenta que problema ocurrio el dia 12 de octubre por llovizna en la ciudad se realizan mediciones de voltaje en tablero electrico los cuales se encuentran dentros de sus parametros normales por ende se llega a la conclusion que problema proviene de red electrica publica postes | urgente con la leve llovizna de hoy hay problemas electricos en los surtidores se apagan cada vez que hay baja de energia a pesar que el generador de enciende ademas focos del canopy se comenzaron a apagar durante la madrugada con la llovizna de 8 solo quedaron 3 funcionando se solicita revision electrica del canopy y surtidores | 10
16444 | 2° | Carmona Niemann y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 17 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita a bodega palanca de partida para surtidor gilbarco jh1500 actualmente se encuentra operativo pero en ocaciones presenta falla al no hacer contacto con iman ya que esta pieza se encuentra quebrada y un poco suelta se realiza el cambio de la bota pistola quedando operativa | surtidor numero 7 porta pistola se rompio luis palacios | 5
16445 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 17 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a eds en donde se observa despacho ok posterior se solicita autorizacion para ejecutar labores en donde nos indidca que no se encuentra personal administrativo incidencia es cerrada y cliente generarar una nueva incidencia | surtidores muy lentos con gasolina de 95 y 93 | 15
16446 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza revisipn de dispensador numero 3 encontrandose wip de producto 93 defectuoso ademas tapa superior de medidor se encontraba con filtracion se procede a eliminar filtracion y al cambio de 1 pulsador inteligente p16178wip quedando operativo se realiza revisipn de dispensador numero 3 encontrandose wip de producto 93 defectuoso ademas tapa superior de medidor se encontraba con filtracion se procede a eliminar filtracion y al cambio de 1 pulsador inteligente p16178wip quedando operativo | surtidor 3 no esta despachando esto siendo una falla reiterativa por 3era vez en este mes | 14
16447 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 17 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de whipehose 34 en boca 8 disp 1 producto 93 por encontrarse suelto filtrando durante despacho quedando operativo ademas se realiza cambio de manguera 34 9 pies por otra de 34 32mts a solicitud de administrador ya que generaba problemas durante operaciones manguera retirada queda en estacion de servicio ya que se encuentra en buenas condiciones | surtidor 2 manguera de 93 con fuga de combustible en parte superior al realizar carga | 6
16448 | 3° | VALKO | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 17 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambai 1 vaso porta filtros | cliente valko copiapo solicita urgente servicio de mantenimiento de surtidores de petroleo estos se estan pegados y los filtros estan saturados | 12
16449 | 13° | Claudio Ivan Palma | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Cristian Delgado | Miércoles | 17 | OCT 18 | 10 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 5 fundas roja rv 4 fundas negras 34 conv 4 fundas rojas rv tipo c y 6 fundas verdes quedando equipo ok | necesito cambiar fundas pistolas 3 de 93 y 2 de 95 | 4
16450 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose dispensador 12 on numerales electronicos en pantalla se procede a sacar dispensador de sistema de toma de numerales quedando ok | maquinas bloqueadas | 11
16451 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | iluminacion de totalizador de combustible no enciende apagado | 9
16452 | 13° | Cementos BSA - Lonquen | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | para la reparacion de la manguera de combustible y el gollete de la pistola que esta derramando petroleo al momento de cargar | 4
16453 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | repuesto cambiado se encontraba vencido cambio de brakaway de 1 reconectable a boca 19 de pd brakaway que tenia se vencio y al reconectarlo se desprendia solo equipo operativo | breakaway danado | 9
16454 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza reseteo de consola gpbox quedando operativo | sin venta de comb?ustible | 11
16455 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674en dispensador numero 9 multiproducto quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674en dispensador numero 9 multiproducto quedando operativo | manguera de bencina en surtidor n 9 se salio desde el breakway | 9
16456 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 17 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazado 01 filtro spin por estar tapado por uso flufo inicial 40 ltp flujo final 72 llpm eqpuipo operativo combustible es devuelto a su tk es reemplazado 01 filtro spin por estar tapado por uso flufo inicial 40 ltp flujo final 72 llpm eqpuipo operativo combustible es devuelto a su tk | surtidor presenta problemas en la carga de combustible muy lento flujo | 6
16457 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 17 | OCT 18 | 8 | 5 a 6 días | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo ot 3 | manguera de gasolina 95 fue arrancada por un cliente | 21
16458 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 17 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza revision a dispensador isla 3 y 4 el cual se encuentra sin despacho producto diesel se mide alimentacion llegan 220volt se procede a cambio de fuente de poder la cual fue entregada por enex se realizan pruebas a dispensador isla 3 y 4 queda operativo tambien se cambia filtro | corte de luz en el sector provoco que la fuente de poder de uno de los surtidores se quemara | 1
16459 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 8 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 17 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se visita eds para chequear agua al interior de estanque se chequea tk nro 1 gas 93 el cual se encuentra sin presencia de agua tk nro 2 gas 97 se encuentra con 50 lts aprox de agua tk nro 3 diesel se encuentra con 200 lts aprox de agua en su interior agua es retirada de estanques contenida en 2 tambores estanques quedan sin presencia de agua en su interior | diesel con trazos de agua reclamo de cliente | 20
16460 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se debe efectuar el cambio de 01 medidor advantage para gas 97 en el dispensador n 3 ya que este se queda pegado y no llega al monto programado se modifica parametro de precorte en el dispensador n 34 ya que este se pasa del monto programado con los productos diesel y gas 93 se mantiene monitoreado con ventas a clientes el cual queda ok se verifica el despacho de producto con gas 93 en el dispensador n 1 el cual se encuentra ok equipo llega al monto programado se chequea parametro de precorte en subfuncion 13 el cual esta en 4 se continua realizando pruebas en el despacho de producto en donde falla no se presenta el equipo esta operativo se reitera que se debe realizar el cambio de medidor para gas 97 en el dispensador n 3 se solicita repuesto para su pronto reemplazo se intercambia medidor de gas 97 por medidor de diesel en el dispensador n 34 debido a que el de gas 97 se quedaba pegado y no llegaba a los montos programados se prueba el despacho de producto gas 97 y diesel quedando el equipo operativo servicio es atendido bajo n de os 88467 y ot 14626 se debe efectuar el cambio de 01 medidor advantage para gas 97 en el dispensador n 3 ya que este se queda pegado y no llega al monto programado se modifica parametro de precorte en el dispensador n 34 ya que este se pasa del monto programado con los productos diesel y gas 93 se mantiene monitoreado con ventas a clientes el cual queda ok se verifica el despacho de producto con gas 93 en el dispensador n 1 el cual se encuentra ok equipo llega al monto programado se chequea parametro de precorte en subfuncion 13 el cual esta en 4 se continua realizando pruebas en el despacho de producto en donde falla no se presenta el equipo esta operativo se reitera que se debe realizar el cambio de medidor para gas 97 en el dispensador n 3 se solicita repuesto para su pronto reemplazo se intercambia medidor de gas 97 por medidor de diesel en el dispensador n 34 debido a que el de gas 97 se quedaba pegado y no llegaba a los montos programados se prueba el despacho de producto gas 97 y diesel quedando el equipo operativo servicio es atendido bajo n de os 88467 y ot 14626 | cambiar medidor surtidor n 3 gas 97pendiente surtidor n 1 gas 93 entrega menos combustible de lo programado | 0
16461 | 5° | INVERSIONES MENA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 1 valvula proprcional equipo 2v590d1 no es posible reemplazar valvula de flujo por que eds se encuentra en remodelaciony equipo con reparacion pendiente a sido reemplazado por equipo 3 vista queda pendiente el cambio de 1 valvula proprcional equipo 2v590d1 no es posible reemplazar valvula de flujo por que eds se encuentra en remodelaciony equipo con reparacion pendiente a sido reemplazado por equipo 3 vista | surtidor sext no se detiene en programacionel que esta al costado de surtidor dixsel alto galonaje | 6
16462 | 5° | INVERSIONES MENA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente la confecion de regla tk 1 diesel y tk3 g97 queda pendiente la confeccion de reglas de tk diesel y v power ambos de 30 m3 cliente no cuenta con tablas de calibracion se cotizara mediante proyecto calibex | reglas de tk 1 dixsel y 3 vpower estan danadas | 2
16463 | 6° | JDS SPA (ex José Donoso) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16464 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra de producto diesel correspondiente al estanque n 5 por contaminacion | estanque n 5 reclamos de clientes indican que esta contaminado | 20
16465 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | por razones climaticas en la zona por fuertes lluvias no se puede realizar el chequeo en tank sump de estanque n 2 producto 93 se programa con administacion una nueva visita se realiza retiro de agua en tank sump se retira probeta de telemedicion y se retira agua de estanque quedando sin agua pero sensor discriminador sigue marcando alarma de combustible en veeder root se realiza el cambio de 1 sensor discriminador doble flotador tank sump se realiza sellado quedando operativo | sonando alarma de veeder root el sensor de combustible con agua manuel mendoza | 20
16466 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza visita a estacion encontrandose boca 15 gas 95 con palanca de accionamiento danada se procede a la reparacion de la misma quedando ok | palanca de accionamiento surtidor isla 2 gasolina de 95 atencion spot | 15
16467 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | informan tener diferencias entre vedeer root y reglas de medicion en los 4 tk se verifican estados de flotadores en zondas de medicion de los tk de gas 97 gas93 diesel y kerosene los cuales se encuentran ok se modifica inclinacion en los tk n 1 gas 97 tk n 2 gas 93 tk n 3 diesel y tk n 4 kerosene quedando estos ok informan tener diferencias entre vedeer root y reglas de medicion en los 4 tk se verifican estados de flotadores en zondas de medicion de los tk de gas 97 gas93 diesel y kerosene los cuales se encuentran ok se modifica inclinacion en los tk n 1 gas 97 tk n 2 gas 93 tk n 3 diesel y tk n 4 kerosene quedando estos ok | se solicita calibracion de surtidores | 2
16468 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 medidor wayne bp 2 valvulas de alivio check y 1 kit reparacion medidor quedando equipo despacho venta cliente operativo | despacho lento g95 grupo 1 y 2 | 18
16469 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 1d se realizo remlazo de una pistola 34 auto opw disp 1d se realizo remplazo de un swivel 34 opw disp 1d se realizo remlazo de una pistola 34 auto opw disp 1d se realizo remplazo de un swivel 34 opw | pistola p diesel isla 1 danada venta detenida se requiere cambio | 21
16470 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | revision equipo veeder root y sensores de estanque realizando desbloqueo reinicio del equipo pruebas en los sensores determinando sensor tank sump tk3 malo smart sensor detector de fuga electronico para fepetro malo pila para veeder root tls 350r malose solicita repuestos para cambio observacion la estacion de servicio presenta en el veeder root vaipas en todos los detectores de fuga electronicosla estacion queda operativa revision equipo veeder root y sensores de estanque realizando desbloqueo reinicio del equipo pruebas en los sensores determinando sensor tank sump tk3 malo smart sensor detector de fuga electronico para fepetro malo pila para veeder root tls 350r malose solicita repuestos para cambio observacion la estacion de servicio presenta en el veeder root vaipas en todos los detectores de fuga electronicosla estacion queda operativa | telemedicion no funciona | 2
16471 | 13° | SuBus Miguel Mujica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
16472 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16473 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 16 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia funda 34 en posicion 4 de 97 por encontrarse danada y pistola 12 en posicion 1 de 93 quedando normales se cambia funda 34 en posicion 4 de 97 por encontrarse danada y pistola 12 en posicion 1 de 93 quedando normales | funda pistola danana de gas 93 surtidor 2 | 4
16474 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se revisa dispensador 3 encontrandose con 2 mangueras rotas y 1 destorcedor con fuga en el dispensador 4 se cambian los accesorios antes mencionados quedado dispensadores operativos | fuga de combustible dispensador n 3 carlos mora | 0
16475 | 6° | Comercial Albano Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestra de diesel del tk n 5 quedando ok se realiza la toma de muestra de diesel del tk n 5 quedando ok | toma de muestra mes de octubre | 8
16476 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de kit vaso para filtro con su respectivo filtro piusi tambien se instala breakaway se realizan pruebas quedando equipo operativo | implementacion de filtro para surtidor gilbarco atena b u j z alan rilling | 12
16477 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera la cual se encontraba rota filtrando quedando operativo | manguera mala | 6
16478 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa ppu quedando equipo operativo | display no marca el numero del precio unitario | 11
16479 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 16 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot 16440 | mantencion preventiva mes de octubre | 21
16480 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | cambiar destorcedor de pistola diesel surtidor 3 | 22
16481 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se visita estacion de servicio por surtidor de kerosene bloqueado al momento de revision se encuentra completamente operativo y efectuando ventas | surtidor 9 bloqueado y es el unico surtidor de kerosene por lo que la estacion esta sin venta de ese producto | 7
16482 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 16 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza toma de muestra de producto 97 en fispensador numero 3 estanque 2 queda operativo 4 litros se sacan sin retorno se realiza toma de muestra de producto 97 en fispensador numero 3 estanque 2 queda operativo 4 litros se sacan sin retorno | toma de muestra mes de octubre | 8
16483 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa surtidor de kerosene el cual se encuentra bloqueado en modo consola posterior a un cambio de precios se regulariza programacion quedando operativo | surtidor de kerosene bloqueado | 11
16484 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reinicio y reseteo de equipo quedando despacho venta cliente operativo | ortrs de toda la eds indicam com error atencion de emergencia | 11
16485 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | pistola de diesel del lado n 2 al momento de cargar combustible comienza a salir producto entre la pistola y manguera la union | 22
16486 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 1 filtro baja capacidad y 2 oring tapa superior medidor quedando equipo operativo | surtidor n 7 no funciona cuando se carga combustible | 12
16487 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza reprogramacion de parametros en todas sus funciones y ajuste de precorte quedando equipo operativo | surtidor despacha mas o menos de lo indicado | 19
16488 | 5° | José Miguel López Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 bomba piussi compra quedando equipo despacho operativo | indica que el dispensador de adblue se sobre calienta y se apaga | 14
16489 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza revision para evaluar nivel de agua y junto al administrador se detecto que no cuentan con ningun volumen de agua | se solicita ver el nivel del agua de l petroleo 1 8cms por favor se solicita enviar pasta para medir el agua atte | 20
16490 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 16 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa luz apagada de dispensador encontrando luz de teclado orpak apagada luz de dispensadores se encuentran encendidas se revisa luz apagada de dispensador encontrando luz de teclado orpak apagada luz de dispensadores se encuentran encendidas | luz del display apagada en el surtidor 3 | 10
16491 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reapriete de sellado de union de accesorios colgantes ademas se realiza cold satr y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | clienta indica que de manguera sale combustible pero no logran distinguir si es la manguera o la pistola | 19
16492 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 16 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | uniones sueltas se elimina filtracion a boca 22 de 95 la cual se encontraban sueltas conexiones de union manguera brakaway equipo operativo | filtracion union manguera con pistola surtidor 6 boca 22 | 14
16493 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 16 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | al momento de mi llegada el surtidor 03 se encuentra funcionado plenamente con ventas al publico se revisa equipo y programacion interna se realiza luego pruebas en los productos en donde el equipo no presenta falla al momento de mi llegada el surtidor 03 se encuentra funcionado plenamente con ventas al publico se revisa equipo y programacion interna se realiza luego pruebas en los productos en donde el equipo no presenta falla | surtidores 1 y 3 se bloquean al cargar | 19
16494 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | reemplazo de ampolletas en display de precios y litros en surtidor no 5 | 9
16495 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion el administrador nos informa que se se habia caido un automatico por lo cual funcionaba correctamente | falla en surtidor se levanta la pistola y no dispensa ningun producto | 15
16496 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | queda pendiente el cambio de 01 pistola de 12 en boca gas 93 lado 5 la cual se encuentra con falla de corte automatico se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda verde en la boca 14 gas 93 la cual presentaba falla de corte automatico falla atribuible al uso normal de la pistola queda operativo queda pendiente el cambio de 01 pistola de 12 en boca gas 93 lado 5 la cual se encuentra con falla de corte automatico se realiza el cambio de 01 pistola de 12 y 01 funda verde en la boca 14 gas 93 la cual presentaba falla de corte automatico falla atribuible al uso normal de la pistola queda operativo | surtidor 3 lado 6 pistola gas 93 corta muy rapido al momento de iniciar la carga no supera los 200 pesos | 4
16497 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 valvulas de alivio check quedando equipo operativo | surtidor 1 boca 1 2 3 comienza con un monto de sobre los 51 pesos y los suma a la venta de los clientes ademas se programa y se pasa clientes dicen que se esta enganando | 18
16498 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidor alto galonaje no hace nada no funciona no funciona cuando se levantan las pistolas hay problemas con clientes ya que es el unico surtidor de alto galonaje ye es una estacion donde hay mucha venta de shellcard y mucha arga de camiones | 22
16499 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de surtidor 1 y 2 gas 93 por error 20 se detecta fusible f1 quemado en placa barrera intrinsica el cual se reemplazo y se verifico funcionamiento el cual se quema nuevamente se realiza revision de cables de conexion de barrera intrinsica detectando que el conector superior de la barrera intrinsica se encuentra en corte a traves de los pines internos para poder habilitar la venta y con autorizacion de encargado se saca cable de otro surtidor para instalar en surtidor de gas 93 se realiza nuevamente el cambio de un fusible f1 en placa y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza sellado con silicona en cabezal del surtidor se solicita cable de conexion de barrera para realizar reposicion del que se facilito repuesto solicitado a sercon se realiza devolucion de cable de placa barrera intrinsica el cual se habia cambiado para habilitar venta en surtidor gas 93 repuesto proporcionado por sercon se realiza revision de surtidor 1 y 2 gas 93 por error 20 se detecta fusible f1 quemado en placa barrera intrinsica el cual se reemplazo y se verifico funcionamiento el cual se quema nuevamente se realiza revision de cables de conexion de barrera intrinsica detectando que el conector superior de la barrera intrinsica se encuentra en corte a traves de los pines internos para poder habilitar la venta y con autorizacion de encargado se saca cable de otro surtidor para instalar en surtidor de gas 93 se realiza nuevamente el cambio de un fusible f1 en placa y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza sellado con silicona en cabezal del surtidor se solicita cable de conexion de barrera para realizar reposicion del que se facilito repuesto solicitado a sercon se realiza devolucion de cable de placa barrera intrinsica el cual se habia cambiado para habilitar venta en surtidor gas 93 repuesto proporcionado por sercon | no se puede vender gasolina 93 ya que surtidor arroja error 2 0 en ambos lados | 19
16500 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fernando Huenupan | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | se detectan lineas de circuito electrico trifasico de bomba sumergida de gasolina 97 con perdida de aislacion y activacion de protector diferencial gasolina 97 queda fuera de servicio ya que se requiere el cambio de cableado de todo el circuito supervisor de la zona solicitara cotizacion a contratista de la zona para realizar los trabajos a la brevedad | corte en tablero electrico en el automatico al activar la gas de 97 cristian montes | 10
16501 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se asiste a estacion en donde se detecta fuga de combustible en eje de bomba bennet el problema se encuentra en sello brida de eje de la bomba se solicita repuesto a bodega en santiago para su cambio se instala sello brida con uso en buen estado y surtidor queda operativo por el momento se asiste a estacion el dia 1610 en donde se detecta fuga en eje de bomba bennet el problema se detecta en sello brida de eje de centrifuga se solicita repuesto a bodega en santiago se recircula producto de prueba se asiste nuevamente a estacion 1910 y se instala kit sello bomba gpu encore se realizan pruebas y surtidor queda operativo se recirculan un total de 70 litros de gas 93 y 20 litros de gas 95 se asiste a estacion en donde se detecta fuga de combustible en eje de bomba bennet el problema se encuentra en sello brida de eje de la bomba se solicita repuesto a bodega en santiago para su cambio se instala sello brida con uso en buen estado y surtidor queda operativo por el momento se asiste a estacion el dia 1610 en donde se detecta fuga en eje de bomba bennet el problema se detecta en sello brida de eje de centrifuga se solicita repuesto a bodega en santiago se recircula producto de prueba se asiste nuevamente a estacion 1910 y se instala kit sello bomba gpu encore se realizan pruebas y surtidor queda operativo se recirculan un total de 70 litros de gas 93 y 20 litros de gas 95 | se solicita la revision con urgencia de los surtidores 3 y 4 ya que estan presentando fallas se paralizan cuando se esta cargando gasolina 93 y 95 y se produce un derrame interno de combustible por las correas de las maquinas al parecer son los sellos espero una pronta respuesta ya que estamos trabajando a solo un 50 en la estacion muchas gracias jose antonio martinez | 14
16502 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16503 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16504 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs debe ser derivada a contratista correspondiente | informo a ud que el dia de ayer se realizaron trabajos de luminaria aprobado por la cia adjunto informe de trabajo ademas de informar que tenemos problemas con tablero electrico filtraciones de agua que provocan cortes y mal funcionamiento ademas de ser un riesgo para los trabajadores al momento de manipular interruptores a lo cual solicitamos una mantencion de este ya que las veces que se han realizado reparaciones han sido soluciones y habilitaciones momentaneas y no como corresponde donde corresponde sin luces en post de ventas saludos cordiales claudia vargas asistente administrativo comecial gascor ltda petrobras coronel avda manuel montt no 02320 coronel cel 9 9 | 5
16505 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza chequeo a nivel de piso de valvula de sobre llenado de tk n1 producto 93 encontrandose en buen estado se informa se adjunta cotizacion en plataforma y se informa al supervisor que es monto menor y se puede proceder a ejecutar se cierra ot ya que no se procede a ejecuutar los trabajos y esta fuera de pazo | favor evaluar condicion de los venteos ya que se recibio informacion de flota al momento de la descarga sale producto por los venteos | 5
16506 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se visita estacion de servicio y administrador no se encuentra presente se coordinara una nueva visita se realiza cambio de 1 pulsador inteligente wayne a dispensador 93 se realiza calibracion de equipo y se realizan pruebas con ventas a publico quedando operativo | surtidor sigue presentado problemas corta antes de cargar lo programado patricia acevedo | 23
16507 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | equipo presenta fallas en precorte se intenta resetear y presento problemas en numerales electronicos se chequean valvulas proporcionales y se detecta falla en medidor producto 97 se solicita 1 medidor para encore 500s se realiza el cambio de medidor se calibra y se realizan pruebas con ventas al publico quedando operativo | surtidor n 8 problemas con despacho de gasolina de 95 se corta a la mitad de la carga rodrigo diaz | 19
16508 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de dispensador n 2 se realizan varias pruebas con recirculacion de producto y ventas al publico no presentando falla equipo se encuentra operativo | surtidor n2 entrega producto de mas sin marcar en los tres producto s diesel funciona correcta | 19
16509 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazado 01 manguera de 34 por 320 01 swivel 34 por estar filtrandoor desgaste de material acc en mal estado quedan en eds es reemplazado 01 manguera de 34 por 320 01 swivel 34 por estar filtrandoor desgaste de material acc en mal estado quedan en eds | manguera rota producto 97 isla 2 lado 4 | 6
16510 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16511 | 13° | Transportes Schiappacasse | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | se rompe la manguera en la parte superior a coneccion de seguridad | 22
16512 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 3 multi producto queda operativo se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 3 multi producto queda operativo | manguera rota surtidor 3 bencina | 9
16513 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
16514 | 10° | Soc. Buseyne y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se chequea surtidor encontrando linea descebada se procede a cebar pero problema persiste motivo por el cual se desmonta centrifuga en la que se observa suciedad en su interior se limpia al igual que sus componentes se reinstala quedando operativa | boca 21 y 22 surtidor diesel isla 4 no despacha petroleo oscar gonzalez | 14
16515 | 15° | Soduchtacol SAC | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se revisan dispensadores en conjunto con la mantencion preventiva en donde no se producen fallas en los dispensadores todo funciona de forma normal no afectando las ventas se revisan dispensadores en conjunto con la mantencion preventiva en donde no se producen fallas en los dispensadores todo funciona de forma normal no afectando las ventas | 2 maquinas que no cortan al despachar cliente indica que los tec dicen que no tienen repuestos y otras 2 maquinas de diesel no despacha o demora en salir yarli araya | 19
16516 | 9° | ARTURO LUIS URENDA PINCHEIRA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 34 boca 2 diesel con pistola mal estado quedando surtidor operativo y desppachando producto se cambia 1 pistola 34 boca 2 diesel con pistola mal estado quedando surtidor operativo y desppachando producto | pistola de diesel danada con fuga y problemas de corte | 4
16517 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 26 sin despacho se procedeva revisar boca encontrando sensor de palanca de partida suelto se procede a la reconectar sensor quedando boca operativa se realiza visita a estacion de servicio encontrando boca 26 sin despacho se procedeva revisar boca encontrando sensor de palanca de partida suelto se procede a la reconectar sensor quedando boca operativa | surtidor 4 boquilla 8 no despacha combustible shellcard y no queda en cero el surtidor al accionar palanca de despacho | 4
16518 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | falla solucionada por orpak al llegar a estacion equipo ya estaba trabajando problema fue solucionado por orpak ya que equipo se encontraba bloqueado | isla 4 no tira combustible se acciona pistola pero no tira sin venta en isla 4 | 11
16519 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se revisa programacion del equipo y se realizan pruebas de corte en pistolas de varios productos no presentando falla el equipo las pruebas fueron preprogamadas no encontrando falla descrita por el llamado del encargado este surtidor se encontraba cerrado al momento de mi llegada a la estacion el equipo queda operativo se revisa programacion del equipo y se realizan pruebas de corte en pistolas de varios productos no presentando falla el equipo las pruebas fueron preprogamadas no encontrando falla descrita por el llamado del encargado este surtidor se encontraba cerrado al momento de mi llegada a la estacion el equipo queda operativo | el surtidor 1 la maquina se bloquea antes de completar los montos solicitados lo que ha originado problemas con los clientes y desconfianza | 19
16520 | 8° | Serviobras Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza revision de dispensador 3v 591d1 en isla 5 y 6 bocas gas 93 y 95 los cuales no cortan posterior a una venta se detecta falla en valvulas proporcionales las cuales fueron chequeadas encontrandose con orings cortados dejando las valvulas parcialmente abiertas se procede a efectuar el cambio de 02 kit de reparacion de valvula proporcional wayne para las bocas 17 18 21 y 22 de gas 93 y 95 se verifico funcionamiento quedando operativo solo las bocas 17 y 18 ya que en las bocas 21 y 22 presenta falla en mecanismo interno de la valvula se solicitara repuesto para efectuar el cambio de la valvula proporcional repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 01 valvula proporcional wayne 3v en dispensador bocas 21 y 22 gas 93 y 95 la cual se encontraba en mal estado revisado y detectado en visita anterior se verifico funcionamiento recirculando producto quedando operativo se realiza revision de dispensador 3v 591d1 en isla 5 y 6 bocas gas 93 y 95 los cuales no cortan posterior a una venta se detecta falla en valvulas proporcionales las cuales fueron chequeadas encontrandose con orings cortados dejando las valvulas parcialmente abiertas se procede a efectuar el cambio de 02 kit de reparacion de valvula proporcional wayne para las bocas 17 18 21 y 22 de gas 93 y 95 se verifico funcionamiento quedando operativo solo las bocas 17 y 18 ya que en las bocas 21 y 22 presenta falla en mecanismo interno de la valvula se solicitara repuesto para efectuar el cambio de la valvula proporcional repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 01 valvula proporcional wayne 3v en dispensador bocas 21 y 22 gas 93 y 95 la cual se encontraba en mal estado revisado y detectado en visita anterior se verifico funcionamiento recirculando producto quedando operativo | el surtidor 5 y 6 no corta terminada la venta este sigue despachando producto gas 93 y gas 95 no corta flujo | 18
16521 | 9° | Leonel Orellana Etchevers | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se revisa dispensador 5 y 6 se reparan los medidores de 97 se realizan pruebas de despacho quedando dispensadores operativos | surtidor 5 corta antes de lo programado marisela liempi | 0
16522 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 16 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se realiza cambio fundas de pistolas 9395diesel quedando ok | cambio funda de surtidor 3 para la pistola de diesel y de gasolina 95 | 4
16523 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | manguera de gasolina 95 se sale de su lugar cliente quiere huir sin cancelar isla 1 bomba 11 | 22
16524 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | en pos 1 es reemplazada 02 mangueras rv por ser pisadas o aplastadas por automovil las cuales quedan perforadas a su vez es reempazada filtro de 93 y v power por lentitud en productos 2 filtros spin on quedando equo operativo flujo inicial 93 21 lpm final 32 lpm 95 20 lpm final 32lpm equipo operativos acc quedan en eds en pos 1 es reemplazada 02 mangueras rv por ser pisadas o aplastadas por automovil las cuales quedan perforadas a su vez es reempazada filtro de 93 y v power por lentitud en productos 2 filtros spin on quedando equo operativo flujo inicial 93 21 lpm final 32 lpm 95 20 lpm final 32lpm equipo operativos acc quedan en eds | filtra por manguera surtidor 93 | 6
16525 | 5° | DIGESA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 1 tapa pomeco alto trafico se informa a enex si se procede al cambio previa autorizacion de cliente es reemplazada 01 tapa pomeco en tk 1 v power por estar quebrada tapadanana queda en eds queda pendiente el cambio de 1 tapa pomeco alto trafico se informa a enex si se procede al cambio previa autorizacion de cliente es reemplazada 01 tapa pomeco en tk 1 v power por estar quebrada tapadanana queda en eds | tapa sump rota partida al medio | 16
16526 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 25 y 6 se realizo remplazo de tres ampolletas 9w disp 25 y 6 se realizo remplazo de tres ampolletas 9w | retroiluminacion en display de precios en surtidores no enciende | 21
16527 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorios colgantes encontrandose despacho venta cliente operativo | bote de combustible por manguera combustible 93 surtidor 5 maquina 3 no se puede despachar combustible por esa boca | 22
16528 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se realiza revison de equipo encontrandoe ok | los stickers de las maquinas surtidoras estan deteriorados | 22
16529 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp k segun informacion de encargado disp kerosene se encuentra funcionando ok disp k segun informacion de encargado disp kerosene se encuentra funcionando ok | display digital de surtidor de kerosene no presenta numeracion | 21
16530 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | breakaway cortado a causa de un tiron | 22
16531 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 16 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 695 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv disp 695 se realizo remplazo de una manguera rv disp493 se realizo remplazo de una mamguera rv disp 695 se realizo remplazo de un wipe hose rv disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv disp 695 se realizo remplazo de una manguera rv disp493 se realizo remplazo de una mamguera rv repuestos remplazados quedan en servicentro | mangera rota por completo con mucha fuga de combustible 95 clientes reclaman por esta situacion | 21
16532 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Castro | Sábado | 13 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de consola opw integra 500 eliminandose alarmas quedando equipo operativo | sin 95 | 2
16533 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | Más de 1 mes | Menos de 1h | os cerrada por cordinador os cerrada por cordinador | pistola no para cuando esta cargando combustible | 21
16534 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv 1 kit ballas ampolleta pls y 1 ampolleta pls 9w quedando equipo operativo | manguera de diesel se salio | 9
16535 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | administrador comenta que el dia que realizo incidencia surtidor 7 y 8 no despachaba ningun producto por lo cual se dejo de utilizar al dia siguiente esta comenzo a trabajar con normalidad al llegar a la estacion esta se encuentra operando con normalidad se verifica su funcionamiento con venta a publico sin presentar fallas se desconoce el origen de la falla administrador comenta que el dia que realizo incidencia surtidor 7 y 8 no despachaba ningun producto por lo cual se dejo de utilizar al dia siguiente esta comenzo a trabajar con normalidad al llegar a la estacion esta se encuentra operando con normalidad se verifica su funcionamiento con venta a publico sin presentar fallas se desconoce el origen de la falla | surtidor no entrega producto ya que al autorizar la carga surtidor despacha demasiado lento | 15
16536 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a eds se procede a cambio de pistola quedando equipo operativo | en isla 3 boca 23 pistola no corta favor reparar | 4
16537 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a eds se procede a cambio de pistola de 12 pulgada y fundas negras quedando equipos operativos | en isla 3 lado 8 boca 21 no corta por lo cual se produce derrame en el lugar de carga solicitamos reparacion | 4
16538 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 valvula drenaje spil emco quedando ok | buenas tardes tengo la valvula de despiche quebrada | 18
16539 | 5° | Vera Arcos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a pi en donde encargado nos informa que no cuentan con tambores de acopio para retiro de contaminado incidencia es cerrada y cliente generara nueva incidencia cuando cuente con tambores de acopio | exceso sobre 2 5 cm punto muerto adicionalmente revisar foco iluminacion quedo pendiente y revision filtros | 20
16540 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 tapa spill quedando ok | tapa de gasolina del 93 se encuentra en danada rota | 7
16541 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | Más de 1 mes |  | manguera agrietada en surtidor 12 de kerosenese solicita el cambio | 0
16542 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza a revisar dispensador lado 3 se saca producto y no tiene ningun problema se deja operativa se realiza a revisar dispensador lado 3 se saca producto y no tiene ningun problema se deja operativa | surt3 no dispensa combustible | 8
16543 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza a cambiar filtro de petroleo se saca producto queda operativa se realiza a cambiar filtro de petroleo se saca producto queda operativa | surt 56 al cargar diesel demasiada lenta la carga | 12
16544 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | Menos de 1h | sin pruebas se marcan reglas segun tanques quedando ok | identificacion de regla de medicion cl en estanques | 2
16545 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se pedira repuesto a bodega oring de tapas spill sin pruebas se pedira repuesto a bodega oring de tapas spill se realiza cambio sellos de tapas de contenedor 193 297 y 3 rv por estar en mal estado quedando ok considerar 3 p15032 sello de tapas contenedor por no tener stock en tablet | gomas seguridad de tapas de estanques en muy mal estado | 23
16546 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al lunto encontrandose todas las maquinas operativas dispensador 6 sin problemas se llega al lunto encontrandose todas las maquinas operativas dispensador 6 sin problemas | surtidor 6 bloqueado no despacha combustible | 11
16547 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | vuelven a informar sobre fallas en el dispensador n 8 el cual parte marcando con producto diesel se prueba en reiteradas ocaciones el despacho de producto en donde la falla no se presenta se realiza el cambio de 01 pistola de 34 y 01 valvula de retencion para el medidor de diesel se vuelve a verificar el despacho de producto el cual se encuentra ok se verifica el despacho con gasolinas 93 y 97 las cuales tampoco presentan defecto alguno el equipo se encuentra operativo vuelven a informar sobre fallas en el dispensador n 8 el cual parte marcando con producto diesel se prueba en reiteradas ocaciones el despacho de producto en donde la falla no se presenta se realiza el cambio de 01 pistola de 34 y 01 valvula de retencion para el medidor de diesel se vuelve a verificar el despacho de producto el cual se encuentra ok se verifica el despacho con gasolinas 93 y 97 las cuales tampoco presentan defecto alguno el equipo se encuentra operativo | surtidor no 7 marca solo al levantar postola | 19
16548 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 1 se extrae 12ltrs 93 para pruebas lado 4 se extrae 4ltrs 93 para pruebas total 16ltrs se realiza cambio de pistolas vapor lados 14 quedando operativos considerar 2 p14774 pistolas vapor por no tener stock en tablet | pistolas y 4 no tienen resorte | 8
16549 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 2 se extrae 23ltrs 93 para pruebas lado 2 se cambia pistola y breakaway vapor por estar en mal estado considerar 1 p16674 breakaway vapor considerar 1 p14774 pistola vapor por no tener stock en tablet | surtidor 2 cortan manguera de bencina | 9
16550 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto encontrandose dispensador numero 3 operativo dispensador fue reseteado desde tablero electrico por administrador quedando este operativo se llega al punto encontrandose dispensador numero 3 operativo dispensador fue reseteado desde tablero electrico por administrador quedando este operativo | surtidor numero 3 no despacha combustible | 0
16551 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 12 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | trabajos fueron ejecutado en ot anterior 288145 trabajos fueron ejecutado en ot anterior 288145 | pistola de gas 93 surtudor 1 se encuentra danada | 15
16552 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 12 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | 4 a 5 horas | se chequea agua estanque retirando 40 litros de agua estanque 1kerosene 100 litros de agua estanque 2 93 50 litros estanque 3 95 y 100 litros estanque 5 diesel tambien se retira en camaras de islas 200 litros quedando almacenada en tambores equipos normales se chequea agua estanque retirando 40 litros de agua estanque 1kerosene 100 litros de agua estanque 2 93 50 litros estanque 3 95 y 100 litros estanque 5 diesel tambien se retira en camaras de islas 200 litros quedando almacenada en tambores equipos normales | tk1 de kero 100lt aprox tk2 93 250 aprox tk3 de 95 50 lt aprox tk4 de 97 80 aprox | 20
16553 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 12 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza inspeccion a surtidor 3g 22 22 p serie558821 el cual se encuentra fuera de servicio sin despachar combustible diesel la cual se encuentra con su fuente de poder quemada el repuesto se solicita a bodega santiago y se queda espera de el se realiza instalacion de fuente de poder la cual la anterior se encontraba quemada seinstala fuente de poder dada por banco de prueba se realizan pruebas a equipos recirculando producto y esta queda operativa trabajando con normalidad se realiza inspeccion a surtidor 3g 22 22 p serie558821 el cual se encuentra fuera de servicio sin despachar combustible diesel la cual se encuentra con su fuente de poder quemada el repuesto se solicita a bodega santiago y se queda espera de el se realiza instalacion de fuente de poder la cual la anterior se encontraba quemada seinstala fuente de poder dada por banco de prueba se realizan pruebas a equipos recirculando producto y esta queda operativa trabajando con normalidad | falla isla 2 | 19
16554 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 12 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador 4 v 591d1 de gas 95 en lado 3 4 ya que segun indican este producto se corta aproximadamente a los 2000 pesos se revisan valvulas proporcionales las cuales se encuentran con orings en buen estado se revisaron y midieron bobinas de las valvulas las cuales se encuentran en buenas condiciones de operacion marcando 431 ohm se revisan codigos de error en el cual se registra un error 35 en reiteradas oportunidades error de mezcla se verifico configuracion de mezcla la cual se encuentra con sus parametros correctos para despejar los errores 35 se realiza cold star y se reprograma el dispensador se realizan multiples pruebas recirculando de forma predeterminada en litros dinero y sin predeterminar las cuales se realizaron sin inconvenientes se verifica ademas registro de codigos de error el cual quedo en cero sin ningun error registrado dispensador operativo se realiza revision de dispensador 4 v 591d1 de gas 95 en lado 3 4 ya que segun indican este producto se corta aproximadamente a los 2000 pesos se revisan valvulas proporcionales las cuales se encuentran con orings en buen estado se revisaron y midieron bobinas de las valvulas las cuales se encuentran en buenas condiciones de operacion marcando 431 ohm se revisan codigos de error en el cual se registra un error 35 en reiteradas oportunidades error de mezcla se verifico configuracion de mezcla la cual se encuentra con sus parametros correctos para despejar los errores 35 se realiza cold star y se reprograma el dispensador se realizan multiples pruebas recirculando de forma predeterminada en litros dinero y sin predeterminar las cuales se realizaron sin inconvenientes se verifica ademas registro de codigos de error el cual quedo en cero sin ningun error registrado dispensador operativo | surtidor 4 cara 8 pistola de gas 95 no pasa los don mil pesos y corta | 19
16555 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 12 | OCT 18 | 15 | 4 a 5 días | Menos de 1h | cambio de 02 fundas de 1 se realiza el cambio de 02 fundas de 1 en dispensador 4 equipo jhb800 por encontrarse rotas | fundas de pistolas de alto galonaje deterioradas | 4
16556 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Viernes | 12 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Más de 1 mes | se adjunta cotizacion en plataforma csim a la espera de aprobacion se procede a cerrar ot ya que no fue aprobada | le cambiaron spil es donde baja el combustible del camion al estanque y el cemento que lo sujeta esta debil se necesita cambiar cemento | 5
16557 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 porta pistola equipo b23 bp quedando despacho ok | isla 4 surtidor 8 palanca de accionamiento se quedo estancada | 4
16558 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | se desprendio breacaway de mznguera | 22
16559 | 5° | Combustibles Servimarc Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Adrian Ampuero S | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes octubre | 3
16560 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se realiza revision a 01 dispensador isla 1y2 el cual no despacha producto lo que dice el motivo del llamado se hacen pruebas despacho en isla 1 y dispensador despacha normal todos los pruductos gas 939597 luego en isla 2 solo despacha gas 93 gas 95 y 97 no despacha se saca de sistema y se vuelve poner en sistema se hace pruebas despacho dispensador queda operativo despachando normal de todos los producto a clientes se realiza revision a 01 dispensador isla 1y2 el cual no despacha producto lo que dice el motivo del llamado se hacen pruebas despacho en isla 1 y dispensador despacha normal todos los pruductos gas 939597 luego en isla 2 solo despacha gas 93 gas 95 y 97 no despacha se saca de sistema y se vuelve poner en sistema se hace pruebas despacho dispensador queda operativo despachando normal de todos los producto a clientes | el surtidor no esta entregando combustible al momento de ingresar la informacion de venta | 1
16561 | 8° | Sociedad Comercial Cotrocar Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador 1 boca diesel se repara palanca de accionamiento partida se chequea funcionamiento con ventas a publico dispensador queda operativo surtidor problemas en boca diesel | surtidor n 1 p diesel esta trabado no despacha combustible manuel mendoza | 15
16562 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se realiza la instalacion de 2 placas de aluminio en spill estanque n 2 diesel y estanque n 1 kerosene | tres estanques sin placa de identificacion gas 93 kerosene y diesel neri munoz | 20
16563 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | incidencia sera atendida bajo la mp se realiza extraccion de agua de tk 1 diesel 40 litros aprox tk 2 diesel 40 litros aprox y tk 7 kerosene 40 litros aprox se deja en eds un tambor reutilizado tks quedas operativos incidencia sera atendida bajo la mp agua rn tk | solicita el retiro de agua en los estanques tk1 50 lts tk2 50 lts tk7 50 lts victor saez | 20
16564 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicitan 2 destorcedores 34 para su reemplazose realiza el cambio de los destorcedores pendientes quedando operativo | isla 1 destorcedor con filtracion gasolinas rossel mena | 9
16565 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 12 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se chequea sistema se sobre llenado y venteo a nivel de piso sin encontrar problemas valvula de presion y vacio de venteos de gas 93 y 97 no presentan indicios de suciedad u obstruccion de gases para chequeo mayor se requiere trabajo en altura ademas administrador indica que esto sucede cuando la descarga llega 27000 litros aprox siendo esto el 90 de la capacidad maxima del tk actuando la valvula de sobrellenado causando la lentitud y detencion de la descarga se chequea sistema se sobre llenado y venteo a nivel de piso sin encontrar problemas valvula de presion y vacio de venteos de gas 93 y 97 no presentan indicios de suciedad u obstruccion de gases para chequeo mayor se requiere trabajo en altura ademas administrador indica que esto sucede cuando la descarga llega 27000 litros aprox siendo esto el 90 de la capacidad maxima del tk actuando la valvula de sobrellenado causando la lentitud y detencion de la descarga | respiradores se encuentran sucios ya que tiene problema con la descarga del camion raul melo | 5
16566 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union de acesorios colgantes se revisa internamente se ceba centrifuga quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtido no entrega producto | 14
16567 | 13° | INVERSIONES ENEX SA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y se chequea estado e valvulas de emergencias encontrandose todas en norma se informa a enex para que entregue informe con lo requerido | para responder a lec se pide revisar valvulas de impacto en surtidores ensayo linea y detectores | 15
16568 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable | surtidor numero 5 breakaway cortado | 21
16569 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra la incidencia ya que tiene el mismo requerimiento de la ot 14287 por lo tanto sera atendida bajo la ot mencionada | debido a la alta cantidad de reclamos de que el combustible no es despachado el total correcto se requiere de forma urgente la calibracion de surtidores santa luz ltda | 21
16570 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | nl1 se revisa dispensador 1 y 3 encontrandose dispensador 1 y 3 operando de forma normal administracion informa que el problema esta en el dispensador 5 que se encuentra medidor trancado de 93 se repara medidor se le realiza mantencion quedando operativo | surtidores 1 y 3 las pistolas botas diesel por el sello de la pistola luz cardenas | 23
16571 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 8 de 93 la cual se pega y no corta cumple vida util equipo operativo | pistola gas 93 se gatilla en vacio no toma combustible | 6
16572 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se programa retiro de agua para el de estanque 97 se chequea agua estanque 4 de 97 retirando 150 litros aproximado quedando almacenado en tambor en estacion de servicio estanque 4 normal ademas al retirar el agua encontramos una condicion insegura en el estanque 4 de 97 cano descarga de 4 hilos danados en ensamble con el contenedor de derramereporte 8 se programa retiro de agua para el de estanque 97 se chequea agua estanque 4 de 97 retirando 150 litros aproximado quedando almacenado en tambor en estacion de servicio estanque 4 normal | se solicita retirar agua de estanque n 4 97 v power sobre 3 5 cmts | 20
16573 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | luis almonacid se visita eds para chequeo a dispensador 2 boca 9 gas 93 la cual presenta su manguera en mal estado rota por lo cual se solicita 1 manguera para su cambio se realiza visita a estacion procediendo al cambio de una manguera 34 x 32m en dispensador 4 boca 16gas 93 se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca operativa luis almonacid se visita eds para chequeo a dispensador 2 boca 9 gas 93 la cual presenta su manguera en mal estado rota por lo cual se solicita 1 manguera para su cambio se realiza visita a estacion procediendo al cambio de una manguera 34 x 32m en dispensador 4 boca 16gas 93 se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca operativa | manguera gas 93 fuga de combustible por manguera | 6
16574 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 12 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera en dispensador 3 quedando operativo | manguera a punto de cortarse a llegar a pistola de dispensador 3 | 0
16575 | 3° | COMERCIAL Y SERVICIOS MARAV LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | hora real de atencion 1600 se realizo chequeo de los equipos encontrando las 12 valvulas con los diafragmas o membranas de valvulas mescladoras malas dicha informacion sera reportada para su posterior reparacion se envia correo a fernando getche buenas tardes te informo que hoy se asistio al file 25 copiapo segun tu solicitud se realizo la revision de las maquinas 3 equipos 3v 590 p1 detectandose que las valvulas proporcionales dobles por producto es decir 6 valvulas dobles se encuentran en mal estado las existentes son marca skiner las cuales no tienen repuestos en el mercado la alternativa es cambiar las valvulas por nuevas marca asko el valor de este trabajo asciende a 2700000 app si autorizas el reemplazo podemos despachar los repuestos a la zona y estar instalado el dia miercoles de la proxima semana a espera de respuesta por cliente aprobado por fernando gesche se realiza cambio de 14 valvulas quedando equipos operativos | falla en surtidor isla 1 con producto 95 no dispensa combustible | 18
16576 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | surtidor 5 y 6 carga combustible pero en pantalla no avanza el dinero ni los litros | 0
16577 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | servicio cerrado bajo ot 14304 servicio cerrado bajo ot 14304 | surtidor 9 con problemas de goteo generando saldos negativos | 21
16578 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de precorte en dispensador 910 quedando operativo se realiza ajuste de precorte en dispensador 910 quedando operativo | surtidor 9 con problemas de goteo generando saldos negativos | 0
16579 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | surtidor 5 y 6 bencina al sacar pistola la venta comienza con 38 pesos | 0
16580 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Padre Hurtado | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 93 lado 2 26ltrs para pruebas se realiza cambio de breakaway vapor lado 2 quedando ok considerar 1 breakaway vapor p16674 por no tener stock en tablet | desprendimiento de breakaway surtidor 2 combustible 9395 y 97 | 9
16581 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza revision de dispensador numero 12 pes el cual se encontraba apagado circuito de dispensador se encuentra fuera de norma ya que fase de alimentacion pertenece a switch conmutador de iluminacion el cual estaba vacante ademas disyuntor alimentador de dispensadores se encuentra compartido alimentado de igual forma a consola veeder root estos circuitos deben ser regularizados disoensador pes presenta mensaje system off line por lo que se debe llamar a gilbarco para la solicion del problema se realiza revision de dispensador numero 12 pes el cual se encontraba apagado circuito de dispensador se encuentra fuera de norma ya que fase de alimentacion pertenece a switch conmutador de iluminacion el cual estaba vacante ademas disyuntor alimentador de dispensadores se encuentra compartido alimentado de igual forma a consola veeder root estos circuitos deben ser regularizados disoensador pes presenta mensaje system off line por lo que se debe llamar a gilbarco para la solicion del problema | surtidor 12 pes sin funcionamiento | 10
16582 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de precorte de dispensador numero 5 queda operativo se realiza ajuste de precorte de dispensador numero 5 queda operativo | surtidor 5 el pre corte esta muy largo | 0
16583 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente operativo | pistola danada | 22
16584 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 filtros spin on quedando equipo operativo | surtidor despacha lento | 12
16585 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 4 ampoletas pls 9w quedando equipo operativo | los dos surtidores tienen ampolletas quemadas en el display pantallas parcialmente iluminada | 9
16586 | 14° | JUSTO E. SCHULER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hector Ulloa | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | sin observaciones se realiza chequeo de calibracion en surtidor 123456 con un total de 12 bocas calibradas productos 97 y 93 los cuales se encuentran con rangos normales y calibrados sin tener que realizar alguna modificacion en su calibracion | se solicita calibracion urgente de todos los surtidores de la estacion de servicios | 3
16587 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 18 gas 95 en manguera danada por desgaste se procede a cambio de manguera quedando operativo | fuga de combustible por la manguera danada | 6
16588 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 12 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de manguera rota a boca n 7 de gas 93 uso se aprieta porta pistola de boca n 2 de p diesel equipos quedan opetativos cambio de manguera rota a boca n 7 de gas 93 uso se aprieta porta pistola de boca n 2 de p diesel equipos quedan opetativos | manguera danada | 4
16589 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 11 | OCT 18 | 18 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia destorsedor 34 en posicion 6 de 95 por encontrarse con filtraciones fatiga de material quedando equipo con despacho normal se cambia destorsedor 34 en posicion 6 de 95 por encontrarse con filtraciones fatiga de material quedando equipo con despacho normal | isla 3 posicion 6 boca 22 95 destorcedor en mal estado | 1
16590 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 11 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realizan trabajos solicitados por el cambio de operador en estacion de servicio se cambian accesorios en mal estado y adhesivos de seguridad ds160 tambien se realiza el retiro de agua en estanque n 1 n 2 n 3 queda pendiente el cambio de 6 swivel 34 se realiza el cambio de 1 manguera 34 en dispensador n 8 tambien se cambian los 6 swivel 34 que estaban pendientes y 1 breackaway 34 eliminando filtraciones quedando operativo | debido al cambio de operador de la es se requiere presencia de sgs para prestar apoyo en el control de inventario y toma de numerales ademas se requiere evaluar en que condiciones se encuentran los elementos colgantes y demas accesorios si alguno se encuentra en malas condiciones debe ser reemplazado | 6
16591 | 13° | PATRICIO GHIARDO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 11 | OCT 18 | 16 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | motor monofasico 34 hp izq surt 12 d se realizo remplazo de un motor monofasico 34 hp izq motor monofasico 34 hp izq surt 12 d se realizo remplazo de un motor monofasico 34 hp izq | surtidor isla 1 no despacha diesel el motor de la bomba no funciona y se cae el automatico | 10
16592 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 11 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se visita eds para chequear surtidor el cual no despachaba producto se revisa palanca de accionamiento la cual se encontraba con el resorte de su interior suelto se vuelve a conectar y se prueba con venta a publico quedando operativo | palanca de bomba de alto galonaje no funciona | 1
16593 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 11 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola se realizan pruebas quedando ok pistola retirada queda en estacion de servicio | al tomar la pistola gotea combustible | 4
16594 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 11 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cierra ods ya que la instalacion de los equipos fue hace un mes y se derivara a mantenedor que hizo la instalacion se notifica a enex | sin venta de diesel | 5
16595 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 11 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 10 de estanque 1 todo operativo se realiza toma de muestra de producto diesel en dispensador numero 10 de estanque 1 todo operativo | toma de muestra mes de octubre | 8
16596 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 11 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable disp 695 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable | breakaway danado con goma rota | 21
16597 | 13° | Lobos Arqueros SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 295 se realizo reinstalacion de un breckawey rv reconectable disp 295 se realizo reinstalacion de un breckawey rv reconectable | un vehiculo al partir arranco la manguera | 21
16598 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | pistola alto galonaje no funciona eds critica | 15
16599 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a surtidor detectando falla en motor se realiza cambio del motor electrico monofasico 220volt 34 hp a surtidor de producto 97 se realizan pruebas de recirculacion y ventas al publico quedando surtidor operativo incidencia fue atendida como emergencia fuera de horario | problemas con motor gas 97 no quiere funcionar es una emergencia ya que solo tengo una maquina de bencina angelica rodriguez 42 | 10
16600 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | es cambiadad valvula de impacto en equipo diesel pos estar quebrada equipo queda opeeativo es cambiadad valvula de impacto en equipo diesel pos estar quebrada equipo queda opeeativo | gran perdida de combustible en maquina gran galonaje diesel al cargar | 22
16601 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv 1 manguera rv y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | pistola de gas 93 no corta sigue cargando combustible | 6
16602 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | SubContratista | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | Más de 1 mes | se envia cotizacion para aprobacion cotizacion aprobada y se le informa a contratista para su ejecucion parcializada a la espera de los respaldos para dar cierre en sistema | empaquetadura manhole de los 3tk danados | 5
16603 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando operativo pistola retirada queda en la eds | pistola con filtraciones | 4
16604 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cierra por error en carga de hora | problemas con motor gas 97 no quiere funcionar es una emergencia ya que solo tengo una maquina de bencina angelica rodriguez 42 | 19
16605 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJ.LINEA 10 AFTA.S | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 11 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa surtidor el cual se le habia desprendido una tapa la cual habia quedado suelta despues del choque que tuvo hace un tiempo esta se vuelve a reajustar se realizan pruebas y surtidor queda operativo se revisa surtidor el cual se le habia desprendido una tapa la cual habia quedado suelta despues del choque que tuvo hace un tiempo esta se vuelve a reajustar se realizan pruebas y surtidor queda operativo | falla tapa proctectora surtidor | 15
16606 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 11 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia destorsedor 34 en posicion 6 de 95 por encontrarse con filtraciones fatiga de material quedando equipo con despacho normal se instala una manguera 3 4 la cual fue cargada en otra ot 1 se cambia destorsedor 34 en posicion 6 de 95 por encontrarse con filtraciones fatiga de material quedando equipo con despacho normal | isla 1 posicion 1 boca 2 95 manguera con malla a la vista | 1
16607 | 6° | Comercial Albano Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 11 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
16608 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 11 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y se chequean codigos de error no detectandose anomalias equipo con despacho venta cliente operativo | buenas tardes tengo un problema conel surtidor se marco la maquina con 5000 peso la boleta munero y el cliente echo 14640 se llamo a orpak y la venta no esta gracias | 22
16609 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 11 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de alarma c2 en veeder root el que corresponde a sensor de dispenser sump de dispensador 12 se procede a la limpieza de sensor y contactos electricos quedando operativo se realiza revision de alarma c2 en veeder root el que corresponde a sensor de dispenser sump de dispensador 12 se procede a la limpieza de sensor y contactos electricos quedando operativo | alarma c2 dispensador 3 y 4 alarma sensor inoperable | 2
16610 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 11 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 manguera de 34 x 32mts en la boca de diesel del dispensador n 2 equipo queda operativo cambio de 01 manguera de 34 x 32mts en la boca de diesel del dispensador n 2 equipo queda operativo | mangera de surtidor n 1 cara 2 filtra al cargar | 17
16611 | 6° | Comercial Albano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 11 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | el dispensador n 2 no despacha diesel y gasolinas debido a que se encuentra con una venta atrapada la cual no es posible sacar desde el sistema se deriva la falla a gilbarco quien de forma remota soluciona el problema adicional se detecta filtracion en flexible de gas 93 en el didpensador n 12 se procede a realizar el cambio de flexible de 112 quedando este operativo se prueba el despacho de producto quedando ok el codigo del repuesto utilizado es p13752 conector flexible macho de 112 por 24 el dispensador n 2 no despacha diesel y gasolinas debido a que se encuentra con una venta atrapada la cual no es posible sacar desde el sistema se deriva la falla a gilbarco quien de forma remota soluciona el problema adicional se detecta filtracion en flexible de gas 93 en el didpensador n 12 se procede a realizar el cambio de flexible de 112 quedando este operativo se prueba el despacho de producto quedando ok el codigo del repuesto utilizado es p13752 conector flexible macho de 112 por 24 | surtidores n 2 despacha combustible ni gasolinas ni diesel | 23
16612 | 1° | CMC Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion de forma inmediata para revisar corte electrico en donde el problema se habria producido en el post de un surtidor afectando la gp box se revisa cableado de conector de gp box obteniendo 220 v se revisan fusibles de gp box estando buenos y teniendo continuidad pero gp box no enciende corte debe haber afectado transformador se asiste a estacion de forma inmediata para revisar corte electrico en donde el problema se habria producido en el post de un surtidor afectando la gp box se revisa cableado de conector de gp box obteniendo 220 v se revisan fusibles de gp box estando buenos y teniendo continuidad pero gp box no enciende corte debe haber afectado transformador | urgente cerrada eess completa cliente indica corte de energia se le apagaron todos los sistemas de tienda lo reinicio pero no lo equipos surtidores no encienden y no despachan david jimenez cruz | 11
16613 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 2 a 3 horas | ot reasignada por cliente | se solicita confeccionar las reglas de los tk 1 2 3 4 y 5 con las tablas de calibracion de los estanaques graduadas de 500 litros | 21
16614 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa medidor liquid control de disp 2 boca 9 equipo jhb 800 el cual al despachar se traba y arroja un chorro de combustible al abrirlo se descubre que soporte de engranaje se encuentra roto ademas de tener suciedad se gestionara repuesto para cambio se adjunta fotografia de parte danada se desarma medidor liquid control disp 2 boca 9 diesel y se detecta juego en los bujes de rotores se cambia rotores pero falla persiste por lo que se solicita repuesto medidor nuevo para cambio a la brevedad se vuelve a instalar piezas originales de medidor se adjunta fotografias de respaldo se realiza cambio de medidor liquid control perteneciente a banco de prueba el cual al recircular producto se traba se desarma medidor y se limpia rotor encontrando restos de oxido se repite la accion 5 veces desarme y limpieza volviendose a trabar se gestionara repuesto nuevo para cambio instalacion medidor liquid control queda operativo se revisa medidor liquid control de disp 2 boca 9 equipo jhb 800 el cual al despachar se traba y arroja un chorro de combustible al abrirlo se descubre que soporte de engranaje se encuentra roto ademas de tener suciedad se gestionara repuesto para cambio se adjunta fotografia de parte danada se desarma medidor liquid control disp 2 boca 9 diesel y se detecta juego en los bujes de rotores se cambia rotores pero falla persiste por lo que se solicita repuesto medidor nuevo para cambio a la brevedad se vuelve a instalar piezas originales de medidor se adjunta fotografias de respaldo se realiza cambio de medidor liquid control perteneciente a banco de prueba el cual al recircular producto se traba se desarma medidor y se limpia rotor encontrando restos de oxido se repite la accion 5 veces desarme y limpieza volviendose a trabar se gestionara repuesto nuevo para cambio se instala medidor liquid control en disp 2 boca 9 de diesel se recircula producto y se realiza control volumetrico quedando operativo | pistola boca 9 derrama combustible al accionar pero mantiene el surtidor en 0 y no corren numerales | 23
16615 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto diesel | muestreo segun sorteo del sec mes octubre | 8
16616 | 7° | Carlos de Jesús Sousa | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al estanque n 4 | muestreo segun sorte sec mes octubre | 8
16617 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 11 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador gas 97 lados 7 y 8 en el cual ambas pistolas parten marcando en algunas ocaciones no se visualizan filtraciones internas ni externas se reviso programacion de activacion de senal stp la cual se encuentran bien configurada se revisa valvula check en bomba sumergida la cual se encuentra con bordes irregulares pudiendo causar despresurizacion despues un tiempo sin utilizar se procede a efectuar el cambio de la valvula check tipo r en bomba sumergida se verifica funcionamiento quedando operativo se realiza revision de dispensador gas 97 lados 7 y 8 en el cual ambas pistolas parten marcando en algunas ocaciones no se visualizan filtraciones internas ni externas se reviso programacion de activacion de senal stp la cual se encuentran bien configurada se revisa valvula check en bomba sumergida la cual se encuentra con bordes irregulares pudiendo causar despresurizacion despues un tiempo sin utilizar se procede a efectuar el cambio de la valvula check tipo r en bomba sumergida se verifica funcionamiento quedando operativo | dispensador n 7 y 8 de gas97 al iniciar carga cuando se selecciona al levantar la palanca los numerales aumentan entre 47 y 97 pesos de venta sin partir raul gonzalez | 14
16618 | 5° | Operaciones Comerciales Ltda. (Placilla) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventriva mes de septiembre | 3
16619 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente el cableado desde el dispensador al tda y f por estar aterrizadas lineas de retornos de 93 y 97 son 100 mts aprox desde el dispensador al tablero electrico son 3 retornos 1 fase 1neutro 1 tierra | el combustible 97 y 95 no dispensa en ninguno de los surtidores puesto que esta incidencia se reviso el dia se le cambio la placa y ahora de nuevo falla | 10
16620 | 8° | Comercializadora Los Castaños | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 6 gas 97 por encontrarse cortado se instalo breakaway reconectable se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en la boca 23 gas 95 por presentar falla de corte automatico ambas bocas quedan operativas se realiza el cambio de 01 breakaway de 34 en la boca 6 gas 97 por encontrarse cortado se instalo breakaway reconectable se realiza el cambio de 01 pistola de 12 en la boca 23 gas 95 por presentar falla de corte automatico ambas bocas quedan operativas | breakaway quebrado boca 6 isla uno automatico no corta boca 19 isla dos urge reparacion atencion spot | 9
16621 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 2 se extrae 30ltrs 95 para pruebas se realiza cold star a equipo encore 500s quedando operativo | surtidor 2 no despacha combustible 93 95 | 19
16622 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | breakaway cortado maquina doble alto galonaje 1 pulgada | 22
16623 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 11 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 12 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap surt 12 d se sacaron y reinstalaron 2 filtros de centrifuga para chequeo y limpieza surt 12 d se realizo remplazo de 2 filtros de alta cap surt 12 d se sacaron y reinstalaron 2 filtros de centrifuga para chequeo y limpieza | surtidor despacha lento | 21
16624 | 10° | DICOSUR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando surtidor 2 boca 8gas93 con manguera danada por desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se realiza visita a estacion encontrando surtidor 2 boca 8gas93 con manguera danada por desgaste por uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa | manguera boca 7 rota | 6
16625 | 2° | VENTAS Y SERVICIOS O'HHANA SBA | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Bayron Tapia | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion se encuentran sin despachhar 93 y 95 se revisa tablero electrico viendo todo en normalidad se llega a la conclusion que era la perdida de presion en la bomba 93 se regula perno de bronce hahcia arriba liberando presion y desando los surtidores despachhando con normalidad | regularizacion no entrega diesel | 1
16626 | 13° | V.A.S.F.EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reapriete y sellado de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | con filtracion | 14
16627 | 15° | CL - MARIA ANGELICA BAVESTRELLO MARTINEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango se chequean accesorios colgante limpieza se realiza calibracion 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango se chequean accesorios colgante limpieza | programa mantencion preventiva | 7
16628 | 2° | VENTAS Y SERVICIOS O'HHANA SBA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | mal ingresada | regularizacion no entrega diesel | 9
16629 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se pintan tapas de los canos con color correspondiente | solicita pintura para tapa de los canos de descarga ivan herrera | 13
16630 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se chequea funcionamiento del surt 3 pistola 12 pd ya que informan que esta no cortabase prueba pistola llenando un deposito y luego sumergiendo el cano de la pistola en el combustible por varias veces y pistola corta al ser sumergida en el combustible al ser una eess autosetvicio va a depender mucho de como el cliente instala el cano de la pistola en el estanque del vehiculo lo cual es explicado al cliente pistola 12 pd esta operativa | pistola de surtidor n 3 diesel al enviar monto fijo o liberar no esta parando al finalizar la carga de combustible | 4
16631 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | igem con problemas de comunicacion se instala placa igem v6400 se realiza programacion se prueba con ventas quedando con funcionamiento normal solo queda que personal gilbarco haga la reinicializacion | surtidor 3 y 4 no despachan combustible raul melo | 11
16632 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 11 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 correa de motor para surtidor 1 y 2 se realizan pruebas con ventas al publico quedando surtidor operativo | surtidor n 1 y 2 no despachan 93 y 95 bladimir miranda | 1
16633 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 11 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | brakaway convencional se corto cambio de brakaway 34 reconectable a boca 2 de 95 la cual tenia brakaway convencional equipo operativo | surtidor no entrega combustible | 9
16634 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 11 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola vumple vida util cambio de pistola de 1a boca 17 de pd la cual se pega y no corta cumple vida util equipo operativo | pistola no corta y bota diesel al llenar | 6
16635 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 11 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | traba debe ser derivado a persoznal de gilbarco ya que informacion de estanques 1 y 2 de producto diesel se encuentran con datos cruzados esta configuracion debe ser realizada por personal de gilbarco en consola cem traba debe ser derivado a persoznal de gilbarco ya que informacion de estanques 1 y 2 de producto diesel se encuentran con datos cruzados esta configuracion debe ser realizada por personal de gilbarco en consola cem | revision de veeder root las ventas se encuentras mal cargadas | 5
16636 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 11 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se detecta veeder root con alarma e1 error de comunicacion se recetea placa 232 quedando con todas las funciones normales | la alarma del veeder root esta parpadeando constantemente | 2
16637 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 18 | Error en fechas | Menos de 1h | se verifica tablero electrico encontrandose linea trifasica sulfatada se corta segmento danado y se conecta a automatico general quedando estacion operativa | estacion de servicio sin energia | 10
16638 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Quillón) | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 18 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 correa producto diesel correspondiente al surtidor 3 y 4 por encontrarse cortada quedando operativo | problemas de despacho en surtidor 3 y 4 | 1
16639 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se detecta consola veeder root tls350 bloqueada se reinicia se cargan datos y se levanta presion quedando operativo | estacion de servicio sin despacho | 2
16640 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza cambio de turbina quedando ok | sin gasolina de 93 automatico hace corte | 10
16641 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor isla 1 gasolina de 93 funciona asta los 70 pesos y se para hay que empezar carga de nuevo y se repite constantemente | 22
16642 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 295 se realizo remplazo de un oring doble bump disp 26d se chequea disp por aparente falla en pistola se encontro funcionando ok se comprueba despacho normal de diesel con atencion a cliente sin presentar probleamas disp 295 se realizo remplazo de un oring doble bump disp 26d se chequea disp por aparente falla en pistola se encontro funcionando ok se comprueba despacho normal de diesel con atencion a cliente sin presentar probleamas | palanca se levanta y sale vencina por un lado | 21
16643 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 5 a 6 horas | error de carga | sin gasolina de 93 automatico hace corte | 19
16644 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16645 | 13° | Comercial Huerteles Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16646 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 tapa caja vereda y 1 tapa adaptador descarga 4 quedando ok | mail miercoles 10 de octubre de 2018 2028 jz pide remplazo de tapa descarga rota | 16
16647 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 2 a 3 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 14222 | surtidor 5 y 6 se reprograma para su carga habitual pero se detiene al estar despachando segundo jerez 41 | 21
16648 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se configuran sensores quedando con todas sus funciones normales | veeder root con alarma amarilla de liquido altoenvio informacion print 93 45 litros 97 38 litros kerosene 45 litros se solicita revisar si tanque yo veeder root esta entregando la informacion correcta | 2
16649 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva se calibran 33 de 33 | programacion mantencion preventiva | 3
16650 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se revisa disp 3 y 4 productos de gasolina encontrandose medidor advantach de 97 trancado se solocita medidor para el cambio b7c gil barco se reemplaza medidor en el dispnesador 4 quedando operativo | surtidor 3 y 4 antes de despachar ya marca 30 a 40 pesos loreto vasquez | 23
16651 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera 34 equipo queda operativo | mangera de surtidor numero 4 se rompio victoria bravo | 22
16652 | 12° | Hernan Aynol Paredes | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se pintan tapas de canos de descarga con su correspondiente color | solicita la pintura de las tapas de descargas cesar ainol | 13
16653 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 16 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | tapas fueron pintadas durante la mantencion preventiva ot 16426 | falta pintura en las tapas de canos de descarga alejandra gomez 61 | 3
16654 | 7° | COMERCIAL FLORES HERMANOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo se encintraba bloqueado 3g2222d se realiza coldstar a equipo el cual se encontraba bloqueado se reprograma equipo y se introduce a sistema junto con orpak equipo operativo | sin diesel | 11
16655 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 2 boca 95 por estar en mal estado su automatico por uso equipo queda ok acc en mal estado queda en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 2 boca 95 por estar en mal estado su automatico por uso equipo queda ok acc en mal estado queda en eds | gas 95 no arranca en cero y cuando termina la carga sigue saliendo combustible | 6
16656 | 9° | Linea Nueve SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se elimina filtracion en medidor se realiza cambio de manguera y kit de reparacion a medidor se cambia filtro quedando pendiente instalacion de motor 220 motor solicitado se realiza instalacion de motor se realizan pruebas de despacho quedando operativo | solicito visita de tecnicos para solucionar filtracion de diesel en manguera de surtidor y segunda pistola producr corte electrico al utilizarla | 23
16657 | 8° | Servicios Camineros Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 02 fitros hidraulicos y 02 tapas adap descarga de 4 se realiza el cambio de 02 filtros hidraulicos baldwin a solicitud de administrador por flujo lento se recircula producto en surt 1 y 2 quedando operativos ademas se cambian 02 tapas adaptador de descarga en tk 1 y 2 de diesel por no hacer buen sello hermetico y encontrarse en mal estado | cliente indica que tiene 2 surtidores y en ambos necesita realizar cambio de filtros ya que estan provocando lentitud en despacho de producto | 16
16658 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de despiches en spill de descarga de los tk 3 y 4 pd encontrandose con suciedad no permitiendo despichar los spill se procede a efectuar la limpieza de los despiches quedando operativos se realiza revision de despiches en spill de descarga de los tk 3 y 4 pd encontrandose con suciedad no permitiendo despichar los spill se procede a efectuar la limpieza de los despiches quedando operativos | valvula despiche estanques 3 y 4 no funciona | 7
16659 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor se chequean conexiones se miden volt y amper se chequea bomba centrifuga estando ok se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla surtidor 1 producto 93 operativo se realiza chequeo a surtidor se chequean conexiones se miden volt y amper se chequea bomba centrifuga estando ok se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla surtidor 1 producto 93 operativo | surtidor isla 1 no entrega gas 93 | 10
16660 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 10 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa ppu quedando equipo operativo | surtidor de combustible cara 06 visor de precios danado marca otro precio | 11
16661 | 5° | CL - Sociedad Comercializadora Puma S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16662 | 5° | Comercial Los Robles Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
16663 | 5° | CL - Comercial Carolina Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
16664 | 5° | CL - Emp.de transportes y serv.Limequi S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16665 | 5° | Vera Arcos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16666 | 5° | CL - Comercial Carolina Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16667 | 5° | SINCRONICA SERVICIOS SpA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16668 | 5° | INVERSIONES DEPA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16669 | 5° | Edgardo Mauricio Veas Quijon | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
16670 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16671 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16672 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
16673 | 5° | CL - Comercial Carolina Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
16674 | 13° | Nestle | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
16675 | 5° | Carlos Toselli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
16676 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
16677 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 46 de 46 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16678 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16679 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva se calibran 41 de 41 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16680 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 de 18 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16681 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16682 | 13° | MYCLA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se calibran 24 de 25 sin kerosene | programa mantencion preventiva | 16
16683 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 27 de 28 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programa mantencion preventiva | 3
16684 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16685 | 13° | ROSASCO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programa mantencion preventiva | 3
16686 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 20 de 20 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16687 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programa mantencion preventiva | 3
16688 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 bocas de 32 | programa mantencion preventiva | 3
16689 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16690 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 26 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
16691 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 34 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
16692 | 13° | Claudio Ivan Palma | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 28 de 30 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
16693 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 39 de 40 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
16694 | 13° | CL - Supermercado Montserrat S.A.C. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16695 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 17 | programacion mantencion preventiva | 3
16696 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 28 no se calibra 2 bocas de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
16697 | 13° | GILBERTO ENRIQUE ZAMORANO VEGA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 13 de 13 | programacion mantencion preventiva | 3
16698 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 21 de 24 no se calibran 3 bocas lado 6 g por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
16699 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se calibran 24 bocas de 25 1 boca sin producto kerosene | programacion mantencion preventiva | 16
16700 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16701 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 7 a 8 horas | se calibran 24 de 25 sin kerosene | programacion mantencion preventiva | 16
16702 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 36 de 38 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
16703 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 1 a 4 semanas | se calibran 26 de 26 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16704 | 13° | CARLOS A. HERRERA EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
16705 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 22 de 22 | programacion mantencion preventiva | 3
16706 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETTIENE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 24 de 25 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
16707 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 52 de 52 | programacion mantencion preventiva | 3
16708 | 13° | COMERCIAL PAIS & RIVEROS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 18 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
16709 | 13° | EMILIO ORLANDO GALLEGOS CARRASCO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 22 de 24 no se calibran 2 bocas de kerosene por no tener producto | programacion mantencion preventiva | 3
16710 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
16711 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 51 de 51 | programacion mantencion preventiva | 3
16712 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 32 de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
16713 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16714 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza por no encontrarse personal encargado del punto | programacion mantencion preventiva | 3
16715 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16716 | 13° | Buses Vule Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiova se calibran 2 de 4 no se calibran 2 bocas por estar desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
16717 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16718 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16719 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16720 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16721 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo de dispensador de chequean conexiones electricas y placas se cequea programacion encontrandose ok se realiza prueba en forma manual y equipo opera sin problema al programar equipo en sistema de consola veeder root equipo queda cortando dentro del rango quedando operativo | problemas en islas 5 y 6 surtidores cortan la venta antes de lo programado segundo jerez | 22
16722 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programacion mantencion preventiva | 3
16723 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16724 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | surtidor 9 y 10 diesel despachando muy lento | 0
16725 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16726 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio es cerrado bajo turno de emergencia todo operativo servicio es cerrado bajo turno de emergencia todo operativo | estoy teniendo constantes alarmas en veeder root de linea presurizada de estanque 93 y 97 hoy 8 tuve mas de 5 en cada estanque lo que dificulta la venta en el intervalo de hora entre las 2130 a 2220 | 21
16727 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16728 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva no se realiza por no encontrarse personal encargado se coordina para el proximo ciclo | programacion mantencion preventiva | 11
16729 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | vedeer root 450 tls presenta alarma q4 bloqueo plld falla en linea general se intenta levantar presion pero prueba es interrumpida se verifican voltajes en bomba sumergible los cuales estan ok se reinicia vedeer root pero alarma continua se verifica estado de valvula check en bomba sumergible la cual se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 valvula check se prezuriza linea borrandose alarma se prueba el despacho de producto gas 93 quedando la bomba operativa vedeer root 450 tls presenta alarma q4 bloqueo plld falla en linea general se intenta levantar presion pero prueba es interrumpida se verifican voltajes en bomba sumergible los cuales estan ok se reinicia vedeer root pero alarma continua se verifica estado de valvula check en bomba sumergible la cual se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 valvula check se prezuriza linea borrandose alarma se prueba el despacho de producto gas 93 quedando la bomba operativa | surtidores no despachan gasolina de 93 necesitamos reparacion urgente | 2
16730 | 13° | CL - Buses Vule S.A./ Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16731 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 1 el cual partia marcando se procede a recircular producto para eliminar aire en la linea quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 1 el cual partia marcando se procede a recircular producto para eliminar aire en la linea quedando operativo | surtidor 1 marca antes de comenzara acargar | 14
16732 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de Servicio EIRL (Petroval EIRL) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza cambio de medidor de gas 93 por el diesel quedando ambos sin problemas | maquina n 4 esta entregando mas combustible de lo que corresponde | 0
16733 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza apagado y encendido de equipo encore 500s quedando operativo | surtidor 4 no despacha combustible | 10
16734 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | surtidor 6 se pasa en diesel y gasolinas | 0
16735 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se nos informa que solo pasa en las 95 al momento de realizar descuentos por sistema problema es de sistema ejecutar incidencia para gilbarco | surtidor 6 se pasa al despachar el combustible | 11
16736 | 5° | Comercial Baoli Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Adrian Ampuero S | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h | os cerrada por cordinador os cerrada por cordinador | surtidor n 6 pistola de gas 95 falla el automatico | 21
16737 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | surtidores 1y 2 muy lentos | 0
16738 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza visita a estacion de servicio en donde encargada manifiesta que tiene faltante de combustibles en sus cierres diarios motivo por el cual piensa que telemedicion podria estar descalibrada estacion no cuenta con tablas de calibracion para verificar equipo motivo por el cual se solicitan tablas a compania para efectuar su revision a peticion de encargada se realiza cambio de hora en equipo se solicitan tablas de calibracion se realiza chequeo a consola opw identificando que tablas de calibracion tk1 tk2 y tk3 se encuentran bien ingresadas | tele medicion descalibrada y se solisita favor ajuste de hora | 2
16739 | 15° | Soduchtacol SAC | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se revisa dispensador y todo funciona sin problemas de despacho se cambian filtros cedidos por la estacion se revisa dispensador y todo funciona sin problemas de despacho se cambian filtros cedidos por la estacion | surtidor 2 y 4 corta despues de lo programado surtidor 1 y 3 despacha lento diesel al momento de empezar yerly araya | 12
16740 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se solicita reparacion de surtidor de gasolina 93 lado 3 ya que se desprendio y esta danado se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 12gas 93 con soporte de pistola desprendido de dispensador se procede a la reparacion e instalacion de este quedando boca operativa se realizan pruebas de funcionamiento con ventas a clientes se solicita reparacion de surtidor de gasolina 93 lado 3 ya que se desprendio y esta danado se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 12gas 93 con soporte de pistola desprendido de dispensador se procede a la reparacion e instalacion de este quedando boca operativa se realizan pruebas de funcionamiento con ventas a clientes | se solicita reparacion de surtidor de gasolina 93 lado 3 ya que se desprendio y esta danado | 4
16741 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se revisan las reglas de los estanques encontrandose la regla del tk 1 2 3 4 dobladas y gastadas se solicita fabricarlas nuevas la estacion no cuenta con la tabla de calibracion el fabticante es maestranza e ingenieria lo espejo tk 1 de 93 cap 30 m3 tk 2 de 97 cap 30 m3 tk 3 de diesel cap 30m3 tk 4 de diesel cap 10 m3 reglas confeccionadas e instalados bajo la ot 14603 | las reglas de los tk 3 y 4 se encuentran en muy mal estado por lo que requerimos su cambio | 2
16742 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se cambian 2 teclado de programacion quedando dispensadores operativos | 2 botoneras malas complica a los bomberos cambio de turno incidencia de ref 13105 indica que no han ido carlos mora | 12
16743 | 9° | Sociedad Comercial | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se cambian 2 valvulas proporcionales y 2 kit de reparacion de valvulas proporcionales quedando surtidor 4 operativo | respecto a incidencia 13151 encargada dice nunca se reparo y falla persiste surtidor 4 deja de dar combustible o se corta antes de lo programado se queda pegado a veces y despues de minutos sigue avanzando susana franco | 18
16744 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se revisa dispensador 7 y 8 encontrandose con valvula de impacto cortada se reeemplaza valuvla quedando dispensador operativo | la maquina 4 no tira combustible tipo diesel vicente ortiz | 0
16745 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 5 y 6 encontrandose con fusible de acoplamiento suelto por lo cual la valvula de impacto se encontraba cerrada se ajusta fusible quedando dispenadores operativos | surtidor 5 y 6 no despacha combustible gasolina 95 eduardo salazar | 10
16746 | 4° | Grupo L&V | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se chequea equipo con recirculasiones sin presentar falla se detecta que precorte esta sobre los 1000 se configura parametro para que precorte sea sercano a los 500 antes de lo programado ss entrega equipo para operaciones normal se chequea equipo con recirculasiones sin presentar falla se detecta que precorte esta sobre los 1000 se configura parametro para que precorte sea sercano a los 500 antes de lo programado ss entrega equipo para operaciones normal | revisar surtidores 1 y 2 ya que estos siguen expendiendo combustible una vez que se ha terminado la venta se realizo cambio de filtros pero el problema persiste felipe iglesias 51 | 19
16747 | 13° | Subus S.A - Catemito | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo encontrandose despacho a buses ok | revision de equipos placas y circuitos en general de los dispensadores por corte electrico | 1
16748 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador 4v 591d1 el cual se encontraba bloqueado posterior al cambio de un ortr se revisa configuracion encontrandose todos los parametros configurados correctamente tambien se revisan registro de errores no encontrandose errores asociados a la falla se procede a efectuar reseteo del dispensador y se solicita a mesa de ayuda orpak que tambien reseteen el equipo se realizan pruebas con venta quedando operativo se realiza revision de dispensador 4v 591d1 el cual se encontraba bloqueado posterior al cambio de un ortr se revisa configuracion encontrandose todos los parametros configurados correctamente tambien se revisan registro de errores no encontrandose errores asociados a la falla se procede a efectuar reseteo del dispensador y se solicita a mesa de ayuda orpak que tambien reseteen el equipo se realizan pruebas con venta quedando operativo | el dia viernes 05 10 2018 se realizo cambio de ortr y quedo mal configurado no cuadra con ventas de surtidor se levanto a orpak y dieron el n 685617 | 11
16749 | 6° | El Trapial SPA | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se solicitan tablas de calibracion de tk 3 encontrando esta quebrada se solicitan tablas de calibracion se cierra ods por no contar con tablas de calibracionqueda pendiente tomaa de informacion de tk con sistema calibex se envia cotizacion a cliente enex | estacion se encuentra sin regla estanque 3 | 5
16750 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de consola veeder root encontrandose esta bloqueada se procede a reanizar cold start quedando operativa se realiza revision de consola veeder root encontrandose esta bloqueada se procede a reanizar cold start quedando operativa | no funciona vedder root | 2
16751 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 6 a 7 días | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 1 filtro baja capacidad 1 oring tapa superior medidor y 2 valvulas de alivio check quedando equipo operativo | surtidor n7 no arranca y surtidor n8 se pasa en todos los productos | 18
16752 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | agua retirada en los siguientes tks tk 1 pd 80 lts tk 2 97 80 ltrs tk 3 de 93 240 ltrs tk 5 de kerosene 240 ltrs se realiza mantencion preventiva realizando trabajo de calibracion limpieza interior de surtidores cambio de botonera preset optimizada cambio de tapa de adaptador descarga pintura tapa cano descarga limpieza de spill container limpieza y retiro de agua de camaras sump retiro de agua de estanque limpieza de probeta de telemedicion cambio de adhesivo en dispensadores cambio de 10 filtro codigo p14187 calibracion se efectua con matraz de 20 l totalidad de surtidores el normal funcionamiento y conforme a norma permitida | mantencion preventiva mes octubre | 20
16753 | 5° | Eduardo Leiva | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 10 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | dispensador 1 y 2 se detiene antes de cargar el monto solicitado anteriormente se informo pero no se dio con la falla | 19
16754 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 10 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza verificacion volumetrica y recirculacion de producto encontrandose equipo ok y sin faltante | tanque de kerosene no da el inventario qie deberia tener veet roa | 8
16755 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 10 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion de parametros y ajuste de precorte quedando equipo operativo | surtidor 3 continua con falla preexistente que arranca y se para sin terminar la carga solicitada por el cliente cambiaron el wip y los orings pero continua la falla | 19
16756 | 13° | VERONICA ADELINA SEPULVEDA FAUNDEZ Y OTROS E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 10 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 5 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | ampolletas del surtidor se apagan y se prende y otras dos quemadas no prenden | 9
16757 | 13° | Transportes de Contenedores de Chile | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 10 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 cuenta litros mecanico compra directa quedando equipo despacho ok | tiene problemas con el contador de litros | 13
16758 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 10 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | 1danos extructurales avalvulas de impacto quebradas gas 97 y pdiesel bcano 34 pistola petroleo quebrado ctapa faldon irrecuperable dporta pistola danado ebarra soporte porta pistolas deformada fbase del equipo deformada ganclajes arrancados hdescuadre extructural del equipo medidas adoptadas 1se cierran todas las valvulas de impacto 2se retira portapistola danado 3las tapas faldon solo se logran instalar al forzadas observaciones no se genero derrame con el impacto solo se actuo la valvula del petroleo equipo se tambalea electronica sin danos aparentes pendiente instalacion de repuestos desarme del equipo se reemplazan pistola pd boca 5 se cambia tapa inferior del equipo cambian barras internas dobladas por impacto se fija el equipo con anclajes compadros en la zona se reemplaza valvulas de emergencia danadas pd gas 97 por repuestos nuevos otros repuestos banco de prueba se realizan pruebas de funcionamiento quedan operativos | llamado de emergencia 3 10 a las 2235 horas surtidor chocado | 4
16759 | 9° | Soc. Agrícola La Selva Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea estanque 1 diesel encontrandose sin agua y operativo se chequea surtidor atena y se toman medidas para adaptacion de portafiltro para retencion de particulas de agua se deriva a trabajo adicional jose jaque para cotizar adaptacion de portafiltro y adaptacion del mismo requerimiento se atendera bajo ot 6 | necesita el cliente hacer un plan de mantencion ya que los filtros estan sucios y con agua favor dejar repuestos o colocar trampa de agua | 5
16760 | 7° | CL - CONSTRUCTORA TRICAM LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | estanque sin agua segun pasta a pedido del encargado se coloca succionando pd estanques plasticos se indica al encargado que lo que se requiere es limpieza del estanque se cierra orden | retiro agua | 20
16761 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 4gas93 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 4gas93 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se solicita reparacion de manguera gasolina 93 isla 1 manguera se encuentra danada y rota botando combustible | 6
16762 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 1 es reemlazada 01mangiera 34 por 320 mts por estar perforada por uso en producto 95 es reemplazado 01 swivel 34 por filtracion por desgaste de material por uso accesoriosen mal esyado quedan en eds en pos 1 es reemlazada 01mangiera 34 por 320 mts por estar perforada por uso en producto 95 es reemplazado 01 swivel 34 por filtracion por desgaste de material por uso accesoriosen mal esyado quedan en eds | surtidor 1 diesel con filtracion | 6
16763 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 7 a 8 horas | se realiza el cambio de 1 turbina monofasica 1 conjunto de avance y 2 pernos 12 compra quedando equipo operativo | 97 en corte no entrega producto 9597 | 10
16764 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo con despacho venta cliente con operacion normal | el surtidor surte mas del monto digitado por el atendedor | 22
16765 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt1d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw surt1d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw | se solicita cambio de pistola ya que esta se quebro | 21
16766 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio de manguera cambio de manguera | manguera gas97 se rompio | 6
16767 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de cano en pistola y se realiza cambio de 1 swivel defectuoso | las pistolas de petroleo presentan pequenas fugas de combustible que dificultan el trabajo optimo de los atendedores | 10
16768 | 4° | Comercial El Valle Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se procede a regulacion de la presion y reapriete de elemento retractil suelto equipo operativo en forma normal | la maquina surtidora presenta fuertes ruidos aun cuando no este cargando combustibles | 10
16769 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | repuestos colgantes fueron danados por cliente que se dio a la fuga cambio de brakaway 34 a boca 4 de 93 repuestos suministrado por distribuidor cambio de pistola 12 boca 4 de 93 danada por cliente que se dio a la fuga cambio de swivel 34 boca 4 de 93 | manguerra arrancada por vehiculo a la fuga | 4
16770 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 elemento funcional y 1 valvula retencion check quedando equipo operativo | llamado emergencia dia 5 10 por falla en venta gas 93 y 95 | 18
16771 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 oring double bump quedando equipo operativo es reemplazada 01 oring bouble bamp en valvula proporcional de 93 por estar filtrando equipo queda operativo se realiza el cambio de 2 oring double bump quedando equipo operativo es reemplazada 01 oring bouble bamp en valvula proporcional de 93 por estar filtrando equipo queda operativo | fuga de combustible en surtidor producto 95 | 18
16772 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de conecciones electronicas quedando equipo operativo | no se puede programar despacho desde surtidor isla 1 lado sur | 22
16773 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 10 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 4d se realizo reparacion a conector suich palanca de partida surt 29395 se chequea surtidor por aparente falla en pistola se encontro funcionando ok surt 4d se realizo reparacion a conector suich palanca de partida surt 29395 se chequea surtidor por aparente falla en pistola se encontro funcionando ok | diesel no funciona y gas93 no corta | 21
16774 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNCABLEADO ELÈCTRICO | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 9 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa caja electrica de equipo por caida de diferencial en tdf se detecto problema en conexion por lo que se refuerza union con cinta aislante de conexion se recircula producto y se verifica funcionamiento con ventas a clientes quedando operativa | surtidor 7 y 8 en corte electrico | 10
16775 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 9 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza master reset y programacion de parametros quedando equipo operativo | maquina diesel no entrega producto | 11
16776 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 9 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp10d se realizo reinstalacion de suich palanca de partida disp10d se realizo reinstalacion de suich palanca de partida | el surtidor no funciona cuande se levanta la pistola | 21
16777 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 9 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza apoyo a adexus quedando un equipo deshabilitado para ser tratado por personal de orpak | apoyo a personal de adexus para cambio de ortr b u ricardo sepulveda | 11
16778 | 12° | Hernan Aynol Paredes | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16779 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16780 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16781 | 12° | Ninnette Del Carmen Muñoz Barrientos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16782 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16783 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 1027) (Valdivia II) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16784 | 14° | Sociedad Comercial E&F Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16785 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Bonilla) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16786 | 14° | Jorge Contreras y Cía. Ltda. (Picarte 3050) (Valdivia I) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16787 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16788 | 9° | Fernando Silva Alcázar y Cía Ltda.(G. Mackenna) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16789 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16790 | 13° | Subus S.A - Mersan | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
16791 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16792 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16793 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16794 | 8° | Soc. Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Los Angeles) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16795 | 8° | Procom Spa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16796 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16797 | 8° | Ximena Solis Hernandez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16798 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16799 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16800 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16801 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16802 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16803 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16804 | 4° | Parera y Rodriguez Soc. Com. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16805 | 3° | Estaciones de Servicio/Copiapó Circunvalación | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16806 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16807 | 15° | Soduchtacol SAC | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16808 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16809 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16810 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Caldera) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16811 | 3° | Serré, Vargas y Cía. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra os ya que a partir de que se enlazaron los sistemas de sysqmr y csim se crearon os y ot automaticas duplicando las os de mp | mantencion preventiva mes octubre | 21
16812 | 10° | Servintegra SPA | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al estanque n 1 | muestreo segun sorte sec mes octubre | 8
16813 | 10° | Comerc. Chacon Combustibles Pto. Montt y Cia. Ltda | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al estanque n 5 | muestreo segun sorteo sec mes octubre | 8
16814 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 9 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 6 a 7 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho operativo | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo la manguera el breakaway aparentemente se encuentra en buen estado por lo que se requiere reconexion | 22
16815 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16816 | 10° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion procediendo a chequear dispensadores en islas 4 y 5 se encuentran pistolas 1 defectuosas en bocas 26 y 30 ambas producto diesel las cuales se reemplazan por unas nuevas quedando todas las bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion procediendo a chequear dispensadores en islas 4 y 5 se encuentran pistolas 1 defectuosas en bocas 26 y 30 ambas producto diesel las cuales se reemplazan por unas nuevas quedando todas las bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistolas shell card no cortan cuando se programan y cortan antes del llenado | 4
16817 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16818 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | equipo parte marcando con producto diesel en el dispensador n 8 se revisan valvulas proporcionales las cuales se encuentran con particulas de suciedad en el interior de estas se realiza limpieza en valvulas y se vuelven a montar se cambia 01 filtro para diesel se cambia 01 valvula de retencion en el medidor de diesel del lado 8 se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo equipo parte marcando con producto diesel en el dispensador n 8 se revisan valvulas proporcionales las cuales se encuentran con particulas de suciedad en el interior de estas se realiza limpieza en valvulas y se vuelven a montar se cambia 01 filtro para diesel se cambia 01 valvula de retencion en el medidor de diesel del lado 8 se prueba el despacho de producto quedando el equipo operativo | surtidor no 7 marca solo al levantar pistola | 18
16819 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmak Ltda.) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
16820 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 9 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 2 boca 5diesel con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera de diesel se encuentra en mal estado rota con un piquete | 6
16821 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 9 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | cambio de valvula proporcional weyne 97 95 disp895 se realizo remplazo de una valvula proporcional weyne cambio de valvula proporcional weyne 97 95 disp895 se realizo remplazo de una valvula proporcional weyne | el surtidor se pasa | 18
16822 | 5° | Manríquez Lobos y Cia Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 9 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16823 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 9 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts en pos 5 93 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts en pos 5 93 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds | manguera rota 93 posicion 5 atencion spot | 6
16824 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 9 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | buenas tardes la manguera del gas 93 en la isla n 4 tiene fuga de combustible malla a la vista atencion spot | 22
16825 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 9 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se hace entrega de 2 pistolas | luis autoriza entrega pistolas | 4
16826 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 9 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza apoyo a adexus quedando un equipo deshabilitado para ser tratado por personal de orpak | el dia viernes 05 10 2018 se realizo cambio de ortr y quedo mal configurado no cuadra con ventas de surtidor se levanto a orpak y dieron el n 685617 | 11
16827 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 9 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | la isla 4 la boca gas de 93 el soporte de la pistola esta quebrada y no surte combustible | 15
16828 | 13° | SOCIEDAD SEDAN SANTILLI Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 9 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | luz del surtidor se apaga donde muestra los litros y monto de venta la gente reclama | 9
16829 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 9 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway se habia desprendido pero fue reconectado al llegar a estacion problema ya habia sido solucionado brakaway se habia desprendido y lo volvieron a reconectar boca 17 pd equipo operativo | pistola se encuentra danada | 9
16830 | 4° | Comercial y Servicios Marav Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | calibracion de equipos mantenimiento de camaras de estanques pintura de tapas calibracion de equipos mantenimiento de camaras de estanques pintura de tapas | programa mantencion preventiva servicio spot | 20
16831 | 9° | ELECTROAGRO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | telemedicion estanque n 4 de diesel marca 300 lts de agua y por medicion regla marca 0 se realiza la calibracion de dispensadores 123y4 con un total de 16 bocas calibradas se chequean fugas interior y exterior se limpian dispensadores interiror se chequea tdf se chequea parada emergencia se realiza calibracion de dispensadores 5678y9 con un total de 11 bocas calibradas total bocas calibradas 27 de 30 que cuenta la estacion bocas 2829y 30 de productos diesel no son calibradas por no uso por parte de la estacion se chequean fugas interior y exterior se reapretan wipehuose sueltos y con fugas se pintan tapas de descargas se chequean spill container se chequean camaras sump | programa mantencion preventiva servicio spot | 13
16832 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | revision calibracion de equipos limpieza de camaras pintura de tspas revision de tablero electrico prueba parada de emergencia revision calibracion de equipos limpieza de camaras pintura de tspas revision de tablero electrico prueba parada de emergencia | programa mantencion preventiva servicio spot | 13
16833 | 4° | NEU - ELQUI LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | calibracion de equipos surtidores pinturas de camaras de estanques y tapas de descarga revision valvulas de sobre llenado revision tablero electrico y parada de emergencia se le notifico al encargado de la esacion para cambios de repuestos en colgantes boca 145913161721para cambio de fundasbocas 9 y 17 para colocar swiver que no lo poseenegansose al cambio de los repuestos calibracion de equipos surtidores pinturas de camaras de estanques y tapas de descarga revision valvulas de sobre llenado revision tablero electrico y parada de emergencia se le notifico al encargado de la esacion para cambios de repuestos en colgantes boca 145913161721para cambio de fundasbocas 9 y 17 para colocar swiver que no lo poseenegansose al cambio de los repuestos | programa mantencion preventiva servicio spot | 13
16834 | 9° | INVERSIONES INGERIASUR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | sin observaciones se realiza calibracion dispensadores con un total de 25 bocas calibrados de 25 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se limpian maquinas interior se pintan tapas de descarga se chequea tdf y parada de emergencia se chequean camaras sump se cambian 2 fundas negras de 12 productos diesel por desgaste de material se limpian espill container | programa mantencion preventiva servicio spot | 13
16835 | 2° | GACEMA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programa mantencion preventiva servicio spot | 3
16836 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 9 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | camaras sump producto kerosene llena aprox 800lts producto 93 400 lts aprox producto 95 400 lts aprox producto 97 600 lts aprox producto diesel 250 lts capas superficiales de viruxlex interior sump antiderrame dispensadores se encuentran danados generando condiciones inseguras se deja registro fotografico en app tablet dispensadores isla 1 y isla 2 e isla 3 se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas se chequean fugaz interior y exterior se chequea agua estanque estanque 1 producto kerosene 100 litros es tanque 2 de productos 93 250 litros aproximado estanque 3 producto 97 50 litros estanque 97 80 litros y tanque 5 de diesel 0 se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 con un total de 33 bocas calibradas de 33 que cuente la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequea tdf se chequea parada de emergencia se pintan tapas de descarga se limpia maquinas interior | programa mantencion preventiva servicio spot | 20
16837 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 9 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
16838 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 9 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
16839 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 swivel 34 opw en surtidor 2 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo se realiza el cambio de 01 swivel 34 opw en surtidor 2 gas 93 se realizan pruebas y este queda operativo | tiene una pequena filtracion de combustible de 95 | 0
16840 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequea precorte en dispensador n 1 y n 3 se procede a verificar configuracion se chequean valvulas control de flujo encontrandose en mal estado se solicitan 2 valvulas dos estados se cambian las valvulas en dispensdores quedando operativos | surtidores 1 y 2 de diesel se pasan de lo programado ejemplo programan 10000 y da 10120 carlos palma | 18
16841 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se realiza ajuste en precorte se realizan pruebas con ventas a publico se recircula producto encontrandose despachando de forma normal | surtidor 12 de diesel corta antes de lo programado | 1
16842 | 6° | Comercial Albano Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 tapa de descarga de 4 en el tk de gas 93 se realiza el cambio de 01 tapa de descarga de 4 en el tk de gas 93 | la tapa del estanque de gasolina de 97 se rompio la tapa que cubre el estanque | 16
16843 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | equipos presenta un flujo normal en el despacho de producto se modifican parametros en subfuncion 13 quedando estos ok equipos presenta un flujo normal en el despacho de producto se modifican parametros en subfuncion 13 quedando estos ok | surtidores despachan combustibles demasiado rapido | 1
16844 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se chequea medicion de tanque kerosene 4 lo cual regla mide 11300ltrs en cem y veeder root 11385ltrs ver con gilbarco que paso en sistema en esa fecha ya que nunca llego kerosene se adjunta documentacion para chequear mas apoyo fotografico | revision de descargas kerosene dia 2 de octubrela cual cem la reconoce como descargasiendo recarga no real | 2
16845 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la mantencion correspondiente al mes de octubre | cambio de tapa de estanque 97 | 21
16846 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | son reemplazados 02 filtros de bc en pos 1 productos 93 y v power por estar tapados son limpiados susu filtros de malla ademas son reemplazados 02 ampolletas pls en display de pos 1 2 por estar quemadas por uso en pos 3 son reemplazados 02 filtros spin on por estar tapados por uso son limpiados susu fintros de malla quedando equipos operativos filtros en mal estado quedan en eds son reemplazados 02 filtros de bc en pos 1 productos 93 y v power por estar tapados son limpiados susu filtros de malla ademas son reemplazados 02 ampolletas pls en display de pos 1 2 por estar quemadas por uso en pos 3 son reemplazados 02 filtros spin on por estar tapados por uso son limpiados susu fintros de malla quedando equipos operativos filtros en mal estado quedan en eds | cliente indica que tiene los filtros del surtidor tapados | 6
16847 | 9° | Leonel Orellana Etchevers | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 5 y 6 queda operando de forma normal se revisa dispensador 5 y 6 se encuentra cortando antes de lo programado se encuentra la falla en los medidores de 93 se le realiza mantencion a los medidores se prueba dispensador quedando disp 5 y 6 operativo | surtidor numero 5 y 6 cortan antes de lo programado marisela liempi | 23
16848 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | chequea bomba sumergible del tk3 pd por operacion del protector diferencialdescartandose guardamotor y diferencial problema en lineas de alimentacion trifasica las cuales van a la bomba encontrandose con falla de aislacion se informa a personal de trabajos adicionales cuales son la lineas con problemas y ubicacion de estas en el tablero la longitud total de cada inea trifasica incidencias se cerro bajo la ot 19454 | surtidores 3 y 4 no despachan combustible pedro pablo donoso | 10
16849 | 4° | Samuel Rojo y Cia Ltda. (Ovalle) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se encuentran alarmas de sensores inoperativos se retiran sensores para mantencion debido a que su resistencia es muy alta los sensores estan en mantenimiendo de descontaminacion en la proxima visita se reinstalaran cambio sensors tank sump por estar contaminados se encuentran alarmas de sensores inoperativos se retiran sensores para mantencion debido a que su resistencia es muy alta los sensores estan en mantenimiendo de descontaminacion en la proxima visita se reinstalaran cambio sensors tank sump por estar contaminados | vederrot desprogramado moises barras | 2
16850 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se asiste a estacion para revisar falla en dispensador lado 1 del teclado preset se intercambian cables internos de teclados para asi descartar falla de cables placasetcse deja en observacion por el momento dispensador no ha vuelto a fallar despues de la limpieza e intercambio de cables y placa nodo para asi verificar si el problema se pasaba al lado 2 del dispensador pero este no ha fallado se asiste a estacion para revisar falla en dispensador lado 1 del teclado preset se intercambian cables internos de teclados para asi descartar falla de cables placasetcse deja en observacion por el momento dispensador no ha vuelto a fallar despues de la limpieza e intercambio de cables y placa nodo para asi verificar si el problema se pasaba al lado 2 del dispensador pero este no ha fallado | surtidor n 1 no responde el tecladono le sirve el reemplazo del teclado ya se lo han hecho anteriormente y pasado dos semanas vuelve a fallar solicita que la solucion sea diferente a las anteriores y definitiva n anteriores 13271 12451 10577 7764 jerson romero | 19
16851 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | rele se encontraba quemado se cambia rele 220 volts en caja electrica de equipo 2v a producto 93 el cual se quemo equipo operativo se chequean ventas a cliente | motor de gasolina 93 no funciona por ende no puedo vender 93 y 95 es la unca maquina de gasolina que tenemos en la estacion | 10
16852 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 18 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programa mantencion preventiva | 3
16853 | 2° | GACEMA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion de 03 dispensadores 24 bocas 06 bocas diesel y 18 bocas gasolina se realiza inspeccion general de surtidores spill sump dispenser tablero electrico elementos colgantes etc se realiza limpieza interna y externa de surtidores surtidores se encuentran operativos y calibrados dentro de la norma se realiza calibracion de 03 dispensadores 24 bocas 06 bocas diesel y 18 bocas gasolina se realiza inspeccion general de surtidores spill sump dispenser tablero electrico elementos colgantes etc se realiza limpieza interna y externa de surtidores surtidores se encuentran operativos y calibrados dentro de la norma | programacion mantencion preventiva | 7
16854 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 valvulas alivio check y 1 kit oring reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | isla 2 lado 4 se pasa venta | 18
16855 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 9 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | disp 12d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw disp 12d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw | surtidor 12 isla pistola diesel deteriorada boca n 48 | 21
16856 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 9 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | equipos diesel se encuentran con despacho normal en el momento del chequeo presentaba un problema de comunicacion que fue corregido por orpak equipos diesel se encuentran con despacho normal en el momento del chequeo presentaba un problema de comunicacion que fue corregido por orpak | surtidor no despacha producto | 1
16857 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Martes | 9 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se visita eds encontrando dispensador con despachho lento en isla 1 y 2 gas 93 se verifica flujo entregando 15lts por min se cambia filtro persistiendo el problema se chequea funcionamiento de valvulas y se chequea el voltaje en targeta hidraulica se intercambian medidores de diesel x cl 93 se realizan pruebas recirculando producto y simulando ventas quedan en funcionamiento normal | surtidor 1 despacha combustible lento | 12
16858 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 9 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es cerrada por ser derivada a otro mantendor | se debe reemplazar regla de medicion dia miercoles 11 con carga camion | 5
16859 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 9 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 3 a 7 días | se chequea dispensador por encontrarse sin comunicacion se solicita targeta de controltargeta solicitada y enviada se cambia targeta controladorat20092g1 en equipo kerosene pocision 12 por encontrarse pto de comunicacion danado se prueba equipo quedando con despacho normal numeral electronico final 966 numeral mecanico final 8618776 numeral electronico targeta nueva 0 numeral mecanico 8619176 se chequea dispensador por encontrarse sin comunicacion se solicita targeta de controltargeta solicitada y enviada se cambia targeta controladorat20092g1 en equipo kerosene pocision 12 por encontrarse pto de comunicacion danado se prueba equipo quedando con despacho normal | visita para apoyo a personal de orpak | 11
16860 | 4° | CL - A.G.TAXIBUSES COQUIMBO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibrna 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16861 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
16862 | 15° | CL - SOC. COMBUSTIBLES JERRY LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitidose chequean accesorios colgante limpieza se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitidose chequean accesorios colgante limpieza | programacion mantencion preventiva | 7
16863 | 7° | SONIA ESTER REYES ABARCA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16864 | 8° | Sociedad Distribuidora y Comercializadora Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16865 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16866 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores y 10 con un total de 28 bocas de 28 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se cambia una pistola 34 producto diesel con sensor malo se cambia un swivel de 1 producto diesel por filtracion se limpian maquinas interior se pintan tapas de descargas se chequea tdf se chequea agua estanque se chequea parada de emergencia | programacion mantencion preventiva | 13
16867 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16868 | 6° | El Trapial SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | calibracion de 25 de 26 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset cambio de adhesivos boca tk cambio de swivel a boca 12 de p diesel por filtracion vida util cambio de filtros a dispensador isla 3 y 4 de gas 97 93 y p diesel por estar lento el flujo 18 lts x min nota boca 26 de kerosene no se calibra por falta de producto en tk limpieza de 5 camaras tks limpieza de spill revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se realiza empadronamiento online nota no hay documentos tc4 en la es calibracion de 25 de 26 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset cambio de adhesivos boca tk cambio de swivel a boca 12 de p diesel por filtracion vida util cambio de filtros a dispensador isla 3 y 4 de gas 97 93 y p diesel por estar lento el flujo 18 lts x min nota boca 26 de kerosene no se calibra por falta de producto en tk limpieza de 5 camaras tks limpieza de spill revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se realiza empadronamiento online nota no hay documentos tc4 en la es | programacion mantencion preventiva | 7
16869 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion total 24 bocas de 24 limpieza interna de maquinas pruebas de valvulas de impactos todas buenas chequeo de camaras sump limpieza de los sphil5 pintado de tapas descargas segun color x productos 5 chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo nota tablero electrico requiere de un reordenamiento en general se remarcan nuevamente todos los adhesivos bocas estanques en todos los dispensadores estacion no tiene descarga remota se adjunta certificado tc4 se comienza mantenimiento preventivo y se finaliza calendario mensual enex se chequea calibracion 24 bocas de 24 limpieza interna de maquinas pruebas y chequeo de valvulas de impactos todas buenas limpieza de los sphil 5 pintados de tapas descargas segun color producto 5 chequeo de camaras sump chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo nota tablero electrivo requiere de un reordenamiento completo eess no tiene descargas remota se adjunta certificado tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
16870 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | sin observacion se realiza calibracion de dispensadores con un total de 26 bocas de 26 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se limpian maquinas interior se pintan tapas de descargas se chequea tdf y parada de emergencia se chequea spill container se chequean camaras sump se chequea agua estanque estanque 4 producto 93 100 litros de agua 2cm | programacion mantencion preventiva | 13
16871 | 6° | CRISTÓBAL PATRICIO CARVACHO RENGIFO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | calibracion de 6 de 6 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset revision de correas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tks pintura de tapas actualizacion de empadronamiento online se aprietan canerias de eliminador de aire surtidor n 4 y 5 de p diesel cambio de tapa adaptador de descarga quebrada a spill tk n 1 de gas 95 notas 1 no hay documentacion de tks para completar informacion de placas tc4 tc8 2 bocas 4 y 5 de p diesel no tienen numeral mecanico instalado 3 tapas camaras tks se encuentran apretadas calibracion de 6 de 6 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequeo de preset revision de correas revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tks pintura de tapas actualizacion de empadronamiento online se aprietan canerias de eliminador de aire surtidor n 4 y 5 de p diesel cambio de tapa adaptador de descarga quebrada a spill tk n 1 de gas 95 notas 1 no hay documentacion de tks para completar informacion de placas tc4 tc8 2 bocas 4 y 5 de p diesel no tienen numeral mecanico instalado 3 tapas camaras tks se encuentran apretadas | programacion mantencion preventiva | 7
16872 | 9° | VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRÍA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234y7 con un total de 13 bocas calibradas de 19 que cuenta la estacion bocas 48121617 y 18 de productos diesel no son calibradas por falta de producto en estanques se chequean fugas interior y exterior se limpian maquinas interior se chequean spill container se chequean camaras sump se pintan tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 13
16873 | 3° | Norusa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16874 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se comienza con el mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion 16 bocas se pruebas las valvulas de impactos todas buenas cambio de filtros nuevos para gasolinas y diesel en disp isla 12 total 6 limpieza interna de maquinas limpieza de los sphil pintado de tapas descargas segun color productos 3 se continua el mp con chequeo de las ultimas 10 bocas puebas de valvulas de impactos buenas cambio de filtros nuevos5 chequeo de camaras sump chequeo del tablero electrico y prueba del boton de emergencia esta operativo chequeo equipo veeder root con todas las funciones normales chequeo agua tk estanque n 2 gas 97 tiene 110 litros de agua aprox la cual se coordinara su retiro con encargado de eess cuando cuente con tambores de almacenamiento eess no tiene descarga remota y no cuenta con certificado tc4 se comienza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se realiza chequeo de calibracion 16 bocas disp 1234 se chequea funcionamiento de valvulas de impactos todas buenas limpieza interna de maquinas disp cambio de filtros nuevos 6 para gasolinas y diesel limpiezas de los sphil pintado de tapas descargas segun color producto 3 chequeo de camaras sump continuando y finalizando con mp se chequea calibracion las ultimas 10 cambio de filtros nuevos 5 puebas de valvulas de impactos buenas chequeo de camaras sump chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativa ademas se chequea equipo veeder root todas las funciones normales eess no tiene descarga remota y no cuenta con documentacion tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
16875 | 8° | Aridos Del Laja | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
16876 | 8° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN MIGUEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se calibran 21 de 21 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16877 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | mantencion calibracion de equipos pinturas de tapa camaras y descargas cambio de placas de estanques mantencion calibracion de equipos pinturas de tapa camaras y descargas cambio de placas de estanques | programacion mantencion preventiva | 3
16878 | 15° | Inversiones Flores Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza calibracion a 05 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequea accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill se realiza el cambio de 01 correa motor plus v en surtidor isla 5 y 6 gas 93 ya que se encontraba en mal estado no despacha tambien se limpia discos macneticos surtidor isla 9 y 10 ya que arroja codigo error 50 no permitiendo calibrar luego realizar limpieza se procede continuar con calibracion problema error 50 solucionado se realiza calibracion a 05 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequea accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill se realiza el cambio de 01 correa motor plus v en surtidor isla 5 y 6 gas 93 ya que se encontraba en mal estado no despacha tambien se limpia discos macneticos surtidor isla 9 y 10 ya que arroja codigo error 50 no permitiendo calibrar luego realizar limpieza se procede continuar con calibracion problema error 50 solucionado | programacion mantencion preventiva | 1
16879 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16880 | 2° | Distribuidora de Combustibles de Tocopilla S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16881 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 12345y6 con un total de 16 bocas calibradas de 17 que cuenta la estacion boca 17 de kerosene fuera de servicio por maquina en mal estado y en desuso se chequean fugas interior y exterior se limpian dispensadores interior se chequean sump se chequea parada de emergencia no se pintan tapas de descargas por mal tiempo en la zona | programacion mantencion preventiva | 13
16882 | 8° | Cristian Velásquez Henriquez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se limpia interior se chequea y calibra dispensador 1 2 y surtidor 5 encontrandose operativos y dentro de norma se etiqueta bocas surtidor 5 segun normativa vigente sec se realiza pruebas de flujo dando como resultado disp 1 pd 40 lxm 97 y 93 36 lxm disp 2 pd 97 y 93 36 lxm se calibran 26 bocas quedando operativo | programacion mantencion preventiva | 16
16883 | 8° | Sertory Ltda. | NO APLICANO APLICANO APLICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se envia cotizacion a petrobras en formato preliminar ya que cuando se realice el retiro podria variar se raliza retiro de tambores con agua contaminada de es y entregado a disposicion final por gesrel | solicita se retire agua contaminada8 tambores solange | 20
16884 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza instalacion de motor monofasico placa barrera intrinseca valvula dos estados cosa salida giratorio whipehose 1 pulgada breakaway reconectable 1 pulgada manguera de 1 pulgada y pistola estos accesorios para habilitar surtidor jh1000 el cual se encontraba en deshuso se reviso y limpio bomba centrifuga la cual se encontraba trabada se revisaron conexiones se realizaron pruebas en buenas condiciones para posterior probar con producto no se pudo efectuar recirculacion ya que tk se encuentra con aprox 800 lts nivel punto muerto queda pendiente polea de motor la cual se instalara al momento de recircular producto se cierra por no respuesta de parte de enex respecto al llenado del estanque para instalacion de polea de motor | habilitar surtidor de diesel que se encontraba con 3 anos sin uso * equipo gilbarco * modelo jh1000 | 10
16885 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se visita eds surt 2 sin despacho gas 93 el cual la falla causada el rele de accionamiento de motor se realiza cambio de este verificando funcionamiento con venta a publico quedando oiperativo ademas se instala ampolleta en cabezal surt 1 diesel la cual se encontro quemada quedando operativo | jz informa surtidores no parten falla electrica eds tiene energia | 9
16886 | 10° | Patricio Alejandro | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 8 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se fabricacion e instalacion de reglas | confeccion de regla a solicitud de rodrigo diez favor subir todos los respaldos necesarios a la ot asignada | 2
16887 | 13° | Apoquindo Patagonia | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 8 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
16888 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 8 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
16889 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se realiza apoyo a adexus quedando un equipo deshabilitado para ser tratado por personal de orpak | apoyo a personal de adexus para cambio de ortr b u ricardo sepulveda | 11
16890 | 8° | INVERSIONES NICODAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza apoyo a personal de adexus en apertura a cabezal y desenergizacion de disp 3 lado a para cambio de otr | apoyo a personal de adexus para cambio de ortr b u ricardo sepulveda | 11
16891 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 8 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | ot se atendera bajo ot 0 | habilitar equipo gilbarco como doble gas 93 con b u j z r pino | 21
16892 | 14° | Carlos Alberto Yhon López (La Unión) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto diesel correspondiente al estanque n 2 | muestreo segun sorteo sec mes octubre | 8
16893 | 8° | José Lagos Valenzuela | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al estanque n 3 | muestreo segun sorteo sec mes octubre | 8
16894 | 8° | CL - COMERCIAL LONCO LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
16895 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16896 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16897 | 6° | Comercial Lontue | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | calibracion de 18 de 20 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas uso chequeo de preset cambio de ampolleta a displey dispensador 3 y 4 compra vida util revision de camaras tk revision de placas identificacion tk revision de despiches spill pintura de tapas spill se completa empadonamiento online nota bocas 19 y 20 de kerosene no se calibran por falta de producto en tk falta tapa gorro venteo tk n 5 de gas 97 faltan nuevas certificaciones de tks para completar informacion de placas calibracion de 18 de 20 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas revision de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas uso chequeo de preset cambio de ampolleta a displey dispensador 3 y 4 compra vida util revision de camaras tk revision de placas identificacion tk revision de despiches spill pintura de tapas spill se completa empadonamiento online nota bocas 19 y 20 de kerosene no se calibran por falta de producto en tk falta tapa gorro venteo tk n 5 de gas 97 faltan nuevas certificaciones de tks para completar informacion de placas no hay documento tc 4 en la es | programacion mantencion preventiva | 7
16898 | 10° | Luz Leticia Brange Krauce | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realizo mantenimiento preventivo se chequea calibracion 9 bocas de 10 se realizo limpieza de los surtidores chequeo funcionamiento en general de los surtidotes limpieza de los sphil pinturas de tapas descargas segun color producto total 4 chequeo del tablero electrico y prueba del boton de emergencia esta bueno chequeo de reglas de medicion de los estanques eess cuenta con 2 estanques de los 4 con descarga remota y 2 con descarga directa tk 2 gas 93 y tk 4 diesel remota tk 1 gas 97 y tk3 diesel directa se adjunta certificado tc4 se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion total 9 bocas de 10 se realiza limpieza interna de los surtidores chequeo en general funcionamiento de los surtidores limpieza de los sphil pintuta de tapas descargas segun color producto total 4 chequeo reglas de medicion chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo eess cuenta con 2 estanques con descargas remotas tk2 de gas 93 y tk4 diesel tk 1 gas 97 y tk 3 diesel con descarga directa se adjunta certificado tc4 | programacion mantencion preventiva | 13
16899 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | 1ra visita se realiza mantencion preventiva se calibran 29 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16900 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | en ejecucion revision y mantenimiento y calibracion de equipos surtidores pintura de tapas mantenimiento de camaras estanques revision de tablero electrico en ejecucion revision y mantenimiento y calibracion de equipos surtidores pintura de tapas mantenimiento de camaras estanques revision de tablero electrico | programacion mantencion preventiva | 13
16901 | 6° | RAMÓN ESTEBAN RODRÍGUEZ PALMA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | calibracion de 11 de 11 bocas limpieza de equipo revision de correas chequeo de preset cambio de teclado predeterminador a boca n 9 de 93 por no funcionar botones vida util cambio de fundas rotas a pistolas cambio de filtros a solicitud de administrador cambio de pulser a boca n 3 de gas 93 por generar pulsos sin estar en movimiento medidor chequeo de pistolas revision de camaras tks revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se completa levantamiento online notas no hay nuevas fechas de reinspeccion tks para completar informacion de placas no hay documento tc4 en la es calibracion de 11 de 11 bocas limpieza de equipo revision de correas chequeo de preset cambio de teclado predeterminador a boca n 9 de 93 por no funcionar botones vida util cambio de fundas rotas a pistolas cambio de filtros a solicitud de administrador cambio de pulser a boca n 3 de gas 93 por generar pulsos sin estar en movimiento medidor chequeo de pistolas revision de camaras tks revision de adhesivos boca tk revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se completa levantamiento online notas no hay nuevas fechas de reinspeccion tks para completar informacion de placas no hay documento tc4 en la es | programacion mantencion preventiva | 7
16902 | 8° | ISMAEL ESTEBAN FUENTEALBA BASTÍAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 7 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16903 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
16904 | 4° | COMERCIAL ERO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 37 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16905 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16906 | 9° | COMERCIAL PUCLARO LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234567y8 con un total de 26 bocas calibradas de 26 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se limpian surtidores interior se chequea tablero electrico se chequea parada de emergencia no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona se chequean camaras sump se chequea spill container | programacion mantencion preventiva | 13
16907 | 13° | TRANSPORTES INTERANDINOS S.A. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 8 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 valvula presion y vacio ademas limpieza de venteo y chequeo de regla encontrandose ok | cambio de regla | 7
16908 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza reajuste de bobinas en valvulas de mezcla y tiempo de pre corte en surtidor 5 y 6 3v591d1 se realizan pruebas de recirculacion y ventas a publico el cual no vuelve a presentar fallas surtidor queda operativo se realiza reajuste de bobinas en valvulas de mezcla y tiempo de pre corte en surtidor 5 y 6 3v591d1 se realizan pruebas de recirculacion y ventas a publico el cual no vuelve a presentar fallas surtidor queda operativo | para antes de lo programado | 19
16909 | 14° | CL - Representaciones E Inversiones La Union | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo chequeando calibracion una de una boca como tambien se efectua limpieza de surtidor limpieza 01 spill pintura 01 tapa descarga chequeo tablero electrico chequeo parada de emergencia la cual se encuentra el normal funcionamiento tambien se efectua el chequeo de regla de medicion a su vez se chequea agua del tanque donde no se encuentra presencia de ella se realiza mantenimiento preventivo chequeando calibracion una de una boca como tambien se efectua limpieza de surtidor limpieza 01 spill pintura 01 tapa descarga chequeo tablero electrico chequeo parada de emergencia la cual se encuentra el normal funcionamiento tambien se efectua el chequeo de regla de medicion a su vez se chequea agua del tanque donde no se encuentra presencia de ella | programa mantencion preventiva | 7
16910 | 8° | CL - COMERCIAL DELSAVA Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16911 | 2° | EMP.DE TPTE.PUBL.LINEA 7 ANTOFAGASTA SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16912 | 4° | INV. SAUD GAJARDO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16913 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJ.LINEA 10 AFTA.S | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | patricio tapia se llega a estacion para iniciar calibracion pero estacion no cuenta con combustible suficiente para calibrar se coordina para el dia de manana se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16914 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16915 | 2° | Punto Shellcard - Transportes Diaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16916 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16917 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 8 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 34 d se realizo remplazo ds 2 oring tapa sup medidor disp 4 d se realizo remplazo de 1 oring doble bump disp 34 d se realizo limpieza de discos magneticos disp 34 d se sacaron y reinstalaron valv de medidor para chequeo y limpieza disp 34 d se realizo reparacion de correa weyne surt 56 93 motor monofasico izq 34 hp con rodamientos defectuozos disp 34 d se realizo remplazo ds 2 oring tapa sup medidor disp 4 d se realizo remplazo de 1 oring doble bump disp 34 d se realizo limpieza de discos magneticos disp 34 d se sacaron y reinstalaron valv de medidor para chequeo y limpieza disp 34 d se realizo reparacion de correa weyne surt 56 93 motor monofasico izq 34 hp con rodamientos defectuozos | carga solamente hasta 1500 | 21
16918 | 8° | Transportes Antares Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 8 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa pistola de una pulgada presenta filtracion encontrandose con el cano suelto se procede a cambio de pistola quedando operativo | surtidor con filtracion | 4
16919 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se verificia que surtidor 1 y 2 no despacha producto detectando tarjeta controladora t20076g3 con problemas por lo cual se solicita repuesto para su reemplazo se recircula producto en surtidor 6 encontrando que una vez finalizada la venta 95 sigue despachando producto se solicita medidor advantage para su cambio repuestos fueron cambiados bajo la ot 13975 y 13977 | surtidor 1 y 2 sin despacho surtidor 6 entrega producto 95 sin marcar en pantalla | 23
16920 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 tapa adaptador descarga 4 y 1 filtro spin on quedando equipo operativo | surtidor muy lento filtro tapado | 16
16921 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera de petroleo con filtracion | 22
16922 | 14° | DICOSEPA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantenimiento preventivo conforme a calendario mensual enex se realiza chequeo de calibracion con un total de 8 bocas de 8 limpieza interna de 04 surtidores chequeo en general de surtidores limpieza de 03 spill pintura de 03 tapas descargas segun color producto chequeo tablero electrico y prueba de boton parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remotas se adjunta foto certificado tc4 segun manifiesta encargado se hace presente que cano descarga de tk nro 1 producto diesel se encuentra muy largo motivo por el cual una vez puesta la tapa adaptadora queda a nivel playa y se quiebra con el paso de vehiculos se realiza mantenimiento preventivo conforme a calendario mensual enex se realiza chequeo de calibracion con un total de 8 bocas de 8 limpieza interna de 04 surtidores chequeo en general de surtidores limpieza de 03 spill pintura de 03 tapas descargas segun color producto chequeo tablero electrico y prueba de boton parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion de servicio no cuenta con descargas remotas se adjunta foto certificado tc4 segun manifiesta encargado se hace presente que cano descarga de tk nro 1 producto diesel se encuentra muy largo motivo por el cual una vez puesta la tapa adaptadora queda a nivel playa y se quiebra con el paso de vehiculos | programacion mantencion preventiva | 13
16923 | 10° | COMERCIAL POSEIDON LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 21 bocas de 21 limpieza interna de dispensadoresprueba de valvulas de impacto las cuales todas se encuentran buenas limpieza de los sphil pintura de tapas descarga segun color producto 5 chequeo de camaras samp camaras de cemento chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se adjunta certificado tc4 de eess estacion no tiene descargas remotas se realiza el mantenimiento preventivo calendario mensual enexse chequea calibracion total 21 bocas de 21limpiezas de maquinas partes internaspruebas de valvulas de impactos todas buenaslimpieza de los sphilpintura de tapas de descargas segun color productoscincochequeo de camara sump las cuales se encuentran todas con agua en su interiorcamara de cementochequeo tablero electrico y prueba de boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo se adjunta documentacion tc4 eess no tiene descarga remota | programacion mantencion preventiva | 13
16924 | 7° | TIMING LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 28 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16925 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se calibra 10 de 11 bocas no se calibra surt 3 originalmente de kerosene por no tener producto estacion en carpeta sec no dispone de tc4 ni certificados de hermeticidad de estanques se realiza recomendacion de busqueda de dicha documentacion estacion posee descargas directas en sus 4 estanques reglas en buen estado no se realiza pintura en tk 4 ya que originalmente pertenece a kerosene y contiene pd se retira agua desde camaras estanques retirando un total de 3200 litros de agua aprox almacenados en contenedor desde camara tk1 diesel 1200 litros tk2 97 800 litros tk 3 93 700 litros y tk 4 kero 500 litros aprox se realiza chequeo limpieza interior etiquetado de bocas segun normativa vigente sec y calibracion de los disp 1 y 2 encontrandose operativos y dentro de norma se reemplaza destorcedor 34 en boca 95 disp 1 por fuga en sello y se reinstalan wipehose y breakaway de 1 boca 10 por desconeccion repuestos existentes en estacion se realiza limpieza y pintura de descargas tk1 2 y 3 se retira agua desde camaras bombas sumergidas un total de 3200 litros de agua aprox almacenados en contenedores | programacion mantencion preventiva | 20
16926 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 3 a 4 horas | se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequeo calibracion un total de 18 bocas de 18 limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impactos todas buenas se cambia 01 manguera de 34 x 32 mt dispensador n 4 boca 7 producto diesel limpieza de los sphil5 pintura de tapas descarga producto segun color 5 chequeo camaras sump chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequeo calibracion un total de 18 bocas de 18 limpieza interna de dispensadores chequeo y prueba de valvulas de impactos todas buenas se cambia 01 manguera de 34 x 32 mt dispensador n 4 boca 7 producto diesel limpieza de los sphil5 pintura de tapas descarga producto segun color 5 chequeo camaras sump chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programa mantencion preventiva | 13
16927 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | calibracion de 12 de 17 bocas limpieza de equipos revision de adhesivos boca tk chequeo de pistolas cambio de fundas a pistolas uso cambio de swivel por filtracion cambio de manguera a boca n 16 de p diesel por estar con malla a la vista uso cambio de filtro a dispensador de p diesel isla 3 y 4 por estar lento el flujo 17 lts x min limpieza de camaras tks limpieza de spill y valvulas de despiche cambio de valvula de despiche a tk n 4 de p diesel por estar danado sello de valvula revision de placas identificacion tk cambio de predeterminador a dispensador isla 2 3 y 4 por estar danado adhesivo de numeros nota bocas n 367 y 11 de gas 97 y 17 de kerosene no se calibran por no haber producto en tk no hay documentacion de tks en la es tc4 tc8 calibracion de 12 de 17 bocas limpieza de equipos revision de adhesivos boca tk chequeo de pistolas cambio de fundas a pistolas uso cambio de swivel por filtracion cambio de manguera a boca n 16 de p diesel por estar con malla a la vista uso cambio de filtro a dispensador de p diesel isla 3 y 4 por estar lento el flujo 17 lts x min limpieza de camaras tks limpieza de spill y valvulas de despiche cambio de valvula de despiche a tk n 4 de p diesel por estar danado sello de valvula revision de placas identificacion tk cambio de predeterminador a dispensador isla 2 3 y 4 por estar danado adhesivo de numeros nota bocas n 367 y 11 de gas 97 y 17 de kerosene no se calibran por no haber producto en tk no hay documentacion de tks en la es tc4 tc8 | programacion mantencion preventiva | 7
16928 | 6° | Santa Angeles STA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | pintura de tapas spill revision de placas identificacion tks revision de camaras tks calibracion de 24 de 26 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequedo de preset cambio de adhedivos boca tk cambio de swivel 34 a bocas 9 y 17 de p diesel por filtracion vida util cambio de fundas por estar en mal estado a bocas 9 de pd 10 de gas 97 y 14 de gas 97 vida util nota bocas 25 y 26 de kerosene no se calibran por falta de producto no hay documenyos tc4 y tc8 en la es pintura de tapas spill revision de placas identificacion tks revision de camaras tks calibracion de 24 de 26 bocas limpieza de equipos chequeo de pistolas chequedo de preset cambio de adhedivos boca tk cambio de swivel 34 a bocas 9 y 17 de p diesel por filtracion vida util cambio de fundas por estar en mal estado a bocas 9 de pd 10 de gas 97 y 14 de gas 97 vida util nota bocas 25 y 26 de kerosene no se calibran por falta de producto no hay documenyos tc4 y tc8 en la es | programa mantencion preventiva | 7
16929 | 9° | ARTURO LUIS URENDA PINCHEIRA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 12 y 3 con un total de 3 bocas calibradas de 4 que cuenta la estacion boca 2 de producto diesel no es calibrada por falta de producto en estanque se chequean fugas interior y exterior se limpian surtidores interior se chequean camaras sump se chequea parada de emergencia no se pintan tapas de descargas por mal tiempo en la zona | programacion mantencion preventiva | 13
16930 | 8° | BB HERMANOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza chequeo limpieza interior y calibracion de dispensador 2 3 y surtidor 4 encontrandose dentro de norma se cambia filtro 40030 en 18 disp 3 de diesel por flujo lento se realiza pruebas de flujo dando como resultado disp 2 pd y 93 36 lxm y 97 32 lxm disp 3 boca 17 92 lxm boca 18 76 lxm luego de cambiar filtro 92 lxm surt 4 kerosene boca 20 28 lxm no se calibra boca 19 kerosene ya que se encuentra en mal estado y deshabilitada por administracion se calibra 19 de 20 bocas no se calibra boca 19 surt 4 de kerosene ya que pistola corta reiteradamente durante despacho no se autoriza cambio se realiza chequeo limpieza interior y calibracion de dispensador 2 3 y surtidor 4 encontrandose dentro de norma se cambia filtro 40030 en 18 disp 3 de diesel por flujo lento se realiza pruebas de flujo dando como resultado disp 2 pd y 93 36 lxm y 97 32 lxm disp 3 boca 17 92 lxm boca 18 76 lxm luego de cambiar filtro 92 lxm surt 4 kerosene boca 20 28 lxm no se calibra boca 19 kerosene ya que se encuentra en mal estado y deshabilitada por administracion se chequea limpia interior y se calibra dispensador 1 encontrandose operativo se realiza pruebas de flujo en disp 1 dando como resultado que 93 y 97 entregan 32 lxm pd 24 lxm luego de cambio de filtro 36 lxm se limpian 04 baldes antiderrame y se pintan 04 tapas de descargas se cambia 01 sello tapa opw tapa descarga tk 3 producto 93 se fotografia y verifica placas lomo estanque se adjunta en correo con hojas de calibracion ademas se envia documento tc 4 en correo con hojas de calibracion | programacion mantencion preventiva | 16
16931 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea estanque diesel retirando 150 litros de agua se prueba equipo despachando normal se chequea estanque diesel retirando 150 litros de agua se prueba equipo despachando normal | cliente senala que el estanque tiene agua | 20
16932 | 8° | Inversiones Escopion Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza limpieza interior chequeo etiquetado de bocas segun normativa sec y calibracion disp 3 y 4 encontrandose operativos y dentro de norma se realizan pruebas de flujo dando como resultado que disp 3 pd boca 17 92 lxm y boca 18 96 lxm disp 4 pd 32 lxm 93 y 97 36 lxm se realiza cambio de adaptador de 4 en tk 4 por tener hilo rodado y no apretar quedando en optimas condiciones se realiza cambio de sello en disp 4 medidores 97 y 93 por encontrarse deteriorados eds posee descargas directas se calibra 26 de 26 bocas no se levantan tapas camaras estanques por encontrarse apretadas y deformadas ademas que por ubicacion al lado de los dispensadores hay flujo vehicular constante estacion posee descargas directas en sus 05 estanques aros de los 05 spill se encuentran bajo yo a nivel de piso lo que conlleva a que el ingreso de agua y o tierra sea mas facil se adjunta documento tc 4 se realiza limpieza interior chequeo etiquetado de bocas segun normativa sec y calibracion disp 3 y 4 encontrandose operativos y dentro de norma se realizan pruebas de flujo dando como resultado que disp 3 pd boca 17 92 lxm y boca 18 96 lxm disp 4 pd 32 lxm 93 y 97 36 lxm se realiza cambio de adaptador de 4 en tk 4 por tener hilo rodado y no apretar quedando en optimas condiciones se realiza cambio de sello en disp 4 medidores 97 y 93 por encontrarse deteriorados eds posee descargas directas se realiza chequeo limpieza interior etiquetado bocas segun normativa sec y calibracion dispensador 1 y 2 quedando operativos y dentro de norma ademas se realiza pruebas de flujo dando como resultado disp 1 pd 97 y 93 36 lxm y disp 2 pd 36 lxm 97 y 93 32 lxm se realiza el cambio de 01 pulsador inteligente wayne producto 93 disp 1 ya que producto no daba calibracion y arroja error 68 quedando calibrado y operativo ambas bocas se cambia 01 ampolleta pls9w en disp 2 lado b por encontrarse quemada se cambian 03 adaptadores de descarga 4 en tk 1 2 y 4 por encontrarse deformados se limpian 05 baldes antiderrame y se pintan 05 tapas de descarga de 12 | programa mantencion preventiva | 16
16933 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | calibracion de 28 bocas chequeo de pistolas chequeo de preset limpieza de equipos revision de adhesivos boca tk limpieza de spill cambio de valvulas quebradas de descarga spill de tk 1 de p diesel y 4 de gas 93 uso revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se revisan camaras tks encontrando estas llenas de agua distribuidor informa que retiro de agua lo esta viendo con enex por no contar el con tambores nota no se pueden tomar datos de tks y completar empadronamiento online por estar camaras llenas de agua calibracion de 28 bocas chequeo de pistolas chequeo de preset limpieza de equipos revision de adhesivos boca tk limpieza de spill cambio de valvulas quebradas de descarga spill de tk 1 de p diesel y 4 de gas 93 uso revision de placas identificacion tks pintura de tapas spill se revisan camaras tks encontrando estas llenas de agua distribuidor informa que retiro de agua lo esta viendo con enex por no contar el con tambores nota no se pueden tomar datos de tks y completar empadronamiento online por estar camaras llenas de agua | programa mantencion preventiva | 7
16934 | 8° | Comercial Cardemil Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 12 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16935 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16936 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza calibracion a 05 dispensador los cuales se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza pintado tapa spill se realiza calibracion a 05 dispensador los cuales se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza pintado tapa spill | programa mantencion preventiva | 7
16937 | 2° | VENTAS Y SERVICIOS O'HHANA SBA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza calibracion de 28 bocas quedando equipos operativos | no considerar la descripcion de la falla surtidor depacha lento por diferencia de volumen se solicita calibracion de surtidores por favor enviar registro del antes y despues de la calibracion | 22
16938 | 9° | Sociedad Servicios Agricolas y Forestales Collipulli Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1 y 2 con un total de 2 bocas calibradas de 2 que cuenta el punto industrial se chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequea tdf y parada de emergencia se cambia 1 swuivel 34 producto diesel surtidor 1 se chequea camara sump se chequea agua estanque punto industrial trabajando de forma normal y sin observaciones | programa mantencion preventiva | 13
16939 | 7° | CL - Transportes Bass Y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
16940 | 14° | CL - Transportes Huahum Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1 y 2 total bocas calibradas 2 de 2 que cuenta el punto industrial se chequean fugas interior y exterior se chequea agua estanque sin agua en su interior se chequea spill container y camara sump se chequea tdf y parada de emergencia punto industrial trabajando en condiciones normales y sin observacion | programacion mantencion preventiva | 13
16941 | 7° | Forestal Santa Blanca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | cliente indica que ya no mantiene contrato con enex por ende no me permite trabajar | programa mantencion preventiva | 15
16942 | 4° | SOC. DE TTES. CARLOS ROJAS E HIJOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
16943 | 3° | TRANSPORTES VERASAY LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca quedando operativo | programacion mantencion preventiva | 3
16944 | 4° | Constructora TAFCA Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Warrick | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
16945 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex chequeo calibracion un total de 16 bocas de 16 limpieza interna de dispensadores limpieza de sphil pintura de tapas descarga producto segun color producto 4 chequeo de camara samp 4 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo estacion no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 tk1 gas 97 se encuentra con su regla de medicion quebrada a la altura de los 1500 litros cap 15000 y tk5 diesel con desgastes en los primeros 200 litros se requiere que ambas reglas sean cambiadas x nuevas dispensador n 1alto galonaje diesel bocas 1 y 2 no tiene breckaway de 1 ni whipi jose de 1 se le indico a jefe de playa que debe regularizar a la brevedad el cambio de estos accesorios administracion de estacion de servicio no autoriza el cambio de accesorios por costos asociados se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex chequeo calibracion un total de 16 bocas de 16 limpieza interna de dispensadores limpieza de sphil pintura de tapas descarga producto segun color producto 4 chequeo de camara samp 4 chequeo tablero electrico y prueba del boton de emergencia el cual se encuentra operativo estacion no cuenta con descargas remota se adjunta documentacion tc4 tk1 gas 97 se encuentra con su regla de medicion quebrada a la altura de los 1500 litros cap 15000 y tk5 diesel con desgastes en los primeros 200 litros se requiere que ambas reglas sean cambiadas x nuevas dispensador n 1alto galonaje diesel bocas 1 y 2 no tiene breckaway de 1 ni whipi jose de 1 se le indico a jefe de playa que debe regularizar a la brevedad el cambio de estos accesorios administracion de la estacion de servicio no autoriza el cambio de accesorios por costos asociados | programa mantencion preventiva | 13
16946 | 10° | DICOSUR SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realiza el mantenimiento preventivo calendario mesual enex se chequea calibracion total 13 bocas de 14 limpieza interna de surtidores se cambia 1 pistola de 12 al surtidor n 2 gas 93 boca 5 limpieza de los sphil 6 chequeo de camaras pintado de tapas descargas segun color producto 6 chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo chequeo de reglas de los estanques todas buenas eess tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc4 se realiza el mantenimiento preventivo calendario mesual enex se chequea calibracion total 13 bocas de 14 limpieza interna de surtidores se cambia 1 pistola de 12 cod p14772 al surtidor n 2 gas 93 boca 5 limpieza de los sphil 6 chequeo de camaras pintado de tapas descargas segun color producto 6 chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo chequeo de reglas de los estanques todas buenas eess tiene descargas remotas se adjunta documentacion tc4 | programa mantencion preventiva | 13
16947 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se calibran 16 de 18 bocas bocas 17 y 18 no se calibran por no tener producto | programa mantencion preventiva | 3
16948 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose automatico desactivado se procede a su activacion quedando equipo operativo | comienza la venta y se corta y no entrega mas producto se bloquean las maquinas isla 1234 todos los productos | 10
16949 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 8 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackway rv quedando equipo operativo | manguera arrancada por cliente en auto en movimiento | 22
16950 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra del producto 93 correspondiente al estanque n 1 | muestreo segun sec mes octubre | 8
16951 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Futrono) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto 97 correspondiente al estanque n 2 | muestreo segun sorteo sec correspondiente al mes octubre | 8
16952 | 2° | FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA (FCAB) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 4 a 5 días | Menos de 1h | ot reasignada por cliente | fuga de combustible | 21
16953 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se visita eds para chequear funcionamiento de dispensador nro 2 al momento de la visita dispensador se encuentra despachando con normalidad se realizan pruebas igualmente se prueba dispensador en modo manual se reaprietan conecciones electricas y electronicos se realizan pruebas con ventas a publico funcionando y despachando con normalidad | surtidor numero 4 no despacha combustible | 1
16954 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | repuesto cambiado p19587 corresponde a bodega de mario gonzales bodega hhgb90 se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de sviwel de 34 por filtracion en el sutidor 3 repuesto utizado p19587 swivel de 34 corresponde a bodega de mario gonzalez hhgb90 por favor rebajar de su bodega | filtracion pistola gas 93 surtidor 3 | 23
16955 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes |  | surtidor 4 no despacha el combustible pero el visor sigue marcando como si estuviese cargando | 0
16956 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes |  | se solicita cambio de pistolas de bencina y diesel surtidor 3 urgente | 0
16957 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza extraccion de agua en camaras 97 y diesel se sacan 400 lts aprox de agua en camaras 97 y diesel | agua en tank sump 97 y diesel 500 litros aproximado | 20
16958 | 13° | Distribuidora de Combustibles Chena (DICOCHE) Sta. Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lo que se encuentra danado es el apoyo pistola del dispensador n4 correspondiente a las gasolinas se realiza intercambio del apoyo pistola del diesel por las gasolinas ya que el del diesel se encuentra a la espera del cambio de la bota completa lo que se encuentra danado es el apoyo pistola del dispensador n4 correspondiente a las gasolinas se realiza intercambio del apoyo pistola del diesel por las gasolinas ya que el del diesel se encuentra a la espera del cambio de la bota completa | surtidor numero 4 pistola danada | 4
16959 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes |  | surtidor 5 y 6 al cargar combustible no queda registrado para cobrar al cliente | 0
16960 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de consola veeder root la cual mantenia activa alarma t5 sensor inoperativo se procede a la habilitacion de sensor quedando operativo lineas de sensores corresponden a cable thhn el cual no es compatible con consola se realiza revision de consola veeder root la cual mantenia activa alarma t5 sensor inoperativo se procede a la habilitacion de sensor quedando operativo lineas de sensores corresponden a cable thhn el cual no es compatible con consola | alarma de veeder root | 2
16961 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes |  | surtidor n 8 pistola diesel rota | 0
16962 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se debe realizar el cambio de 01 manguera de 1 x 5 mts en la boca de diesel del surtidor n 3 cambio de 01 manguera de 1 x 5 mts en el surtidor n 3 de diesel equipo queda operativo se debe realizar el cambio de 01 manguera de 1 x 5 mts en la boca de diesel del surtidor n 3 cambio de 01 manguera de 1 x 5 mts en el surtidor n 3 de diesel equipo queda operativo | manguera surtidor no diesel rota | 6
16963 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reponen 02 pernos en portapistola de la boca de gasolinas del dispensador n 4 el equipo queda operativo se reponen 02 pernos en portapistola de la boca de gasolinas del dispensador n 4 el equipo queda operativo | surtidor n 2 cara 3 tiene portapistola malo de gasolina no se puede colgar la pistola jose godoy | 5
16964 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 01 destorcedor modelo 45 34 en la boca de diesel del dispensador n 1 cambio de 02 destorcedores modelo 45 34 en las bocas de diesel de los dispensadores n 34 equipos quedan operativos se cambia 01 destorcedor modelo 45 34 en la boca de diesel del dispensador n 1 cambio de 02 destorcedores modelo 45 34 en las bocas de diesel de los dispensadores n 34 equipos quedan operativos | surtidor n 2 cara 2 y 3 el diesel tiene fuga entre la pistola y el codo | 17
16965 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 46 de 46 | programacion mantencion preventiva | 3
16966 | 13° | Buses Ciktur | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
16967 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 12 93 se realizo remplazo de un rele 220v disp 12 93 se realizo remplazo de un rele 220v | surtidor isala 1 despacha muy linto | 21
16968 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | mangera que alimenta alto galonaje esta danada isla 1 diesel | 22
16969 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 8 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza instalacion de targeta fuente de poder en equipo quedando operativo se le solicita al turno instalar fuente de poder pendiente en ot 6 ya que el cliente presento inconvenientes con ventas y no podia esperar al lunes | os para justificar atencion de emergencia por tecnico en ot 6 | 19
16970 | 4° | CL - SOCIEDAD DE TRANSPORTES CALTRANS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza instalacion de mangueras pistolas y swivel quedando equipo operativo | fugas en el surtidor y manguera | 6
16971 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway 34 ya que se encuentra cortadose realiza prueba boca n 12 gas 93 queda operativa repuesto utilizado 01 breakaway 34 codigo repuesto p13430 se realiza el cambio de 01 breakaway 34 ya que se encuentra cortadose realiza prueba boca n 12 gas 93 queda operativa repuesto utilizado 01 breakaway 34 codigo repuesto p13430 | manguera gas93sp arrancada del surtidor 5 | 23
16972 | 14° | Sociedad Comercial Edow Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita eds para realizar chequeo de surtidor nro 7 y 8 se observa que presenta codigo de error 41 se procede a realiza chequeo encontrandose con motor en mal estado tambien presenta problemas en medidor ya que corta ventas y despachan sin marcar combustible se solicita 1 medidor y un motor 220v se realiza instalacion quedando equipo operativo | el surtidor tiene energia pero no levanta al momento de hacer la carga de combustible marca error 41 | 15
16973 | 8° | Cristian Velazquez Henriquez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor 3g 2203 el cual se encontro sin pistola sin destorcedor y con filtracion al interior del surtidor debido a tiron de vehiculo se detecta al interior de surtidor filtracion a traves de 2 tapas de medidor por lo cual se realiza el cambio de 02 tapas de medidor 02 orings de tapa medidor 02 orings double bump 01 destorcedor 34 y 01 pistola de 12 en la boca 5 gas 93 se verifican posibles filtraciones recirculando producto no visualizando filtraciones surtidor queda operativo se realiza revision de surtidor 3g 2203 el cual se encontro sin pistola sin destorcedor y con filtracion al interior del surtidor debido a tiron de vehiculo se detecta al interior de surtidor filtracion a traves de 2 tapas de medidor por lo cual se realiza el cambio de 02 tapas de medidor 02 orings de tapa medidor 02 orings double bump 01 destorcedor 34 y 01 pistola de 12 en la boca 5 gas 93 se verifican posibles filtraciones recirculando producto no visualizando filtraciones surtidor queda operativo | manguera rota por vehiculo | 14
16974 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Julio Torrijos | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se detecta ampolleta quemada en dispensador nro 3 se solicita repuesto para su cambio se chequea surtidor numero 3 lado numero 6 encontrando una ampolleta quemada y la otra ampolleta parpadeando se realiza el cambio de 2 ampolletas fluorescentes quedando surtidor operativo el cambio de estas es por uso y no por mal uso se detecta ampolleta quemada en dispensador nro 3 se solicita repuesto para su cambio se chequea surtidor numero 3 lado numero 6 encontrando una ampolleta quemada y la otra ampolleta parpadeando se realiza el cambio de 2 ampolletas fluorescentes quedando surtidor operativo el cambio de estas es por uso y no por mal uso | luz apagada surtidor 3 | 9
16975 | 8° | Sociedad Agricola, Forestal, Comercial E Industrial Huayu Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | boca nro 5 gas 93 sin breakway ni wipihose arrancado por terceros se intala un breakway de 34 p p13430 un wipehose de 34 p16323 recirculando producto quedando operativo bocas 18 y 19 disesel sin sus accesorios manguera brakway swivel y pistola se deja pendiente su instalacion se reemplazan accesorios 2 pistolas 2 destorcedores 2 mangueras 2 breakaway y 2 whipehose | bocas 18 y 19 isla 3 se encuentran sin manguera se necesita codo manguera de gasolina 93 de maquina octuple isla 1 | 6
16976 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | atendido por otro mantenedor | informo surtidor 78 dejo de funcionar una vez que tuvimos un corte de energia lo que se restauro quedo sin coneccion mesa de ayuda deribo a mantencion no pudieron dejarlo operativo | 21
16977 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipose encontraba pegado se reinicia equipo y predeterminadores los cuales se encontraban pegados se chequean ventas a clientes equipo operativo | surtidor de gasolina isla 2 cara 4 no corta en lo programado | 22
16978 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia 1 swivel 34 lado 2 producto 95 por desgaste material y filtracion quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 swivel 34 lado 2 producto 95 por desgaste material y filtracion quedando dispensador operativo y despachando producto | destorcedor de pistola 95 isla 1 posicion 2 boca 6 en mal estado | 6
16979 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | Más de 1 mes | Menos de 1h | os duplicada | mantencion preventiva mes de octubre | 21
16980 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | islas 1 y 2 bocas 1 2 3 y 4 despachan lento g95 | 9
16981 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | la manguera esta rota | 4
16982 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 elemento funcional y 1 valvula de retencion se realiza el cambio de 1 detector de fuga tk g97 quedando equipo operativo | islas 1 y 2 bocas 1 2 3 y 4 despachan lento g95 | 17
16983 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 correa plus v por estar desgastada por uso equipo queda operativo en pos 3 y 4 es reemplazada 01 correa plus v por estar desgastada por uso equipo queda operativo en pos 3 y 4 | producto diesel surtidor octuple isla 2 lado3 arranca lento cuando comienza la carga | 6
16984 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPROGRAMACIÒN | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 motor rv bp quedando equipo operativo | surtidor no despacha combustible al activar y arroja error o codigo 5074 segun manual problema con motor de recuperacion de vapores | 22
16985 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reinstalacion de placa display instalandose 4 tornillos para su fijacion quedando ok | surtidor 9 al parecer con un golpe al visor lo intrudujeron hacia dentro de la maquina | 5
16986 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativa | se levanta pistola de gas95 y se corta | 22
16987 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | son reemplazqdos 04 filtros spin on en pos 2 y 3 por estar tapados por uso a su vez es reemplazada 01 manguera de 34 en boca diesel pos 3 por estar con malla a la vista equipo queda okaccesorios en mal estado quedan en eds son reemplazqdos 04 filtros spin on en pos 2 y 3 por estar tapados por uso a su vez es reemplazada 01 manguera de 34 en boca diesel pos 3 por estar con malla a la vista equipo queda okaccesorios en mal estado quedan en eds | surtidor de 93 despacha lento | 6
16988 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | son reemplazadas 03 pistolas rv en pos 1 93 y 95 en pos 4 producto 93 por estar en mal estado sus automaticos por uso equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds son reemplazadas 03 pistolas rv en pos 1 93 y 95 en pos 4 producto 93 por estar en mal estado sus automaticos por uso equipos quedan operativos accesorios en mal estado quedan en eds | fuga de combustible al terminar de cargas sigue saliendo por la pistola | 6
16989 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 correa de motor 2 oring double bump 4 oring tapa medidor 3 tapas medidor y 2 oring tapa suoerior medidor quedando equipo operativo | surtidor 3 sigue con problema corta el despacho vinieron pero no se hizo el arreglo estamos con problemas terminar este trabajo | 18
16990 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | equipo de kerosene no expende por estar descebado por lo cual es reparada valvula de retencion en lomo de tk y realizada mantenimientoma bay pass de bomba recirculado combustible qudando equipo ok equipo de kerosene no expende por estar descebado por lo cual es reparada valvula de retencion en lomo de tk y realizada mantenimientoma bay pass de bomba recirculado combustible qudando equipo ok | surtidor de kerosene no entrega producto | 18
16991 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | surtidos de disel derrama desde el breacaway en la isla 10 | 22
16992 | 5° | COMERCIAL E INVERSIONES SAN AGUSTIN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | es reemplazada 01 fuente de power en pos 1 y 2 93 95 v power diesel por estar quemada 7 equipo operativo es reemplazada 01 fuente de power en pos 1 y 2 93 95 v power diesel por estar quemada 7 equipo operativo | estimadossolicito gestionar visita de mecanicos dispensador isla 1 no funciona alta demanda y cerrar una isla es caoticocomercial san agustin ltda diego portales 1356 casablancafile 759por favor necesito una solucion urgentemanuel arandafono | 6
16993 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera de diesel surtidor 2 esta con filtracion | 22
16994 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reapriete y sellado de uniones de accesorios colgantes eliminando filtraciones quedando equipo operativo | pistola al parecer danada tiene mucho goteo | 14
16995 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es remlazada 01manguera de 34 por 320 mts en pos 4 por estarerforada por uso equipo queda ok acc queda en eds es remlazada 01manguera de 34 por 320 mts en pos 4 por estarerforada por uso equipo queda ok acc queda en eds | manguera gas 93 con filtracion | 6
16996 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 8 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | en isla uno boca 8 la manguera se encuentra danada | 4
16997 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Sábado | 6 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 8 a 24 horas | tapa danada corresponde a tank sump dieselopw pomeco se solicita a bodega para reemplazo | tapa de recuperacion de vapores rota | 2
16998 | 5° | CL - Hermann Rauter Jorquera | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Sábado | 6 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | llamado de emergencia 6 10a las 1116 surtidor despacha lento | 12
16999 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDATURBINA | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 5 | OCT 18 | 19 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de turbina quedando operativo la turbina pertenece a la bodega de rene devia | cambio de turbina | 23
17000 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 5 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva incidencia se cierra bajo la ot | mantencion preventiva mes de octubre | 21
17001 | 5° | Marisa Crignola Gerini | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | No Asignado | Viernes | 5 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 8 a 24 horas | error de carga | mantencion preventiva mes de octubre | 19
17002 | 5° | Inmobiliaria E Inversiones Progresa s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se coordinara nueva visita por no encontrarse personal administrativo que autorice labores es reemplazada 01 manguera de 34 por 320 mts en pos 5 93 por estar perforada por uso equipo queda operativo accesorio en mal estado queda en eds se coordinara nueva visita por no encontrarse personal administrativo que autorice labores son reemplazados 02 filtros spin in en pos 2 productos 93 y v power por estar tapados son limpiados susu filtros de malla quedando ok | surtidores muy lentos para despachar el combustible | 6
17003 | 15° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola 12 pulgada quedando equipo operativo | pistola gas 95 posicion 3 tiene fuga cliente reclaman | 4
17004 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de manguera quedando equipo operativo | pistola con filtracion de combustible | 22
17005 | 9° | Transportes Ruiz | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se desbloquea surtidor diesel quedando operativo despachhando producto se solicita display todo en mal estado display solicitado 8 se realiza instalacion de display quedando equipo operativo | se solicita con urgencia tecnico para arreglar maquina de diesel shellcard ya que no funciona desde ayer al parecer el motor no funciona ya que no arranca no entrega combustble y ya no se dispone de combustible en ese estanque por lo que quedariamos sin venta | 9
17006 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se chequean reglas de estanque 3 97 20m3 4 diesel 20m3 5 kerosene 20 m3 esconteandose danadas por desgaste material se solicita combio de tres reglas se envia cotizacion para calibracion con sistema calibrex enex envia tablas de calibracion y se envian a supervisor se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas en tk 97 ker y diesel quedando operativo | reglas de medicion de estanque 3 gas 97 estanque 4 diesel y estanque 5 kerosene estan deterioradas | 5
17007 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17008 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | cliente solicita poder efectuar el cambio de una manguera de 34 mas larga para boca 28 gas 93 en la cual se encuentra instalada una manguera de 34 x 9 pies se explica a cliente que por disposicion de enex solo se instalan mangueras de 9 pies en dispensadores de gasolina para evitar desgaste por arrastre en parte baja de la manguera no se efectua cambio por encontrarse en buen estado cliente solicita poder efectuar el cambio de una manguera de 34 mas larga para boca 28 gas 93 en la cual se encuentra instalada una manguera de 34 x 9 pies se explica a cliente que por disposicion de enex solo se instalan mangueras de 9 pies en dispensadores de gasolina para evitar desgaste por arrastre en parte baja de la manguera no se efectua cambio por encontrarse en buen estado | surtidor 7 manguera de 93 demasiado corta hay inconvenientes para cargar combustible por demasiado flujo de clientes ver posibilidad de cambiar | 6
17009 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola de 34 en la boca 32 gas 93 por presentar falla de corte automatico y cano con juego en base de aclaje desgaste producido por uso normal de la pistola queda operativo se realiza el cambio de 01 pistola de 34 en la boca 32 gas 93 por presentar falla de corte automatico y cano con juego en base de aclaje desgaste producido por uso normal de la pistola queda operativo | pistola de 93 de surtidor 8 no corta automatico | 4
17010 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17011 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se cambia 01 pistola de 34 en disp 1 y 01 pistola de 1 en disp 2 se realiza el cambio de 01 pistola de 34 en boca 4 de diesel por gatillo agripado y 01 pistola de 1 en boca 10 de diesel pir filtracion desde union canocuerpo pistola se prueba operatividad con venta a clientes no presentando problemas | pistola boca 10 no corta provocando derrames | 4
17012 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Unión) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17013 | 14° | Carlos Alberto Yhon López (La Unión) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17014 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Futrono) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 5 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17015 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 5 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17016 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 5 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17017 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 5 | OCT 18 | 14 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17018 | 10° | Servintegra SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 5 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | al momento de la visita se observa que destorcedores se encuentran en buen estado | cliente indica que en la isla n 1 sector 3 la pistola de gasolina esta sin el destorcedor en la isla n 3 sector n 6 la pistola tambien se encuentra sin destorcedor complejo para girar la pistola jorge cuevas alvarez | 9
17019 | 2° | Sodico Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 5 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza reseteo en surtidor 7 y 8 isla 4 ya que precios en ppu se encontraban pegados y con valores erroneos se realizan pruebas y este queda operativo con valores actualizados spill en descarga de gas 93 tk2 queda pendiente por falta de repuesto repuesto ya es solicitado se realiza el cambio de01 valvula de drenaje en spill de tk 2 gas 93 se realiza limpieza de spill ajuste de cadena y placa de identificacion se realiza reseteo en surtidor 7 y 8 isla 4 ya que precios en ppu se encontraban pegados y con valores erroneos se realizan pruebas y este queda operativo con valores actualizados spill en descarga de gas 93 tk2 queda pendiente por falta de repuesto repuesto ya es solicitado se realiza el cambio de01 valvula de drenaje en spill de tk 2 gas 93 se realiza limpieza de spill ajuste de cadena y placa de identificacion | cliente indica que estanque de 93 tiene roto spik till recambio o reparacion y ademas surtidor n 4 lado b el indicador de precios esta indicando precio erroneo alan aravena | 11
17020 | 10° | Patricio Alejandro | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17021 | 9° | ELECTROAGRO S.A. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se chequea agua en estanque 3 93 retirando 200 litros de agua contaminada y 400 litros en camaras estanque estanque 4 diesel se mide el agua con regla encontrandose normal sin agua en su interior tambien se chequea agua del estanque 1 diesel sin agua sistema opw reporta 277 litros de agua en estanque 4 diesel se chequea agua en estanque 3 93 retirando 200 litros de agua contaminada y 400 litros en camaras estanque estanque 4 diesel se mide el agua con regla encontrandose normal sin agua en su interior tambien se chequea agua del estanque 1 diesel sin agua | tanque de 1 de 93 con 3 54 cm 102 litros y tanque 4 de diesel 2 28 cm 277 litros | 20
17022 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | isla queda operativa isla 7 presenta bota desprendida soporte con hilos rodados y palanca desarmada se repasan hilos se repara bota y se monta con pernos sobremedida se habilita para ventas | surtidor 7 de diesel se cayo soporte de pistola | 5
17023 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita display ppu para su cambio en precio de producto 93 de dispensador numero 3 ya que instalado se encuentra quebrado administrador de estacion solicita el cambio de 1 swivel 1 en dispensador numero 9 de producto diesel repuesto es entregado por administrador se realiza cambio de display ppu producto 93 lado 3 equipo operativo repuesto display ppu otorgado de banco de prueba se solicita display ppu para su cambio en precio de producto 93 de dispensador numero 3 ya que instalado se encuentra quebrado administrador de estacion solicita el cambio de 1 swivel 1 en dispensador numero 9 de producto diesel repuesto es entregado por administrador se realiza cambio de display ppu producto 93 lado 3 equipo operativo repuesto display ppu otorgado de banco de prueba | surtidor n 3 gasolina 93 visor esta malo | 11
17024 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | Más de 1 mes | Menos de 1h |  | cambio de filtros surtidores 1y 2 demasiado lentos pistola defectuosa de bencinas no corta surtidor 1 | 0
17025 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de filtro quedando ok | surtidor 9 y 10 despachando diesel muy lento nuevamente | 12
17026 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes |  | surtidores del 1 al 8 lentos | 0
17027 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 5 | OCT 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero electrico encontrandose despacho ok | el surtidor no entrega combustible | 22
17028 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 5 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de ampolletas quemadas a displey dispensador isla 3 lado 5 y 6 equipo queda operativo cambio de ampolletas quemadas a displey dispensador isla 3 lado 5 y 6 equipo queda operativo | ampolletas del mueble del surtidor no enciende apagada de la isla n 3 | 9
17029 | 5° | Marcelo Pavez Estaciones de Servicio EIRL (Petroval EIRL) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 5 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se da cierre a ot ya que las cotizaciones enviadas via correo a rodrigo delgado no fueron aprobadas y se vencieron los plazos de las cotizaciones | a raiz que la estacion entrara en el proceso de cambio de tk se requiere realizar una calicata con una profundidad de 3 a 4 mts con su respectivo ensayo de hidrocarburos | 5
17030 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 5 | OCT 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se cierra por error de os | mantencion preventiva mes octubre | 19
17031 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 5 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa 3g2222 quedando equipo operativo | surtidor arranca pero no entrega producto | 22
17032 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 5 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza instalacion de manguera pistola y breakaway quedando equipo operativo | la manguera fue arrancada por vehiculo que se dio a la fuga llevandose la manguera completa | 22
17033 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 5 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 1diesel con pistola nueva pero defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 1diesel con pistola nueva pero defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento | filtracion en pistola isla n 2 posicion de carga n 3 | 4
17034 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete y fijacion de rele en tablero quedando equipo operativo | maquinas no arrancan al levantar la palanca despues de varios intentos arrancan ademas se corta el despacho sin completar preseteo | 10
17035 | 13° | Soc. Com. Y Dist. Cousin Ltda. (Mapocho) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | filtros entregados por administracion del punto isla 34 presenra flujos de despachos bajo los 20 lmin en gasolinas y diesel filtros saturados se reemplazan y se prueba flujo queda en 35 lmin diesel y 32 lmin gasolinas | cambiar filtros de surtidor n 3 y 4 ya que estan mas lentos | 12
17036 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas con fecha 01octubre 2018 se realiza ajuste en veeder root adecuado a reglas de tanques lo cual se produjo mediciones negativa en esa oportunidad reglas nivel eran mas alto que medicion en veeder root se tuvo que adecuar a reglas es por eso que a la fecha se presenta negativo se recomienda esperar cierre de este mes para normalizarse | calibracion de surtidores y veeder root por variacion negativa consecutiva durante estos 3 ultimos dias | 2
17037 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 5 multiproducto quedando operativo cambio de 1 filtro p14136 en dispensador numero 78 de producto 93 ya que flujo estaba muy lento todo operativo se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 5 multiproducto quedando operativo cambio de 1 filtro p14136 en dispensador numero 78 de producto 93 ya que flujo estaba muy lento todo operativo | surtidor 5 7 y 8 sin despacho todos los productos surtidor 5 pistola bloqueada | 12
17038 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | sin pruebas se realiza reapriete de swivel 34 a lado 1234 diesel en lado 5 se cambia destorcedor 34quedando ok se nos informa veeder root con alarma c2 y c3 agua en tank sump 1diesel y 3 97 se pide administracion realizar incidencia para retirar agua son 500ltrs aprox | pistolas de diesel surtidores 12345 con filtracion | 20
17039 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza reprogramacion de sensor nr quedando en operacion normal | se requiere reprogramar nr boca 12 alto galonaje | 1
17040 | 13° | Apoquindo Patagonia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar a la estacion con la placa la misma se encontraba mala luis vargas cierra la ot el dia 2009 | cambio de placa | 11
17041 | 13° | CL - Transportes Huerta E Hijo Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | filtracion de combustible en la union de la pistola con la manguera | 22
17042 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | retiro de agua desde estanques total 360 litros quedando almacenados en tambores metalicos en eds se realiza medicion inicial con reactivo marcando en regla tk 1 pd 4 cm tk 2 97 45 cm y tk 3 93 4 cm se procede al retiro sacando desde tk 1 40 litros de agua tk 2 170 litros de agua y tk 3 150 de agua se retira un total de 360 litros de agua en medicion final tk 1 y 3 queda marcando 1 mm de agua tk 2 queda marcando 2 cm de agua no se sigue sacando mas desde este tk ya que solo sale producto | precencia de agua en estanque de diesel y 97 superior a los 100 litros | 20
17043 | 13° | COMERCIAL KAUFMANN S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 4 a 5 días | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 tapa caja vereda quedando ok | favor se requiere realizar mantencion a surtidores de combustible petroleo bencina | 16
17044 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo en equipo detectando acumulacion de ventas boletas en equipo se bloqueo dispensador operando normal a ventas a clientes dispensador operativo se realiza chequeo en equipo detectando acumulacion de ventas boletas en equipo se bloqueo dispensador operando normal a ventas a clientes dispensador operativo | cliente indica surtidores 7 y 8 que despachan bencina y diesel se encuentran bloqueados por lo cual no estan entregando combustible marta magdalena 9 | 22
17045 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza de discos magneticos fijacion de caja pulser quedando operativo | sin venta de pd en todas las bocas | 8
17046 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo detectando problema fue de acumulacion de ventas boletas en equipo se bloqueo dispensandor operando sin problemas a clientes dispensador operativo se realiza chequeo a equipo detectando problema fue de acumulacion de ventas boletas en equipo se bloqueo dispensandor operando sin problemas a clientes dispensador operativo | suritdor nro 6 diesel gasolina no responde a comando digitado por los cajeros victor salas f | 22
17047 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | numero 2 95 isla 4 breakaway danado reparacion urgente | 22
17048 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de precio quedando equipo operativo | maquina alto galonaje no sale petroleo se necesita reparacion urgente ya que estamos funcionando con un sola isla | 22
17049 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | dispensador 4 de diesel operativo se revisa dispensador 4 producto diesel se realiza reinicio a dispensador 3 y 4 se prueba dispensador 4 de diesel quedando operativo | maquina 4 de pdiesel realiza la descarga y no marca el tablero rosa galdame | 0
17050 | 9° | CODO | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 5 | OCT 18 | 10 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 24 adhesivos boca estanque en dispensadores quedando ok | necesito hacer una incidencia por rotulos de boca dispensadores loreto | 0
17051 | 4° | Inversiones Lugo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | al momento de la visita estacion de servicio se encuentra operativa | cliente indica que no sale gasolina de ninguno de los surtidores tiene 6 93 95 y 97 victoria bravo51 | 15
17052 | 8° | Inversiones Enex | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo 05 octubre 2018 se realiza revision en tablero electrico ya que turbina de tk 4 gas 93 no esta funcionando y solo estaba bajando stock fisico del tk 5 gas 93 esclavo se detecta que posterior a una modificacion en tablero electrico este quedo con una fase intercambiada por lo cual quedaba girando en sentido inverso ademas se detecto que al activar el producto gas 93 este alimenta a 2 turbinas tk 4 y tk 5 por lo cual se explica condicion a encargado y se deja solo en funcionamiento la turbina del tk 4 gas 93 dejando guardamotor apagado del tk 5 el cual podria utilizarse ante alguna falla de la turbina del tk 4 ya que ambas alimentan la misma linea de impulsion del gas 93 se verifico nivel de stock fisico antes de modificacion el cual marcaba 23000 ltrs y posteriormente se verifico el cual indica 22800 ltrs el cual indica que turbina del tk 4 gas 93 esta trabajando ademas se verifico sifoneo el cual tambien esta trabajando tks y dispensadores gas 93 operativos se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo se realiza revision de valvula sifon en tk 4 gas 93 por encontrarse sin estar realizando el trasvasije desde tk 5 gas 93 esclavo se detecta valvula sifon en mal estado encontrandose en forma bidireccional no realizando retencion del vacio se realiza el cambio de la valvula y se verifica funcionamiento quedando operativo ademas se realiza atencion de la ot 2 solicitado por encargada realizando el cambio de 01 pistola de 12 y 01 destorcedor 34 en la boca 25 gas 95 por encontrarse la pistola con falla de corte automatico y destorcedor con filtraciones queda operativo 05 octubre 2018 se realiza revision en tablero electrico ya que turbina de tk 4 gas 93 no esta funcionando y solo estaba bajando stock fisico del tk 5 gas 93 esclavo se detecta que posterior a una modificacion en tablero electrico este quedo con una fase intercambiada por lo cual quedaba girando en sentido inverso ademas se detecto que al activar el producto gas 93 este alimenta a 2 turbinas tk 4 y tk 5 por lo cual se explica condicion a encargado y se deja solo en funcionamiento la turbina del tk 4 gas 93 dejando guardamotor apagado del tk 5 el cual podria utilizarse ante alguna falla de la turbina del tk 4 ya que ambas alimentan la misma linea de impulsion del gas 93 se verifico nivel de stock fisico antes de modificacion el cual marcaba 23000 ltrs y posteriormente se verifico el cual indica 22800 ltrs el cual indica que turbina del tk 4 gas 93 esta trabajando ademas se verifico sifoneo el cual tambien esta trabajando tks y dispensadores gas 93 operativos | estanque n 4 no funciona el cifon de la gasolina 93 | 0
17053 | 3° | Estaciones de Servicio/Copiapó Circunvalación | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | Más de 1 mes | incidencia fue atendida bajo la ot 16392 correspondiente a mantencion preventiva | veeder root marcando una alarma roja perdida repentina de presion y no imprime no reporta eduarws jellkin | 21
17054 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se realiza revision en cabezal de turbina y tablero electrico ya que gas 93 y 95 no despachan se detecta que una fase se encuentra en corte dando problemas al despacho de combustible para habilitar surtidores temporalmente se habilita el cable de tierra en reemplazo de fase en corte se realizan pruebas y surtidor queda operativo cambio de lineas se deriva a trabajo adicional ya que los cables no corren por las tuberias encontrandose atascados se envia cotizacion para aprobacion de csim 1910 sin aprobacion hasta el 2310 contratista esta ejecutando el trabajo una vez termine supervisor entregara os para dar cierre 1311 trabajo ejecutao operativo | isla 1 y 2 fuera de servicio problemas con gas 95 se detiene antes de los 700 | 5
17055 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el pintado de 04 tapas de descargas gas 93 97 diesel y vapores se realiza el pintado de 04 tapas de descargas gas 93 97 diesel y vapores | solicita que se pinten las tapas de los estanques paula la torre | 16
17056 | 6° | Comercial Albano Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | ods mal emitida | mantencion preventivames de septiembre | 9
17057 | 5° | CL - Julio Cabello Cabello | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo no expende por tener nivel de combustible en tk en punto muerto equipo no expende por tener nivel de combustible en tk en punto muerto | sr aldo ibanez senala que surtidor no despacha producto terminal detenido | 20
17058 | 10° | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 11gas95 con breakaway rv cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 11gas95 con breakaway rv cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera danada | 9
17059 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 5 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo en boca 26 pd durante la realizacion de una venta esta arrojo una entrega de 32 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica flujo durante una venta registrandose una entrega de 88 ltrsm queda operativo se realiza revision de flujo en boca 26 pd durante la realizacion de una venta esta arrojo una entrega de 32 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica flujo durante una venta registrandose una entrega de 88 ltrsm queda operativo | surtidores 7 y 8 diesel alto galonaje no permiten operacion ni carga en forma simultanea | 12
17060 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL PAIVA GALLEGUILLOS LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 5 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion no cuenta con volumen minimo para retiro de agua se cierra ods | buenas tardes en la telemedion aparecen 35 litros de agua | 20
17061 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 5 | OCT 18 | 8 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se cambian 2 predeterminadores gl wayne lados 56 emn mal estado se limpian conectores y se recircula producto cortando venta programada quedando dispensador operativo y despachando producto se cambian 2 predeterminadores gl wayne lados 56 emn mal estado se limpian conectores y se recircula producto cortando venta programada quedando dispensador operativo y despachando producto | para la isla 3 el preset posicion 5 no permite programar y para posicion 6 no corta | 8
17062 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 5 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera 93 con fuga de combustible | 22
17063 | 13° | COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 5 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete y selladio de union de accesorios colgantes eliminando filtraciones quedando equipo operativo | fuga de combustible | 14
17064 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 4 | OCT 18 | 18 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | estacion de servicio solicita certificacion de detectores de fuga de linea hidraulicas de equipo opw integra 500por encontrarse los anteriores vencidos estacion de servicio solicita certificacion de detectores de fuga de linea hidraulicas de equipo opw integra 500por encontrarse los anteriores vencidos | informe de inspeccion de eficiencia de detector automatico de fugas de canerias en bomba sumergible se encuentran vencidos desde mayo 2018 de estanques 1 2 3 y 4 | 17
17065 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 4 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de octubre | 8
17066 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 4 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 kit oring reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | fuga de cmbustible por pistola y corta antes del valor programado | 18
17067 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 4 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 ampolletas pls 9w y 4 valvulas de alivio check quedando equipo operativo | iluminacion surtidor isla 2 lado 3 no funciona | 18
17068 | 13° | Comercial Huerteles Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 4 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de membrana preset quedando ok | equipo bloqueado | 12
17069 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | al llegar a la estacion se encuentra nodo control con problemas jonatancierra la incidencia bajo la ot 13972 el dia 0110 | sin despacho de combustible | 21
17070 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | al revisar lado se encuentra cables de display sueltos por choque se reapara quedando ok | equipo lado 2 bloqueado | 10
17071 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se chequea lado 2 diesel no presenta anomalia se extrae 2 litros quedando ok | lado 2 no expende diesel | 8
17072 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa tablero electrico se levanta presion quedando ok | estacion sin ventas | 14
17073 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | ot anulada por el cliente para ser atendida bajo ot 4 | habilitar surtidor de diesel que se encontraba con 3 anos sin uso * equipo gilbarco * modelo jh1000 * numero de serie la 091003 * producto diesel repuestos requeridos para habilitacion * placa intrinseca * valvula solenoide * medidor advantage * motor 220v 3 4 hp monofasico con giro anti horario * polea y chaveta para motor * correa de motor accesorios colgantes requeridos * codo giratorio * whipehose * manguera de 1x5mt * breakaway reconectable * destorcedor * pistola * todos los accesorios de 1 pulgada realizar prueba de presion en linea asociada al equipo | 21
17074 | 13° | PATRICIO GHIARDO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 1 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable disp 1 93 se realizo remplazo de un breckawey rv opw reconectable | breakaway gas 93 surtidor 1 cortado | 21
17075 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera con filtracion de petroleo en isla uno lado 1 | 21
17076 | 5° | CyC Inversiones Ltda. EIRL | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza la instalacion de 1 detector de fuga en tk diesel quedando en operacion y funcion normal | se pide remplazar detector de fuga asociado a tk1 de pd para testeo de laboratorio urgente | 17
17077 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 4 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 11gas 95 con pistola nueva pero defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 11gas 95 con pistola nueva pero defectuosa se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto en presencia de encargado para pruebas de funcionamiento | se solicita reparacion de pistola boca 11 isla 2 ya que esta tiene una fuga y es nueva | 4
17078 | 13° | Sociedad San Pedro Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 4 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de tk no detectandose valvula de sobrellenado descarga opera ok | tubo de ventilacion tapado al descargar salen todos los gases por la tapa del estanque | 18
17079 | 13° | CL - Transauto Bsm Logistica Ltda | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 4 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | queda pendiente confeccion de regla se realiza confeccion de 2 reglas e instalacion en tk diesel y gas 95 | cambio regla de medicion | 2
17080 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 4 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidor n 7 pistola diesel no corta despues de la carga y la pistola gasolina 93 se corta antes de terminar la carga | 22
17081 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 4 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway danado no se pudo reconectar cambio de brakaway con recuperador de vapores a boca 12 de 93 el cual se desprendio y se quebraron seguros para su reconexion equipo operativo | el breakaway de la boca 1 de gasolina 93 isla ii se ha desprendido sin motivo aparente favor dar urgencia a este reporte | 9
17082 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 4 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se atiende bajo ot 2 | pistola gas 95 isla 4 no corta | 21
17083 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 4 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de descarga remota en tk 1 gas 93 y de valvula sobrellenado detectando basuras al interior de esta valvula sellos gomas otros causando bloqueo en la salida del codo de 4 pulgadas de la descarga remota se procede a limpiar valvula y a cambiar adaptador de 4 pulgadas quedando operativo se realiza revision de descarga remota en tk 1 gas 93 y de valvula sobrellenado detectando basuras al interior de esta valvula sellos gomas otros causando bloqueo en la salida del codo de 4 pulgadas de la descarga remota se procede a limpiar valvula y a cambiar adaptador de 4 pulgadas quedando operativo | cano ventileo de gasolina 93 tapado | 18
17084 | 8° | Sertory Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 4 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a consola veeder root tls350 detectando estanque n 2 de producto 93 sin despacho se levanta presion en equipo se chequean ventas a clientes quedando estacion operativa | estacion sin venta de producto 93 | 2
17085 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 4 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | palanca de accionamiento no sube inpidiendo la venta | 15
17086 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 4 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo con tester para revision de accesorios aterrizados por inflamacion no detectandose anomalias equipos quedan con despacho normal | se pide revisar continuidad electrica de colgantes y surtidor | 7
17087 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 4 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 4 filtros spin on quedando equipo operativo | surtiores de gasolina 97 despachan muy lento en las dos islas no se puede cargar en los dos lados del surtidor al mismo tiempo gasolina de 97 y o gasolina de 95 | 12
17088 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 4 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 filtros por flujo lento debido a filtro saturado se realiza prueba de recirulacion de producto y ventas a clientes quedando dispensador operativo | surtidor no corta no se sabe si es medidor o la pistola cristopher faundez | 12
17089 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 4 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se chequean cargas de sutidores por mas de 30 min con clientes equipos cortan en valores predeterminados de caseta equipos operativos se chequean filtraciones en equipos encontrandose con filtro roto en diesel del surtidor 1 y 2 y ademas una pequena filtracion en tapa medidor en gas 93 del surtidor 2 se realiza cambio de filtro y reapriete de tapa de medidor quedando surtidor operativo y cortando en montos predeterminados desde caseta los demas surtidores son chequeados con clientes y todos cortan en montos fijados por clientes | surtidor n 1 diesel y n 93 se pasan en pesos andres donoso | 22
17090 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 4 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | e realiza revision a dispensador isla 3 y 4 el cual no funcionasin despacho se mide corriente en dispensador llegando 220v a fuente poder pero 0 volt en salida de 24 volt igem apada se realiza el cambio de 01 fuente poder 3g luego se hacen pruebas despacho producto disoensador iska 3 y 4 queda operativo tambien se cambia 01 ampollrta ahorro energia dispensador iska 3 y4 repuestos utilizados 01 fuente poder 3g codigo repuesto p15952 01 apolleta ahorro energia repuesto fue comprado en la zona se realiza revision a dispensador isla 3 y 4 el cual no funcionasin despacho se mide corriente en dispensador llegando 220v a fuente poder pero 0 volt en salida de 24 volt igem apada se realiza el cambio de 01 fuente poder 3g luego se hacen pruebas despacho producto disoensador iska 3 y 4 queda operativo tambien se cambia 01 ampollrta ahorro energia dispensador iska 3 y4 repuestos utilizados 01 fuente poder 3g codigo repuesto p15952 01 apolleta ahorro energia repuesto fue comprado en la zona | surtidor 3 y 4 no funciona | 9
17091 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 4 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se cambia 1 filtro en dispensador 12 producto 97 tambien se cambian 3 filtros mas en en el dispensador 34 producto 93 97 y diesel quedando todos los dispensadores con flujo normal se revisa dispensador 8 encontrandose bloqueado el teclado de programacion se chequean conexiones se cambia display de dispensador para verificar si continua la falla y efectivamente el problema corresponde a placa display se solicita placa display assy m12803a007 se revisa dispensador 7 y 8 encontrandose display malo no toma la conexion del teclado preset se solicita display a para encore 500s nl1 repuesto fue cambiado por personal gilbarco ya que corria por garantia | dispensadores nuevos lentos y un dispensador no funciona el programador | 11
17092 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 4 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza retiro de agua quedando operativo | agua en estanques de producto 97 80 lts diesel n 3 82 lts y kerosene 60 lts | 20
17093 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 4 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza pruebas se realiza configuracion de presurizacion sin presentar problema equipo operativo | al momento de colocar el surtidor en 0 cero arranca en algunas ocaciones hasta unos 30 a 50 pesos sin entregar producto | 22
17094 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 4 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se solicita teclado preset para normalizar repuesto solicitado se realiza instalacion de teclado prestet quedando equipo operativo | preset isla 1 surtidor 2 no funciona y al intentar programar se bloquea la maquina surrtidor nuevo | 12
17095 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 4 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap surt 1 d se realizo remplazo de un filtro de alta cap | se solicita cambio de filtro surtidor despacha lento | 21
17096 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 4 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegar se encuentra diesel expendiendo | estacion sin venta | 17
17097 | 5° | Olivari y Jimenez Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 4 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza traslado de medidor para entregar a gabriel castillo | asistencia al tecnico | 23
17098 | 13° | Carlos Alberto Lara Cerpa | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv 1 pistola rv y 1 filtro baja capacidad quedando equipo operativo | maquina de combustible 3 y 4 no entregan conbustible correctamente | 12
17099 | 5° | Eduardo Leiva | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 2 a 3 horas | al llegar se encuentra estacion operando sin inconveniente | estacion sin venta | 22
17100 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza presurizacion desde veeder root quedando ok | estacion sin venta | 2
17101 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 manguera 112x30 mts compra directa quedando equipo operativo | manometro de la presion de la bomba no funciona ademas la articulacion de la pistola presenta humedad no posee tela de la medicion | 6
17102 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza revison de equipo detectandose en controlador de flota fuente de poder quemada incidencia es cerrada ya que fue derivada a mantenedor correspondiente | viderut dejo de funcionar | 19
17103 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion y fijacion de palanca de accionamiento quedando equipo operativo | el surtidor no funciona cuando se levanta la pistola | 15
17104 | 7° | Juan Pablo Del Solar | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 4 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway ya habia sido reconectado al llegar a estacion brakaway ya habia sido conectado boca 12 de 93 equipo operativo | vehiculo se da a la fuga y arranca manguera atencion spot | 15
17105 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola gas 97 surtidor 4 corta permanente | 4
17106 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 3 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | carlos warrickse realiza revision a manguera se realiza cambio de swivel quedando equipo operativo | surtidor 7 presenta filtracion de combustibles al momento de carga entre coneccion de manguera y pistola al parecer se encuentra suelta carga de camiones de altonaje | 6
17107 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 3 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot no corresponde a sgs se rechaza en plataforma sgme | filtracion de agua regadio sector estanques de bencina | 5
17108 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador encontrandose bloqueado pocision 43 se desbloquea equipo quedando con despacho normal se chequea dispensador encontrandose bloqueado pocision 43 se desbloquea equipo quedando con despacho normal | pantalla del surtidor esta en cero y no se resetea al querer hacer una carga | 1
17109 | 5° | CL - Sociedad Comercializadora Puma S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 3 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza la confeccion e instalacion de 2 reglas quedando ok | revisar estado actual reglas para proceder a su reemplazo | 2
17110 | 5° | Digesa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera de producto diesel filtra surtidor 3 | 22
17111 | 6° | DISTRIB DE COMB SANTA CRUZ SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 3 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | Más de 1 mes | se revesan reglas de medicion encontrando estas gastadas reglas comienzan marcando 200 lts en tk 1 de gas 97 tk 2 de gas 93 3 y4 de p diesel se solicita informacion de tks ya que en la es no hay informacion no se cuenta con tablas de calibracion se envian tablas de calibracion a supervisor para confeccion e instalacion se fabrican y cambian reglas de medicion de acuerdo a tabla de calibracion enviada por enex a tk 1 de gas 97 tk 2 de gas 93 tk 3 y 4 de p diesel quedando estas instaladas en sus respectivos tks mediciones tks producto regla antigua regla nueva 1 gas 97 9700 9600 2 gas 93 11100 11000 3 p diesel 8100 8000 4 p diesel 13100 12800 se revesan reglas de medicion encontrando estas gastadas reglas comienzan marcando 200 lts en tk 1 de gas 97 tk 2 de gas 93 3 y4 de p diesel se solicita informacion de tks ya que en la es no hay informacion no se cuenta con tablas de calibracion se envian tablas de calibracion a supervisor para confeccion e instalacion se fabrican y cambian reglas de medicion de acuerdo a tabla de calibracion enviada por enex a tk 1 de gas 97 tk 2 de gas 93 tk 3 y 4 de p diesel quedando estas instaladas en sus respectivos tks mediciones tks producto regla antigua regla nueva 1 gas 97 9700 9600 2 gas 93 11100 11000 3 p diesel 8100 8000 4 p diesel 13100 12800 | regla de medicion de estanques deterioradas | 2
17112 | 13° | Transportes Vega Morelli Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 3 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv 1 swivel 34 conv 1 manguera 1 x 5 mts 1 copla 1 a 34 compra y 1 niple tuerca 34 compra quedando equipo operativo | filtracipon en colgante desde el cambio de pistola favor arreglar ugente | 6
17113 | 6° | Comercial Colchagua S.P.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | dispensador n 2 detiene el despacho de gas 97 y gas 95 se verifica el estado de valvula proporcional a la cual se le realiza limpieza se cambia 01 filtro para gas 97 y se cambian de posicion bobinas de valvulas proporcionales se prueba el despacho de producto pero falla continua se denota que medidor de gas 97 se queda pegado se intercambia por medidor de diesel del lado 1 se prueba el despacho con gas 97 y 95 quedando el equipo operativo se prueba el despacho de diesel por el lado 1 del equipo el cual queda ok equipo queda operativo dispensador n 2 detiene el despacho de gas 97 y gas 95 se verifica el estado de valvula proporcional a la cual se le realiza limpieza se cambia 01 filtro para gas 97 y se cambian de posicion bobinas de valvulas proporcionales se prueba el despacho de producto pero falla continua se denota que medidor de gas 97 se queda pegado se intercambia por medidor de diesel del lado 1 se prueba el despacho con gas 97 y 95 quedando el equipo operativo se prueba el despacho de diesel por el lado 1 del equipo el cual queda ok equipo queda operativo | el surtidosr 2 carga solo 93 y diesel no esta cargando gaolina 95 ni 97 siendo estas las que tienen mas movimiento | 0
17114 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | equipo anteriormente era autoservicio y a partir de ahora funcionara de forma manual se realiza cambio de cable de conector del preset se realizan pruebas recirculando producto quedando operativo | se solicita revision surtidor 4 no permite programar entrega de combustible pistola 97 octanos causando molestia en nuestros clientes | 8
17115 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se chequea dispensador y se procede a realizar cambio de valvula de alivio check con filtro e iman y se cambia 1 kit reparacion para valvula de mezcla se realizan pruebas de recirculacion con producto y con ventas a clientes quedando operativo | cliente indica que surtidor sigue presentando falla al despachar corta antes de lo programado y ya no sigue saliendo combustible | 18
17116 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se chequea dispensador se verifican voltajes en placas encontrandose operativos sus componentes se miden voltajes en tda estando todo en orden no presenta problemas en los despachos | surtidores de isla 5 y 6 se detiene y no termina de realizar la carga programada | 10
17117 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se chequea tdfya y se encuentra breacker general activando dispensadores por la bobina de disparo debido a que se solto uno de los cables en regleta de conexion se reconecta quedando todo operativo | surtidores sin energia producto de trabajos en estacion | 10
17118 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se llega al punto y corte electrico es en enchufes de tienda y no repercute en la venta de combustible todo operativo y con ventas normales se llega al punto y corte electrico es en enchufes de tienda y no repercute en la venta de combustible todo operativo y con ventas normales | cortocircuito en la estacion que no permite la venta | 1
17119 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza apagado y encendido de equipo encore 500s quedando operativo | surtidor numero 5 no despacha diesel | 10
17120 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.28) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 3 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicitan 4 graficas detener el motor p13228 y grafica de contactenos para ser repuestas en pilares de estacion se realiza el cambio de adhesivos de seguridad detener el motor y contactenos en pilares de estacion queda operativo se solicitan 4 graficas detener el motor p13228 y grafica de contactenos para ser repuestas en pilares de estacion se realiza el cambio de adhesivos de seguridad detener el motor y contactenos en pilares de estacion queda operativo | sin senaleticas de acceso al servicentro sin senaleticas de seguridad no cargar combustible con pasajeros no fumar no hablar por telefono etc limpieza de cenafe donde dice petrobras estan destenidos y sucios pintura de los pilares en muy malas condiciones ruben lara | 5
17121 | 10° | Guillermo Alvarado y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 3 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia debe ser atendida por la misma estacion de servicio ya que corresponde a los decantadores | se solicita limpieza de sistema de recoleccion de combustibles decantador de hidrocarburo tapado mantencion de tina solicitado por la sec en un plazo de 48 hrs | 5
17122 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Miércoles | 3 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia debe ser atendida por la misma estacion de servicio ya que corresponde a los decantadores | contenedores camaras canaletas anti derrames se estan rebalsando | 5
17123 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 3 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua en tk 3 de gas 93 retirando 1000lts de agua aproximadamente agua queda retenida en tambores en dispensador 1 se reaprieta manguera quedando operativo | retiro de agua en tk de gasolina 93 manguera con filtracion en surtidor 1 de gasolina 95 | 20
17124 | 10° | EDIGARDO OJEDA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 3 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | estanque de 97 y 93 con agua | 20
17125 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 3 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 elemento funcional 1 valvula check y 1 empaquetadura bbss bp quedandom equipo deespacho venta cliente operativo | islas 3 y 4 bocas 5 6 7 y 8 despachan lento diesel | 22
17126 | 7° | Sociedad La Palma Mujica-Barriga Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 3 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway ya habia sido conectado al llegar a estacion brakaway ya habia sido conectado equipo se encuentra operativo boca 26 pd | se solicita cambio de breakaway danado en isla de alto galonaje | 15
17127 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 3 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | por razones de trabajos en la estacion de servicio no se puede intervenir la estacion para realizar pruebas | reporto sobre reporte 0 pistolas de 95 despachan lento | 15
17128 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 3 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando isla 3 y 4 con flujo lento 36 lm se procede al cambio de 4 filtros alta capacidad quedando todas las bocas despachando con normalidad 88 lm se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando isla 3 y 4 con flujo lento 36 lm se procede al cambio de 4 filtros alta capacidad quedando todas las bocas despachando con normalidad 88 lm se recircula producto para pruebas de funcionamiento | surtidor alto galonaje muy lento | 12
17129 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 3 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiv incidencia se cierra bajo la ot 16453 | mantencion preventiva mes de octubre | 21
17130 | 10° | Patricio Alejandro | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 3 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realizo fabricaion e instalacion de 2 reglas en tk gas 97 93 se compromete bono de disponibilida ya que realiza fabricaion en fin de semana | fabricacion de reglas | 15
17131 | 6° | Comercial Lontue | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 3 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola por tener valvula mala no retiene el producto a boca n 1 de p diesel equipo queda operativo cambio de pistola por tener valvula mala no retiene el producto a boca n 1 de p diesel equipo queda operativo | pistola de diesel derrama combustible boca 1 isla 1 | 4
17132 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 3 | OCT 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de tk detectandose agua 100 lts app incidencia es cerrada ya que eds no posee tambores de acopio para retiro de contaminado | necesitamos revision de estanque petroleo clientes reclaman que petroleo tiene agua sus vehiculos informan en panel digital | 20
17133 | 5° | CL - Sociedad Comercializadora Puma S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | favor efectuar revision y limpieza o cambio filtros urgente cargas muy lentas | 12
17134 | 9° | Soc. Agrícola, Ganadera y Forestal Río Damas. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17135 | 9° | CODO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17136 | 9° | Leonel Orellana Etchevers | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17137 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | Menos de 1h | calibracion se realizo en puesta en marcha durante el mes de septiembre se adjuntan documentos de calibracion se realiza prueba de presion de lineas | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17138 | 14° | Comercial Acevedo Escobar Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17139 | 14° | Acevedo y Cía. Ltda. (panquipulli) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17140 | 9° | Comercial Don Humberto Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 3 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17141 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva mes septiembre | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17142 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | dispensador 3g2222 presenta problema en fuente de poder defectuosa 24 volt se solicita repuesto para su reparacion y poder chequear targeta igen fuente de poder enviada se realiza instalacion de targeta fuente de poder en equipo quedando operativo | surtidor de combustible diesel desde 02 10 bloqueado en teclado otr aparece surtidor malo se llama a orpak reinician las maquinas y se apaga el visor del surtidor y en teclado aun aparece surtidor malo se solicita con urgencia arreglo ya que tenemos solo dos bocas de diesel | 19
17143 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1manguera 34 conv quedando equipo operativo | fuga de combustible por manguera diesel se filta por rotura de manguera no se puede ocupar | 22
17144 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 fundas verdes 34 conv 3 fundas rojas 34 conv y 2 fundas negras 34 conv quedando equipo operativo | funda de pistola rota dos verdes y una negra | 4
17145 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua quedando operativo | se solicita retirar agua en estanque gasolina 93 y gasolina 97 | 20
17146 | 8° | Alejandro Segura V. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 manguera de 34 x 32 mts a dispensador nro 9 producto diesel quedando operativo | cambiar urgente manguera diesel malla a la vista isla 3 | 6
17147 | 5° | Combustibles MAM y Compañía Limitada (Servimam) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17148 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequean tapas de contenedor descarga con orines mal estado se solicitan repuesto para normalizar 93 97 se cambian 2 sellos de tapa contenedor descarga opw estanque n193 297 mal estado quedando tapas normalizadas y operativas tapas estanque 3 diesel 4 kerosene sellos de tapas en buen estado y operativas se chequean tapas de contenedor descarga con orines mal estado se solicitan repuesto para normalizar 93 97 se cambian 2 sellos de tapa contenedor descarga opw estanque n193 297 mal estado quedando tapas normalizadas y operativas tapas estanque 3 diesel 4 kerosene sellos de tapas en buen estado y operativas | orrines de tapas de tanque opw | 16
17149 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cierra ot por falta de tambor para almacenar producto contaminado estanque 9397 con agua administracion informara de cuando tenga los tambores se cierra ot por falta de tambor para almacenar producto contaminado estanque 9397 con agua administracion informara de cuando tenga los tambores | agua al interior de tanque gas 93 vol 0 74l | 20
17150 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se ajusta palanca de accionamiento surtidor kerosene boca 2 y ajuste de sensor de accionamiento quedando surtidor operativo despachando producto se ajusta palanca de accionamiento surtidor kerosene boca 2 y ajuste de sensor de accionamiento quedando surtidor operativo despachando producto | palanca de accionamiento de surtidor kerosene danada | 1
17151 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision a equipo el cual se encuentra trabajando bien | surtidor sextuple isla 1 no corta en cantidad preseteada | 15
17152 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | camara de registro mahole de estanque 1 93 se encuentra danada en la base del marco adjuntan fotos ot reasignada por el cliente a otro contratista | extructura marco y tapa de camara motor sumergible en gasolina 93 danado por camion enex zona aislada por peligro de accidente con llaves de paso a la vista | 5
17153 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza visita a eds se detecta en tablero contactor con anomalias se informa a enex quien informa que sera derivado a mantendor correspondiente por garantia de instalacion es revisado equipo en pos 5 6 en donde no expende diesel lor no estar enclavando su contactor luego de trabagos realizados en eds por una tercera empresa contracom se realiza visita a eds se detecta en tablero contactor con anomalias se informa a enex quien informa que sera derivado a mantendor correspondiente por garantia de instalacion es revisado equipo en pos 5 6 en donde no expende diesel lor no estar enclavando su contactor luego de trabagos realizados en eds por una tercera empresa contracom | isla 3 surtidor 56 no entrega diesel | 6
17154 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 3 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | es reemplazada 01 manguera rv en pos 4 por estar perforada por uso en pos 13 es reemplazada 01 pistila rv por estar en mal esttado su automatico por uso equipos quedan operqtivos accesorios en mal estado quedan en eds es reemplazada 01 manguera rv en pos 4 por estar perforada por uso en pos 13 es reemplazada 01 pistila rv por estar en mal esttado su automatico por uso equipos quedan operqtivos accesorios en mal estado quedan en eds | manguera gasolina isla 3 surtidor 5 en mal estado | 6
17155 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Miércoles | 3 | OCT 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de octubre | 3
17156 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 3 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se revisa surtidor octuple lados 12 por falla descrita se detecta fuga por sello de eje centrifuga se repara y se prueba funcionando normal se monitorean ventas por ams de una hora sin peesentar falla queda operando normal se revisa surtidor octuple lados 12 por falla descrita se detecta fuga por sello de eje centrifuga se repara y se prueba funcionando normal se monitorean ventas por ams de una hora sin peesentar falla queda operando normal | maquina de octuple surtidor de 93 no surte motor no arranca en corte | 19
17157 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 3 | OCT 18 | 8 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza limpieza y mantencion de filtro de bomba quedando equipo operativo | surtidor esta demorando demasiado lento junto con esto esta pendiente sellar el sector donde se encuentra la bomba ya que la ultima vez los tecnicos no enian el sellador | 3
17158 | 5° | Enugenio Manriquez y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 3 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 pistolas 12 conv quedando equipo operativo | las dos pistolas estan danadas producto de un vehiculo que la cortarse los frenos choca a otro auto y pasa por encima de ellas chocando levemente el surtidor unica maquina para expender gasolinas de la eds | 4
17159 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 3 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | no funciona cuando se levamta la pistota | 22
17160 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 2 | OCT 18 | 17 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 6 adhedivos de seguridad codigo p13228 y 6 adhesivos contactanos codigo p19664 eds queda operativa con adhesivos de seguridad grafica seguridad malas | se necesita reparacion de adhesivos de seguridad en los pilares del canopy karen toledo | 5
17161 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 2 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se observan problemas en valvula proporcional del dispensador n 2 se desmonta valvula se limpian componentes se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas se chequea dispensador n 3 se realiza master reset por jumper se carga configuracion y se chequea funcionamiento dispensadores quedan operativos | surtidor n 2 gasolina 95 no totaliza su venta pedro zambrano | 18
17162 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 2 | OCT 18 | 17 | Error en fechas | 3 a 7 días | consola veeder root tls350r se encuentra bloqueada se reinicia consola se ajustan datos se levanta presion quedando estacion operativa se verifica funcionamiento con ventas a publico se mide tension en tdf y consola arrojando valores normales se solicita bateria para consola veeder root para cambio por fallase realiza el cambio de bateria 35v en consola veeder root tls350r se chequea configuracion y funcionamiento de consola quedando operativa | el veeder root presenta fallas impide vender combustible es la segunda vez que ocurre en estos dias se solicita revision urgente ya que por esta falla los han paralizado varias horas | 2
17163 | 14° | CL - Representaciones E Inversiones La Union | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 2 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza calibracion a surtidor de 1 boca quedando equipo operativo | se solicita visita de tecnicos para calibracion de surtidor | 22
17164 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCENTRIFUGABOMBA CENTRIFUGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 2 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | se realiza revision en tablero electrico ya que administrador comenta que braker general de turbinas se acciono en 2 oportunidades deteniendo en su totalidad las ventas en la estacion al momento de revisar tablero electrico se verifica que 2 diferenciales de turbinas se encuentran desconectados ademas botonera de emergencia ubicado dentro de la tienda se encuentra sin su acrilico de proteccion provocando su accionamiento en cualquier momento se solicita la confeccion de acrilico para botonera de emergencia y se solicitara cotizacion para regularizar y normalizar tablero electrico se realiza colocacion de acrilico a botonera de emergencia dentro de tienda quedando protegida de cualquier accionamiento se realiza revision en tablero electrico ya que administrador comenta que braker general de turbinas se acciono en 2 oportunidades deteniendo en su totalidad las ventas en la estacion al momento de revisar tablero electrico se verifica que 2 diferenciales de turbinas se encuentran desconectados ademas botonera de emergencia ubicado dentro de la tienda se encuentra sin su acrilico de proteccion provocando su accionamiento en cualquier momento se solicita la confeccion de acrilico para botonera de emergencia y se solicitara cotizacion para regularizar y normalizar tablero electrico se realiza colocacion de acrilico a botonera de emergencia dentro de tienda quedando protegida de cualquier accionamiento | revisar bomba bloqueada de los surtidores se reviso botones de emergencias y estan ok | 10
17165 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | carlos warrickse realiza revision se hace reparacion a valvula solenoide quedando equipos operativos | surtidores se programan en cantidad x y siguen despachando combustible se informa aorpak y ellos dicen que es tema de maquina | 18
17166 | 2° | GACEMA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se envia informacion a flavio cocas enex se da cierre a ods | placa tanques levantamiento | 5
17167 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se envia informe de levantamiento a flavio cocas enex se cierra ods | placa tanque levantamiento | 5
17168 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Dinko Barrera | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se envia informacion de levantamiento a flavio cocas enex se cierra ods | placa tanques levantamiento | 5
17169 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se envia informe de levantamiento a flavio cocas enex se cierra ods | placas tanques levantamiento | 5
17170 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se envia informe a enex sobre levantamiento se da cierre ya que el informe fue enviado por correo a flavio cocas | placa tanque levantamiento | 5
17171 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | manguera boca 4 alto galonaje desconectado a breakaway reparacion urgente | 22
17172 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas kerosene se ajusta en veeder root ya que presentaba diferencias de 700ltrs contra regla quedando ok | calibracion surtidor kerosene variacion negativa constantemente | 2
17173 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion de tiempo pausa precorte quedando despacho venta cliente operativo | isla 2 surtidor 34 preset no funciona no para en cantidad programada | 19
17174 | 5° | Rodrigo Concha Letter | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 2 | OCT 18 | 16 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17175 | 13° | Market Combustibles | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa se indica que equipo presenta falla en despachos de gasolinas se realiza chequeo volumetrico g93 y g97 dentro de rangoflujo sobre los 32 lmin equipo sin falla de accesorios ni fuga hacia srv se habilita para ventas | favor enviar personal de sgs a calibrar surtidor 3 se han acumulado reclamos por falta de combustible en las cargas | 19
17176 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas veeder root se realiza ajuste de parametros quedando ok | calibracion de veeder root por variacion que se produce al momento de que camion hace descarga | 2
17177 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Martes | 2 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se asiste a estacion la cual se encuentra sin energia electrica red eliqsa cortada en sector y generador emergencia no arranca se chequea baterias 02 y 01 esta con carga 1130 volt la 0tra esta sin carga con 2 volt se intercambia bateria sin carga por una de otro generador que esta con carga 11 volt generador logra arrancar generando energia electrica a estacion esta ot fue atendida el dua de las 930 a 1015 despues de 30 min generador deja genarar energia electrica a estacion radiador roto y pierde liquido se asiste a estacion la cual se encuentra sin energia electrica red eliqsa cortada en sector y generador emergencia no arranca se chequea baterias 02 y 01 esta con carga 1130 volt la 0tra esta sin carga con 2 volt se intercambia bateria sin carga por una de otro generador que esta con carga 11 volt generador logra arrancar generando energia electrica a estacion esta ot fue atendida el dua de las 930 a 1015 despues de 30 min generador deja genarar energia electrica a estacion radiador roto y pierde liquido | sin energia | 10
17178 | 13° | Cruz del Sur S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 2 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza extraccion de contaminado de camara sump y se efectua prueba de presion de linea hidraulica encontrandose ok | surtidores despachan lentos | 20
17179 | 10° | Servicios Portuarios Quellon s.a. (Fiordos) | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 5 a 6 horas | se realiza chequeo y calibracion de 2 carros meters en sitio muelle contex esta calibracion se realizo con patron volumetrico de 200lts quedando finalmente ambos miters calibrados ok bocas calibradas 2 | calibracion en los dos carros trasvasijar producto a zarate previa coordinacion | 3
17180 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se retira valvula de sobrellenado del estanque n 2 gas97 esta se encontro en su posicion fue limpiada y lubricada quedando operativa se chequea y se limpia sensor de telemedicion en estanque n 1 gas93 por encontrarse sin monitoreo de volumenes quedando operativo | contaminacion estanque n 1 | 2
17181 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 ampolleta pls 9w quedando equipo operativo | en surtidor numero 5 luz quemada donde sale el despacho | 9
17182 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 11 es reemplazada 01 breakaweay 1 por estar cortada por uso equipo queda operativo en pos 11 es reemplazada 01 breakaweay 1 por estar cortada por uso equipo queda operativo | diesel alto galonaje posicion 11 breakaway cortado | 6
17183 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 p enpos 1 boca 95 por estar perforada por uso acc queda en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 p enpos 1 boca 95 por estar perforada por uso acc queda en eds | fuga manguera gas 95 posicion 1 reportada 16 de septiembre aun sin solucion | 6
17184 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 5 boca 93 por no cortar su automaticoacc en man estado queda en eds es reemplazada 01 pistola de 12 en pos 5 boca 93 por no cortar su automaticoacc en man estado queda en eds | gasolina 93 isla 3 posicion de carga 5 no corta | 6
17185 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies 01 swivel de 34 en pos 5 boca 95 por filtracionor uso equipo queda ok acc en mal estado quedan en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies 01 swivel de 34 en pos 5 boca 95 por filtracionor uso equipo queda ok acc en mal estado quedan en eds | gas 95 isla 3 posicion de carga 5 fuga de combustible por el destorcedor | 6
17186 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de bisagra de puerta quedando equipo operativo | tapa de surtidor 8 9 se abre dejando expuesta circuito del surtidor | 5
17187 | 13° | VERONICA ADELINA SEPULVEDA FAUNDEZ Y OTROS E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 2 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | manguera de diesel de la isla 5 se encuentra filtrando combustible | 22
17188 | 7° | Carlo de Jesús Sousa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 2 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17189 | 7° | Gabriel Eduardo Jiménez Martinelli (Linares) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 2 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17190 | 7° | Soc. Comercial Servicentros Vera Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 2 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17191 | 2° | Petrobras Taltal | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 2 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17192 | 2° | Héctor Raúl Gallardo Valenzuela | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 2 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17193 | 2° | Carmona Niemann y Cía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 2 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17194 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 2 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17195 | 2° | Distribuidora de Combustibles Arizona Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 2 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17196 | 1° | Comercializadora y Distribuidora Cristian Araya Cortés E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17197 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado | revision | 4
17198 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Independencia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | islas operativas se realiza chequeo de traba de gatillos en pistolas no hay trabas instaladas se retiran remaches | revision | 4
17199 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado | revision | 4
17200 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | islas operativas se realiza chequeo de traba de gagillos en pistolas no hay trabas instaladas se retiran remaches | revision | 23
17201 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | islas operativas se realiza chequeo de traba de gatillos en pistolas no hay trabas instaladas se retiran remaches | revision | 4
17202 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo | revision | 4
17203 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se extrae remaches de escalerillas de pistolas quedando ok | revision | 4
17204 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se retira agua estanque n 1 93 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo se retira agua estanque n 2 95 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo se retira agua estanque n 3 diesel 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo producto contaminado queda almacenado en tambor en la estacion se retira agua estanque n 1 93 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo se retira agua estanque n 2 95 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo se retira agua estanque n 3 diesel 50 litros segun regla quedando sin agua y operativo producto contaminado queda almacenado en tambor en la estacion | tanques con mayor cantidad de agua que la permitida | 20
17205 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de pistolas encontrandose estas sin escalerillas y sin remaches todo operativo se realiza revision de pistolas encontrandose estas sin escalerillas y sin remaches todo operativo | revision | 4
17206 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de pistolas retirandose de estas todos los remaches que puedan generar problemas quedan operativas se realiza revision de pistolas retirandose de estas todos los remaches que puedan generar problemas quedan operativas | revision | 4
17207 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17208 | 9° | INVERSIONES GLOBAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 2 pistolas 12 bocas 12 93 con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando preducto se cambian 2 pistolas 12 bocas 12 93 con sensor mal estado quedando surtidor operativo y despachando preducto | pistolas surtidor gas 93 se encuentran en mal estado falla de sensores cortan muy rapido | 1
17209 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | islas operativas se realiza chequeo de traba de gatillos en pistolas no hay trabas instaladas se retiran remaches | revision | 4
17210 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revsion de pistolas eliminandose de estas remaches de escalerillas todas las pistolas en buen estado se realiza revsion de pistolas eliminandose de estas remaches de escalerillas todas las pistolas en buen estado | revision | 4
17211 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo | revision | 4
17212 | 1° | CMC Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17213 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se chequea pistolas y se extrae remaches quedando ok | revision | 4
17214 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas estacion asustida por atendedor | revision | 15
17215 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | islas operativas se realiza chequeo de traba de gatillos en pisyolas no hay trabas instaladas se retiran remaches | revision | 4
17216 | 10° | Sociedad Comercial Pilauco Ltda. (Osorno) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de cano de descarga de estanque numero 5 petroleo diesel lo cual se encuentra con spill container en mal estado se informara a compania se adjunta fotografia se envia cotizacion a petrobras para aprobacion se realiza cambio de spill en tk diesel quedando operativo | cano de descarga pozo n 5 esta quebrado con peligro de derrame en las descargas jorge acosta | 5
17217 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado se realiza revision de piatolas eliminando de estas remaches de escalerillas de gatillo queda operativo todas opertivas y en buen estado | revision | 4
17218 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera rota a boca 4 de gas 93 mal uso cambio de swivel 34 a bola nro 4 de gas 93 por filtracion vida util equipo queda operativo | isla 1 lado 1 manguera rota con fuga de combustible | 6
17219 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se extrae remachea de pistolasquedando ok | revision | 4
17220 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de consola veeder root la cual presentaba alarma l1 esta alarma corresponde a dispenser sump de dispensador numero 1 se procede a la limpieza de sensor quedando operativo y sin alarma en consola se realiza revision de consola veeder root la cual presentaba alarma l1 esta alarma corresponde a dispenser sump de dispensador numero 1 se procede a la limpieza de sensor quedando operativo y sin alarma en consola | alarma de combustible veeder root l1 alarm comb | 2
17221 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | lado 4 se extrae 3ltrs 93 para pruebas se realiza cambio de breakaway vapor reconectable quedando operativo considerar p16674 1 breakaway vapor reconectable por no tener stock en tablet | pistola de gasolina surtidor 4 cortada | 9
17222 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | lado 1 se extrae 20ltrs diesel para pruebas lado 1 se realiza cambio de bobina dual y se repara placa electronica t20076 se cambia 2 rele quedando operativo considera p13317 1 bobina dual por no tener stock en tablet | surtidor 1 no sale diesel | 23
17223 | 7° | CL - CONSTRUCTORA TRICAM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 2 | OCT 18 | 10 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | se solicita tecnicos urgente para la calibracion de surtidor y cambio de filtros | 3
17224 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza revision se hace reparacion de palanca de accionamiento se solicitan 2 bota pistolas para equipo gilbarco jh1200 repuesto solicitado y enviado se realiza cambio de 2 bota pistola quedando equipo operativo | la palanca de la maquina del alto galonage no activa la pistola | 5
17225 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision a surtidor no presentando falla reportada equipo operativo | surtidor alto galonaje islas 11 y 12 cortan la antes en 30 pesos ejemplo | 19
17226 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo se realiza cold star se realizan pruebas quedando equipo operativo | surtidores de gasolina en isla 3 no cortan la carga | 19
17227 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de oring y union de accesorios colgantes quedando despacho venta cliente operativo | surtidor 1 97 oct se pasa en el venta favor venir | 7
17228 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | surt 34 93 se realizo remplazo de un motor monofasico 34 hp surt 34 93 se realizo remplazo de un motor monofasico 34 hp | maquina sextuple en corte guarda motor 95 se corta surtidor de 93 no tira sin posibilidad de surtir 97 isla principal | 10
17229 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa dispensador 9 y 10 encontrandose sin funcionar se revisa tablero electrico encontrandose contactor del estanque 4 producto diesel quemado bobina quemada se cambia contactor trifasico con bobina 220v quedando dispensador 9 y 10 operativo | surtidores 9 y 10 no despachan | 10
17230 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el retiro de agua del estanque n 3 y n 4 quedando ambos estanques marcando nivel de agau en 0 | estanques 3 y 4 de diesel con agua sobre los 200 lts eduardo salazar | 20
17231 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | dispensador 4 queda operativo dispensador 5 y 6 quedan operativos se chequea disp 4 boca gas 93 se repara cable senal pulser se chequea funcionamiento de boca con pruebas volumetricas quedando operativo se chequean botoneras preset de disp 5 y 6 modelo bd1 estas se encuentran con problemas se cambian 2 botoneras preset optimizadas y 2 panel autosdhesivo para botonera preset optimizada dispensador queda operativo | teclado del surtidor 8 no funcionaespecificamente el enter y surtidor 4 no entrega 93 y 95 | 12
17232 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 2 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 5 filtros dejando equipos despachando de forma normal y operativos | dispensadores se encuentran lentos en la entrega de combustible en las dos islas y respiraderos se encuentran sucios ya que tiene problema con la descarga del camion | 1
17233 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 2 | OCT 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea agua en estanques 1 diesel 2 95 3 diesel 4 93 retirando 150 litros de agua en estanque 4 de 93 aproximado almacenada en tambor en estacion de servicio quedando normales se chequea agua en estanques 1 diesel 2 95 3 diesel 4 93 retirando 150 litros de agua en estanque 4 de 93 aproximado almacenada en tambor en estacion de servicio quedando normales | se reporta agua superior a 200 lts 5 cms en el estanque 4 gas 93 | 20
17234 | 6° | Comercial Lontue | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 1 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se extraen 20 lts aprox de agua dede el fondo de tk n 2 de 93 queda todo operativo nota agua contaminada queda en tambor de la es tk queda con 0 cm de agua se extraen 20 lts aprox de agua dede el fondo de tk n 2 de 93 queda todo operativo nota agua contaminada queda en tambor de la es tk queda con 0 cm de agua | estanque 2 de la 93 contaminada con agua el sabado la vinieron a ver pero no andaban con los implementos para sacarel agua del estanque necesitamos con urgencia | 20
17235 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 1 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea agua estanque retirando de estanque de 93 1 70 litros de agua est 2 93 40 litros de agua est 97 3 20 litros de agua est 5 kerosene 40 litros de agua aproximado quedando nornal se chequea agua estanque retirando de estanque de 93 1 70 litros de agua est 2 93 40 litros de agua est 97 3 20 litros de agua est 5 kerosene 40 litros de agua aproximado quedando nornal | agus en estanque 1235 | 20
17236 | 2° | GACEMA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 1 | OCT 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | al momento de llegar a la estacion jefe de playa comenta que impresora de veeder root se encuentra operativa al parecer se habria trabado rollo de papel de impresion al momento de llegar a la estacion jefe de playa comenta que impresora de veeder root se encuentra operativa al parecer se habria trabado rollo de papel de impresion | impresora veeder root esta prendida pero no funciona | 2
17237 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 1 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 detector de fuga g93 y se verifica volumetricamente 6 bocas encontrandose dentro de rango equipos con despacho ok | posible fuga de combustible en estanque de gasolina 93 ademas detector de fuga sin operar ya aue esta amlo | 17
17238 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cebamiento de equipo quedando despacho venta cliente operativo | la maquina del kerosene arranca pero no entrega producto | 22
17239 | 4° | COOPERATIVA AGRICOLA CONTROL PISQUERO DE ELQUI LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 1 | OCT 18 | 16 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programa mantencion preventiva | 3
17240 | 3° | CL - A.G. TAXIBUSES SOL DE ATACAMA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 1 | OCT 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17241 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 1 | OCT 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp9 d se realizo reinstalacion de calzo de pistola y suich magnetico disp 9 10 d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp9 d se realizo reinstalacion de calzo de pistola y suich magnetico disp 9 10 d se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 | palanca se ha caido del surtidor | 21
17242 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 con pintura deteriorada en su faldon se le informa a encargado que este tema no le corresponde a sgs motivo por el cual se cierra incidencia se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 con pintura deteriorada en su faldon se le informa a encargado que este tema no le corresponde a sgs motivo por el cual se cierra incidencia | isla 1 lado 1 surtidor de combustible con su imagen del shell parte inferior con evidente deterioro en su 90 | 5
17243 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 8gas 93 con destorcedor filtrando y boca 15gas 95 con palanca de accionamiento deteriorada se procede al cambio de ambos accesorios quedando bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 8gas 93 con destorcedor filtrando y boca 15gas 95 con palanca de accionamiento deteriorada se procede al cambio de ambos accesorios quedando bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento | isla 1 lado 2 gasolina 93 con filtracion de combustible en uniones manguera pistola isla 2 lado 4 de gasolina 95 con resorte en mal estado | 8
17244 | 12° | EDS PRAZNICA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se visita eds para chequear el despacho de combustible en dispensador encontrando dispensador 1 y 3 con despacho lento se realizan pruebas se limpian medidor de gasolina 93 se cambia filtro despachando con normalidad boca nro 3 diesel se encuentra despachando 15 lts xmin despues del cambio de filtro queda despachando 25 lts xmin aprox dispensadores quedan despachando con normalidad y buen flujo equipo operativo | gasolinas se despachan demasiado lento | 1
17245 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza retiro de agua quedando estanques operativos | estanques de combustible con agua detectados en mantencion preventiva | 20
17246 | 8° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN MIGUEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador detectando falla en teclado de programacion en dos estados se realiza el cambio de 1 teclado de programacion encore se realiza prueba quedando operativo | teclado interior para toma de numerales ellectronicos no responde | 19
17247 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se utiliza una pistola vapor recovery p14774 se recirculan 20 litros se requiere corregir circuito de parada de emergencia para no desenergizar cabezales de islas ni veeder root correccion por parte de contratista electrico se realiza chequeo de islas en conjunto con gilbarco se prueba parada de emergencia esta desenergiza bombas cabezales y vroot se debr corregir circuito para solo actuar en bombas se revisa funcionamiento de islas se verifican accesorios detectando isla 3 con fuga hacia srv en breakaway y wiphose se reemplazan isls 5 falla retencion de pistola vr se reemplaza las demas islas operan correctamente | de acuerdo a lo informado por supervisora de estacion tiene problemas de funcionamiento en todos los surtidores favor enviar personal tecnico a verificar la situacion | 10
17248 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza cebado de dispensador 56 de producto kerosene quedando operativo se realiza cebado de dispensador 56 de producto kerosene quedando operativo | solicita mantencion maquina de kerosene no despacha combustible | 0
17249 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 4 semanas | se realiza a sacar el agua del tk 1 de diesel sacando 800 litros de agua se revisa sensores queda operativa se realiza a sacar el agua del tk 1 de diesel sacando 800 litros de agua se revisa sensores queda operativa | veederroot con alarma activada l5 l19 | 20
17250 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 1 | OCT 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se requiere retiro de agua en tk1 diesel 200 ltsrecircular producto con filtro by paseado y reemplazar filtro saturado isla queda operativa se requiere retiro de agua en tk1 diesel 200 ltsrecircular producto con filtro by paseado y reemplazar filtro saturado se realiza retiro de agua de tk 1 diesel 200 lts aprox se instala filtro by paseado y se recirculan 120 litros de isla 910 se instala filtro nuevo y se habilita para ventas equipo despacha 37 lmin | surtidor 9 y 10 despachando diesel muy lento | 12
17251 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 1 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17252 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 1 | OCT 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17253 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 56 de 56 | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17254 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17255 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17256 | 13° | KEY WEST SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17257 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 48 de 50 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17258 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | pistola no corta | 4
17259 | 14° | Carlos Alberto Yhon López (La Unión) | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua a los estanques n 5 y n 6 producto diesel | indica tener estanque de diesel n 5 con agua alta 400 m3 claudia delgado fono | 20
17260 | 8° | Comercial Rohda Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia no se atendio ya que rodrigo diez no informo que no se requeria la toma de muestra | solicita nuevamente generar incidencia para muestra de combustible catherine marin | 21
17261 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se informa que en visita con jefe zona por cambio de operador solictan calibrar 12 bocas jefe zona informa que realizara informe para cotizacion de calibracion de 2 dispensadores 31 chequeo volumetrico a nocas gasolinas | cliente solicita chequeo volumetrico de gasolina 93 ivan castro 41 | 5
17262 | 7° | Comercial Rauquén Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se guarda balde vacio en camioneta surtidor 2 del equipo31 no permitia el despacho de gas 97 y 95 encontrandose con un codigo de error al vender 97 se retiran los dos pulser y son limpiados ademas quedan instalados con su apriete adecuado en la base de este conexion de pulser en tarjeta electronica es limpiada con alchool isoprofilico equipo queda operativo | se informa que el surtidor n 2 blender 31 esta presentando problemas al comenzar a despachar este en reiteradas ocasiones se detiene generando desconfianza con los clientesgustavo rocuant5675 | 22
17263 | 4° | Grupo L&V | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambia bobina dual en valvula de producto 93 debido a que generaban demasiado ruido y se demoraban en accionar | surtidores n 1 y 2 posee un sonido electrico no usual israel lebuy | 23
17264 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se mide voltaje de alimentacion desde red electrica a consola veeder root estando dentro de los valores normales se mide bateria placa ecpu veeder root se reinicia consola se ajusta parametros y se levanta presion quedando operativo | consola veeder root bloqueada | 2
17265 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 1 | OCT 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv y 1 manmguera rv ademas se reconecta breackaway quedando equipo operativo | isla 5 cara 10 desprendimiento breackaway | 22
17266 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Lunes | 1 | OCT 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17267 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 1 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 4d se realizo telazo de un filtro de alta cap p14187 surt 4d se realizo telazo de un filtro de alta cap p14187 | surtidor n 4 surte muy lento | 12
17268 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 1 | OCT 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 wip quedando equipo operativo | surtidor n 7 gasolina 93 y 95 arranca pero no entrega producto | 22
17269 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 1 | OCT 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazado 01 manguera de 34 por 320 01 swivel 34 en pos 1 boca v power por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorios en mal estado quedan en eds es reemplazado 01 manguera de 34 por 320 01 swivel 34 en pos 1 boca v power por estar filtrando por uso equipo queda operativo accesorios en mal estado quedan en eds | manguera danada malla a la vista con fuga de combustible | 6
17270 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza reprogramacion de parametros y se realiza fijacion de wip quedando equipo operativo | isla 1 al programar suridor este se detiene antes y se para antes de lo programado se reinician trabajan un rato y vuelve a pasar lo mismo por lo tanto se cierra isla por reclamos de clientes | 19
17271 | 9° | Sociedad Comercial | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se revisa dispensador n 1 encontrando este con visor de precio y litros apagado se cambian 2 ampolletas 9w quedando operativo | surtidor nro 1 tiene la luz de la pantalla de programacion quemada problemas en el visor hace dos dias presentaba intermitencia y el dia de hoy 30 de septiembre se quemo dejando de funcionar la clienta senala que durante el dia no genera mayores problemas en la venta pero durante la noche los clientes prefieren no comprar combustible por que no logran ver el visor contacto susana cel | 11
17272 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | estacion de servicio con mantencion delegada de igual forma se llamo al administrador y el mismo indico que hicieron el cambio del accesorio | isla 3 surtidor 6 sin despachos de bencinas por desprendimiento del brekenway | 15
17273 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se llega a estacion verificando rotura de matriz de agua en el lugar se encuentra empresa contratista de petrobras encargados de reparar tuberias y retirar agua de sump de venteos se llega a estacion verificando rotura de matriz de agua en el lugar se encuentra empresa contratista de petrobras encargados de reparar tuberias y retirar agua de sump de venteos | se informa que se produjo una filtracion de agua en la base del respiradero de gases | 20
17274 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea dispensador 5 y 6 lado 5 presenta problemas swivel 34 bocas gasolina se informa al administrador que el problema es de ellos ya que es una estacion delegada se desbloquea dispensador 3 bocas gasolina quedando oprativo se chequea dispensador 6 bocas gasolina se observa problemas en gas 97 medidor se tranca al despachar se solicita medidor advantage lado 6 boca gas 97 se realiza el cambio de 1 medidor advantage en dispensador 6 se realiza calibracion y se chequea funcionamiento quedando dispensador operativo | urgente surtidores 5 y 6 fuera de servicio cliente se contacto con sgs ya que los surtidores 1 y 2 estan en la misma situacion y le dijeron que su problema no cataloga como emergencia en este momento la eess se encuentra operando con un solo surtidor contacto alexander mora cel | 0
17275 | 4° | Servicios Hermann Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17276 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se informa que dispensador 1 y 2 se encuentra pendiente placa hidraulica t20076 solicitada bajo emergencia atendida el dia se realiza el cambio de 1 placa hidraulica t20076g3 en dispensador 12 se chequea funcionamiento quedando dispensador operativo | surtidor 1 y 2 fuera de servicio no despachan ningun tipo de combustible cliente indica que estos surtidores presentan problemas de funcionamiento hace dos semanas se le indica al cliente que debe contactar a sgs cliente alexander mora cel | 11
17277 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor alto flujo shellcard sin despacho se chequea tablero electrico protecciones operativas se ceba surtidor bocas 34 diesel quedando surtidores operativo y despachando producto se recircula producto boca 34 quedando operativo surtidor shellcard se toma registro fotografico de tapa camara estanque 2 diesel mal estado para su reparacion se chequea surtidor alto flujo shellcard sin despacho se chequea tablero electrico protecciones operativas se ceba surtidor bocas 34 diesel quedando surtidores operativo y despachando producto se recircula producto boca 34 quedando operativo surtidor shellcard | clienta indica que el surtidor n 1 de shellcard diesel en la boca 3 4 no arroja combustible | 1
17278 | 7° | Comercial Pehuenche Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | tener precaucion con la activacion de la botonera de los surtidores se debe realizar con la mano y no con el cano de la pistola se realiza limpieza completa a botonera de gas93 y 95 no se encontraron 100 danadas para activar botoneras se debe utilizar la mano y no el cano de la pistola ya que acorta la vida util de la grafica y puede danar la parte interna de la botonera se cambia funda en surtidor 3 gasolinas por encontrarse danada limpieza a despiche spill tk1 pd ya que estaba con suciedad quedando este operativo se esta en presencia de descarga de combustible de todos los producto no ocurriendo ninguna anomalia camion descarga de forma normal y a nivel de piso todo normal | tecleras surtidores 93 95 cambio fundas gasolina en mal estado respiraderos tapados despichadores estanquesno evacuan tapados maria isabel larrain | 5
17279 | 7° | Marcos Sandoval Gutierrez (Av.18) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se guarda balde vacio en camioneta se realiza cambio de sello brida en surtidor de combustible kerosene por filtracion quedando este operativo | maquina de kerosene tiene una fuga de producto abajo del motor donde va el aspa esta cayendo combustible y acumulandose en el piso maquina es nueva manuel gutierres tel | 14
17280 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se debe realizar el cambio de 06 fundas amarillas 34 mas 01 autoadhesivo plastico petrobras detenga el motor se solicitan repuestos para realizar el cambio de fundas mas autoadhesivo se cambian 05 fundas amarillas 34 autoservicio en los dispensadores 910 78 y dispensador n 2 quedando estas ok cambio de 01 funda amarilla de 1 en el surtidor n 3 de diesel se instala 01 autoadhesivo plastico petrobras detenga el motor en el pilar de la isla n 1 quedando ok se debe realizar el cambio de 06 fundas amarillas 34 mas 01 autoadhesivo plastico petrobras detenga el motor se solicitan repuestos para realizar el cambio de fundas mas autoadhesivo se cambian 05 fundas amarillas 34 autoservicio en los dispensadores 910 78 y dispensador n 2 quedando estas ok cambio de 01 funda amarilla de 1 en el surtidor n 3 de diesel se instala 01 autoadhesivo plastico petrobras detenga el motor en el pilar de la isla n 1 quedando ok | cambio de funda de pistola diesel total 10 un color amarillo mas grafica de pilar de isla de facturacion y prohibiciones | 5
17281 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se repara palanca de accionamiento de surtidor n 2 de p diesel equipo queda operatido se repara palanca de accionamiento de surtidor n 2 de p diesel equipo queda operatido | palanca de accionamiento danada no sube completamente y al permanecer cargando deja de funcionar y sola vuele a cero y continua | 17
17282 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 10 de producto 93 la cual se encontraba rota queda operativa se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 10 de producto 93 la cual se encontraba rota queda operativa | surtidor nro 10 manguera rota derrama combustible | 6
17283 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipo queda con todas las funciones normales alarma l1 sensor inoperativo equipo mide valor de sensor instalado se revisa configuracion se corrige tipo de sensor en equipo y se disipa alarma se realiza mantenimiento a sonda de telemediciontk4 g93 por diferencia en lectura | l1 sensor inoperativo el sensor fue repuesto durante el transcurso de la semana anterior sin embargo presenta nuevamente fallas no es el primer reclamo que se genera 11650 ticket 258698 | 2
17284 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de dispensador numero 34 el cual no despachaba producto se encontraba fusible de fuente de poder de recuperacion de vapores quemado se procede al reemplazo de fusible quedando operativo dispensador numero 56 pressntaba el mismo problema de dispensador 34 se procede al cambio de fusible quedando operativo se realizan ventas en dispensador 3 por 32082 pero en sistema figura como 320820 esto debido a que existia un error en dispensador numero 34 un digito menos el xual ya fue reparado mismo problema en dispensador 4 con ventas de 10000 y 20000 las cuales figuran como por 100000 y 200000 venta reales por un total de 62082 todo operativo se realiza revision de dispensador numero 34 el cual no despachaba producto se encontraba fusible de fuente de poder de recuperacion de vapores quemado se procede al reemplazo de fusible quedando operativo dispensador numero 56 pressntaba el mismo problema de dispensador 34 se procede al cambio de fusible quedando operativo se realizan ventas en dispensador 3 por 32082 pero en sistema figura como 320820 esto debido a que existia un error en dispensador numero 34 un digito menos el xual ya fue reparado mismo problema en dispensador 4 con ventas de 10000 y 20000 las cuales figuran como por 100000 y 200000 venta reales por un total de 62082 todo operativo | cliente indica que tiene surtidores 345 y 6 con problemas no entregan combustible solicita revisar a la brevedad | 0
17285 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se realiza cold star a equipo encore 500s quedando operativo | estimados buenas tardes tenemos el surtidor 2 con error 5050 | 19
17286 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza ajuste de parametros de mediciones adecuadas a reglas 9397 quedando ok | diferencias entre veeder root y regla | 2
17287 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 1 contactor trifasico por estar quemado se realiza el cambio de 2 placas interface y 1 contactor por estar quemados y no tener despacho de dsl quedando operativo se realizan pruebas de 93 en disp 4 estando ok repuestos banco prueba 1 placa t20076 1 placa senales encore 500s 1 contactor 32a bobina 220v queda pendiente el cambio de 1 contactor trifasico por estar quemado se realiza el cambio de 2 placas interface y 1 contactor por estar quemados y no tener despacho de dsl quedando operativo se realizan pruebas de 93 en disp 4 estando ok repuestos banco prueba 1 placa t20076 1 placa senales encore 500s 1 contactor 32a bobina 220v | surtidores no esta entregando carga de diesel en respectivos surtidores y en el surtidor 4 y 8 no sale combustible de 93 acercarse a la brevedad a la sucursal por favor | 23
17288 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se cambia 1 pistola 12 lado 1 93 con sensor danado cortando venta quedando dispensador operativo y normalizado se cambia 1 pistola 12 lado 1 93 con sensor danado cortando venta quedando dispensador operativo y normalizado | boca 1 93 isla 1 surtidor despacha demasiado lento | 4
17289 | 8° | Inversiones Enex | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se revisa valvula sifon estanque 93 se chequea valvula no presentando problemas al inspeccionar se observa que tuerca que amarra caneria esta rota por lo que se sella quedando operativa se reaiza trasvalije desde tk nro 4 a tk matriz nro 5 producto 93 debido a problemas su sifon detectada en visita anterior medicion inicial tk esclavo 24500 litros tk matriz 3100 litros luego de trasvalije tk esclavo queda con 17200 litros y tk matriz con 10700litros se mantendra en observacion nivel de tk matriz se deja constancia que tk 4 y 5 presentan cuerpos extranos en interior lo que dificulta la medicion con reglas tk 4 capacidad 30m3 tk5 capacidad 15mt3 se detecta bajada de sifon en estanque matriz obstruido se retira turbina de tk matriz y se libera ducto de bajada quedando operativo | problemas con el sifon de 93 no trasvasija | 20
17290 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | se realiza revision a equipos se solicita valvula de pie y 2 valvulas ecologicas para su cambio valvulas solicitadas y enviadas se realiza el cambio de 01 valvula de pie de 2 pulgada luego se intalan 02 valvula union check de 112 pulgada se realizan varias pruebas y falla no se presenta se habilita surtidor para venta a clientes y se deja en observacion durante varias horas falla no se presenta surtidor queda con despacho normal y ambas boca operativas repuesto utilizados 01 valvula de pie 2 pulgada codigo repuesto p15431 02 valvula union check 1 12 pulgada codigo repuesto p15453 se realiza revision a equipos se solicita valvula de pie y 2 valvulas ecologicas para su cambio valvulas solicitadas y enviadas se realiza el cambio de 01 valvula de pie de 2 pulgada luego se intalan 02 valvula union check de 112 pulgada se realizan varias pruebas y falla no se presenta se habilita surtidor para venta a clientes y se deja en observacion durante varias horas falla no se presenta surtidor queda con despacho normal y ambas boca operativas repuesto utilizados 01 valvula de pie 2 pulgada codigo repuesto p15431 02 valvula union check 1 12 pulgada codigo repuesto p15453 | surtidor de gasolina no funciona no hay venta a publico de este producto | 18
17291 | 8° | Inversiones Enex | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | anulada por cliente | se solicita ver hermiticidad de estanque gasolina 93 y demases por posibles fugas en estacion | 2
17292 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se revisan equipos los cuales se encuentran con fuentes de poder quemadas equipos 3v590p1 y 3g2222 se toman fotos y modelos de equipos para ser solicitadas 1730 se realiza cambio de fuente de poder a equipo sextuple isla 3v590 p1 la cual se quemo quedando equipo operativo queda pendiente cambio de fuente de poder para equipo 3g solicitada a bp falla corresponde a equipo de kerosene fuente de poder quemada se revisan equipos los cuales se encuentran con fuentes de poder quemadas equipos 3v590p1 y 3g2222 se toman fotos y modelos de equipos para ser solicitadas 1730 se realiza cambio de fuente de poder a equipo sextuple isla 3v590 p1 la cual se quemo quedando equipo operativo queda pendiente cambio de fuente de poder para equipo 3g solicitada a bp se cambia fuente de poder a equipo 3g la cual se quemo por pocible alsa de voltage boca 9 de kerosene equipo operativo | surtidor de gasolina no funciona | 19
17293 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita repuesto repuesto solicitado y enviado se cambia detector de fuga mecanico en estanque 2 de 93 por encontrarse defectuoso se instala detector red jacket se prueba equipo quedando sin filtraciones con despacho normal de gasolina 93 se solicita repuesto repuesto solicitado y enviado se cambia detector de fuga mecanico en estanque 2 de 93 por encontrarse defectuoso se instala detector red jacket se prueba equipo quedando sin filtraciones con despacho normal de gasolina 93 | se solicita prueba de detector de fuga tanque n 2 gasolina 93 octanos se efectuo reparacion de flexible de camara por lo cual no se lograba la deteccion de fuga | 17
17294 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequean camaras estanquesretirando agua y barro de su interior de estanques 1diesel 2 93 3 95 4 97 quedando normales se chequean camaras estanquesretirando agua y barro de su interior de estanques 1diesel 2 93 3 95 4 97 quedando normales | camaras mahole de los 4 estanques enterrados se encuentran con agua lluvia | 20
17295 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 fuente de poder bp quedando equipo operativo | isla 3 cara 5 y 6 no despachan gasoluna surtidor funciona pero no sale el produsto | 19
17296 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequean contenedores de descarga de estanques 1 diesel 2 93 3 95 4 97 se limpian contenedores retirando desechos estos contenedores son con cano descarga directo porlotanto este modelo no trae valbula de drenaje estan en condiciones normales se chequean contenedores de descarga de estanques 1 diesel 2 93 3 95 4 97 se limpian contenedores retirando desechos estos contenedores son con cano descarga directo porlotanto este modelo no trae valbula de drenaje estan en condiciones normales | colectores de derrame cano de descarga de descarga tanques enterrado no cuentan con valvulas de drenaje de fondo en los 4 estanques | 13
17297 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza revison de bbss y detector de fuga encontrandose despacho venta cliente operativo | islas 3 y 4 no despachan combustible diesel | 22
17298 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es cerrada ya que hay que generar informe desde la instalacion de equipo | surtidores gasolinas isla 6 y 8 continuan con problemas estos se detiene generalmente el iniciar la carga este problema se arrastra por una ano | 21
17299 | 6° | Comercial Lontue | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | Error en fechas | 3 a 7 días | se llega a la estacion se enceuntra que estan expendiendo combustible se mide con regla y tienen 2 cm de agua se deja retiro de agua para el dia lunes se cierra bajo ods 2 | estanque 2 gas 93 con agua 2 5 a 3 centimetros | 20
17300 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 pistolas rv y 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | pistola no derrama combustible en isla de shellcard | 22
17301 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 wip y 1 kit sello medidor wayne quedando equipo operativo | surtidor no 3 no completa proceso de carga a clientes en bocas de bencina 93 y 95 comienza el despacho observando ruido y vibracion interna deteniendose sola la maquina sin completar la venta solicitada por el cliente se coloca cartel informativo senalando fuera de operacion | 23
17302 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | breakaway se desprendio | 22
17303 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza el cambio de 1 mediro wayne quedando equipo operativo | g93 medidor malo se tranca | 23
17304 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | incidencia es atendida bajo ot 6 | filtracion cabezal bomba sumergida g93 valvula detectora de fuga interrumpe flujo | 21
17305 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 1 | OCT 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza la calibracion de 2 bocas encontrandose dentro de rango se revisa a nivel de piso encontrandose ok | se pijde calibracion extraordinaria y revision de venteos cargo cuenta bu jzona | 3
17306 | 8° | Victor Adrian Gavilan Villarroel | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | 1 de 1 mantencion no correesponde en abril | programacion mantencion preventiva | 3
17307 | 13° | Transportes Bolivar | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17308 | 5° | Transportes Morros | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17309 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17310 | 13° | Inmobiliaria Santa Martina S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17311 | 5° | Transportes Díaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | es realizada mp reemplazando en boca 1 01 manguera se 1 por 5mts por estar con malla de acero expuesta 01 swivel por estar filtrando ambos por uso 02 filtros spin on por estar tapados equipos operativos es realizada mp reemplazando en boca 1 01 manguera se 1 por 5mts por estar con malla de acero expuesta 01 swivel por estar filtrando ambos por uso 02 filtros spin on por estar tapados equipos operativos | programacion mantencion preventiva | 6
17312 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17313 | 13° | SKC Rental | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17314 | 13° | CL - Satra S,A, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17315 | 13° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17316 | 9° | CL - EMPRESA TRANSPORTES PEREZ LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se da cierre bajo la ot 7 debido a que corresponde al mismo file y alli se ejecuta la mantencion | programacion mantencion preventiva | 5
17317 | 7° | RIVAS OLIVARES MAURICIO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 10 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17318 | 8° | COMERCIAL JUAN PABLO GAJARDO BLU E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mp no se realiza ya que eds fue cerrada | programacion mantencion preventiva | 3
17319 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17320 | 5° | Sertchile Sa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17321 | 13° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17322 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17323 | 8° | Transportes Bustos | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | maquina fuera de servicio adms dice q ya no cargan combustible en ese punto | programacion mantencion preventiva | 15
17324 | 8° | CL - Sociedad De Transportes Medina Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17325 | 8° | Bienvenido Pezoa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
17326 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza se realiza calibracion a 02 surtidores los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza | programacion mantencion preventiva | 7
17327 | 2° | Austin Arrendamientos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
17328 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17329 | 13° | Soc Depetris Deflorian Hnos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17330 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | sin observacion se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 4 y 9 con un total de 17 bocas calibradas se chequean fugaz interior y exterior se limpian y dipensadores interior si instalan 2 swivel de 34 se instalan 6 filtros 40030 se chequean sump estanques 1 de kerosene 400 ts aprox tk 2 93 300 l aprox estanque 3 de 95 300 l aprox tk 4 de 97 150 l aprox y tk 5 de diesel 200 lt aprox no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 y 8 con un total de 16 bolas calibradas total bocas calibradas 32 de 32 que cuenta la estacion se chequean fugaz interior y exterior se instala un tapa gorro de bronce de 2 pulgadas y un adaptador de bronce de 2 pulgadas reglas tanques 3 de 95 se cambia una pistola de media pulgada por desgaste por el tiempo de uso se limpia maquinas interior se chequea tdf se cambian 6 filtros 400 30 estacion libre de fugas de combustible | programacion mantencion preventiva | 13
17331 | 13° | Servitrans | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17332 | 7° | JOSE OSVALDO FUENZALIDA Y OTROS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17333 | 13° | CL - Transportes Puelma Ltda, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17334 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17335 | 8° | CL - Sociedad De Transportes Antares Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17336 | 3° | CL - A.G. TAXIBUSES SOL DE ATACAMA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza la calibracion de 2 bocas de 2 dejando operaciones | programacion mantencion preventiva | 22
17337 | 13° | EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARLOS ALBERTO HERRERA AGUILAR EIRL (DISCOM | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17338 | 9° | ELECTROAGRO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | en ejecucion sin observaciones en ejecucion se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas se chequean fugas interior y exterior se limpian dispensadores interior se chequea tdf se chequen camaras sump se chequean spill container no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 8 y 9 con un total de 13 bocas calibradas total bocas calibradas 27 de 30 que cuenta la estacion lucas 26 29 y 30 producto diesel no se calibran por no haber producto en tanque asociado se chequean fugas interior y exterior se limpian spill containers se limpian dispensadores interior se chequea agua estanques estacion libre de fugas y agua en estanque | programacion mantencion preventiva | 13
17339 | 8° | CL - TRANSPORTES RIO VERGARA S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17340 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17341 | 13° | Transportes Casablanca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programacion mantencion preventiva | 3
17342 | 4° | Asoc. Gremial de Transp. Lincosur (Ex Lianco | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17343 | 8° | CL - COMERCIAL Y TRANSPORTES NACIMIENTO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se solicito para dar cierre motor electrico monofasico 220 volt 34 hp destorcedor modelo 45 1 pulgada valvula bronce drenaje nacional kit repuesto valv d drenaje emco wheatom 493508k repuestos solicitados y enviados se realiza mantencion preventiva se calibran 5 bocas se realiza instalacion de repuestos quedando operativo | programacion mantencion preventiva | 18
17344 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 12 de 12 | programacion mantencion preventiva | 3
17345 | 2° | Transportes Sae Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17346 | 13° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17347 | 8° | Combustibles Segundo Venegas Cuevas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17348 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 20 de 20 | programacion mantencion preventiva | 3
17349 | 8° | INVERSIONES ADE Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17350 | 13° | CL - Buses Metropolitana S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17351 | 5° | Taxis Colectivos Plazuela Ecuador - Valparaiso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17352 | 4° | CL - CLUB NAUTICO MARINA LAS TACAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza la calibracion de 2 bocas de 2 dejando operativo calibracion no corresponde en el mes de abril | programacion mantencion preventiva | 3
17353 | 13° | Transportes GIL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17354 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17355 | 8° | ASTUDILLO HNOS LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17356 | 7° | CL - Transportes Bass Y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17357 | 13° | Transportes Cerro Grande | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17358 | 8° | A y C | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se inicia mantencion se calibran 7 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17359 | 13° | Servitrans | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17360 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17361 | 5° | Digesa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 bocas de 32 | programacion mantencion preventiva | 3
17362 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17363 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | fecha real de la mantencion y se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas de 26 bocas demas bocas sin producto | programacion mantencion preventiva | 3
17364 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17365 | 9° | CL - ERROL FLIES TRANSPORTES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17366 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
17367 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva | programacion mantencion preventiva | 3
17368 | 8° | CL - Sociedad De Transportes Medina Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17369 | 1° | Soc. de Transportes de pasajeros Transdiaram Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido chequeo accesorios colgantes y limpieza se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido chequeo accesorios colgantes y limpieza | programacion mantencion preventiva | 7
17370 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17371 | 13° | CL - ASOCIACION GREMIAL DE DUENOS DE CAMIONES | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17372 | 13° | Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17373 | 13° | Transportes Vega Morelli Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17374 | 5° | JOSE MIGUEL GRATTAROLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17375 | 9° | JUAN CARLOS SANDOVAL VILLARROEL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17376 | 8° | Comercial Alberto Acevedo y Cia Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17377 | 9° | CL - Inmobiliaria E Inversiones Polykarpo Sa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17378 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 44 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17379 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17380 | 9° | INVERSIONES INGERIASUR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas se chequean fugas interior y exterior se repara maquina 3v 591d1 se pasaba en preseteado en producto 95 se desarman valvulas y se cambian oring valvula se limpian maquinas interior se limpian espill container se realiza calibracion de dispensadores 5 6 y 7 con un total de 9 bocas calibradas total bocas calibradas 25 de 25 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean camaras sump se chequea agua estanques se limpian maquinas interior se chequea tdf no se realiza pintura de tapa de descargas por lluvias en la zona | programacion mantencion preventiva | 13
17381 | 13° | Express Uno | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17382 | 8° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17383 | 7° | CONSTRUCTORA SAN FELIPE SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17384 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJEROS LINEA 2 S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
17385 | 7° | Abastecedrora de Insumos El Alto s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibran 2 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
17386 | 13° | Transportes Cerro Grande | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
17387 | 13° | Transportes Schiappacasse | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 3 de 6 no se calibran 3 bocas ya que encargada de pi jackeline cortez indica que tiene mayor flujo de trabajo en esos equipos | programacion mantencion preventiva | 3
17388 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Lunes | 1 | OCT 18 | 2 | Más de 1 mes | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17389 | 13° | Buses Nilahue | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Javier Arce | Domingo | 30 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | buenos dias se solicita asistencia tecnica para surtidor porto seguro la maquina esta presentando problemas esta cargando demasiado lento ademas se solicita enviar filtro para tener como repuestos | 12
17390 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Javier Arce | Domingo | 30 | SEP 18 | 1 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad y 1 filtro alta capacidad quedando equipo operativo | surtidor despacha lento | 12
17391 | 9° | CL - Inmobiliaria Y Constructora Santa Maria | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Sábado | 29 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 7 días | queda pendiente instalacion de cuenta litros mecanico cuenta litros enviado se realiza instalacion de cuenta litros quedando equipo operativo | cliente me comenta que el surtidor no funciona | 5
17392 | 8° | Sertory Ltda. | NO APLICANO APLICANO APLICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 28 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza visita en con junto con personal de gilbarco y jefe de zona se realiza levantamiento de estacion de servicio toma de numerales y medicion de 3 estanques se ajustan mediciones de estanque con veeder root | apoyo tecnico por cambio de operador tomar de numerales y mediciones de estanques | 2
17393 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 28 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 detector de fuga mecanico fepetro g97 quedando ok | detector de fuga malo correspondiente a linea de gasolina 97 | 17
17394 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 28 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 medidor y se levanta punto muerto quedando ok | la pistola de la parafina entrega cerca de 1 2 litro sin marcar y luego despacha el producto empezando a marcar como corresponde | 23
17395 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 28 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 10ltrs diesel lado 6 para pruebas se realiza cambio de filtros 56 y 78 diesel quedando ok filtros proporcionados por estacion | surtidor n 6 no despacha pdiesel surtidor n 7 muy lenta duchi montecinos | 12
17396 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 28 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | encargada de seguridad solicita el cambio de faldones de dispensadores numero 12 34 y 78 los cuales se encuentran con pintura quebrada se envia cotizaciona a petrobras para aprobacion sin aprobacion de cotizacion si aprobacion 2310 se procede a dar cierre a ot ya que no se entrega aprobacion por parte de petrobras | cambiar grafica faldones inferiores surtidores deteriorada | 5
17397 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 28 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza revision de dispensador numero 56 el cual contaba con filtracion por la parte inferior empaquetadura de diesel de dispensador numero 6 se encuentra cortada y ademas pernos de la parte inferior de tapa medidor con pernos rodados se solicita empaquetadura para su reparacion se realiza cambio de empaquetadura por carlos urzua turno sabado | surtidor 5 y 6 con fuga de diesel parte inferior del surtidor | 14
17398 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 28 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa se utilizan tres filtros 40530wad p14136 isla 7 presenta brekaway de gasolinas abierto con filtracion de producto se reemplaza flujo de despachos de gasolina y diesel bajo los 20 lmin filtros saturados se reemplazan y habilitan ventas equipo despacha 35 lmin | wreackaway surtidor 7 lado bencina esta filtrando y surtidor 8 esta muy lento | 12
17399 | 5° | Transportes Tauro | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 28 | SEP 18 | 15 | 2 a 3 días | Menos de 1h | esreemplazada 01 ampolleta tritubo en pos 1 boca 95 por estar quemada iluminacion de display operativo esreemplazada 01 ampolleta tritubo en pos 1 boca 95 por estar quemada iluminacion de display operativo | iluminacion surtidor gasolina sin iluminacion dificulta operar de noche carga a taxis | 9
17400 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | al llegar todas las mangueras se encuentran operativas | se sale manguera de surtidor porque vehiculo arranca antes de terminar la operacion | 6
17401 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa dispensador n 3 el cual se encuentra con breackaway en mal estado el administrador facilita el accesorio para su cambio en dispensador 1 se encuentra cano de pistola quebrado se le informa al administrador para que haga el cambio | tiene la mitad de estacion de servicio detenida | 15
17402 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se levantan lo tdf se revisan voltajes y amperes encontrandose ok se revisa boton de emergencia conexiones de interruptores termicos contactares diferenciales encontrandose ok dispensadores quedan operando normal | corte electrico general | 10
17403 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | es reemplazada 01 breakaweay 34 en pos 6 v power por esatr filtrando por uso equipo queda ok breakaweay en mal estado queda en eds | surtidor 6 gas 97 filtracion en breakaway | 6
17404 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola combustible danada surtidor 6 | 4
17405 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa igem bp y 1 valvula proporcional quedando equipo operativo | gas 93 no corta | 18
17406 | 5° | INVERSIONES MENA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | es reparado preset limpiando conector de display asulfatado en pos 3y4 es reseteado equipo quedando operativo es reparado preset limpiando conector de display asulfatado en pos 3y4 es reseteado equipo quedando operativo | preset del lado detrecho de la calle no funciona | 22
17407 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | NO APLICANO APLICANO APLICA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | se procede a tomar numerales electronicos y mecanicos se chequea equipo veeder root se chequea medicion por regla y veeder root entregando estacion operativa | se requiere asistencia de personal sgs para cambio de operador en es el lunes 0110 a las 0900 hrs para tomar numerales en equipos tomar medicion de nivel tk con regla y veeder root verificacion de instalaciones y operatividad | 2
17408 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de accesorios en disp 1 93 por pasarse a srvy no cortar pistola quedando operativo se realiza el cambio de accesorios en disp 1 93 por pasarse a srvy no cortar pistola quedando operativo | surtidor 1 de gasolina no corta y sigue despachando la carga | 21
17409 | 10° | Servintegra SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Viernes | 28 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | incidencia se cierra bajo la ot 12676 | isla 3 lado 5 gasolina falta un destorcedor | 21
17410 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza cold star a equipo se realizan pruebas de recirculacion de producto y se realizan pruebas con ventas a clientes no presentando falla dispensador se encuentra operativo | surtidor nuevamente presenta problemas al despachar gasolina | 19
17411 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | SURTIDORESPARADA EMERGENCIABOTON | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se asiste a estacion para revisar boton de emergencia el cual se activa de forma normal activandose la bobina de disparo en braker y cortando la energia de este se le da instrucciones a jefe de playa de como manipular boton parada de emergencia se asiste a estacion para revisar boton de emergencia el cual se activa de forma normal activandose la bobina de disparo en braker y cortando la energia de este se le da instrucciones a jefe de playa de como manipular boton parada de emergencia | el boton rojo de emergencia no funciona | 13
17412 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicitan 02 teclados preset para dispensador encore 500 s para ser cambiados se asiste a estacion y se verifica problemas en teclados preset se realiza el cambio de 02 teclados preset encore 500 s se solicitan 02 teclados preset para dispensador encore 500 s para ser cambiados se asiste a estacion y se verifica problemas en teclados preset se realiza el cambio de 02 teclados preset encore 500 s | problema con teclado de surtidor no reconoce diguitos marcados ya se ha cambiado en veces anteriores y problema vuelve aparecer despues de un tiempo | 12
17413 | 8° | Nibaldo Schonffeldt de Celis (C. a Penco) | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea alarma l4 correspondiente a tamk sump gas 93 se informa que hay mal tiempo en zona para poder revisar sensor se reprogramara visita para proxima semana se realiza chequeo de alarma l4 se extrae sensor y se deja recuperando en alcohol isopropilico se extraen 180 litros de agua desde tamk sump se instala sensor y se chequea funcionamiento en consola se realiza sellado de tapa alto trafico con silicona veeder root queda con funciones normales se chequea alarma l4 correspondiente a tamk sump gas 93 se informa que hay mal tiempo en zona para poder revisar sensor se reprogramara visita para proxima semana alarma veeder root | alarma de sensor l6 indica dischart dispen alama de sensor in nop | 2
17414 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion procediendo a configurar correctamente la hora de equipo veeder root modelo tls350 equipo queda operativo con la hora correcta se realiza visita a estacion procediendo a configurar correctamente la hora de equipo veeder root modelo tls350 equipo queda operativo con la hora correcta | veeder root con fecha erronea | 2
17415 | 4° | CL - INVERSIONES Y TRANSPORTES ROJAS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | ot anulada por cliente | estimados buenas tardes cliente reporta problemas de filtracion en pistola y manguera en el breakaway favor su ayuda para coordinar mantencion con los mecanicos al punto | 21
17416 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian colgantes de 34 a 1 pulgada destorsedor 1 brekaway 1 manguera de 5 x 1 pistola 1 wipe hose 1 para habilitar boca 2 diesel carga de camiones se prueba equipo quedando con despacho normal se cambian colgantes de 34 a 1 pulgada destorsedor 1 brekaway 1 manguera de 5 x 1 pistola 1 wipe hose 1 para habilitar boca 2 diesel carga de camiones se prueba equipo quedando con despacho normal | cliente indica que surtidor 2 despacha lento | 1
17417 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 28 | SEP 18 | 13 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 ampolleta pls 9w quedando equipo operativo | luz quemada del display precios | 9
17418 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | interruptor se habia soltado se repara interruptor magnetico de palanca el cual se habia soltado boca 7 pd equipo operativo | palanca de accionamiento no funciona surtidon wayne duplex pd alto galonage | 15
17419 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN CRISTOBAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 4 de 93 la cual no corta y tiene cano en mal estado cumple vida util equipo operativo | la pistola corta cuando empieza a descargar | 6
17420 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | On Line | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | error en carga de ubicacion tecnica | dispensador con codigo de error y despacho lento diesel | 11
17421 | 13° | Transportes Casablanca | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 motor piussi compra directa quedando despacho ok | motor no funciona | 10
17422 | 3° | GESTACUR CHILE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a los meter marca piusi donde se pudo calibrar unicamente el meter del tk 2 ya que el meter de no agarra calibracion por lo cual alimenta su reemplazo queda pendiente meter piusi k33 ya que el mismo no agarra calibracion se realiza instalacion de contador mecanico piusi k33 del tk 1 de diesel por estar danado el mismo se probo y quedo bien | cliente esta solicitando mantencion urgente a su instalacion la vez anterior hice el reporte de urgencia llamando al 4010 y no se cumplio el servicio faor enviar los tecnicos a la brevedad posible | 14
17423 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza revison de valvula de sobrellenado encontrandose ok se cambia 1 tapa adapatador descarga 4 | tk 1 al descargar combustible tarda mucho tiempo | 16
17424 | 5° | DIGESA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 28 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 2 tapa caja vereda quedando ok | tapa piso tk 1 2 rotas por el paso de los camiones y tapa hermetica del mismo tk 1 rota | 16
17425 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor sigue gasolina 93 con falla isla principal | 22
17426 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera de gasolina 93 rota con fuga de producto | 22
17427 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | surtidor n 2 boca n 08 diesel defectuoso cano danado al realizar la carga corta al segundo | 4
17428 | 8° | Andres Pirazolli | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 28 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | se realiza mantencion calibrando 2 bocas se realiza cambio de filtros chequeo de camara sin agua limpieza y pintado de spill quedando operativo | solicito para andres pirazzoli y cia ltda rut 83 226 0002mantencion de estanque para c d mulchenfecha de entrega para el dia lunes 01 10 2018ventana de entrega 0800 horas am | 7
17429 | 13° | CL - TRANSPORTES JOTAEFE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 28 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo y tablero detectandose alimentacion electrica fuera de norma se informa a enex para regularizacion a la brevedad | surtidor se levanta la pistola y no funciona | 22
17430 | 3° | Nuñez y Herrera Ltda. | EDIFICIO / PLAYATIENDAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza verificacion de iluminacion en zona de lavado y lubricacion se deriva a trabajo adicional para ejecucion de trabajos se realiza el reemplazo de las 4 lamparas del area de lavado y de las 4 lamparas del area de lubricacion por estar danadas todas las 8 lamparas que se instalan son nuevas y las mismas quedan funcionando bien | verificacion de iluminacion zona lavado y lubricacion | 18
17431 | 3° | Norusa Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 7 a 8 horas | se realizo reparacion de tres luminarias perimetrales a las cuales se les reemplazo los componentes internos que se encontraban quemados por componentes nuevos tambien se reemplazo corto circuito en el tablero electrico quedando todo funcionando bien al igual que todas las luces perimetrales | poste perimetral acceso sur no enciende zona demasiada oscura e insegura por alto riesgo de delincuencia ya fue reportado y visitado por tecnicos pero aun no ha sido reparado | 10
17432 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa equipo isla 3 y 4 de gas 97 que parte marcando encontrando falla en pistola boca 11 que filtra por gatillo se revisan errores y valvulas check de medidores se cambia pistola 12 a boca 11 de gas 97 vida util equipo queda operativo se revisa equipo isla 3 y 4 de gas 97 que parte marcando encontrando falla en pistola boca 11 que filtra por gatillo se revisan errores y valvulas check de medidores se cambia pistola 12 a boca 11 de gas 97 vida util equipo queda operativo | surtidor no comienza en cero | 4
17433 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita 2 mangueras vapor para su cambio mangueras solicitadas carlos warrick se realiza cambio de 3 mangueras rv quedando equipos operativos | mangueras de surtidores con malla a la vista producto del desgaste que a sufrido con el uso del tiempo | 6
17434 | 8° | CANO Y CANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision a equipo encontrando con falla en manilla de accionamiento con contactos sulfatados se realiza limpieza y se prueba funcionamiento quedando equipo operativo | buenos dias surtidor de kerosene presenta falla al termino de la venta el surtidor sigue funcionando lo cual hay que bajar el automatico para detener el surtidor atte cano y cano | 22
17435 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 9 boca 19diesel con breakaway cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 9 boca 19diesel con breakaway cortado se procede al cambio de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera diesel alto galonaje se sale de surtidor | 9
17436 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 pistola por problemas de filtracion en cano y tapa valvula danos por uso en el tiempo | pistola de surtidor diesel de alto flujo con filtracion de combustible | 4
17437 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea pistola boca 1 se cambia pistola por encontrarse defectuosa se prueba despachando normal se chequea pistola boca 1 se cambia pistola por encontrarse defectuosa se prueba despachando normal | cliente indica que pistola se encuentra danada ya que realizan carga de combustible pero corta antes de finalizar esto es en un de los sutidores que tienen | 4
17438 | 13° | Distribuidora Martínez e Hijos Limitada. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | sin pruebas se realiza cambio de adhesivos pilares quedando ok considerar p19664 4 adhesivos p13228 4 adhesivos por no tener stock en tablet | solicita actualizacion de senaleticas sra maricarmen rojas | 5
17439 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 28 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza limpieza de filtro de malla de surtidor wayne 12 dsl quedando ok se realiza limpieza de filtro de malla de surtidor wayne 12 dsl quedando ok | surtidor 1 y 2 demasiado lento en los despachos sobretodo el diesel solicitamos mantencion | 7
17440 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 28 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reprogramacion de parametrso en funcion 2 quedando equipo operativo | despues de reparacion maquina de pasa | 22
17441 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 27 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 2 manguers rv 2 pistolas rv 1 whipe hose rv y 2 breackaway rv quedando ok se realiza el cambio de 2 mangueras rv 2 whipe hose rv y 2 breackaway rv quedando equipo operativo | isla numero 1 de los surtidores 1234 empiezan a descargar con 110 pesos sin que se haya acercado la pistola por lo que se cerro la isla ya que esto da desconfianza a los clientes y puede producir un incidente mayor por lo que se solicita quien corresponda arreglar esto ya que afecta a las ventas y la moletia de los clientes como antecedente la empresa de manrtencion vino pero no hicieron nada ya que no pudieron calibrar dado que no tenian las herramientas adecuadas | 21
17442 | 5° | QUEZADA HERMANOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 27 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazado 01 oring bouble bumpen valvula selonoide por estar filtrando equipo queda operativo es reemplazado 01 oring bouble bumpen valvula selonoide por estar filtrando equipo queda operativo | diesel alto galonage fuga de producto por cuerpo bomba | 18
17443 | 13° | MARCEL PRADA GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 27 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 3 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | surtidor con fuga | 12
17444 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 2 filtros de alta capacidad a dispensador producto diesel quedando equipo operativo | surtidor de alto galonaje despacha lento | 12
17445 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 27 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza revision a venteo tk 3 producto 97 se encuentra sin tapagorro por lo que se solicitara derivar a trabajo adicional por ser trabajo en altura se envia cotizacion para aprobacion del cliente se realiza limpieza pintado e instalacion de valvula de venteo entregada por ta quedando los verticales operativos | respiradero de gas 97 sin gorro | 5
17446 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 27 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 3gas95 con breakaway cortado se procede a la reconexion de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 1 boca 3gas95 con breakaway cortado se procede a la reconexion de este quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera gasolina 95 separada del surtidor | 9
17447 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se procede a reiniciar equipo veeder root y reconfiguracion de datos se realizan pruebas de recirculacion de producto al igual que pruebas con ventas al publico quedando estacion de servicio operativa | estacion sin ventas de combustibles | 2
17448 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | segun informacion de administrador presenta faltante de gas 97 disp 12 34 97 se realiza chequeo volumetrico con matraz de 20 lts a cuatro bocas todas se encuentran ok segun informacion de administrador presenta faltante de gas 97 disp 12 34 97 se realiza chequeo volumetrico con matraz de 20 lts a cuatro bocas todas se encuentran ok | surtidores de combustibles producto de 97 oct clientes reclaman en reiteradas ocasiones por que entrega menos producto falla comenzo posterior a las calibraciones realizadas | 7
17449 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 27 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cold start a veeder root por estar desprogramado y bloqueando las ventas quedando operativo se realizan pruebas con ventas se realiza cold start a veeder root por estar desprogramado y bloqueando las ventas quedando operativo | sin venta de combustible por error en vedeer rott dice todo en cero en el reporte | 19
17450 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 27 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | surtidor kerosene cuando despacha se derrama combustible por dentro de surtidor | 12
17451 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 27 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y tablero detectandose guardamotor desactivado se procede a su activacion quedando equipo operativo | surtidor kerosene no funciona al levantar la pistola solamente ruido | 10
17452 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | incidencia atendida por administrador de la estacion | surtidor de gasolina no tiene presion no funciona | 21
17453 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador nro 3 detectando falla desconfigurado dispensador se realiza carga de configuracion en programacion a equipo se realiza prueba con venta a clientes quedando equipo operativo | surtidor 3 no funciona orpack indica que no existe coneccion en la tarjeta | 19
17454 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 27 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 swivel 34 lado 493 con filtracion por desgaste de material quedando dispensador operativo sin filtracion y dezpachando producto se cambia 1 swivel 34 lado 493 con filtracion por desgaste de material quedando dispensador operativo sin filtracion y dezpachando producto | destorsedor 3 4 gasolina 93 cortado | 6
17455 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor se realiza cambio de configuracion en programacion del equipo quedando equipo operativo | surtidor sigue marcando despues de la carga | 22
17456 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor no detectando filtraciones en equipo en estacion equipo operativo | fuga de combustible en el surtidor | 22
17457 | 8° | Serviobras APA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 27 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a consola integra 500 opw se chequean medidas de regla de medicion de estanque encontrando diferencias de 250 litros en pd y producto 93 se chequean puntos de medicion de regla nro 1 diesel nro 2 97 y nro 3 93 y nro 4 kerosene detectando puntos en ocasiones diferencias de 2 ml a favor y subida y despues se cuadraban administracion senala que calibracion y telemedicion y problema continua en estos momentos solo trabajo con medicion de regla fisica pero el problema continua no cuadrando ventas con stock fisico se informa se cierra ods por requerimiento de alejandro padilla enex ya que el problema de medicion se debia a ingreso erroneo de datos tema solventado por enex | se reparo telemedicion pero mediciones fisica con regla no cuadran tenemos las tablas de calibracion ya que se encontro descalibracion en telemadicion que require comparar con las mediciones fisicas | 2
17458 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | incidencia es taendida bajo ot 4 | el surtidor de kero presenta falla y ruido al surtir | 21
17459 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 27 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | la isla numero 3 presenta falla al surtir 95 | 4
17460 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 5 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | surtidores isla vespucio despachan extremadamente lento | 12
17461 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | son reemplazadas 03 ampolletas pls en pos 1 y 4 por estar quemadas en sus respectivos display quedan ok son reemplazadas 03 ampolletas pls en pos 1 y 4 por estar quemadas en sus respectivos display quedan ok | los dos surtidores de la estacion de servicio tienen ampolletas que iluminan la pantalla del display quemadas | 9
17462 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | equipo se encuentra lento por lo cual es repwrada su valvula de retencion quedando equipo ok solo queda pendiente el cambio de medidor por filtracion se cordina nueva visistaara el dia jueves 4 del presente con don gerardo salgado en horario am ea reemplazado 01 medidor gilbarco en pos 1 dieselpor esyar filtran por su cuerpo el cual es calibrado es reemlazada o1 pistola 34 por no cortar su automatico durante calibracion en reitetidas oportunidades 01 manguera por estar maalla de acero expuesta en su parte baja se utiliza 01 funda negra autoservicio e 01 empunadura de plastico para pistola equo queda ok accesorips en mal estado qudan es eds equipo se encuentra lento por lo cual es repwrada su valvula de retencion quedando equipo ok solo queda pendiente el cambio de medidor por filtracion se cordina nueva visistaara el dia jueves 4 del presente con don gerardo salgado en horario am ea reemplazado 01 medidor gilbarco en pos 1 dieselpor esyar filtran por su cuerpo el cual es calibrado es reemlazada o1 pistola 34 por no cortar su automatico durante calibracion en reitetidas oportunidades 01 manguera por estar maalla de acero expuesta en su parte baja se utiliza 01 funda negra autoservicio e 01 empunadura de plastico para pistola equo queda ok accesorips en mal estado qudan es eds | cliente indica que carga lento y ademaas de un ruido al partir | 6
17463 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | islas quedan operativas isla 12 presenta falla en precorte de diesel se verifican accesorios y valvulas todo ok se resetea y programa equipo se prueba y habilita para ventas isla 34 presenta bobina de flujo bajo 93 cara a defectuosa se reemplaza y habilita para ventas | surtidor n 1 y 2 se programan las cantidades exactas y se pasa en aproximadamente en 15 y 20 pesos surtidor n 3 y 4 presentan un ruido un poco fuerte al momento de las descargas ana montano | 19
17464 | 13° | Apoquindo Patagonia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se pedira placa electronica t20076 g3 a bodega total ltrs extraidos 15 se pedira placa electronica t20076 g3 a bodega se realiza cambio placa electronica interfase t20076 g3 lado 56 quedando operativo considerar placa electronica t20076 g3 banco prueba | surtidor 5 y 6 tiene una falla nuevamente es el surtidor que mas vende por favor su ayuda para poder repararlo maria elena gomez | 11
17465 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 6 el cual presentaba desconectado cable de datos de ppu de gas 95 se procede a conectar quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 6 el cual presentaba desconectado cable de datos de ppu de gas 95 se procede a conectar quedando operativo | visor de precio de gas 95 del surtidor 6 no muestra precios en pantalla fabiola guajardo | 10
17466 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita medidor legacy para su cambio en dispensasor numero 10 de kerosene se realiza el cambio de 1 medidor advantage en dispensador numero 10 de producto kerosene queda operativo administracion solicita revision de dispensador numero 8 el cual se encontraba lento se procede al cambio de 1 filtro p14134 e dsipensador numero 78 quedando operativo y con flujo normal se solicita medidor legacy para su cambio en dispensasor numero 10 de kerosene se realiza el cambio de 1 medidor advantage en dispensador numero 10 de producto kerosene queda operativo administracion solicita revision de dispensador numero 8 el cual se encontraba lento se procede al cambio de 1 filtro p14134 e dsipensador numero 78 quedando operativo y con flujo normal | surtidor 10 de kerosene no marca valor en el visor y no funciona el automatico | 12
17467 | 13° | Juan Bautista Bustamante Hurtado | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicitan 6 graficas detener el motor p13228 para ser cambiados en pilares se realiza el cambio de 8 graficas de seguridad 6 graficas p13228 y 2 graficas p13230en pilares de estacion quedando operativos se solicitan 6 graficas detener el motor p13228 para ser cambiados en pilares se realiza el cambio de 8 graficas de seguridad 6 graficas p13228 y 2 graficas p13230en pilares de estacion quedando operativos | senaletica de los pilares estan en mal estado ariel fono | 5
17468 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo de disensador 4 v bocas gasolinas lado 2 se desmonta tapa discos magneticos y se limpia valvula y discos se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas quedando operativo dispensador 2 queda operativo surtidor 2 no despacha | surtidor de gasolina no despacha isla cerrada | 8
17469 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | Más de 1 mes | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 2 ballats de 250 voltios a surtidor 3 y 4 se chequea funcionamiento quedando operativos | el surtidor no tiene luz se ha solicitado anteriormente se necesita visita urgente narcisa arriagada | 9
17470 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza s revisar el dispensador 34 y se encuentra que el buzer no funcionaba se revisa y se vuelve a conectar y queda operativa se realiza s revisar el dispensador 34 y se encuentra que el buzer no funcionaba se revisa y se vuelve a conectar y queda operativa | surtidor 3 y 4 falla alerta sonora de programacion y despacho se encuentra sin sonido eduardo andreani | 0
17471 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 4 a 5 horas | dispensador 1 y 2 con despacho lento en todos sus productos se cambian 3 filtros de producto 9397 y diesel quedando con despacho normal ademas se observa filtracion por whiphose el cual se reemplaza todos los repuestos fueron proporcionados por estacion de servicio | surtidor 3 con perdida de combustible y surtidor 1 despacha lento alejandra gomez | 1
17472 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | nl1 se revisa presion de bombas en veeder root se revisa el flujo de despacho de combustible en los dispensadores encontrandose los filtros saturados se le informa a administracion que deben cambiar filtros para mejorar el flujo de los dispensadores 1 2 5 y 6 de diesel | surtidor de n 1 al n 6 no despachan diesel eduado salazar | 12
17473 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se reemplazo turbina del estanque n 1 por estar quemada la misma se probo quedando operativa | estanque 1 de diesel no despacha combustible victor pangue | 10
17474 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se envia cotizacion a cliente para aprovacion se aprueba cotizacion se coordina con subcontrato y tecnico de la zona para ejecutar el trabajo el 0710 se realiza cambio de 4 valvulas de venteo quedando operativo | observaciones sec cambiar gorros de los venteos 4 unidades | 5
17475 | 5° | Conariel S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | Más de 1 mes | Menos de 1h | incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero | incidencia por los surtidores 5 6 motivo sale aire en vez de combustible | 5
17476 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 27 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza cambio de 8 mangueras queda pendiente cambio de 4 valvulas de venteo por empresa contratista bajo la ot 8 | observaciones sec cambio mangueras | 5
17477 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 1 boca 1 diesel quebrada se cambia 1 swivel 1 boca 1 diesel por filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 lado 14 diesel dispensador alto flujo por encontrarse quebrada quedando dispensador operativo y despachando producto | pistola danada no despacha producto | 4
17478 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 4 se extrae 2ltrs diesel para pruebas se realiza cambio de pistola convencional lado 4 diesel quedando ok considerar p14776 1 pistola conv 34 por no tener stock en tablet | solicito su asistencia ya que a la pistola de diesel del surtidor cuatro se le dano el sensor de proximidad disparandose constantemente y no permite cargar | 9
17479 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas tk5 se encuentra fuera de servicio tk4 regla de kerosene queda identificada quedando ok | regla de tk5 y kerosene sin identificar | 2
17480 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas reglas se identifican por numeros tanques y productos quedando ok | estimados buenas tardes mucho agradecere poner nombre producto a cada regla de estanques se cambiaron hace poco y no estan identificados los procductos | 2
17481 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae lado 5 93 20ltrs para pruebas se extrae lado 5 95 20ltrs para pruebas total40ltrs se chequea lado 5 9395 no presentando anomalias calibracion ok | surtidor 5 con problema de carga de gasolina | 8
17482 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas el tanque con problema 1 93 valvula de drenaje el cual se cambia quedando ok | estimados buenas tardes favor arreglar conexion de tapagorro tk2 gasolina 97 mil gracias saludos marcela | 18
17483 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | surt 56 93 se realizo remplazo de un rele 220 volts surt 56 93 se realizo remplazo de un motor 220 volts 34 hp p16418 surt 56 queda surt funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok surt 56 93 se realizo remplazo de un rele 220 volts surt 56 93 se realizo remplazo de un motor 220 volts 34 hp p16418 surt 56 queda surt funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | surtidor sestuple fuera de servicio ya que no quedo bien despues de su reparacion porfavor se solicita visita urgente gracias | 21
17484 | 4° | Samuel Rojo y Cía Ltda. (Monte Patria) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17485 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17486 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ampolletas se encontraba quemadas cambio de una ampolleta de 11 watts a equipo 3g canbio de una ampolleta de 7 watts a equipo octuple | la iluminacion del surtidor de alto galonaje de la isla ii no funciona y la del surtidor octuple tiene un area oscurecida | 9
17487 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador hwlu3434r por problemas en totalizador de vpower 97 encontrandose desconectado se conecta totalizadir electro mecanico quedando operando normal se chequea dispensador hwlu3434r por problemas en totalizador de vpower 97 encontrandose desconectado se conecta totalizadir electro mecanico quedando operando normal | totalizador mecanico de surtidor wayne instalacion realizada por pelp no funciona correctamente | 10
17488 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 6 a 7 días | 4 a 5 horas | se cambian 28 adhesivo producto boca estanque n isla lados 12 34 56 24 lado 78 disel 2 lados 910 kerosene 2 quedando rotulados y operativos se cambian 28 adhesivo producto boca estanque n isla lados 12 34 56 24 lado 78 disel 2 lados 910 kerosene 2 quedando rotulados y operativos | se solicita cambiar ticket identificacion de surtidores que se encuentran en mal estado | 8
17489 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 27 | SEP 18 | 9 | 6 a 7 días | 4 a 5 horas | se cambian 4 wipehose 34 lado 595 6 93 9597 en mal estado se presuriza linea recirculando producto y quedando dispensador sin filtracion y operativo lado 56 se cambian 4 wipehose 34 lado 595 6 93 9597 en mal estado se presuriza linea recirculando producto y quedando dispensador sin filtracion y operativo lado 56 | se solicita cambiar 4 whiphose en mal estado gastadas isla 3 posiciones 5 y 6 bocas 19 95 22 97 23 95 24 93 | 8
17490 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 27 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera rota isla 2 surtidor 3 gasolina | 22
17491 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 27 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | totalizador mecanico de surtidor wayne instalacion realizada por pelp no funciona correctamente | 9
17492 | 13° | Inversiones Enex. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 27 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 1 tapa adaptador descarga 4 | la tapa de estanque de descarga rota de disel | 16
17493 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk4 producto gas 97 se procede al retiro de 150 lts de agua estanque queda sin agua y operativo agua queda almacenada en tambor dentro de eess se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk4 producto gas 97 se procede al retiro de 150 lts de agua estanque queda sin agua y operativo agua queda almacenada en tambor dentro de eess | agua al interior del tanque mayor a 2 5 cms bencina 97 | 20
17494 | 6° | COMERCIAL E INVERSIONES DEL REAL Y DEL REAL LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 26 | SEP 18 | 17 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza cambio de display quedando equipo operativo | cliente indica que display se apago del surtidor | 22
17495 | 5° | Transgesa - Quillota | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 26 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva no se realiza ya que pi se encuentra sin producto | programa mantencion preventiva | 3
17496 | 5° | Unicon Con Con | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 26 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
17497 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 16 | 5 a 6 días | Más de 1 mes | se realiza el cambio de 1 valvula ecologica y 2 valvulas de alivio check quedando equipo operativo se realiza el cambio de 1 bomba centrifuga sercon queda pendiente prueba de presion en linea hidraulica kerosene se realiza prueba de presion no detectandose anomalias | surtidor de kero surte lento | 18
17498 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor detectando teclado de programacion en mal estado se realiza cambio de un teclado de programacion encore quedando equipo operativo | por favor reparar a la brevedad necesito cambiar los precios y el teclado no funciona | 12
17499 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 26 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor gilbarco legacy bocas 34 diesel se programa recirculacion de producto bocas 34 las cuales no corta despacho programado se solicita repuesto para normalizar lado 34 diesel valvulas de dos estados surtidor gilbarco legacy se cambian 2 valvulas de dos estados para surtidor legacy lados 34 diesel se programa venta en litros y dinero cortando venta progrmada quedando surtidor operativo y despachando producto se deja preset programados y se deja intruccion de funcionamiento para programar en dinero y litros se chequea surtidor gilbarco legacy bocas 34 diesel se programa recirculacion de producto bocas 34 las cuales no corta despacho programado se solicita repuesto para normalizar lado 34 diesel valvulas de dos estados surtidor gilbarco legacy se cambian 2 valvulas de dos estados para surtidor legacy lados 34 diesel se programa venta en litros y dinero cortando venta progrmada quedando surtidor operativo y despachando producto | surtidor 10 no corto en el monto que le informo el controlador como limite | 19
17500 | 13° | Subus S.A - San Alfonso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cristian Delgado | Miércoles | 26 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
17501 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de accesorios en disp 4 93 por pasarse a srv y partir marcando quedando operativo 1 mang rv p14517 1 pist rv p14774 1 break rv p16674 se realiza el cambio de accesorios en disp 4 93 por pasarse a srv y partir marcando quedando operativo | surtidor 4 con filtracion de combustible en pistola bencinas | 21
17502 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | ESTANQUESLINEASOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de lineas de disp 123 9397 las cuales se encuentran sin filtraciones quedando ok se realiza revision de lineas de disp 123 9397 las cuales se encuentran sin filtraciones quedando ok | se solicita revision de surtidores 12 5 se solicita realizar pruebas de lineas debido a que se baja presion de estanques en los surtidores | 14
17503 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza la reparacion de cadenas de estanque 1 de diesel y 4 de producto 93 ademas se ponen en posicion placas estanques quedando estas operativas y en buenas condiciones se realiza la reparacion de cadenas de estanque 1 de diesel y 4 de producto 93 ademas se ponen en su posicion placas estanques quedando estas operativas y en buenas condiciones | placas sueltas en tanque de disel y gasolina 97 instalar cadena de despiche de tanque disel revisar todas las cadenas de despiche de estanques | 1
17504 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de tapas de acoples de descarga de estanques numero 5 de kerosene y 4 de producto 93 operativas p16264 tapa acople de descarga 2 unidades se realiza el cambio de tapas de acoples de descarga de estanques numero 5 de kerosene y 4 de producto 93 operativas p16264 tapa acople de descarga 2 unidades | tapa gorros tanque kerosen y gasolina 93 4 quebrados en soporte de cierre revisar todos | 16
17505 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 1 wipe hose 34 convencional p16323 y 1 breakaway 34 convencional p13430 en dispensador numero 2 de producto diesel quedando operativo y sin filtracion se realiza el cambio de 1 wipe hose 34 convencional p16323 y 1 breakaway 34 convencional p13430 en dispensador numero 2 de producto diesel quedando operativo y sin filtracion | breakaway surtidor disel isla 2 filtrando | 9
17506 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | sin pruebas se ajusta parametros en veeder root quedando ok mediciones regla versus veeder root | calibracion entre veeder root y reglas tanques de combustible | 2
17507 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | sin pruebas se chequea veeder root el cual cuenta con todas sus funciones normales y completo con todos sus sensores | revision de funcionamientos de sensores del veeder root | 2
17508 | 6° | Comercial Albano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 3 a 4 horas | incidencia se cierra bajo la ot 13645 | surtidor n 5 y 6 esta despachando lento y se siente un ruido proveniente de la correa paula pavez | 21
17509 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisan accesorios de dispensador 1 no encontrando filtraciones se realiza chequeo interno encontrandose ok se chequea volumen mediante patron volumetrico encontrando este con rangos normales dispensador se encuentra operativo | favor verificar surtidor nro 1 de gasolina 93 cliente asegura haber cargado y que el surtidor no le despacho nada de combustible tomas saavedra | 7
17510 | 9° | Sociedad Comercial | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion a valvulas asco de dispensador 4 producto 93 y 97 quedando operativo | surtidor 4 mixto se programa monto ejemplo 10000 al ir en los 92009500 se queda pegada por varios minutos y luego vuelve a cargar para completar monto susana franco fono | 18
17511 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 26 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cambia teclado preset en dispensador 3 quedando operativo | cambio de dos botoneras carlos mora | 12
17512 | 13° | SKC Rental | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se realiza revison de descarga en dnde se observa sin rv fase 1 se informara a enex se informa a enex que cliente no cuenta con implementos de rv y se solicita derivar a otro mantenedor | el estanque no cuenta con recuperador de gases | 13
17513 | 8° | LEONEL HERNAN CARRASCO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 26 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizo cambio de pistola de producto 95 encontrandose esta con el sensor malo quedando equipo operativo | pistola no corta | 4
17514 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 26 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 pistola 1 boca 1 diesel quebrada se cambia 1 swivel 1 boca 1 diesel por filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 boca 1 diesel quebrada se cambia 1 swivel 1 boca 1 diesel por filtracion quedando surtidor operativo y despachando producto | cliente indica que continuamente deben estar presionando la pistola para que salga el combustible | 4
17515 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 26 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | ot atendida bajo ot 4 | pistola diesel surtidor 1314 no corta atencion spot | 21
17516 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on y 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | surtidores despachan de 200 y muy lento bloqueando el despaho en el retso de las maquinas | 12
17517 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Miércoles | 26 | SEP 18 | 11 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se realiza revison de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente operativo | en surtidor 9 gas 93 entre manguera y surtidor se filtra | 22
17518 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | carlos warrick por trabajos realizados se activa detector de fuga provocando despacho lento en equipos se reestablece detector de fuga y se realizan pruebas quedando despacho operativo | pistolas de 95 despachan lento y se detienen | 17
17519 | 1° | Carlos Narvaez Jeria (Vivar) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion y deeler menciona un sonido al interior del dispensador al activarse la gasolina 97 se revisa interiormente el dispensador y se encuebtra bobina dual un poco suelta se presiona bobina y se encaja en su base se realizan pruebas y sonido desaparece se asiste a estacion y deeler menciona un sonido al interior del dispensador al activarse la gasolina 97 se revisa interiormente el dispensador y se encuebtra bobina dual un poco suelta se presiona bobina y se encaja en su base se realizan pruebas y sonido desaparece | maquina n 3 esta despachando combustible muy lento | 23
17520 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se solicita extraer 1000ltrs aprox de agua en tank sump tk 2 97 se coordinara para extraer agua para proxima semana sin pruebas se solicita extraer 1000ltrs aprox de agua en tank sump tk 2 97 se coordinara para extraer agua para proxima semana se extrae agua en mantencion preventiva | se observan 2 alarmas en el veederroot se solicita revisar equipo | 20
17521 | 12° | Ninnette del Carmen Muñoz Barrientos | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPROGRAMACIÒN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | dispensador 234 con teclado sin funcionamiento se limpian contactos y se realizan pruebas intercambiando teclados y aun asi sigue sin funcionar se solicitan 3 botoneras optimizadas se realiza el cambio de 3 botoneras preset se prueba con ventas a publico funcionando con normalidad | caras 3 y 4 surtidor n 2 el pulser no permite programar las ventas ivan herrera | 12
17522 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv 4 filtros spin on y 1 manguera rv quedando equipo operativo | pistola de la isla 6 cara 11 despacha lento el combustible diesel | 6
17523 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ALMONTE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 wip quedando equipo operativo | surtidor alto galonaje boca 15 se detiene y no sigue despachando carga hasta 3000 aprox y se empieza a detener y no carga mas y surtidor alto galonaje boca 16 no despacha nada el problema es que es el unico surtidor alto galonaje y los transportista deben esperar mucho en el surtidor normal y hay problemas con los clientes de carga shellcard | 22
17524 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 26 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | incidencia sera asistida bajo ot 6 | mangeras danads y con filtracion | 21
17525 | 2° | Sociedad Comercializadora y Distribuidora Vergara S.A. (Codive S.A.) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reemplaza 1 ampolleta de 9watts la cual fue comprada equipo queda operativo | surtidores 7 y 8 con luces de display de volumen y total de venta quedamas por lo que en la noche el cliente no puede observar de forma correcta esta informacion vladimir miranda v cel telefono 055 | 9
17526 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 3 el cual se encontraba bloqueado se procede a resetear dispensador quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 3 el cual se encontraba bloqueado se procede a resetear dispensador quedando operativo | surtidor n 3 no despacha ningun tipo de combustible gas 939597 y pd claudia herrera | 0
17527 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | administracion indica que no existe problemas con dispensador 1 todo operativo administracion indica que no existe problemas con dispensador 1 todo operativo | cliente indica que pistola de diesel surtidor 1 no despacha claudia herrera | 15
17528 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizan pruebas en dispensador 11 93 el cual no presenta filtraciones queda ok se realizan pruebas en dispensador 11 93 el cual no presenta filtraciones queda ok | manguera con filtracion surtidor 11 gasolina | 0
17529 | 13° | CL - Terminales Y Serv.De Contenedores SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a pi en donde personal de punto no permite el ingreso a realizar labores | filtracion de combustible | 11
17530 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 26 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 eleemento funcional y 1 valvula retencion quedando equipo despacho y flujo normal | surtidores gas 93 y gas 95 despanchan muy lento clientes molestos por situacion ya se envio otros reportes y no empresa no ha enviado personal tecnico para solucion del problema | 18
17531 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo de spill tk 1 diesel tk2 93 tk3 97 y tk4 kerosene por filtracion de agua lluvia al interior de estos spill tk1 diesel y tk4 kerosene con filtracion por napa subterranea por contenedor de derrames de afuera hacia adentro se solicitan orring tapas spill tk1 diesel tk2 93 tk3 97 y tk4 kerosene marca emco diametro 14 pulgadas tapas camaras tk 1 diesel tk2 93 tk3 97 y tk4 kerosene son de menor area que el marco de la cavidad de la camara se recomienda normalizar para evitar entrada de agua lluvia al no haber nadie que firme la orden de servicio se procede a confirmar pausa de trabajo se realiza instalacion de 2 tapas 97 y 93 quedando operativo queda pendiente cambio de spill container en producto kerosene y diesel se realiza cambio de 2 spill de tk nr 1 producto diesel y tk nr 4 producto kerosene y se realiza pintado de tapas quedando operativo | las tapas de contenedor de descarga de 9397diesel y kero tienen sus o'ring danados y se filtra el agua lluvia favor revisar sobre todo que nuevamente se viene un frente de mal tiempo ya se habia reportado el 25 08 2018 reporte 3 ademas se informo a los tecnicos de mantencion preventiva de la semana pasada pero no se ha solucionado y viene mal tiempo | 16
17532 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se chequea valvula de venteo en estanque 2 97 20 m3 encontrandose operativa venteo de estanque posee valvula de presion y vacio lo cual valvula interna se encuentra obtruida provocando dificultad en proceso de descarga y acumulacion de gas en el estanque y varie la medicion de regla se solita normalizar y derivar por trabajos en altura se chequea valvula de venteo en estanque 2 97 20 m3 encontrandose operativa venteo de estanque posee valvula de presion y vacio lo cual valvula interna se encuentra obtruida provocando dificultad en proceso de descarga y acumulacion de gas en el estanque y varie la medicion de regla se solita normalizar y derivar por trabajos en altura se deriva a trabajo adicional para trabajo en altura se rechaza presupuesto y se cierra orden de servicio | valvula vacio precion cano gas 97 no deja realizar descarga en forma normal se acumula gas en estanque | 5
17533 | 11° | SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 3 a 4 semanas | Más de 1 mes | se visita estacion de servicio para realizar el estado de reglas de medicion lo cual se encuentra en el mal estado en el estanque numero 3 de diesel capacidad de 15 000 y estanque numero 4 de 97 capacidad 15000 se solicitara tabla de calibracion a compania para confeccion de reglas tablas solicitadas | favor se solicita remplazo de reglas de medicion del estanque n 3 diesel de 15 000 lts y estanque n 4 gas 97 oct de 15 000 lts | 2
17534 | 8° | CL - SOC.DIST. COMB.E INVER.LOS CIRUELOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se revisa equipo detectando correa de motor suelta se corrige quedando equipo operativo | una de las mangueras del surtidor despacha muy lento | 10
17535 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | queda pendiente el cambio de 1 wip y 2 valvulas de alivio check surt 56 93 se realizo remplazo de un rele 220 volts surt 56 93 se realizo remplazo de un motor 220 volts 34 hp p16418 surt 56 queda surt funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok queda pendiente el cambio de 1 wip y 2 valvulas de alivio check surt 56 93 se realizo remplazo de un rele 220 volts surt 56 93 se realizo remplazo de un motor 220 volts 34 hp p16418 surt 56 queda surt funcionando ok se comprueba despacho normal de combustible con atencion a clientes ok | suridor revizado persiste con la misma falla despacha lento y se detiene la venta provocando molestia en los clientes en estos momentos tengo un surtidor completo detenido | 21
17536 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 3 se realizo remplazo de dos ampolletas 9w disp 3 se realizo remplazo de dos ampolletas 9w | surtidor con luces de tablero quemadas | 21
17537 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se acude por aparente falla en pistola con cano roto servicentro no presenta ninguna pistola rota administrador solisita cerrar insidencia por no contar con antesedentes sobre la falla se acude por aparente falla en pistola con cano roto servicentro no presenta ninguna pistola rota administrador solisita cerrar insidencia por no contar con antesedentes sobre la falla | pistola con el cano quebrado | 21
17538 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 26 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 breakaway quedando equipo operativo | isla 2 surtidor 4 gas 93 se salio de de coneccion a manguera | 9
17539 | 8° | E/S VEHICULOS MOTORIZADOS MILLAHUE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 25 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de manguera quedando equipo operativo | manguera rota isla 1 boca 5 gasolina 93 | 22
17540 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 25 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 2 oring double bump y 1 kit reparacion valvula proporcional queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional disp 597 se realizo remplazo de una valvula proporcional weyne p16320 se realiza el cambio de 2 oring double bump y 1 kit reparacion valvula proporcional queda pendiente el cambio de 1 valvula proporcional disp 597 se realizo remplazo de una valvula proporcional weyne p16320 | el surtidor no se detiene en el valor programado | 18
17541 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 25 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza limpieza y mantencion de discos magneticos quedando equipo con despacho normal | el surtidor vuelve a fallar se corta repentinamente antes de finalizar la carga porfavor visita urgente gracias | 1
17542 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza limpieza y mantencion de doscos magneticos se reaprietan tapas de medidor y se cambia 1 teclado preset quedando equipo operativo | surtidor no entrega cxombustuble | 12
17543 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | estanque sin agua se reviza estanque de pd el cual se encuentra sin agua se adjunta foto | revisar bomba sumergible por regla no aparece agua pero tenemos reclamos de clientes que si esta con agua | 20
17544 | 7° | Marcos Sandoval Gutierrez (Av.18) | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | agua retirada queda en tambor metalico en la eess se realiza apriete de swivel en surt 3 y surt 5 por pequena filtracion quedando bocas operativas se realiza retiro de agua en sam bomba sumergible gas 97 aprox se retiran 120 l quedando agua en tambor metalico en la eess agua lluvia penetraba por tapa superior ya que pernos no estaban instalados y goma de tapa sam se encontro fuera de su posicion quedan todos los pernos instalados en tapas principales | camara de bombas sumergidas de gasolina de 97 esta con agua manuel gutierrez | 20
17545 | 13° | Combustibles JL Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 5 dsl por estar cortado quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 5 dsl por estar cortado quedando operativo | corte de mangera petroleo maquina 5 juan carilao | 21
17546 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Diagonal Paraguay | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de veeder root por dar medidas erroneas se detecta que se encontraba en galones la unidad de medida se cambia a litros quedando ok se realiza revision de veeder root por dar medidas erroneas se detecta que se encontraba en galones la unidad de medida se cambia a litros quedando ok | veeder root con reporte de stock de combustibles erroneos print | 2
17547 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs por favor derivar a quien corresponda | en isla 4 y 3en la parte de arriba de surtidor gsa primiu 97 gasil 95 super lubrax de precios jeniffer byrne | 5
17548 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs por favor derivar a quien corresponda | en las 34 5 y 6 solicita el cambio de letrero que indique diesel jeniffer byrne | 5
17549 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambia 1 pistola 34 y 1 swivel 34 lado 8 diesel en mal estado por no cortar despacho y filtracion se recircula producto diesel lado 78 despachando con flujo normal y pistola cortando flujo de llenado se recircula producto 97 cortando pistola con normalidad quedando dispensador operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 34 y 1 swivel 34 lado 8 diesel en mal estado por no cortar despacho y filtracion se recircula producto diesel lado 78 despachando con flujo normal y pistola cortando flujo de llenado se recircula producto 97 cortando pistola con normalidad quedando dispensador operativo y despachando producto | pistolas no cortan todos los productos atencion spot | 8
17550 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambian 6 filtros en dispensador 1234 por estar tapados y tambien 1 pistola por estar en mal estado quedando despacho normalizado | despacho de gasolina de 9395 y 97 lentas rossel mena | 1
17551 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se cambian destorcedores 4 en total en el dispensador 257 y 8 producto diesel quedando operativos sin fuga | pistola de diesel estan con fuga varias guido bascunan | 17
17552 | 9° | Sociedad Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Angol) | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se revisa estanque n 4 de diesel encontrandose marcando 220 litros de agua en veeder root y por regla se realiza el retiro de agua sacando 50 litros ya que estanque se encuentra inclinado por lo cual marca mas agua de la que habia | presencia de agua en tk 1 de diesel jose contreras | 20
17553 | 9° | Comercial Relun (Temuco I) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | dispensador 10 queda despachando de forma normal se revisa dispensador 10 encontrandose con corte electrico se revisa tablero electrico cabezal de dispensador se elimina sulfatacion de tarjetas electronicas quedando dispensador operativo | surtidor n 10 no despacha diesel luz cardenas | 0
17554 | 6° | Comercial Albano Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | informan tener variaciones negativas en tk n 4 de gas 93 y tk n 5 de kerosene se chequean estado de flotadores en zondas de medicion los cuales estan ok se comparan mediciones entre regla y veeder root en donde el tk de gas 93 no presenta diferencias en tanto el tk n 5 de kerosene presenta diferencia de 800 lts aprox se modifican parametros en los 20 puntos y se modifica inclinacion de tk quedando ok informan tener variaciones negativas en tk n 4 de gas 93 y tk n 5 de kerosene se chequean estado de flotadores en zondas de medicion los cuales estan ok se comparan mediciones entre regla y veeder root en donde el tk de gas 93 no presenta diferencias en tanto el tk n 5 de kerosene presenta diferencia de 800 lts aprox se modifican parametros en los 20 puntos y se modifica inclinacion de tk quedando ok | necesita revision de respiradores de los estanques y flotadores paula pavez | 2
17555 | 6° | Comercial los Arcos (Peumo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza a revisar el equipo dispensador 3 se modifica el parametro del precorte se hace prueba queda operativo se deja en observacion el dispensador 3 producto 97 se realiza a revisar el equipo dispensador 3 se modifica el parametro del precorte se hace prueba queda operativo se deja en observacion el dispensador 3 producto 97 | surtidor numero 3 gas 95 y 97 maquina se detiene cuando esta haciendo la carga julio rivas | 19
17556 | 6° | Comercial Albano Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se revisa para ver sui hay presencia de agua y no se observa agua | esta des programada la calibracion de vederoot paula pavez | 15
17557 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de swivel quedando equipo operativo | cliente indica que union de surtidor y manguera se encuentra danada provocando goteo de producto | 22
17558 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 bocas | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17559 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se chequea y calibra dispensador 1 y 2 se elimina filtracoon en techo disp 1 cambio 02 oring double bump en salida csneria diesel y 97 lado a se cambia 01 kit reparacion valvula proporcional disp 1 lado a producto 93 por filtracion se deshabilita boca 2 97 y boca 3 95 ya que valvula mezcla 97 queda abierta y al cargar 95 sigue despachando sin marcar y valvula producto puro 97 no abre bobina de alta se solicita repuesto para cambio a la brevedad se realiza pruebas de flujo en despacho dando como resultado disp 1 producto pd 97 y 93 36 lxm disp 2 producto pd y 93 36 lxm y 97 40 lxm se chequea y calibra dispensador 3 y 4 se etiquetan 32 bocas segun normativa sec vigente se limpian 03 balde antiderrame y se pintan 03 tapas de descarga se realizan pruebas de flujo de despacho disp 3 y 4 arrojando en los productos pd 97 y 93 36 lxm queda pendiente cambio de valvula proporcional para disp 1 producto 97 y revision tank sump eds posee descargas remotas en sus 3 tks se calibra 32 de 32 bocas eds cuenta con consola veeder root tls 350r se adjunta tc4 y fotos placa lomo estanque se chequea y calibra dispensador 1 y 2 se elimina filtracoon en techo disp 1 cambio 02 oring double bump en salida csneria diesel y 97 lado a se cambia 01 kit reparacion valvula proporcional disp 1 lado a producto 93 por filtracion se deshabilita boca 2 97 y boca 3 95 ya que valvula mezcla 97 queda abierta y al cargar 95 sigue despachando sin marcar y valvula producto puro 97 no abre bobina de alta se solicita repuesto para cambio a la brevedad se realiza pruebas de flujo en despacho dando como resultado disp 1 producto pd 97 y 93 36 lxm disp 2 producto pd y 93 36 lxm y 97 40 lxm se chequea y calibra dispensador 3 y 4 se etiquetan 32 bocas segun normativa sec vigente se limpian 03 balde antiderrame y se pintan 03 tapas de descarga se realizan pruebas de flujo de despacho disp 3 y 4 arrojando en los productos pd 97 y 93 36 lxm queda pendiente cambio de valvula proporcional para disp 1 producto 97 y revision tank sump eds posee descargas remotas en sus 3 tks se instalan valvulas proporcionales en disp 1 lado a productos 93 y 97 quedando operativas y calibrando bocas faltantes 2 y 3 se vuelven a etiquetar 26 bocas ya que al cruzar informacion se advierte que existia informacion erronea en placa estanques versus adhesivos bocas se completa informacion ano de fabricacion estanques en placas aluminio y se normaliza etiquetado quedando informacion correcta se revisan tank sump se envia fotografias placa lomo estanque | programa mantencion preventiva atencion spot | 16
17560 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 de 26 bocas boca 25 de kerosene fuera de servicio | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17561 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | estanque 1 producto 93 200 litros de agua aproximadamente en tanque solo comiendo retiro de agua se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas de 16 que cuenta la estacion se chequean fugaz interior y exterior se cambian dos fundas rojas y una funda verde se chequea tdf se chequea parada de emergencia se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 8 9 y 10 con un total de 20 bocas calibradas de 34 que cuenta la estacion total box calibradas 34 de 34 se chequean fugaz interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequean camaras sump se chequea agua estanque se cambia una funda roja 34 estanque 1 producto 93 200 aproximado en tanque se recomienda retiro de agua | programa mantencion preventiva atencion spot | 13
17562 | 9° | MARCELO CHAHIN INOSTROZA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 6 a 7 días | 7 a 8 horas | sin observaciones se realiza calibracion dispensadores 1234567 con un total de 34 bocas calibradas de 34 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean sump y parada de emergencia spill container no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona se limpian dispensadores interior estacion libre de fugas y de agua | programa mantencion preventiva atencion spot | 13
17563 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 35 bocas | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17564 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 25 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibra 16 bocas | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17565 | 2° | HECTOR ALEJANDRO POZO GOMEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Martes | 25 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 34 bocas | programa mantencion preventiva atencion spot | 3
17566 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 25 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola quedando operativo | surtidor de kerosene sin despacho rossel mena | 4
17567 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | isla 3 boca 4 con filtracion de combustible nose si de la manguera o de la pistola pero se derrama urgente ayuda | 14
17568 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza master reset y reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | surtidor de 93 maquina sextuple no tira producto isla principal | 11
17569 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | surt 6d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reconectable opw p16673 surt 6d se realizo remplazo de un breckawey de 34 reconectable opw p16673 | breakaway danado hay filtracion de petroeo | 21
17570 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | disp 2 95 se realizo remplazo de una pistola rv opw p14774 disp 2 95 pistola remplazada queda en servicentro disp 2 95 se realizo remplazo de una pistola rv opw p14774 disp 2 95 pistola remplazada queda en servicentro | pistola no corta al llenar | 21
17571 | 5° | GUERRERO HERMANOS LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | Menos de 1h | en pos tres boca 95 es reemplazado 01 breakaweay 34 por estar cortado por terceros equipo ok en pos tres boca 95 es reemplazado 01 breakaweay 34 por estar cortado por terceros equipo ok | vehiculo corto manguera desde breakawey gsa 95 isla 3 estanque 2 | 6
17572 | 5° | CL - Asoc.Gremial De Taxis Colectivos NRo 9 Sa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | son reemplazados 02 teclados preset en equipo 3g por estar en mal estado a su vez son revisadas susu reglas de sus dos tks 15m3 y realizada muestar de calibracion cliente indica diferencias en su stok equipoqueda operativo se recomienda revisar reglas de tk segun tablas de calibracion de estos son reemplazados 02 teclados preset en equipo 3g por estar en mal estado a su vez son revisadas susu reglas de sus dos tks 15m3 y realizada muestar de calibracion cliente indica diferencias en su stok equipoqueda operativo se recomienda revisar reglas de tk segun tablas de calibracion de estos | cliente con un suritdor que tiene 2 mangueras prenta falla en totalizador diferencia de cantidad de producto con lo que esta marcando | 6
17573 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 25 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | sensor de pistola de isla 3 surtidor 5 gasolina | 4
17574 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 25 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se cambia pistolas en boca 6 diesel por encontrarse danada quedando normal se cambia pistolas en boca 6 diesel por encontrarse danada quedando normal | surtidor 2 isla2 diesel no corta la pistola | 4
17575 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 25 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se revisan mangueras quedan pendiente la instalacion de 2 mangueras mangueras solicitadas y enviadas repuestos cambiados cumplen vida util se revisan mangueras quedan pendiente la instalacion de 2 mangueras mangueras solicitadas y enviadas cambio de 2 mangueras 34x32mts a equipo octuple producto 93 y 95 bocas 27 y 28 cumplen vida util cambio de 1 pistola de 12 a boca 28 de 93 la cual gatillo se pega y no corta cumple vida util equipos operativos | magueras torcidas y danadas | 6
17576 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 25 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea surtidor de producto 93 regulando switch de partida mecanico se ceba surtidor quedando con despacho nornal se chequea surtidor de producto 93 regulando switch de partida mecanico se ceba surtidor quedando con despacho nornal | surtidor 2 de isla 3 gas 93 no para el motor | 1
17577 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GÓMEZ. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 25 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambia 1 filtro baja capacidad boca 2 diesel con flujo lento quedando surtidor operativo y flujo normalizado se cambia 1 filtro baja capacidad boca 2 diesel con flujo lento quedando surtidor operativo y flujo normalizado | surtidor 1 isla 1 diesel despacha lento | 12
17578 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 25 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se realiza revison de equipo y opera en forma normal | surtido despacha y se corta no en lo programado si no antes aprox 2 000 | 22
17579 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 25 | SEP 18 | 12 | 5 a 6 días | Más de 1 mes | se adjunta cotizacion para aprobacion se debe considerar que los repuestos deben ser importados y el tiempo son 10 semanas para su ejecucion s eprocede a cerrar ot ya que cotizacion no fue aprobada | los respiraderos de los estanques se encuentran tapados o en mal estado | 5
17580 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 25 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | isla se encuentra operativa se indica que i cidencia corresponde al dia y fue atendida por tecnico de emergencia isla se encuentra operativa | cliente informa que el surtidor nro 2 no esta despachando ningun tipo de combustible fuera de servicio se informa al cliente que debe comunicarse con sgs hora del incidente 1800 | 1
17581 | 13° | Comercial Huerteles Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 25 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas dispensador 34 encuentra operativo | surtidores 3 y 4 con problemas de despacho jose ignacio laya | 19
17582 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | On Line | Martes | 25 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia no corresponde a sgs por lo tanto se cierra ot | solicita implementar senaleticas graficas corporativas de caseta autoservicio las del sii flota y otros fabiola guajarado | 21
17583 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 25 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza revisn de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | no se puede realizar la carga de combustible el surtidor se queda estatico al tratar de realizar la carga y no sale combustible por ninguna de las boquillas se realizaron varios intentos y la falla persiste | 22
17584 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza reset de equipo y enconjunto con mda se deja equipo operativo | el surtidor en el tablero tiene un mensaje que dice surtidor malo | 11
17585 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | dos surtidores despachan lento emergencia | 12
17586 | 8° | Ramon Enrique Ruiz Jara | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 25 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de 2 ampolletas a dispensador quedando operativo | iluminacion de surtidor no 4 no prende de isla 2 | 9
17587 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reemplaza cano de pistola y se prueba quedando operativa isla 1 se reemplaza teclado preset encore 500s y en isla 78 se reemplaza 1 filtro | rotura de pistola pdiesel en surtidor n 2cano roto juan c duran | 12
17588 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway quedando equipo operativo | isla sin manguera gas 95 desacoplada de breakaway | 9
17589 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | isla queda operativa isla 910 presenta flujo de despachos diesel en 20 lmin se reemplaza filtro flujo queda en 35 lmin se habilita para ventas | surtidor 9 y 10 diesel despachando lentamente nuevamente ahora en la tarde | 12
17590 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando valvulas proporcionales sucias en isla 3gas 93 se procede a la limpieza de estas quedando dispensador operando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando valvulas proporcionales sucias en isla 3gas 93 se procede a la limpieza de estas quedando dispensador operando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento | se informa que bomba 16 de gasolina 95 isla 5 no entrega bien el producto entrega menos de lo totalizado | 18
17591 | 13° | Dist. y Com. Valenzuela y Castillo Ltda. (San Bernardo) | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | tema de graficas esta siendo estudiado por personal de petrobras ya que graficas disponibles no son compatibles con oilares de estacion | solicita cambio de senaletica de pilares islas e islas de kerosene graficas de decreto y prohibiciones tiene graficas antiguas borrosas y despagadas fabiola guajarado | 5
17592 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 78 se extrae 15ltrs 93 para pruebas lado 78 se extrae 25ltrs 95 para pruebas lado 78 se extrae 10ltrs 97 para pruebas lado 78 se extrae 10ltrs diesel para pruebas total 60ltrs se realiza cambio placa electronica interface advantage t20076 g3 quedando lado 7 operativo considerar placa electronica t20076 g3 proporcionada por banco prueba | surtidor 7 combustisble se detiene antes antes de lo dispuesto | 8
17593 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | se instalan 03 placas de aluminio bajo relieve en descargas de los tk n 3 de diesel y tk n 4 kerosene ademas se debe realizar limpieza de contenedores junto con valvulas de drenaje de las descargas de gas 93 gas 97 diesel y kerosene valvulas de drenaje quedan ok y placas instaladas se instalan 03 placas de aluminio bajo relieve en descargas de los tk n 3 de diesel y tk n 4 kerosene ademas se debe realizar limpieza de contenedores junto con valvulas de drenaje de las descargas de gas 93 gas 97 diesel y kerosene valvulas de drenaje quedan ok y placas instaladas | se solicita placa identificatoria de los 5 tanques de combustible | 16
17594 | 10° | Estaciones de Servicio Paola Uslar Molina EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se recircula producto encontrandose surtidor despachando de forma normal | surtidor 1 varios clientes reclaman que no despacha combustible juan quintana | 1
17595 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se comunica con personal de estacion deeler senalandole incidencia en donde el manifiesta no haber realizado la incidencia y tampoco tiene conocimiento de ella tampoco conoce a la persona senalada en la incidencia sr robert ojeda se comunica con personal de estacion deeler senalandole incidencia en donde el manifiesta no haber realizado la incidencia y tampoco tiene conocimiento de ella tampoco conoce a la persona senalada en la incidencia sr robert ojeda | diferencia de combustible en el estanque n 1 robert ojeda | 15
17596 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 25 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17597 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes septiembre | 3
17598 | 5° | Eduardo Leiva | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | cliente solicita reemplazo de adhesivos de faldones completos se adjuntan imagenes de equipos se adjunta cotizacion en plataforma para aprobacion sin aprobacion 1610 cotizacion no ha sido aprobada 2310 se cierre ot ya que no es aprobada se vence cotizacion | reemplazar auto adhesivos de faldones de surtidores eduardo leiva | 5
17599 | 5° | Eduardo Leiva | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | Más de 1 mes | pendiente reemplazo de 2 adhesivo teclado predeterminador de equipo wayne swlid1111r y adhesivo de equipo en mal estado ademas mica de equipo encore 500 placa ppu display se adjuntan imagenes incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero pendiente reemplazo de 2 adhesivo teclado predeterminador de equipo wayne swlid1111r y adhesivo de equipo en mal estado ademas mica de equipo encore 500 placa ppu display se adjuntan imagenes incidencia cerrada por tecnico adrian ampuero | reemplazar identificadores de surtidores ya que se encuentran ilegibles por el sol eduardo leiva 32 | 5
17600 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas para tk 9397 y diesel | confeccion de 3 reglas de medicion de acuerdo a detalle adjunto | 2
17601 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | se realiza confeccion e instalacion de 4 reglas en tk 9397diesel y kero | confeccion de 3 reglas de medicion de acuerdo a detalle adjunto | 2
17602 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza confeccion e instalacion de 2 reglas en tk 93 y diesel | confeccion de 2 reglas de medicion de acuerdo a detalle adjunto | 2
17603 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas en tk 9397 diesel | confeccion de 3 reglas de medicion de acuerdo a detalle adjunto | 2
17604 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza confeccion e instalacion de 3 reglas quedando operativos | confeccion de 3 reglas de medicion de acuerdo a detalle adjunto agradecere subir todos los respaldos necesarios incluidos las fotos de las reglas | 2
17605 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se fija placa identificacion de estanque 4 97 por estar suelta quedando ok se fija placa identificacion de estanque 4 97 por estar suelta quedando ok | se solicita asegurar la placa de 97 se encuentra suelta | 10
17606 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 25 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 tapa spill emco en est 3 93 por estar quebrada quedando ok tapa spill queda pintada se realiza el cambio de 1 tapa spill emco en est 3 93 por estar quebrada quedando ok | se solicita cambio de tapa de 93 quebrada | 16
17607 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | brakaway se reconecta se reconecta brakaway de 1 boca 17 pd el cual se desprendio equipo operativo | breakaway no conecta se debe cambiar | 9
17608 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza visita se realiza cambio de pistola de gas 93 quedando equipo operativo | pistola no corta de gasolina 93 | 4
17609 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza reemplazo de breakaway quedando equipo operativo | solicito tecnicos a la brevedad ya que tenemos mucha afluencia de clientes | 9
17610 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | fusible de seguridad valvula impacto activa se normaliza quedando operativo se revisa interior dispensador 5 por no despacho de 93 y 95 se descubre fusible de seguridad activado se normaliza situacion quedando equipo operativo se prueba funcionamiento con venta directa a clientes no presentando problemas | gasolina 93 no sale producto por ende no se puede vender gasolina 95 urgente reparacion | 10
17611 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador bocas diesel limpiando valbulas proporcional 7 y 8 cambiando filtros se prueba equipo despachando normal se chequea dispensador bocas diesel limpiando valbulas proporcional 7 y 8 cambiando filtros se prueba equipo despachando normal | pistolas del surtidor numero 8 no cortan pd | 18
17612 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | tarro metalico queda vacio al retiro de eess se realiza instalacion de 1 breakway de 34 codigo p13430 1 manguera 34 x 9 pies codigo p16496 1 destorcedor 34 codigo p 19587 y 1 pistola 12 codigo p14772 en dispensador nro 1 boca 6 gas 93 recirculando producto quedando operativo a venta a publico la causa de los cambios de accesorios fue provocado por terceras personas | corte y perdida de manguera y pistola surtidor 2 isla 1 por vehiculo en huida sin pagar | 23
17613 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se visita eds se encuentra sensor de palanca de partida suelta se reinstala sensor quedando equipo operativo | al levantar la pistola el surtidor no se activa | 2
17614 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza cebamiento de equipo quedando despacho venta cliente operativo | el surtidor de kerosene a la hora de surtir presenta un ruido extrano | 22
17615 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | el surtidor continua marcando sin que se pulse el gatillo de la pistola de 95 | 22
17616 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 25 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera rv 01 pistola rv en pos 4 v power por estar filtrando ambos equipo ok es reemplazada 01 manguera rv 01 pistola rv en pos 4 v power por estar filtrando ambos equipo ok | manguera y postola con fuga de producto | 6
17617 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se revisa dispensador 5 se realiza el cambio de 1 medidor encore en producto 97 y mantencion en valvulas proporcionales de producto 93 y 97 se prueba dispensador quedando operativo | surtidor 5 y 6 no despacha combustible se tranca al cargar eduardo salasar | 23
17618 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | queda pendiente 1 motor 34 hp monofasico se instala motor quedando operativo | isla 3 surtidor alto galonaje lado 11 y 12 se baja el automatico cada vez que se realiza una venta | 10
17619 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo despacho venta cliente operativo | auto arraca manguera y dana breakaway | 22
17620 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reconecta breackaway quedando operativo | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo la manguera de 97 de la isla 3 aparentemente el breakaway se encuentra en buen estado | 9
17621 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se reemplaza placa de identificacion estanque 93 con datos del certificado vigente | actualizacion matriz de accion estanque gasolina 93 segun fecha placa instalada en tk y certificado hermeticidad | 13
17622 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia sera atendida bajo la ot 13746 | actualizacion matriz de accion estanque gasolina 93 segun fecha placa instalada en tk y certificado hermeticidad | 21
17623 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo y accesorios colgantes encontrandose despacho venta cliente operativo | cortado | 22
17624 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se chequea dispensador 56 se miden voltajes en tda y senales en dispensador encontrandose operativas se rotan medidores de lado 6 se extraen pruebas volumetricas dispensador operativo | surtidores se paran cuando estan cargando combustible tecnicos ya han ido anteriormente segundo jerez | 10
17625 | 8° | Juan Francisco Del Pino Umanzor EIRL (Arauco) (Chillán I) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | SubContratista | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el retiro de 6 tambores metalicos | solicita retiro de tambores de agua contaminada son 5 tambores nery munoz | 20
17626 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | islas 14 y 6 presentan fallas en precorte por tarjeta desajustada se realiza master reset y se ajusta precorte a litros | surtidores 1 y 4 se pasa en la cantidad de bencina enviada surtidor 6 se pasa en diesel | 19
17627 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de accesorios quedando operativo | cambio de manguera surtidor 3 de diesel y surtidor 4 de bencina | 6
17628 | 6° | Distribuidora de comb Francisco Javier osvaldo De larderel y otra LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | medidor de gas a 93 queda pegada no llega al monto programado o no realiza el despacho de producto solicita como repuesto un medidor advantage para el dispensador numero uno tiene la boca de gas 93 se realiza el cambio de 01 medidor advantage para gasolina 93 en el dispensador n 1 se modifica calibracion de medidor quedando este operativo medidor de gas a 93 queda pegada no llega al monto programado o no realiza el despacho de producto solicita como repuesto un medidor advantage para el dispensador numero uno tiene la boca de gas 93 se realiza el cambio de 01 medidor advantage para gasolina 93 en el dispensador n 1 se modifica calibracion de medidor quedando este operativo | solicito asistencia tecnica ya que en pos 1 surtidor de gasolina 93 octanos se detiene al momento de cargar pero sigue entregando combustible marlene leiva 072 | 23
17629 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | ESTANQUESLINEASOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 24 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | surtidor n 34 presenta corte de correa en bomba centrifuga de gas 97 se realiza el cambio de 01 correa ajustable quedando el equipo operativo surtidor n 34 presenta corte de correa en bomba centrifuga de gas 97 se realiza el cambio de 01 correa ajustable quedando el equipo operativo | tenemos problemas con el surtidor 3 y 7 comb 97 no tira | 1
17630 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a eess encontrando manguera con desgaste se procede a cambiar manguera quedando equipo operativo | manguera de gasolina 95 con malla a la vista atencion spot | 6
17631 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 7 gas 95 se realizan pruebas y este queda operativo al momento de llegar a estacion administrador comenta sobre un surtidor fuera de servivio se revisa surtidor el cual el dia de ayer habria sido intervenido cambiando 01 fuente de poder se revisa esta misma la cual se vuelve a quemar producto de 2 cortes de luz producidos el dia jueves en la manana repuesto es solicitado a bodega para su pronta reparacion posterior al cambio de manguera se realiza el cambio de 01 fuente de poder en surtidor 5 y 6 ya que al dia siguente de haber cambiado fuente antigua se produjo 2 cortes de luz quemando el repuesto recien instalado se realizan pruebas en surtidor con ventas a publico y este quedanoperativo se realizan mediciones de voltaje neutro y tierra los cuales se encuentran operando con normalidad descartando problemas electricos fuente de poder proviene desde banco de prueba se realiza el cambio de 01 manguera 34 32mts en surtidor 7 gas 95 se realizan pruebas y este queda operativo ademas posterior al cambio de manguera se realiza el cambio de 01 fuente de poder en surtidor 5 y 6 ya que al dia siguente de haber cambiado fuente antigua se produjo 2 cortes de luz quemando el repuesto recien instalado se realizan pruebas en surtidor con ventas a publico y este quedanoperativo se realizan mediciones de voltaje neutro y tierra los cuales se encuentran operando con normalidad descartando problemas electricos fuente de poder proviene desde banco de prueba | cambio de manguera | 19
17632 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 02 ampolletas en surtidor 3 se realizan pruebas y estas quedan operativas se realiza el cambio de 02 ampolletas en surtidor 3 se realizan pruebas y estas quedan operativas | pantalla del surtidor parpadea como si tuviera corte isla 34 | 9
17633 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia fue atendida bajo la ot 13675 | buenas noches requerimos apoyo para la revision del surtidor 7 de combustible ya que se encuentra cortando el despacho de combustible antes del total requerido esperamos su pronta colaboracion | 21
17634 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia sera atendida bajo la ot 13732 | tenemos problemas con el surtidor 3 y 7 comb 97 no tira | 21
17635 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador 2 se desmontan discos y se limpian se reinstalan y se realiza pruebas volumetricas dispensador operativo | surtidor 2 de gasolina se corta antes de cargar el total programado al querer seguir despachando la maquina no responde patricia acevedo c | 0
17636 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia esta siendo atendida bajo la ot 13676 | surtidor 2 de gasolina se corta antes de cargar el total programado al querer seguir despachando la maquina no responde patricia acevedo | 21
17637 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | desprendimiento de manguera en sutidor octuple | 22
17638 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo se encuentra en total normalidad emergencia es solucionada dia viernes equipo ok informacion es entregada por administracion telefonicamente una vez en pi el cual se encuentra cerrado sra claudia equipo se encuentra en total normalidad emergencia es solucionada dia viernes equipo ok informacion es entregada por administracion telefonicamente una vez en pi el cual se encuentra cerrado sra claudia | correa cortada | 11
17639 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se reemplzan 4 tapas medidor y 4 o'ring de tapas | se requiere reinstalacion ya que se callo de la pistola | 16
17640 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cambia 1 breackaway de 1 reconectable boca diesel | se pide atender urgente equipo shellcard detenido | 9
17641 | 13° | Distribuidora Martínez e Hijos Limitada. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva septiembre 2018 | 3
17642 | 13° | Inmobiliaria Santa Martina S.A | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORSELLOS & ENGRANAJES | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 24 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1d se chequea surt por aparente falla se encontro funcionamdo ok surt1d se saco y reinstalo filtro de centrifuga para chequeo y limpieza surt 1d se chequea surt por aparente falla se encontro funcionamdo ok surt1d se saco y reinstalo filtro de centrifuga para chequeo y limpieza | favor necesitamos se envie un tecnico para reparacion de maquina despachadora de petroleo ya que la misma presenta una fuga desde la consola central y se esta derramando | 21
17643 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 24 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | se crea os para registro de emergencia atendida bajo ot 7 | surtidor kerosene no entrega producto emergencia fuera de horario | 21
17644 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se requiere reemplazo de 4 graficas encore 31 4graficas encore 30 y 8 adhedivos de instruccion de carga push to start islas operativas se requiere reemplazo de 4 graficas encore 31 4graficas encore 30 y 8 adhedivos de instruccion de carga push to start se realiza cambio de graficas danadad de islas 12 34 56 y 78 se reemplaza adhesivo de instruccion de carga en isla 3 | cambio de grafica de surtidores del n 1 al n 8 romina medina | 5
17645 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | fuga en union pistola manguera de diesel isla 8 | 4
17646 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL EKMA OIL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 24 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt56 97 se realizo remplazo de una correa weyne surt56 97 se realizo remplazo de una correa weyne | surtidor se para y se corta repentinamente durante la carga porfavor su pronta visita | 21
17647 | 13° | MAURICIO ALFONSO PRADO DÍAZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | fuga en union pistola y manguera | 4
17648 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando breakaway de boca 16 producto diesel cortado se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 16 queda operativa sin presentar problemas en su despacho se realiza visita a estacion de servicio encontrando breakaway de boca 16 producto diesel cortado se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 16 queda operativa sin presentar problemas en su despacho | se solicita reparar mangera de diesel en isla 4 ya que se corto nuevamente | 8
17649 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 placas fuentes de poder en surtidores 3v | surtidores sin precio atiende de emergencias sgs 24 9 18 atencion spot | 19
17650 | 13° | COMERCIAL CABO VERDE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | Menos de 1h | se ceba linea de kerosene recirculacion de prodcuto quedando operativo | kerosene no funciona desde que se quedaron secos atiende de emergencia sgs 21 9 | 14
17651 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor isla 1 con flujo normal y operacion venta cliente ok | aire en linea de diesel atiende de emergencia sgs 22 9 atencion spot | 1
17652 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | isla 2 gosolina de 95 no corta | 22
17653 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se reemplazan 3 filtros a7cap 5 filtrso bcap y 3 filtrso acap en productos gas 93 97 y diesel | surtidores lentos atiende de emrgencias sgs 21 9 | 12
17654 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se cehquean maquinas se revisa tdf se presurizan lienas por vr se recirucla producto quedando operativo | todo bloquedo excepto kerosene atiende de emergencia sgs 19 9 | 16
17655 | 8° | Soc. Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Los Angeles) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza cambio de 1 sello gpu a surtidor boca n 1 producto 93 eliminando filtracion quedando operativo | isla 1 surtidor de 93 tiene fuga del motor luis gomez tel | 14
17656 | 8° | Soc. Forestal y Comercial Gonzalez Jara Ltda.(Los Angeles) | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a surtidor y se detecta falla en bomba centrifuga benneth se realiza retiro de bomba para su reparacion se reinstalara el dia 26 del mes actual a primera hora se realiza reparacion de bomba centrifuga bennet se rectifica eje de bomba se reinstala la misma y se realizan pruebas de recirculacion de producto quedando operativo | fuga en el motor de la 93 maquina mezcladora isla 1 la repararon ayer pero volvio a fallar luis gomez tel | 14
17657 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se chequeo surtidor 12 encore 500s se extrane pruebas volumetricas de todas las bocas no presentando problemas | surtidor numero 1 gas 95 corta antes de los programado surtidor numero 2 sin luz narcisa arriagada | 7
17658 | 8° | Behrens y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se chequea dispensador 2 se observan problemas en despachos de producto 95 y 97 se miden voltajes en reles de placa hidraulica t20076 y presenta problemas en reles prodcuto 97 voltaje irregular tambien se encuentra medidor trancado se repara cable conector de dispensador 8 se solicita placa hidraulica y medidor advantage se instalan adhesivos de seguridad ds160 se realizo el cambio de 1 placa hidraulica t20076 en dispensador 2 se chequea funcionamiento quedando operativo tambien se cambia medidor advantage en lado 2 se calibra y se chequea funcionamiento se cambia 1 botonera preset optimizada quedando estacion operativa | surtidor n 2 no despacha gasolina de 95 y 97 rodrigo diaz miranda | 23
17659 | 10° | Ojeda y Strauch Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | surtidor se encuentra despachando de forma normal | maquina octuples surtidor n 3 de 959793 y pd se encuentra sin despachar comustible sandro reyes | 1
17660 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea surtidor 2 el cual tiene problemas en predeterminador se configura equipo y se revisa estado de valvula control de flujo estando en condicion operativa por lo cual se solicita placa predetermiador para su reemplazo se realiza cambio de placa display t17962g1 en surtidor 2 tambien se realizo el cambio de 1 medidor por encontrarse en mal estado quedando surtidor totalmente operativo | surtidor 2 de 93 despacha combustible pero no marca ni precio ni litros cuanto carga juan quintana tel | 1
17661 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 25 con pistola 1 quebrada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 25 con pistola 1 quebrada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola danada en la isla numero 3 de producto diesel esta rota y tiene fuga del producto | 4
17662 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | filtracion por tapa del medidor se repara filtracion se realizan pruebas y queda funcionando ok | fuga de combustible en el interior de surtidor gilbarco se solicita uegente reparacion | 14
17663 | 8° | Combustibles Coihueco Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se desbloquea surtidor y se cheqeua funcionamiento administrador informa que tiene problemas en tda se chequean voltajes encontrandose en 2 fases se informa al administrador que debe comunicarse con compania electrica para revision de alimentacion en trifasico de estacion compania electrica repara problema se reviso voltaje en tda y se chequea funcionamiento quedando surtidores operativos | maquina de petroleo no despacha combustible urgente angelica rodriguez | 10
17664 | 8° | CL - Aridos Cantaruta Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza chequeo a surtidor por fuga de combustible por eliminador de aire se realizan pruebas quedando equipo operativo se realiza limpieza de bomba retirando sedimentos y equipo queda operativo | fuga interna diesel en surtidor atiende de emergencias sgs 24 9 | 14
17665 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Lunes | 24 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a eess se realizan pruebas de funcionamiento y la maquina se encuentra operativa | no funciona surtidor doble de g 93 atiende de emergencias sgs 24 9 | 13
17666 | 2° | HECTOR ALEJANDRO POZO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | surtidor inicia en cero y para 50 100 tipo ahogo atencion spot | 4
17667 | 14° | Soc. Comercial Santa Elena Ltda | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | surtisor de kerosene operativo se revisa surtidor de kerosene encontrandose polea suelta sin chaveta y seguro de polea se fabrica chaveta se ajusta polea en motor quedando surtidor 7 de kerosene operativo | problemas con la maquina de parafina la polea de la bomba no funciona maria cristina cuevas | 14
17668 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor n 5 el cual se encuentra bloqueado con codigo de error 44 se procedio a revisar placa fuente de poder y se encontro con humedad y se procedio a realizar limpieza y secado de la placa luego se vuelve a instalar y se prueba quedando nuevamente operativo | clienta indica que tiene dos surtidores sin funcionar en una semana se contacto con sgs quienes concurrieron a reparar los surtidores pero el problema persiste junto con lo anterior existe otra incidencia por otros dos surtidores que presentan mal funcionamiento por lo cual en este momento se encuentra con solo un surtidor funcionando y ademas este surtidor despacha muy lentamente | 11
17669 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 3 de producto 93 ya que pistola anterior presentaba filtracion operativa se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 3 de producto 93 ya que pistola anterior presentaba filtracion operativa | surtidor 3 filtracion en pistola gasolina 93 | 4
17670 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reliaza el cambio de 11 breakaway rv en disp 5 97 por estar cortado quedando operativo se reliaza el cambio de 11 breakaway rv en disp 5 97 por estar cortado quedando operativo | manguera desprendida del surtidor 5 combustible 93 | 9
17671 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | SURTIDORESPARADA EMERGENCIABOTON | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita reemplazo de acrilico protector de parada de emergencia de fachada de tienda se solicita reemplazo de acrilico protector de parada de emergencia de fachada de tienda se adjunta foto boton operativo se solicita reemplazo de acrilico protector de parada de emergencia de fachada de tienda se solicita reemplazo de acrilico protector de parada de emergencia de fachada de tienda se adjunta foto se reemplaza acrilico de boton de parada de emergencia en fachada de tienda | senalizacion boton de emergia de parada | 13
17672 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 2 se extrae 10ltrs 93 para pruebas lado 2 se realiza cambio de breakaway vapor reconectable quedando operativo considerar p16674 1 breakaway vapor reconectable por no tener stock enn tablet | surtidor numero 2 tiene manguera suelta de gasolina | 9
17673 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 7 se encuentra operativo | buenas tardes estimados necesitamos apoyo para la revision del surtidor 7 el cual sigue presentando problemas con el despacho de combustibles esperamos una pronta solucion gracias | 19
17674 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 4 a 5 días | 2 a 3 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 13387 | surtidor n 4 gasa 95 se corta antes de lo programado loreto vasquez | 21
17675 | 3° | Norusa Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a eess se realiza cambio de ampolleta quedando equipo operativo | surtidor sextuple luz interior lado 1 parpadeando | 9
17676 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | ESTANQUESLINEASOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se cheque surtidor en lado 2 diesel se recircula producto sin detectarse falla | aire en bocas de diesel atiende de emergencia sgs 19 9 | 8
17677 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | accesorios entregados a sercon | se pide suministro de colgantes convencionales a sercon para revitalizar equipo jh simple y jh doble cambio dl1 | 23
17678 | 6° | JDS SPA (ex José Donoso) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | medidor de diesel presenta filtraciones en tapas laterales se realiza el cambio de 02 empaquetaduras en el medidor quedando este operativo medidor de diesel presenta filtraciones en tapas laterales se realiza el cambio de 02 empaquetaduras en el medidor quedando este operativo | filtracion de combustible en medidor gas 93 surtidor n 3 y 4 julio rivas | 23
17679 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se chequea velocidad de flujo en el dispensador n 12 en donde gas 93 despacha 47 ltsmin no requiere del cambio de filtro gas 97 presenta un flujo de 43 ltsmin no requiere de cambio de filtro en tanto diesel esta con un flujo de 26 ltsmin se realiza el cambio de filtro quedando con un flujo de 46 ltsmin se realiza el cambio de 02 destorcedores modelo 45 34 en las bocas de diesel quedando ok el dispensador n 34 presenta un flujo de 41 ltsmin para gas 93 39 ltsmin para gas 97 y 41 ltsmin para diesel los 3 productos se encuentran con un flujo aceptable por lo cual no se realiza el cambio de filtros se realiza el cambio de 01 destorcedor modelo 45 34 en la boca de diesel en el dispensador n 4 quedando ok equipos quedan operativos se chequea velocidad de flujo en el dispensador n 12 en donde gas 93 despacha 47 ltsmin no requiere del cambio de filtro gas 97 presenta un flujo de 43 ltsmin no requiere de cambio de filtro en tanto diesel esta con un flujo de 26 ltsmin se realiza el cambio de filtro quedando con un flujo de 46 ltsmin se realiza el cambio de 02 destorcedores modelo 45 34 en las bocas de diesel quedando ok el dispensador n 34 presenta un flujo de 41 ltsmin para gas 93 39 ltsmin para gas 97 y 41 ltsmin para diesel los 3 productos se encuentran con un flujo aceptable por lo cual no se realiza el cambio de filtros se realiza el cambio de 01 destorcedor modelo 45 34 en la boca de diesel en el dispensador n 4 quedando ok equipos quedan operativos | filtracion de diesel en surtidores n 123 y a surtidores lentos n 123 y 4 de diesel surtidores lentos n 123 y 4 de gasolina gustavo nunez 72 | 12
17680 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 3 a 4 horas | sensor tipo l del dispensador n 78 se encuentra con alarma de liquido se retiran 50 lts aprox de agua los cuales quedan almacenados en un tambor metalico que se encuentra en dependencias de la eess se realiza limpieza en sump y se mantiene sensor sumergido en alcohol para su descontaminacion se instala nuevamente el sensor quedando este operativo sensor tipo l del dispensador n 78 se encuentra con alarma de liquido se retiran 50 lts aprox de agua los cuales quedan almacenados en un tambor metalico que se encuentra en dependencias de la eess se realiza limpieza en sump y se mantiene sensor sumergido en alcohol para su descontaminacion se instala nuevamente el sensor quedando este operativo | veeder root presenta la siguiente alarma 8 aviso liquido | 20
17681 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | Menos de 1h | se resetea equpo telemedicion integra 100 quedando operativo | vr no funciona | 2
17682 | 13° | CIA CHILENA DE TRANSP INTERMODALES SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cambia 1 cano de 1 1 breackaway de 1 reconectable | pistola mala emergencia 17 9 atiende sgs | 9
17683 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Emergencia Fuera de horario | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cehquean surtidores se revisa tdf detectandose automacito de telemeedicion activado se regulariza quedando operativo | no sale g93 en toda la eds atiende de emergencia sgs 17 9 | 10
17684 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 6 ya que pistola anterior se encontraba danada queda operativa se realiza el cambio de 1 pistola vr p14774 en dispensador numero 6 ya que pistola anterior se encontraba danada queda operativa | surtidor 6 automatico malo no corta al llenado | 4
17685 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se llega a estacion de servicio encontrando este sin venta se revisa consola veeder root y esta se encontraba bloqueada por bateria de respaldo en mal estado para salir de la emergencia se puentean los rele internos de la consola con esto se logra reanudar las ventas en estacion de serviciose realiza el cambio de bateria en consola veeder root se realizan pruebas quedando consola operativa | urgente no salen producto 95 y 97 | 2
17686 | 10° | Servintegra SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza limpieza y secado de componentes electronicos ademas se realiza cambio de 1 rele auxiliar de 220v en tablero electrico todos los equipos operativos | surtidor numero cuatro se detiene no entregando la cantidad solicitada por cliente patricio lazo | 10
17687 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | Más de 1 mes | se revisan reglas encontrandose gastadas y dobladas la marca de los estanques son bertoto 2 estanques de 40000lt y 2 estanques de 20000 no estan las tablas de calibracion en la estacione procede al cerrado de la ot ya que cotizacion esta fuera de plazo se ofrece calibracion mediante calibex | se solicita confeccion nueva de reglas de medicion de tk para la estacion | 2
17688 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se raeliza instalacion de adhesivos petrobras boca estanque quedando ok | requerimos la instalacion de rotulos de bocas en dispensadores | 5
17689 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 3 a 4 horas | se cambia manguera 34 y y pistola 12 en dispensador 1 se repara teclado preset en dispensador 2 se cambia pistola 12 y swivel 34 en dispensador 3 se realiza mantencion a valvulas proporcionales y en el dispensador 6 se cambia swivel 34 ya que se encontraba con filtracion | surtidores en general con problemas desprogramadosse cortan antes de tiempo etc | 0
17690 | 13° | Comercial Sima Ltda. (Matta-Esp.) | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ods periodo vencido 2018 | solicito nos bajen el punto muerto de kerosene a los 1000ltrs ya que aun tienen un volumen de 2600ltrs y no pueden venderlo porque segun el tecnico que lo reviso el punto muerto esta actualemente a los 3000 | 9
17691 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 910 presenta flujo de despachos bajo los 12 lmin por filtro saturado se reemplaza y prueba equipo queda despachando 36 lmin se habilita para ventas | surtidor 9 y 10 diesel despacha muy lento | 12
17692 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita adhesivos para botones de seleccion de producto de dispensador numero 12 botones para equipo 4v se realiza el cambio de adhesivos compra selectores de producto en dispensadores 12 operativo se solicita adhesivos para botones de seleccion de producto de dispensador numero 12 botones para equipo 4v se realiza el cambio de adhesivos compra selectores de producto en dispensadores 12 operativo | solicita cambio de adhesivos de identificador de surtidores | 5
17693 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | pruebas con ventas se realiza master reset a equipo encore 500s lado 12 quedando operativo | estimados buenos dias maquina numero 2 no sale producto 93 y 95 error 5050 atte marcela ruz | 11
17694 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza ajuste de precorte y ltsmin en dispensador numero 34 queda operativo se realiza ajuste de precorte y ltsmin en dispensador numero 34 queda operativo | surtidor 4 se pasa de lo autorizado carga mas no corta | 0
17695 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | reglas de estanques 3 de producto 97 y estanque 4 de producto diesel se encuentran cortadas a los 200 lts ademas regla de estanque 1 de producto 93 se encuentra cortada a los 100 lts aproximadamente y danada en su estructura operaciones solicita tablas de calibracion 0310 cliente no nos entrega respuesta por las tablas de calibracion e procede al cerrado de la ot ya que cotizacion esta fuera de plazo se ofrece calibracion mediante calibex | revision y calibracion de reglas de medicion de cl en tanques | 2
17696 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 manguera rv en pos 2 93 por estar perforada equipo ok es reemplazada 01 manguera rv en pos 2 93 por estar perforada equipo ok | isla 1 surtidor 2 manguera de gasolina con malla a la vista y fuga | 6
17697 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | SURTIDOR / DISPENSERELEMENTOSVALVULA DE EMERGENCIA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | SubContratista | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | informacion notificada a don jan trivino el cual informa a jose jaque para su cotizacion | nos hemos percatado al momento de realizar limpieza exterior que el surtidor previamente revisado para eliminacion de filtracion interna se encuentra suelto es decir se mueve de su lugar al intentar moverlo lo que ante cualquier posible impacto podria volcarse solicitamos tengan bien regularizar para evitar futuros siniestros | 5
17698 | 6° | Comercial Albano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se reparan hilos danados en tapa medidor para instalar nuevos pernos fijando tapas se cambia tapa medidor doblada y oring se presuriza equipo quedando operativo | surtidor 3 y 4 de diesel no se puede echar andar maquina porque empieza a filtrar favor urgente ya que se esta perdiendo combustible aparte de afectar venta paula paves | 18
17699 | 6° | Comercial Albano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza cambio de correa a surtidor n 6 de producto diesel se fija interruptor de partida de surtidor n 8 diesel se realiza cold star a surtidor n 7 y n 8 por estar bloqueado se reparan seguros de puerta de surtidor n 6 | problemas con el surtidor diesel numero 6 no despacha combustible | 1
17700 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda (NOS), (Servipoint Ltda) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra sec de est 4 pd desde disp 2 pd se realiza toma de muestra sec de est 4 pd desde disp 2 pd | toma de muestra segun sorteo sec mes septiembre | 21
17701 | 3° | Barbera Construcciòn y Arriendos E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Lunes | 24 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita se detecta motor en mal estado se procede a cambio de motor quedando equipo operativo | surtidor 1 y 2 cobra pero no despacha combustible | 10
17702 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se cambian sellos a valvulas proporcionales de dispensador de gas 97 95 93 isla nro 10 por detenerse en ventas programadas equipo queda operativo | surtidor de la 95 isla 10 no se detiene en el monto requerido entrega mas producto | 18
17703 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se retira agua estanque 193 50 litros aproximadamente quedando sin agua se retira agua estanque 393 80 litros aproximadamente quedando estanques sin agua y operativos se almacena producto contaminado en tambor quedando en la estacion de servicio se retira agua estanque 193 50 litros aproximadamente quedando sin agua se retira agua estanque 393 80 litros aproximadamente quedando estanques sin agua y operativos se almacena producto contaminado en tambor quedando en la estacion de servicio | en estanque 3 gasolina 93 tiene 2 5 cms de agua estanque 1 gasolina 93 tiene 0 5 cms de agua eliminar agua de camaras inspeccion de estanques | 20
17704 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se visita eds encontrando dispensador numero 7 el cual se encuentra conectado por una linea de brazo de carga y una salida de 1 a boca 25 de diesel en la linea que une dispensador y brazo de carga existen 8 uniones y mide 30 cm aprox estas uniones no se encuentran alineadas provoca presion en las uniones y provoca filtraciones se reaprietan uniones y se recomienda cambiar uniones por flexible equipo queda sin filtraciones | surtidor 7 con filtracion de combustible | 14
17705 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrandose con corte electrico en tablero se sube breaker general y diferencial de los motores se encontro motor quemado lo cual proboca corte electrico en un diferencial se aisla motor de 93 quedando pendiente cambio de motor motor instalado en ot 1 | despues de cambiado el motor el dia de ayer la bomba sigue en corte | 10
17706 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea agua en estanques de 93 y 97 kerosene retirando 70 litros de agua en estanque 2 de 97 100 litros estanque 4 97 y 80 litros aproximado en estanque 6 de kerosene los cuales quedan almacenado en tambores en estacion de servicios se chequea agua en estanques de 93 y 97 kerosene retirando 70 litros de agua en estanque 2 de 97 100 litros estanque 4 97 y 80 litros aproximado en estanque 6 de kerosene los cuales quedan almacenado en tambores en estacion de servicios | se solicita retirar agua de estanque 2 97 3 cms estanque 4 97 3 cms estanque 6 kerosene 3 cms | 20
17707 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORSELLOS & ENGRANAJES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 24 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se chequea dispensador b7c encontrandose medidores de gasolina y diesel con filtraciones en eje del medidor se instala un kit de sellos en medidor gasolina y diesel se prueban equipos quedando normales se chequea dispensador b7c encontrandose medidores de gasolina y diesel con filtraciones en eje del medidor se instala un kit de sellos en medidor gasolina y diesel se prueban equipos quedando normales | surtidor n 8 tiene problema de despacho descarga fuerte y despacio problema con medido | 23
17708 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla en cable senal de producto 97 fuera de su conexion se normalizan conexiones se realizan pruebas de recirculacion quedando equipo operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se realiza chequeo en tablero electrico detectando falla en cable senal de producto 97 fuera de su conexion se normalizan conexiones se realizan pruebas de recirculacion quedando equipo operativo | surtidor 2 no despacha gasolina 97 en ambos lados | 10
17709 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 placa rv bp y 1 ampolleta pls 9w quedando equipo operativo | solo entrega 97 | 9
17710 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | son reemllazados 02 filtros spin on en pos 4 productos 93 y v power por estar tapados son limpiados sus filtros de malla quedando ok flujo inicial 93 18 lpm 97 22 lpm flujo final 93 32 lpm 97 32 lpm equipo ok son reemllazados 02 filtros spin on en pos 4 productos 93 y v power por estar tapados son limpiados sus filtros de malla quedando ok flujo inicial 93 18 lpm 97 22 lpm flujo final 93 32 lpm 97 32 lpm equipo ok | surtidor despacha lento | 6
17711 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 2 a 3 días | 4 a 5 horas | incidencia es atendida bajo ot 2 | isla 5 mangueras de gasolina 93 y gasolina 95 estan con fuga de combustible estamos con bastante fuencia de publico y con la isla 5 sin atencion es el segundo reprte por esta situacion | 21
17712 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a dispensador por encontrarse flujo lento se procedio a chequear en cabezal de bomba sumergida se chequea valvula check se le hace mantencion se realiza prueba de presion de lineas a dispensador trancado se procedio a eliminar detector de fuga y a colocar sello tapon y se realiza prueba de presion de linea quedando operativo se solicita detector de fuga para su cambio se realiza instalacion de detector de fuga quedando equipo operativo | gasolina 93 en todos los surtidores despacha lento | 14
17713 | 13° | VERONICA ADELINA SEPULVEDA FAUNDEZ Y OTROS E.I.R.L | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reapretan cables y conexion quedando operativo | pantalla de display se apaga y se prende | 10
17714 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | orden anulada por enex | solicito a ustedes mantencion de pistola es lo mismo de siempre se corta cada rato bomberos dicen que es el sensor | 13
17715 | 13° | Sociedad Comercial Paine Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola de 12 rv en boca gas 93 | pistola de 93 no corta se tiene isla cerrada | 4
17716 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 24 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se chequea presencia de agua en tks senalados quedando pendiente el retiro de agua 2 tambores metalicos con producto contaminado proporcionados por administracion quedan en recinto se chequea presencia de agua en tks senalados quedando pendiente el retiro de agua se realiza retiro de agua de tk nro 1 93 100 lts 2 cm tk3 gas 93 120 lts 25 cm y tk5 diesel 50 lts aprox 1 cm quedando operativo | se solicita retiro de agua en estanques n 1 gas 93 3 gas 93 y 5 p diesel | 20
17717 | 10° | OMAR ANGERMEYER Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 21 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se atiende bajo turno de emergencia el dia se realiza revision encontrando al surtidor decebado se procede a cebar bomba centrifuga y luego se recircula producto para chequeo quedando surtidor operativo | surtidor kerosene no entrega producto | 14
17718 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 21 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | despiche se encontraba pegado se realiza mantencion a valvula despiche de pd equipo operativo | despiche no funciona adecuadamente | 7
17719 | 7° | Juan Pablo Del Solar | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 21 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 días | Menos de 1h | ampolletas quemadas cambio de 8 ampolletas de 9 watts las cuales iluminan display que se encontraban oscuros equipos operativos | luz de surtidor mala | 9
17720 | 12° | TOTAL PATAGONIA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 21 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breakaway eliminando filtraciones quedando equipo operativo | orden de trabajo generada por manguera desconectada desde breakaway | 9
17721 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 21 | SEP 18 | 16 | 6 a 7 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 filtro baja capacidad se realiza el cambio de 1 detector de fuga g93 y 1 elemento funcional quedando equipo operativo | despacho lento g93 grupo 4 y 3 principalmente boca 7 | 17
17722 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 7 se extrae 57ltrs 93 para pruebas lado 7 se extrae 10ltrs 95 para pruebas lado 7 se extrae 2ltrs 97 para pruebas total 69ltrs se realiza cambio de medidor lado 7 93quedando operativo considerar cambio de medidor proporcionado por banco prueba | estimados buenas tardes favor venir a revisar surtidor 7 mismo error de ayer se tranca el despacho y no da mas litros | 8
17723 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPLACA ELECTRONICA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 placa t 20076 y 1 juego de bobinas dual en disp 34 por estar con problemas en despacho de 97 lado b quedando operativo se realiza el cambio de 1 placa t 20076 y 1 juego de bobinas dual en disp 34 por estar con problemas en despacho de 97 lado b quedando operativo | surtidor 4 falla a la hora de salir el combustible 97 | 23
17724 | 2° | GACEMA LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 2 a 3 días | 1 a 3 días | se llega a estacion de servicio en el cual administradora comenta que no ha realizado ningun requerimiento se revisa totem de precios el cual se encuentra operando con normalidad se llega a estacion de servicio en el cual administradora comenta que no ha realizado ningun requerimiento se revisa totem de precios el cual se encuentra operando con normalidad | poste de iluminacion de precios se encuentra ahora la mitad sin prender | 15
17725 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway y whipehose quedando equipo operativo | breakaway con fuga bomba de diesel | 9
17726 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se retira agua de estanque 1 kerosene 50 litros aprocimado quedando almacenado en tambor se retira agua de estanque 1 kerosene 50 litros aprocimado quedando almacenado en tambor | tk numero 1 de kerosene se encuentra con 1 8 cm de agua | 20
17727 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | repuestos carlos warrickse realiza cambio de mangueras y sivel por presentar filtracion quedando equipos operativos | surtidor 4 diesel se encuentra con filtracion de combustible al momento de carga | 22
17728 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 21 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se reconecta equipo y no responde luz del procesador en rojo permantentemente equipo no permite acceso a la programacion finalmente equipo se bloquea por completo se logro desbloquear consola tac se cierra ya que sera derivada a contratista correspondiente | informo surtidor 1 cara uno no despacha combustible con senal surtidor malo se isolas pruebas con orpak y no se obtuvo resultadose solicita mantencion de urgencia atte | 11
17729 | 8° | Forestal El Bosque | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 21 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza chequeo a surtidor detectando correa en mal estado se realiza cambio de correas quedando equipo operativo | cliente solicita mantencion y revision de correas empresa servicios forestales el bosque s a rut 96 686 2807 | 7
17730 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Viernes | 21 | SEP 18 | 13 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se cambia brekaway 34 comnvencional por encontrarse danada quedando normal se cambia brekaway 34 comnvencional por encontrarse danada quedando normal | seguro de manguera de disel se sale a cada rato isla n 2 | 1
17731 | 4° | VICTOR DELGADO VIELMAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Viernes | 21 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | 3 a 7 días | carlos warrick se realiza revision de equipo se solicitan 4 fundas negras autoservicio 12 pulgada se realiza instalacion de 4 fundas negras quedando equipos operativos | forros que cubren pistola manguera danados | 4
17732 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot es cerrada bajo os 86353 ot es cerrada bajo os 86353 | manguera rota isla 2 surtidor 4 boca 13 | 21
17733 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 6 se extrae 3ltrs 93 para pruebas en lado 6 se realiza reapriete de manguera quedando ok | breacaway surtidor 06 gasolinas filtrando | 8
17734 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Trinidad | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 34 el cual presentaba problemas al despachar producto 97 y 95 se encuentra cable de senal de retorno de 97 suelta en tablero electrico se repone connecion quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 34 el cual presentaba problemas al despachar producto 97 y 95 se encuentra cable de senal de retorno de 97 suelta en tablero electrico se repone connecion quedando operativa | surtidores 3 y 4 con problemas para el despacho es intermitente entre ambos y no despachada en forma normal se traba y para | 10
17735 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | en pos 7 es reemlazada 01 pistola 12 por no cortar su automatico equipo queda operativo en pos 7 es reemlazada 01 pistola 12 por no cortar su automatico equipo queda operativo | la pistola no corta isla 4 boca 26 de vpower | 6
17736 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 4 a 5 días | Menos de 1h | esd mantiene visista pendiente por masec esd mantiene visista pendiente por masec | surtidores isla 6 y 8 de gasolinas continuan fallando a pesar de los trabajos ya realizados estos en ocasionales se detienen sin alcanzar la venta total problema persiste desde ya casi un ano sin una solucion definitiva | 6
17737 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | queda pendiente el cabio de 01 swivel 34 en pos 2 boca v power el cual es eliminado se realiza el cambio de 1 swivel 34 en pos 2 vpower es reemplazado 01 swivel 34 por estar pendiente equipo queda operativo queda pendiente el cabio de 01 swivel 34 en pos 2 boca v power el cual es eliminado se realiza el cambio de 1 swivel 34 en pos 2 vpower es reemplazado 01 swivel 34 por estar pendiente equipo queda operativo | destorcedor de gas 93 y diesel pierden combustible | 6
17738 | 5° | SERVICIOS Y COMERCIO VIÑA DEL MAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts en pos 2 93or estar perforada por desgaste de material equipo queda ok es cambiada 01 manguera de 34 por 320 mts en pos 2 93or estar perforada por desgaste de material equipo queda ok | manguera 93 surtidor 1 rota y pierde combustible | 6
17739 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se visita eds encontrando filtracion a dispensador nro 7 en linea que alimenta a brazo de carga se aplica teflon se reaprietan conecciones y queda sin filtraciones se recomienda cambio de uniones para eliminar filtraciones futuras | perdida de cobustible en coneccion alto caudal | 14
17740 | 6° | Comercial Lontue | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtros quedando equipo operativo | surtidor alto galonaje despacho muy lento | 12
17741 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | 4 a 5 días | Menos de 1h | surt 12 95 se realizo remplazo de una correa encore surt 12 se reprogramo tiempo de pauza del prese surt 12 95 se realizo remplazo de una correa encore surt 12 se reprogramo tiempo de pauza del prese | surtidor no despacha combutible | 21
17742 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 21 | SEP 18 | 12 | Más de 1 mes | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo mantencion | surtidor 2 marca antes de comensar a cargar | 21
17743 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 21 | SEP 18 | 11 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realiza reseteo de equipo quedando despacho venta cliente operativo | surtidor isla 2 boca 5 y 6 diesel arranca pero no sale producto | 22
17744 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 21 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk1 producto gas 93 se logra extraer 120 litros de agua estanque queda sin agua y operativo agua queda almacenada en tambor el cual queda en eess se realiza visita a estacion de servicio para efectuar retiro de agua en tk1 producto gas 93 se logra extraer 120 litros de agua estanque queda sin agua y operativo agua queda almacenada en tambor el cual queda en eess | se solicita sacar agua en estanque gasolina 93 | 20
17745 | 13° | CL - DISTRIBUIDORA MODINGER Y COMPAÑIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Viernes | 21 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
17746 | 9° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DE TEMUCO LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Viernes | 21 | SEP 18 | 11 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | se retira agua estanque 193 40 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo se retira agua estanque 297 40 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo se retira agua estanque 3 diesel 20 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo quedando producto almacenado en la estacion de servicio en tambor se retira agua estanque 193 40 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo se retira agua estanque 297 40 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo se retira agua estanque 3 diesel 20 litros aproximadamente quedando estanque sin agua y operativo quedando producto almacenado en la estacion de servicio en tambor | estanques 93 97 y diesel con agua 2 cms aprox segun medicion | 20
17747 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Viernes | 21 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | ot periodo vencido 2018 se cierra ods | surtidor n 1 no sale petroleo roberto vergara | 9
17748 | 8° | Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 21 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza reparacion momentanea en valvula de impacto de producto 97 en dispensador 3v chocado por vehiculo se solicita valvula para su reemplazo se realiza el cambio de valvula de impacto en dispensador 34 boca 97 se chequeo funcionamiento con pruebas volumetricas dispensador queda operativo se envia cotizacion para normalizar el sump 2809 hasta la fecha no hay respuesta de aprobacion 1210 se cierra ot ya que no fue aprobada por csim 2310 | se solicita urgente asistencia para reparar surtidor n 3 de combustible el cual fue duramente golpeado por vehiculo en la madrugada de hoy surtidor se encuentra arrancado de la isla se desconoce si presenta fugas internas de combustible lo que afecta las ventas y seguridad de los clientes en la estacion | 5
17749 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Viernes | 21 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se requiere reparar en totalidad donde se ubica el tablero electrico ya que es muy peligroso el ingreso del agua pudiendo provocar un dano mayor ubicacion donde se encuentra el tablero electricocaseta se llueve ingresando el agua por el techo al tablero se envian fotografias una vez que deja de llover condicion del funcionamiento de la bomba de pd tk3 es normal no saltando el automatico diferencial de todas formas se chequea conexion electrica en bomba no existiendo humedad | panel de luces se baja el automatico constantemente del switch de la motobomba de las gas 93 margarita urzua | 10
17750 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 21 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se retira y se limpia probeta se reinstala quedando operativa marcando correctamente en veeder root | la probeta del diesel esta pegada y no esta mostrando la medicion en el veede root cristian montes 6 | 2
17751 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 7 | se requiere reprogramar noozle reader boca 16 | 21
17752 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza revision a pistola la cual no presenta falla se encuentra funcionando bien | pistola de 95 octanos no corta | 19
17753 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | calibracion se hara dentro de la mantencion preventiva programada ot 5 | calibracion de surtidores | 3
17754 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 placa ppu equipo 3g2222 quedando equipo operativo | boca 26 kerozene totalizador electronico avanzo sin venta mecanico se mantiene | 22
17755 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 y 4 con ampolletaqs quemadas se procede a cambio de 4 ampolletas quedando operativa | el display de las gasolinas las ampolletas se encienden y apagan en la noche hay problems con los clientes | 9
17756 | 13° | Sociedad Comercial Ricardo Calvo y Cía. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 21 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de filtros quedando ok ods periodo vencido 2018 favor rebajar repuestos de bodega | dispensador lento | 23
17757 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 21 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 2 a 3 horas | toma de muestra mes de septiembre | toma de muestra mes de septiembre | 3
17758 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Arrieta) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 21 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de septiembre | 8
17759 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 20 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 01 fuente de poder para surtidor 3 vista se realizan pruebas con venta a publico y este queda operativo repuesto es proporcionado por banco de prueba se realiza el cambio de 01 fuente de poder para surtidor 3 vista se realizan pruebas con venta a publico y este queda operativo | el surtidor no funciona completo | 19
17760 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 20 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza visita a eds se chequea caida de presion producto gas 93 se revisa cables de circuito de fuerza en consola envontrandose ok se revisa fugas en dispensadores no encontrando problemas en componentes de producto gas 93 se levanta presion en consola y se chequea funcionamiento con ventas a publico eds queda operativa con despacho de producto gas 93 queda pendiente revisar lado 4 ya que no se encuentra administrador y eds es autoservicio se realiza chequeo de dispensador 4 se desbloquea dispendador y se chequea funcionamiento con pruebas volumetricas dispensador queda operativo se realiza visita a eds se chequea caida de presion producto gas 93 se revisa cables de circuito de fuerza en consola envontrandose ok se revisa fugas en dispensadores no encontrando problemas en componentes de producto gas 93 se levanta presion en consola y se chequea funcionamiento con ventas a publico eds queda operativa con despacho de producto gas 93 queda pendiente revisar lado 4 ya que no se encuentra administrador y eds es autoservicio chequeo dispensador 4 | gas 93 de la maquina 4 no despacha combustible gasolina 93 bajo la presion en todas las maquinas urgente nicolas salas | 0
17761 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | islas quedan operativas se recirculan 80 litros se utilizan seis filtros 490530w p14136 islas 12 y 78 presentan flujo de gasolinas bajo los 20 lmin y diesel de 13 lmin se reemplazan filtros y se prueba gasolinas quedan en 32 lmin y diesel en 36 lmin pistola 7 diesel presenta falla se reemplaza se habilitan ventas | surtidor 1 y 2 7 y 8 cambio de filtro | 12
17762 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza master reset a disp 34 por no respetar ventas predeterminadas quedando ok se realiza master reset a disp 34 por no respetar ventas predeterminadas quedando ok | surtidor 3 para antes las ventas en el diesel | 11
17763 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Esteban jara | Jueves | 20 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando bocas 13 15 y 17 con breakaway desconectados se procede a reconeccion de estos quedando operativo | la pistola de diesel y gas 95 isla 4 estan danadas ademas tienen fuga de conbustible | 9
17764 | 13° | Soc. Henderson Mcqueen Ltda. (Carmal Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se procede a cerrar puerta de gabinete de surtidor 3 por tener suelto el seguro quedando ok se procede a cerrar puerta de gabinete de surtidor 3 por tener suelto el seguro quedando ok | surtidor 3 se encuentra tapa superior abierta | 5
17765 | 13° | Adm. de Estaciones de Servicio Gassoil Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza revision de dispensador numero 6 encontrandpse este con medidor de producto 97 trancado se procede al cambio de medidor advantage en producto 97 se calibra quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 6 encontrandpse este con medidor de producto 97 trancado se procede al cambio de medidor advantage en producto 97 se calibra quedando operativo | surtidor n 6 gasolina 97 contador se para y sigue cargando combustible y se le tiene que indicar al cajero que vuelva a reactivar por el saldo | 23
17766 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas en tanque de diesel se instala oring de tapa adaptadora 4 quedando ok | cambio tapa gorro acceso al cano descarga diesel | 16
17767 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas las 4 reglas existentes se identifican con numero de tanque y producto quedando ok | revision reglas de combustible por no estar identificadas | 2
17768 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | SEP 18 | 13 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | se realiza revision de punto muerto de estanque 4 de 93 el cual se encuentra a los 1000 lts aprox se realiza ajuste en consolo veeder root y limpieza de flotadores de probeta quedando operativo se realiza revision de punto muerto de estanque 4 de 93 el cual se encuentra a los 1000 lts aprox se realiza ajuste en consolo veeder root y limpieza de flotadores de probeta quedando operativo | se requiere revision del punto muerto estanque de 93 calibracion de bomba | 2
17769 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita adhesivo para identificar boton parada de emergencia se cambian 2 acrilicos de boton de parada de emergencia en exterior e interior de tienda por no estar identificados quedando ok repuestos 2 acrilicos boton parada de emergencia banco prueba se solicita adhesivo para identificar boton parada de emergencia se cambian 2 acrilicos de boton de parada de emergencia en exterior e interior de tienda por no estar identificados quedando ok repuestos 2 acrilicos boton parada de emergencia banco prueba | senalizacion de boton parada de emergencia para tienda e isla | 13
17770 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 20 | SEP 18 | 13 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se chequean surtidores sin detectarse falla maquina operativas | manquera de producto 95 se salio de brekawey | 19
17771 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | surtidor despacha lento llegando a cortar rapido | 12
17772 | 5° | Manríquez Lobos y Cia Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv serealiza el cambio de 2 swivel 34 y 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | favor urgente estamos sin venta de 95 ya que vehiculo rompio manquera | 6
17773 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 filtro de baja capacidad se realiza el cambio de 2 fundas rojas rv y 4 fundas negras 34 conv quedando ok | fundas pistolas deterioradas | 4
17774 | 7° | Distribuidora de Combustibles De Larderel Morandé | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia se cierra online debido a que el problema se genero por una mala descarga de acuerdo a lo indicado por petrobras | diferencias en gasolina de 97 respecto a la regla | 5
17775 | 13° | Com. De combustible Vergara Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se llega al punto encontrandose dispensador numero 2 despachando de forma normal todo operativo se llega al punto encontrandose dispensador numero 2 despachando de forma normal todo operativo | la maquina numero 2 no esta despachando productos | 1
17776 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | isla queda operativa chequeo de isla 12 display apagado en cara a se resetea equipo y se disipa falla | surtidor 12 kerosene sin energia electrica | 11
17777 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Pablo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | isla 12 se encuentra operativa sin bloqueo de sistema ni codigos de error isla 2 presenta puerta de gabinete electronico quebrada en costado de bisagra puerta central se cae al abrir se adjuntan fotos isla 12 se encuentra operativa sin bloqueo de sistema ni codigos de error isla 2 presenta puerta de gabinete electronico quebrada en costado de bisagra puerta central se cae al abrir se adjuntan fotos | surtidor numero 1 y 2 no despachan combustible numero 2 tiene cubierta rota | 5
17778 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reaprietan destorcedores y breakaway de disp dsl por observacion de prevencionista quedando ok se reaprietan destorcedores y breakaway de disp dsl por observacion de prevencionista quedando ok | revisar surtidores 5911 se encuentran con filtracion | 21
17779 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 12 los culaes presentaban problemas al despachar esta se pasaban se procede a cambiar kit pilotajes 2xp15995en productos 93 y 97 de dispensador numero 1 y 1 kit pilotaje p15995 en dispensador 2 de producto 97 queda operativa ajuste de precorte en dispensador numero 56 queda operativa se realiza revision de dispensador numero 12 los culaes presentaban problemas al despachar esta se pasaban se procede a cambiar kit pilotajes 2xp15995en productos 93 y 97 de dispensador numero 1 y 1 kit pilotaje p15995 en dispensador 2 de producto 97 queda operativa ajuste de precorte en dispensador numero 56 queda operativa | sutidores 1256 estan despachando demas y no cortan a tiempo esto prodice probblemas con flota aprox de 10 a 20 pesosestpo comenzo despues de una mantencion ya realizada la semana pasada | 0
17780 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 7 se extrae 5ltrs 95 para pruebas se realiza cambio de manguera vapor lado 7 por filtrar considerar p14517 1 manguera vapor por no tener en stock en tablet | la pistola de bencina del surtidor numero 7 al descargar la bencina gotea | 9
17781 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de manguera y breakaway quedando ok | manguera se desprendio del surtidor | 9
17782 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 5 a 6 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 2 | pistola gas 93 cara 2 corta a cada rato no permitiendo cargar bencina | 21
17783 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17784 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 3 filtros ac en producto 93 97 y diesel quedando dispensador con flujo normal | maquina 7 y 8 no despachan combustible esta lento | 12
17785 | 9° | Soc. Dist. y Com. De Combustibles M.J.R Ltda. (Temuco IV) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se le informa al administrador que la mantencion preventiva calibracion se realizo hace 2 meses se realiza chequeo de camaras y dispenser samp bombas sumergibles lineas y parte hidraulica de los dispensadores se realiza prueba de presion encontrandose todo en perfecto estado | se necesita calibracion para los surtidores porque estan entregando mas combustible de lo programado guido bascunan | 14
17786 | 7° | Carlo de Jesús Sousa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se guarda balde vacio en camioneta medidor instalado bodega banco prueba se despeja alarma en vedderoot proveniente de un sensor de liquidoquedando este operativo se realiza cambio de medidor en gasolina 97 del surtidor 5 por tener falla en flujo lento se realiza calibracion del medidor instalado quedando boca operativa y sin filtraciones se predeterminan varios valores en gas y equipo corta en montos prefijados | problemas con el surtidor 3 de gasolina 95 esta tirando sin control se para los numerales y sigue despachando | 23
17787 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio para realizar chequeo de dispensadores 3 y 4 de gasolina 95 lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro breakaway cortado se solicita 02 breakaway 34 codigo p13430 y en dispensador 1 y 2 de gasolina 93 95 destorcedor en mal estado se solicita 02 destorcedor de 34 codigo p 19587 para su reemplazo se realiza el cambio de accesorios quedando dispensadores operativos | isla 3 de surtidor de diesel manguera en mal estado fuera de su lugar rossel mena e hijas | 9
17788 | 10° | Servintegra SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se visita eds para realizar chequeo de dispensadores n 3 y 4 de gasolina lo cual se encuentran sin despacho de combustible debido a que presenta problema en 02 breakaway cortados se solicita 02 breakaway 34 codigo p13430 en dispensador 5 boca 17 gas 93 se encuentra con problema en pistola no corta codigo p14782 para su reemplazo se realiza cambio de breackaway en dispensador 34 y cambio de pistola en dispensador 5 quedando operativos | isla n 2 lado 3 se desprende manguera de diesel isla n 3 lado 7 queda pegada las 3 bencina | 0
17789 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador 1 bocas gasolinas se extraen pruebas volumetricas no presentando problemas en despachos dispensador se encuentra operativo surtidor 1 no respeta lo programado | surtidor 1 carga menos de lo progrmado | 0
17790 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | incidencia corresponde a surtidor 5 producto 97 y 95 segun comenta administrador medidor de 97 no termina venta queda trancado equipo al ser mezcla afecta a 95 se verifica en venta a clientes condiciin se solicita medidor encore para cambio a la brevedad se realiza el cambio de medidor encore se realiza control volumetrico quedando operativo | dosisificador 7 de 93 al momento de cargar se interrumpe entrega de combustible no es posible retomar el carga | 23
17791 | 8° | Katty Ríos y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 20 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea dispensador modelo b7c se chequea caja electrica se chequean conexiones electricas se miden voltaje y amper se realizan pruebas con ventas al publico quedando dispensador operativo | surtidor 7 y 8 se cae el automatico a cada rato | 10
17792 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 5 a 6 días | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | isla 9 y 10 pistala de ambas islas de diesel con fuga por la pistola | 22
17793 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se observa wipehose 34 con dano boca n 4 gas 93 se solicita el envio de repuesto psra su posterior cambio repuesto solicitado se realiza el cambio de 01 wipehose de 34 en boca n 4 gas 93 ya que wipehose se encontraba en mal estado luego del cambio se realiza prueba boca n 4 gas 93 isla 2 queda operativa repuesto utilizado 01 wipehose 34 p16323 se observa wipehose 34 con dano boca n 4 gas 93 se solicita el envio de repuesto psra su posterior cambio repuesto solicitado se realiza el cambio de 01 wipehose de 34 en boca n 4 gas 93 ya que wipehose se encontraba en mal estado luego del cambio se realiza prueba boca n 4 gas 93 isla 2 queda operativa repuesto utilizado 01 wipehose 34 p16323 | manguera de gasolina 93 posicion 2 danada malla visible | 23
17794 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 7 se extrae 375ltrs 95 para pruebas se chequea equipo b7c lado 7 95 se detecta filtro en mal estado se cambia quedando operativo considerar p14134 1 filtro alto caudal por no tener stock en tablet | surtidor 7 gas 95 no despacha producto | 12
17795 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | isla 3 queda operativa isla 3 presenta filtracion en breakaway de gasolina se reemplaza y prueba se habilita para ventas | surtidor 3 con problemas de filtracion en la manguera | 1
17796 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de manguera en dispensador numero 5 la cual se encontraba suelta queda operativa se realiza reapriete de manguera en dispensador numero 5 la cual se encontraba suelta queda operativa | surtidor 5 con filtraciones en la manguera | 10
17797 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 4 el cual se encuentra sin problemas en el despacho ruido que produce son normales del equipo se realiza revision de disp 4 el cual se encuentra sin problemas en el despacho ruido que produce son normales del equipo | surtidor n 4 presenta problemassurtidor tiene un golpeteo de metales al momento del despacho hace 3 dias fue revisado y vuelve a fallar en lo mismo | 1
17798 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | total recirculado 40 litros se indica que islas 12 y 34 no despachan gasolinas se revisan islas equipos en linea con cem sin codigos de error retornos a tablero operativos selectores de productosin fallas se prueban despachos y se habilita para ventas | surtidor 1 y 2 no sale combustible | 19
17799 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. - Pajaritos 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 1 93 por estar danada quedando operativa se realiza el cambio de 1 pistola rv en disp 1 93 por estar danada quedando operativa | surtidor 1 con la manguera de combustible 93 danada | 4
17800 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se solicita el envio de 01 pistola 12 isla n 4 producto gas 93 ya que se encuentra con gatillo en mal estado repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 01 pistola 12 pulgada opw en boca n 7 gas 93 ya que gatillo estaba con problema no permitiendo despachar gas 93 luego del cambio pistola se realizan pruebas boca n 7 isla 4 producto gas 93 queda operativa repuesto utilizado 01 pistola gas 93 12 pulgada codigo repuesto p14772 repuesto fue cambiado por uso se solicita el envio de 01 pistola 12 isla n 4 producto gas 93 ya que se encuentra con gatillo en mal estado repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 01 pistola 12 pulgada opw en boca n 7 gas 93 ya que gatillo estaba con problema no permitiendo despachar gas 93 luego del cambio pistola se realizan pruebas boca n 7 isla 4 producto gas 93 queda operativa repuesto utilizado 01 pistola gas 93 12 pulgada codigo repuesto p14772 repuesto fue cambiado por uso | seguro pistola de gasolina 93 posicion 4 no funciona | 4
17801 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a revisar se encuentra que el problema era que no cortaba o sea se pasaba se hace prueba sacando o programando con volumen o con plata y corta el flujo en lo justo no se pasa se realiza a revisar se encuentra que el problema era que no cortaba o sea se pasaba se hace prueba sacando o programando con volumen o con plata y corta el flujo en lo justo no se pasa | surtidor 7 al 10 no comienza en 0 | 19
17802 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rotonda Atenas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 7 se extrae 5ltrs 95 para pruebas se realiza cambio de breakaway vapor lado 7 quedando operativo | en el sector de isla surtidor 7 de gasolina la manguera se corta al estar cargando | 8
17803 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 5 a 6 días | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras rv quedando equipo operativo | isla 5 gasolina de 93 manguera esta con fuga | 22
17804 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 adaptador 4 quedando equipo operativo | el anillo donde se descarga de el combustible petroleo esta rodada | 22
17805 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 5 a 6 días | 2 a 3 horas | se cambia una correa v plus 2 valvulas ecologicas | isla 2 surtidor 5 y 6 octuple no esta despachando combustible | 18
17806 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 4 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | iluminacion en pantalla del surtidor no funciona | 9
17807 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realizo cambio de motor por estar quemado quedando equipo operativo queda pendiente revision por flujo lento en atencion de ods 3 se chequea surtidor 3v590 p1 encontrandose los motores con un consumo normal de ap se reapretan contactos despachando normal se realizo cambio de motor por estar quemado quedando equipo operativo queda pendiente revision por flujo lento en atencion de ods 3 se chequea surtidor 3v590 p1 encontrandose los motores con un consumo normal de ap se reapretan contactos despachando normal | al iniciar la venta bomba produce corte electrico | 10
17808 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se revisa equipo se cambia swivel 34 danada equipo queda operativo | clientre choca y rompe pistola gas 93 se solicita urgente reparacion | 22
17809 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se instalan pernos fijacion bota disp 4 lado a y b por encontrarse sueltos quedando fijas y operativas ademas a solicitud de administradora se cambian 02 fundas de 1 por encontrarse rotas queda pendiente grafica bota legacy lado a por estar incompleta se adjunta fotografia grafica solicitada se realiza instalacion de adhesivo bota legacy quedando equipo operativo | soporte pistola diesel alto galonaje lado 7 se encuentra suelta | 5
17810 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador encontrandose con error e 1 se desbloquea equipo quedando con despacho normal se chequea dispensador encontrandose con error e 1 se desbloquea equipo quedando con despacho normal | surtidor no despacha producto atencion spot | 1
17811 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | carlos warrick se realiza cambio de correa por estar cortada quedando equipo operativo | en el surtidor octuple en la manguera del diesel no despacha combustible tiene un sonido exstrano al parecer un sonido de correa | 3
17812 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se revisa estado de elementos de proteccion en tablero electrico encontrandose diferencial 93 fuera de circuito se chequean lineas de retorno de dispensadores encontrandose problema en lineas se cotizara trabajos por cambio de lineas se realiza cambio de lineas electricas dejando equipo operativo | automatico gasolina 93 se baja | 10
17813 | 5° | Transgesa - San Antonio | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 20 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 3 | programa mantencion preventiva | 3
17814 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | manguera cortada | 22
17815 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Gran Avenida | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17816 | 13° | Cementos BSA - Lonquen | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
17817 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | al llegara la estacion se encuentra boton de panico activado se cambia pistola con falla se activa el sistema de proteccion y queda funcionando | boton de panico activo | 10
17818 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se revisa tablero y configura veeder root se informa de corte electrico se levanta presion queda funcionando | detenido gas 9597 | 2
17819 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando correa cortada en isla 2 producto gas 97 se procede a la compra de correa en la zona y a la instalacion de esta bocas de 97 quedan operativas se prueba con venta a clientes sin presentar fallas en su funcionamiento se realiza visita a estacion de servicio encontrando correa cortada en isla 2 producto gas 97 se procede a la compra de correa en la zona y a la instalacion de esta bocas de 97 quedan operativas se prueba con venta a clientes sin presentar fallas en su funcionamiento | isla n 2 producto 97 boca 12 no entrega produto | 19
17820 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se chequea estanque 1 diesel con 4 cms de agua segun regla se retira agua estanque 1 diesel 200 litros de agua y producto contaminado almacenando en tambor quedando en la estacion y estanwue 1 diesel sin agua y operativo se chequea estanque 1 diesel con 4 cms de agua segun regla se retira agua estanque 1 diesel 200 litros de agua y producto contaminado almacenando en tambor quedando en la estacion y estanwue 1 diesel sin agua y operativo | agua en el estanque 3cm | 20
17821 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 4 a 5 días | Menos de 1h | se realiza cambio de una pistola quedando operativo | pistola con fuga | 4
17822 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador encontrandose con error e 1 se desbloquea equipo se chequea programacion despachando combustible normal se chequea dispensador encontrandose con error e 1 se desbloquea equipo se chequea programacion despachando combustible normal | surtidor no despacha producto | 11
17823 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 4 a 5 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | breakaway de diesel de isla 6 cortado | 22
17824 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se detecta polea de motor surtidor 2 rota se solicita correa motor para su reemplazo se realiza cambio de polea de motor quedando equipo operativo | surtidor de isla 2 producto 95 no entrega producto | 10
17825 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp 12 93 se realizo remplazo de un filtro de baja cap disp 12 93 se realizo remplazo de un filtro de baja cap | surtidor gas93 isla 1 despacha con extrema lentitud | 21
17826 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se cheque bomba sumergida estanque n1 producto 93 con perno liberador de presion abierto se cierra para quedando sifon operativo estanque 12 93 y dispensadores operativo lados 12 34 93 95 se cheque bomba sumergida estanque n1 producto 93 con perno liberador de presion abierto se cierra para quedando sifon operativo estanque 12 93 y dispensadores operativo lados 12 34 93 95 | sifoneo de estanque 1 y 2 no esta funcionando estanque 1 15 m3 y estanque 2 5 m3 estanque 2 es el que mas de ocupa | 14
17827 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reconeccion de breackaway | manguera separada de la pistola gas 93 isla 6 estanque 3 | 9
17828 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se reinstala porta pistola se cambia 1 pistola de 12 rv boca gas 93 | bota de surtidor 2 gasolina vpower se cayo | 4
17829 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia(4 Hrs) | CERRADA | No Asignado | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | error de carga | detenido gas 9597 | 19
17830 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 oring double bump quedando equipo operativo | fuga interna de combustible gasolina 95 y 97 surtidor 6 | 18
17831 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETTIENE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | manguera danada con fuga | 22
17832 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 3 | fuga por la manguera gas 95 posicion 8 que no se detiene con el surtidor cortado | 21
17833 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | surt 67 97 se saco y reinstalo rotor de centrifuga weyne para hacer reparacion de esta queda funcionando ok surt 67 97 se saco y reinstalo rotor de centrifuga weyne para hacer reparacion de esta queda funcionando ok | buenos dias solicito tecnico ya que la pistola de 95 y 97 v pawer no estan entregando producto al momento de accionar para despacho se detiene en 205 pesos y no despacha mas favor atender lo solicitado gracias | 21
17834 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola 12 rv boca gas 93 | gasolina de 93 no corta al momento de llegar a tope | 4
17835 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 20 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quuedando equipo operativo | buenas tardes el petroleo de la isla n 3 tiene fuga por donde empieza la manguera | 14
17836 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 20 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | ot se atendera bajo ods 5 | el surtidor nuevamente se solto su tapa ayer vino sgs loreparo pero ahora nuevamentese solto reparar de forma urgente pues solo tengo dos islas y quedariacon una cara danada | 21
17837 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 20 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 manguera 34 x 3 metros lado 6 97 mal estado con filtracion se recircula producto quedando surtidor operativo y despachando producto se cambia 1 manguera 34 x 3 metros lado 6 97 mal estado con filtracion se recircula producto quedando surtidor operativo y despachando producto | en isla 3 manguera gasolina 97 fuga de combustible rota | 8
17838 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 19 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison en tdf detectandose diferencial activado se procede a su desactivacion quedando equipo operativo | en todos los surtidores de vpower o gas 97 no sale producto hay stock suficiente | 22
17839 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Martes | 18 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | fuga manguera gas 95 posicion 1 | 22
17840 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Sábado | 15 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 filtro alta capacidad y 1 filtro baja capacidad quedando equipo operativo se realiza el cambio de 1 filtro spin on y 2 filtros baja capacidad quedando ok | surtidores de producto gas 93 y gas 95 de la isla 1 despachan lento y cortan la carga | 12
17841 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | SEP 18 | 18 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se realizo chequeo del surtidor 1 y 2 donde se recirculo producto encontrandose todo funcionando bien | surtidor isla 1 y2 no despacha gasolina 93 ni dixsel | 8
17842 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de septiembre | 8
17843 | 4° | Soc. de Inversiones Los Ancares Ltda (La Serena) | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Victor Marticorena | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de producto diesel en estanque n 3 | muestreo sec correspondiente al mes de septiembre 2018 | 8
17844 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | surt 12 95 se realizo remplazo de una correa encore surt 12 se reprogramo tiempo de pauza del preset surt 12 95 se realizo remplazo de una correa encore surt 12 se reprogramo tiempo de pauza del preset | surtidor no despacha combustible | 21
17845 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackway 34 conv quedando equipo operativo | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo la manguera de diesel aparentemente los conectores no presentan danos encontrandose en buen estado | 22
17846 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se cambia 1 filtro acap boca gas 93 | islas 9 y 10 despacha demasiado lento | 12
17847 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola 12 rv bocas gas 93 | surtidos de isla 3 gas 95 no corta al momento de programacion | 4
17848 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | disp 56 9397 se realizo remplazo de dos filtros de alta cap disp 56 9397 se realizo remplazo de dos filtros de alta cap | surtidor lento lento ademas estacion de servicios llena por salidas de gente fuera de santiago y de sus trabajos urgente porfavor | 21
17849 | 3° | Inmobiliaria e Inv. Sn José Ltda (Chañaral) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | SEP 18 | 17 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se reemplaza tapa adaptador de descarga 4 opw | esta quebrada la tapa de descarga de combustible tk 5 de diesel y ademas la valvula del mismo tk no trabaja victor pangue | 16
17850 | 13° | Sociedad Ramirez Wanner Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 14 | SEP 18 | 15 | 5 a 6 días | Menos de 1h | incidencia se cierra bajo la mantencion | necesita que hagan calibracion tiene varios clientes que le han reclamado porque no le carga lo que le dice la maquina todos los surtidores | 21
17851 | 13° | Inmobiliaria Piedra Verde Ltda. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 14 | SEP 18 | 15 | 5 a 6 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 4 leyendas petrobras para ser cambiadas en disp 3456 por estar en mal estado se realiza el cambio de 4 leyendas petrobras en faldon de fisp 3456 por estar en mal estado quedando ok se solicitan 4 leyendas petrobras para ser cambiadas en disp 3456 por estar en mal estado se realiza el cambio de 4 leyendas petrobras en faldon de fisp 3456 por estar en mal estado quedando ok | favor reponer ticket los que van en surtidores ya que estan danados | 5
17852 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 14 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de medicion en veeder root y cem encontrandose sin variaciones se realiza revision de medicion en veeder root y cem encontrandose sin variaciones | se solicita la revision de cem y veeder root ya que las alzas de combustible no coinciden con descarga de camion | 2
17853 | 13° | Comercial Huerteles Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 14 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra estacion funcionando sin problemas | surtidores 3 y 4 problemas para despachar combustible | 15
17854 | 6° | Rental Autos S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se adjunta cotizacion para aprobacion por parte de csim 2409 sin aprobacion 2510 se cierra ot ya que no fue aprobada 0811 | reconfiguracion de tk | 5
17855 | 13° | Agricola Chorombo s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Viernes | 14 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 y 1 swivel 1 quedando equipo operativo | problemas en el surtidor y tiene una fuga en la pistola | 4
17856 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | SEP 18 | 14 | 5 a 6 días | Menos de 1h | estacion fue remodelada cambio de estanques la cual se puso en marcha el 12 de septiembre 2018 se revisa a nivel de pisos contenedores de descargas y valvula sobrellenado encintrandose okey se mandara informacion para que se revisen valvulas de venteo | la descarga se realizo demasiado lenta debido a que el producto no podia bajar probablemente por problemas con los tubos de venteo | 5
17857 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 14 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente 1 medidor wayne para surtidor 3g es reemplazado y calibrado 01 imeyer en pos 2 diesel por estar pendiente equo queda ok queda pendiente 1 medidor wayne para surtidor 3g es reemplazado y calibrado 01 imeyer en pos 2 diesel por estar pendiente equo queda ok | se pide activar ventas en surtidores por descebado de lineas eds sin venta es urgente | 6
17858 | 13° | CL - Transportes Artisa Ltda | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Viernes | 14 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | queda pendiente confeccion de regla tk1 diesel 30m3 se le solicita a tecnico que confeccione la regla se realiza confeccion e instalacion de regla en es operativo | se requiere de forma urgente revision estado de la regla de medicion y calibracion del surtior para descartar diferencias en la recepcion de camion | 2
17859 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 14 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se chequea veeder root se detecta no programado sifon de tk1 con tk4 y tks 9397 se realiza mantencion en probetas | veed root con problemas en la medicion de descarga de combustible | 2
17860 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 14 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 cano 1 quedando equipo operativo | pistola surtidor 6 quebrada terminal recoleta | 22
17861 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 14 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo del gas 93 en isla 1 por aparente flujo lento se registra una entrega de 20 ltrsm durante la realizacion de una venta se procede a efectuar el cambio de filtro alta capacidad y se verifica flujo registrandose una entrega de 32 ltrsm queda operativo se realiza revision de flujo del gas 93 en isla 1 por aparente flujo lento se registra una entrega de 20 ltrsm durante la realizacion de una venta se procede a efectuar el cambio de filtro alta capacidad y se verifica flujo registrandose una entrega de 32 ltrsm queda operativo | isla no 1 surtidores de gasolina 93 lado 1 y 2 despachan demasiado lento | 12
17862 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 14 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza la confeccion e instalacion de 3 reglas quedando ok | varillas de medicion detereioradas se pide remplazo segun tabla asociado a tks 1 al 3 | 2
17863 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se cehquea surtidor sin detectarse falla maquina operativa | motor surtidor diesel no arranca | 19
17864 | 3° | Inversiones Maria Antonieta Soza Vives | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de breakaway quedando equipo operativo | isla n 2 danado breakaway | 9
17865 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola se realizan pruebas quedando operativo | buenos dias pistola no corta | 4
17866 | 13° | Subus S.A.- San Bernardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
17867 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORMOTOR QUEMADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza inspeccion a dispensador el cual se encuentra fuera de servicio lado 7 por lo cual se comienza a recircular combustible gas 97 25 lts gas 95 30 lts y gas 93 25lts pistola de gas 95 y 93 se encontraban cambiadas de lugar por lo cual presentaba la falla al despachar combustible se cambian las pistolas de lugar quedando equipo operativo | surtidor se apaga despacha otro producto | 15
17868 | 5° | Buses Central Placeres | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | en boca 1 de diesel es reemplazada 01 pistola de 34 por tener sugatillo quebrado 01 filtro spin on por estar tapado limpiado du filtro de malla ajustada su correa por estar suelta quedando equipo ok en boca 1 de diesel es reemplazada 01 pistola de 34 por tener sugatillo quebrado 01 filtro spin on por estar tapado limpiado du filtro de malla ajustada su correa por estar suelta quedando equipo ok | surtidor no expende combustible | 16
17869 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot se atiende bajo ot 9 | corta en un valor antes de lo programado | 21
17870 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo de dispensador 3 boca diesel se desmonta valvula proporcional y se limpian sus componentes se chequea funcionamiento con pruebas de recirculacion dispensador queda operativo dispenssdor 3 despacha diesel irregular | surtidor 3 dieselcuando esta cargando combustible se detiene flujo y vuelve a cargar ivan castro 41 | 18
17871 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se solicita 1 medidor por no pasar prueba de calibracion se realiza cambio de medidor legacy y se elimina fuga de combustible en surtidor n 6 se realizan pruebas quedando operativo | surtidor 14 diesel se filtra y marca mas de lo que despacha falla reiterada jessica bello 64 | 23
17872 | 9° | CODO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se revisa dispensador 5 y 6 chocado encontrandose tapa faldon doblada y cabezal suelto al igual que un perno del medidor de producto 97 provocando fuga se repara faldon y se ajusta cabezal quedara pendiente la reparacion del medidor para el dia de manana 1409 administrador facilita breackaway para reemplazo por mal estado se repara medidor advantage se verifica calibracion y funcionamiento quedando operativo | dispensador 5 y 6 chocado | 23
17873 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 14 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita porta pistolas encore y pistola 34 convencional para ser cambiadas en dispensador numero 7 de gasolina cambio de 01 pistola de 12 en la boca de gasolinas del dispensador n 7 equipo queda operativo se solicita porta pistolas encore y pistola 34 convencional para ser cambiadas en dispensador numero 7 de gasolina cambio de 01 pistola de 12 en la boca de gasolinas del dispensador n 7 equipo queda operativo | se solicita cambio de pistola y soporte auto choco surtidor | 4
17874 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Angello Gonzalez | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de tablero bbss y equipos encontrandose despacho venta cliente ok | surtidor malo | 22
17875 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a surtidor se miden volt y amper a equipo dentro del rango se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes surtidor operando en forma normal operativo administracion senala que estacion de servicio siempre tienes problemas de voltaje electricos se realiza chequeo a surtidor se miden volt y amper a equipo dentro del rango se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes surtidor operando en forma normal operativo administracion senala que estacion de servicio siempre tienes problemas de voltaje electricos | surtidores 5 y 6 estan presentando problemas tarda al dispensar provocando una espera al cliente mas de lo normal en varias oportunidades se detiene antes de lo programado claudia vargas | 10
17876 | 3° | TRANSPORTES VERASAY LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | ot anulada por error de ubicacion tecnica por el cliente | levantamiento sec ejecutar a la brevedad | 11
17877 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo en dispensador 3g 2222 bocas 25 y 26 por encontrarse con flujo lento se registra una entrega de 54 ltrsm durante una venta se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad en las bocas 25 y 26 y se realiza verificacion de flujo en la cual se registra una entrega de 90 ltrsm quedan operativos se realiza revision de flujo en dispensador 3g 2222 bocas 25 y 26 por encontrarse con flujo lento se registra una entrega de 54 ltrsm durante una venta se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad en las bocas 25 y 26 y se realiza verificacion de flujo en la cual se registra una entrega de 90 ltrsm quedan operativos | surtidores 7 y 8 diesel alto galonaje en isla n 4 con despacho lento | 12
17878 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio repetido servicio se repite fue atendido con os 86610 ot 3 fecha | surtridor no funciona | 21
17879 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | servicio repetido servicio se repite fue atendido con os 86610 ot 3 fecha | surtidor no enciende | 21
17880 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipo humedo ya que fue lavado se desumedese equipo el cual hacia saltar diferencial ya que equipo fue lavado equipo operativo | surtidor no enciende no se pueden vender | 22
17881 | 2° | Petrobras Taltal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | incidencia fue atendida bajo la ot 13444 | todos los surtidores tienen problemas ya que despachan menos de lo programado paola flores | 21
17882 | 12° | Alejandra Paola Cardenas Bustamante (Pto. Natales) | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se reemplaza medidor de dispensador n 5 se calibra y se limpian valvulas proporcionales se realizan pruebas con ventas a publico quedando operativo | maquina 31 gasolina 93 no marca cantidad de litros que despacha la maquina nayarith moreno | 18
17883 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Viernes | 14 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 empaquetadura medidor quedando equipo operativo | reparar surtidor de combustible no1 ya que se encuentra filtrando petroleo | 23
17884 | 13° | Market Combustibles | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a cambiar el breakaway de benvina en lado 7 se hacen prueba queda operativa se realiza a cambiar el breakaway de benvina en lado 7 se hacen prueba queda operativa | se llevaron mangera de surtidor de gasolina se solita con urgente | 8
17885 | 13° | Apoquindo Patagonia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza cambio de accesorios quedando ok | solicita reparacion de surtidor nro 6 la pistola de bencina descarga solo aveces | 6
17886 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas en cuanto lado 10 diesel se cambia pistola y destoecedor 34 convencional quedando ok | pistola diesel surtidor 10 filtrando combustible | 8
17887 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se procede a revision de regla de medicion en estanque de producto 93 la cual se encuentra doblada en la parte superior se chequea carpeta sec la cual no cuenta con tablas de calibracion se toman fotografias de placa lomo estanque se solicitan tablas de calibracion para proceder con la confeccion de las reglas e procede al cerrado de la ot ya que cotizacion esta fuera de plazo se ofrece calibracion mediante calibexse entregan las tablas de calibracion y se le designa al tecnico fabricar la regla | indica que la regla del combustible gas 93 se encuentra en muy mal estado torcida y doblada vicente ortiz | 2
17888 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia breackaway 34 y destorcedor 34 que se encontraban filtrando quedando dispensador 3 de diesel operativo | surtdidor de diesel no despacha combustible carlos mora | 9
17889 | 13° | Comercial Sima Ltda. (Matta-Esp.) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surt 56 kerosene por no despachar se mide estanque el cual esta en punto muerto surtidor no tiene fallas se realiza revision de surt 56 kerosene por no despachar se mide estanque el cual esta en punto muerto surtidor no tiene fallas | informo que se nos echaron a perder los 2 surtidores de kerosene tenemos un volumen 2687 litros se probo varias veces y no sale productos | 20
17890 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gabriel Reveco | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | al llegar se encuentra estacion funcionando sin problemas | surtidor n 3 no despacha combustible maximiliano soto | 15
17891 | 13° | Distribuidora Martínez e Hijos Limitada. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a revisar el problema el delegado de estacion proporciona manguera con recuperacion para cambiar la que sta filtrando y tambien proporciona los filtro para cambiar en producto diesel se hacen prueba queda operativa se realiza a revisar el problema el delegado de estacion proporciona manguera con recuperacion para cambiar la que sta filtrando y tambien proporciona los filtro para cambiar en producto diesel se hacen prueba queda operativa | manguera de surtidor 1 gasolina esta filtrando y pide cambio de filtros por lentitud en despachotiene el material | 12
17892 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | ayer jueves vino tecnico a reparar problema de emision de gasolina fantasma en surtidor no quedo bien sigue el problema solicito se arregle gracias | 4
17893 | 13° | Distribuidora Rio Serrano Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 14 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose placa ppu ok se detecta teclado ortirat danado | iluminacion surtidor 4 gas 93 indica otro valos para el combustible surtidor 1 tiene en malas condiciones visor de pantalla registros de pago | 22
17894 | 13° | SERVIPLUS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp4 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok disp4 se chequea disp por aparente falla se encontro funcionando ok | surtidor autoservicio sin venta | 21
17895 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 6 filtros alta capacidad quedando equipo operativo | islas 1 2 5 y 6 despacha demasiado lento sobre todo gasolina 93 | 12
17896 | 8° | Comercial Delcaser Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se soliciya a supervisor para que coordine el retiro de los 8 tambores con agua contaminada se envio cotizacion a esmax para aprobacion el cual fue aprobadase realiza el retiro de 10 tambores metalicos de estacion de servicio | retiro de tambores | 20
17897 | 8° | Soc. Comercial Ranimar Ltda. (San Martín) | NO APLICANO APLICANO APLICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza visita a estacion por cambio de operador se registran numerales mecanicos y electronicos se mide volumen de agua y producto por regla y veeder root se chequean accesorios colgantes en dispensador y surtidor se informa que spill de estanque 4 se encuentra en mal estado por la parte inferior suelto en raiser se informa que descarga remota de estanque 3 es caja vereda y no spill container | se requiere asistencia de personal de sgs para manana viernes 1409 a las 0900 am por cambio de operador por lo que se debe tomar numerales medicion de nivel stock tks por regla y veeder root verificacion de instalaciones etc | 2
17898 | 13° | Max Andrés García Sánchez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | 6 a 7 días | Menos de 1h | incidencia corresponde a srv | pendiente quedo trabajo de sres locar y nunez para mantencion maquina de vapores de la maquina 3 y 4 | 21
17899 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 13 | SEP 18 | 17 | 6 a 7 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | revisar flujo de salida diesel para estanques 3 y 4 aumentar potencia y mantencion surtidor | 12
17900 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 9 | surtidor n 7 diesel no entrega producto | 21
17901 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea camaras tk gas 95 no se encuentra liquido se verifica consola opw y no se encuentran alarmas en sensores de vapor alarma corresponde a perdida de comunicacion se verifica conecciones en caja sensores estando todo normal posible problema en coneccion interior consola opw lo cual no poseemos autorizacion para chequear ni tampoco llaves de esa consola diferencias en combustible se encuentran en sistema orpak ya que los valores no son los que corresponden se cierra ods para ser derivada a personal orpak | sin diesel | 2
17902 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se solicita el envio de 02 adaptador de descarga aluminio emco 4 pulgada ya que adaptador diesel no se encuentra y el de tk 2 gas 97 esta danado para su posterior cambio repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 02 adaptador de descarga emco de 4 en tk 2 gas 97 y tk 3 diesel ya que en tk 2 estaba en mal estado y en tk 3 no tenia adaptador problema en adaptador de descarga solucionado repuesto utilizado adaptador descarga emco 4 pulgada codigo repuesto p13076 se solicita el envio de 02 adaptador de descarga aluminio emco 4 pulgada ya que adaptador diesel no se encuentra y el de tk 2 gas 97 esta danado para su posterior cambio repuesto solicitado y enviado se realiza el cambio de 02 adaptador de descarga emco de 4 en tk 2 gas 97 y tk 3 diesel ya que en tk 2 estaba en mal estado y en tk 3 no tenia adaptador problema en adaptador de descarga solucionado repuesto utilizado adaptador descarga emco 4 pulgada codigo repuesto p13076 | collerin danado de estanque 97 oct hilo y falta collerin de estanque 3 dixsel | 16
17903 | 15° | Inversiones Flores Limitada | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ot fue atendida por contratista de enex | totem antiguo con simbolo shell no enciende | 21
17904 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revision dispensador isla 1 y 2 el cual al momento de visita se encuentra despachando y realizando venta a clientes administradora me comenta que ese reporte fue hecho el mes de agosto dia 11 y que ya esta solucionado se asiste a estacion para revision dispensador isla 1 y 2 el cual al momento de visita se encuentra despachando y realizando venta a clientes administradora me comenta que ese reporte fue hecho el mes de agosto dia 11 y que ya esta solucionado | surtidor 1 y 2 bloqueados por corte de energia | 15
17905 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza a revisar el veeder root se levanta presion del petroleo se deja el control o plld baypaseadon de producto petroleo a la espera del repuesto se hacen prueba se realiza a revisar el veeder root se levanta presion del petroleo se deja el control o plld baypaseadon de producto petroleo a la espera del repuesto se hacen prueba | producto diesel ni sale de ningun surtidor | 14
17906 | 15° | Inversiones Flores Limitada | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se da cierre ya que luminarias reparadas por contratista externo designado por enex | reenvio de solicitud reparacion tablero electrico ya que no enciende la marquesina en su totalidad quedando en oscuras un sector de la eds | 5
17907 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 9 | surtidores de isla 7 y 8 en todos los productos despacha muy lento | 21
17908 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | incidencia es atendioda bajo ot 8 | surtidor arranca pero no entrega producto este surtidor fue revisado el dia 11 092018 no ot 0 os 86409 | 21
17909 | 6° | CATALÁN PALOMINO ARTURO EDUARDO Y OTRO. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 13 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se revisa surtidor n 4 de gas 95 por filtracion interior encontrando falla en eliminador de aire se solicita repuesto para reparacion nota salida de aire queda sellada con perno para que equipo quede operativo repuesto solicitado y enviado cambio de eliminador de aire por arrojar producto por salida de aire a surtidor n 4 de gas 95 equipo queda operativo se revisa surtidor n 4 de gas 95 por filtracion interior encontrando falla en eliminador de aire se solicita repuesto para reparacion nota salida de aire queda sellada con perno para que equipo quede operativo repuesto solicitado y enviado cambio de eliminador de aire por arrojar producto por salida de aire a surtidor n 4 de gas 95 equipo queda operativo | fuga de combustible de ambos surtidores no se pueden utilizar | 14
17910 | 3° | PARQUE EOLICO CABO LEONES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Jueves | 13 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio y no se encuentra nadie en la estacion | no sale producto regularizacion emergencia 04 09 2018 | 13
17911 | 13° | Cementos BSA - Panguipulli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 13 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
17912 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 13 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza visita a eds encontrando dispensador con filtracion en pistola de producto diesel se limpia pistola y linea de diesel se cambia teflon y se reaprietan uniones quedando sin filtraciones se limpian igualmente conecciones y targeta de display las que presentaban sulfato y probocaba mal funcionamiento | perdida de combustible pistola surtidor 6 | 14
17913 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revision dispensador isla 1y2 administrador me comenta que no se a solicitado ninguna reparacion y que dispensadores se encuentran ok se asiste a estacion para revision dispensador isla 1y2 administrador me comenta que no se a solicitado ninguna reparacion y que dispensadores se encuentran ok mal asignado | surtidor 1 y 2 pierden combustible | 15
17914 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Javier Arce | Jueves | 13 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza a revisar las canaletas de derrame encontrandose aguas servidas en en lugar se realiza a revisar las canaletas de derrame encontrandose aguas servidas en en lugar | esta saliendo agua en la canaleta de los derrames de combustible y no saben de donde proviene eladio castillo | 9
17915 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 13 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | pistola de diesel no sale producto atencion spot | 19
17916 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | se realiza verificacion de linea y estanques datos ya fueron enviados a supervisor de la zona dinko barrera y se le adjuntaron fotos se realiza verificacion de linea y estanques datos ya fueron enviados a supervisor de la zona dinko barrera y se le adjuntaron fotos | verificar tanques y lineas | 5
17917 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se realiza verificacion de linea y estanques datos ya fueron enviados a supervisor de la zona dinko barrera y se le adjuntaron fotos se realiza verificacion de linea y estanques datos ya fueron enviados a supervisor de la zona dinko barrera y se le adjuntaron fotos | verificar tanques y lineas | 5
17918 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 teclaod preset quedando operativo | surtidor octuple con problemas preset no funciona no corresponde a las cantidades solicitadas | 12
17919 | 8° | Comercial Flosep Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9 pies en la boca 15 gas 95 por encontrarse con malla a la vista y desgaste en parte baja de la manguera debido al roce por uso normal queda operativo se realiza el cambio de 01 manguera de 34 x 9 pies en la boca 15 gas 95 por encontrarse con malla a la vista y desgaste en parte baja de la manguera debido al roce por uso normal queda operativo | manguera de gas 95 isla no 2 lado no4 se encuentra con alambres a la vista y proxima a romper | 6
17920 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra bajo os 86450 y ot 13212 quedando ok se cierra bajo os 86450 y ot 13212 quedando ok | todas las maquinas descalibradas maximiliano soto | 21
17921 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de pistola encontrandose operativo | revision | 4
17922 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza rev | revision | 3
17923 | 9° | Transportes Pacifico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea surtidor cambiando breakaway y whipehose quedando equipos despachando normal | no sale producto regularizacion emergencia 04 09 2018 | 1
17924 | 2° | HECTOR ALEJANDRO POZO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 semanas | Más de 1 mes | pendiente envio de cotizacion a flavio cocas se envia cotizacion a fernando gesche para su aprobacion sin aprobacion 0511 sin aprobacion 0811 sin aprobacion 1511 sin aprobacion se procede a dar cierre a ot ya que cotizacion por calibracion no es aprobada y pasa mas de1 mes0312 | calibracion 200 lts tk's | 5
17925 | 13° | Inversiones Enex S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor se programa y no para la carga | 22
17926 | 6° | Comercial Los Arcos Ltda. (Rengo) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza revision de dispensador numero 8 el cual presentaba problemas en el despacho deteniendose antes se procede a cambiar switch magnetico de dispensador ya que anterior se enckntraba quebrado y en corto electrico todo operativo se realiza revision de dispensador numero 8 el cual presentaba problemas en el despacho deteniendose antes se procede a cambiar switch magnetico de dispensador ya que anterior se enckntraba quebrado y en corto electrico todo operativo | surtidor 8 de diesel se corta durante la carga y no vuelve a cargar | 15
17927 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | fuga de combustible por eel codo de torcion | 4
17928 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | SURTIDORESPARADA EMERGENCIABOTON | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensadores operativos se revisa boton de parada de emergencia encontrandose chocado desarmado se repara boton de parada de emergencia y se cambia carcasa mica de este quedando todos los dispensadores operativos y despachando normalmente | se produjo corte circuito producto que un camion destrozo el boton de parada de emergencia estamos sin poder prestar servicio a nuestros clientes requerimos urgente nos envien tecnico para solventar la situacion | 13
17929 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revision despensador isla 3 y 4 el cual se encuentra bloqyeado y aparece en display palabra closed se realiza un crc en igem luego se hace prueba despacho producto disel dispensador queda operativo con funcuones normales se asiste a estacion para revision despensador isla 3 y 4 el cual se encuentra bloqyeado y aparece en display palabra closed se realiza un crc en igem luego se hace prueba despacho producto disel dispensador queda operativo con funcuones normales | surtidor 3 y 4 no funciona file 16 | 1
17930 | 13° | Kutz, Rodriguez y Cía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | isla queda operativa se reemplaza bota quebrada en isla 8 se prueba y habilita para ventas | cliente indica soporte de pistola quebrado surtidor 8 alto flujo de diesel | 1
17931 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas incidencia no corresponde a estacion | de acuerdo a lo informado por jefe de zona se requiere visita para solucionar problema con surtidor 8 que se informa que el breackway se desprendio favor regularizar | 21
17932 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispenser sump n 12 encontrando todo normal se reapreta filtros en el veeder root estan todas las funciones normales se realiza revision en el dispenser sump n 12 encontrando todo normal se realiza un reaprete de filtros en la consola de veeder root estan todas las funciones normales | alarma en vedde root alarma sensor l1 2 dispencer 1 2 char dispen aviso liquido 1329 alarma en tanque p2 gasolina 93 sin plomo carga necesitada 1816 | 2
17933 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 13 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemllazado 01 filtro spin on en boca 1 diesel por estar tapado por uso equipo ok es reemllazado 01 filtro spin on en boca 1 diesel por estar tapado por uso equipo ok | surtidor nuevamente presenta problemas en flujo de salida al parecer filtros tapados o problema de pistola | 6
17934 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | producto de las calibraciones surtidor 1 y 2 no despachan producto maquinas cerradas apurar reparacion ya que se estan perdiendo ventas | 12
17935 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros de baja capacidad quedando equipo operativo | surtidores despacjhan demaciadamente produciendo reclamos de nuestros clientes mas atochamiento de vehiculos dentro de la estacion solicitamos el cambio d efiltros | 12
17936 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola 1 boca 2 diesel quebraada quedando surtidor alto flujo operativo y despachando producto se cambia 1 pistola 1 boca 2 diesel quebraada quedando surtidor alto flujo operativo y despachando producto | cliente indica que la pistola del surtidor esta danado | 12
17937 | 13° | DISTRIBUIDORA RIO SERRANO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 brackaway 34 conv quedando equipo operativo | se cayo manguera porque breaaway se desprendio solo tengo inutilizado el diesel del surtidor 4 estamos en plenas ventas de salida de autos de santiago pf hay que venga a poner rapido la pieza | 21
17938 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de 01 teclado encore se realiza cambio de 01 teclado programacion encore ya que el existente presenta problemas con la tecla numero 1 se verifica funcionamiento nuevo teclado quedando operativo | teclado de totalizador danado no se puede hacer cambio de precios no se puede cerrar turno por favor a la brevedad gracias | 12
17939 | 7° | Ing., Construcción y Prestación RRHH Marcos Sandoval EIRL (Incoel EIRL) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se guarda balde vacio en camioneta se realiza rotacion de medidor de pd por gas 97 del surtidor 3 ya que el medidor de la gas 97 no estaba operando de forma normal y al estar en el diesel su funcionamiento es normal se predeterminan varios montos tanto como para el diesel y la gas 97 quedando surtidor operativo | surtdior n 3 de gasolina 95 y 97 al programar monto determinado se detiene la maquina antes del corte programado y sigue despachando combustible sin marcar cesar acuna | 1
17940 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Warrick | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | chocan surtidor 34 quedando soporte visagra de puerta de gabinete se repara puerta para que siga funcionando hasta realizar el cambio de este equipo funciona con normalidad ya que no afecto electronica del equipo se solicita gabinete a sercon se despacha gabinete cambio de puerta de gabinete equipo queda operativo repuesto perteneciente a banco de prueba chocan surtidor 34 quedando soporte visagra de puerta de gabinete se repara puerta para que siga funcionando hasta realizar el cambio de este equipo funciona con normalidad ya que no afecto electronica del equipo se solicita gabinete a sercon se despacha gabinete cambio de puerta de gabinete equipo queda operativo repuesto perteneciente a banco de prueba | surtidor golpeado se desprendio cara surtidor de un lado no funciona | 23
17941 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | isla continua operativa se verifica funcionamiento de isla 6 electronica e hidraulica operan correctamente se observan ventas equipo no presenta fallas | surtidor 6 con ruido en la manguera al momento de cargar combustible | 19
17942 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | islas continuan operativas se verifica flujo de despachos durante las ventas gasolina 95 blender presenta flujo de 30 lmin en ptomefio diesel 33 lmin filtros fueron cambiados recientemente no se requiere reemplazo | surtidor del 1 al 8 lentos | 12
17943 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 8 se extrae 5ltrs 93 para pruebas se realiza cambio de breakaway vapor lado 8 quedando ok se chequea los demas breakaway no presenta anomalias considerar p16674 1 breakaway vapor por no tener stock en tablet | breakaway combustible cortado en surtidor 8 se solicita ademas revisar el resto | 9
17944 | 5° | Eduardo Leiva | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 13 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | litros recirculados g93 9 litros g95 14 litros g97 7 litros pd 2 litros se revisa equipo post 12 se chequea tablero electrico de eds se revisa caja electrica se identifican cables de senales interruptor general protector diferencial correspondiente a equipo con problemas se realiza prueba de continuidad detectando falla en cable de retorno gasolina 93 para darle solucion al problema se intercambian cable a tierra por cable de senal de retorno g93 se prueba equipo despachando producto sin inconveniente producto recirculado devuelto a estanque correspondiente equipo y eds quedan funcionando con normalidad | se cae y apaga veede root lo que interrumpe las ventas | 10
17945 | 6° | Santa Ángeles SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de pistola y funda quedando equipo operativo | isla 1 lado 2 la pistola diesel corta muy rapido y no permite hacer la carga | 4
17946 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | boca no tenia brakaway reconectable se cambia brakaway 34 reconectable a boca 1 de pd equipo no tenia brakaway reconectable equipo operativo | sortudor de diesel de la isla 1 con el breakaway cortado es urgente su reparacion | 9
17947 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo se encuentra con error 58 en ambas bocas se realiza cambio de placa barrera intriseca y equipo queda operativo | surtidor alto galonage completo boca 5 y 6 dejo de funcionar ayer despues que fueron a reparar la luz de la orden 8 urgente es la unica maquina | 22
17948 | 6° | Forestal Santa Blanca | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de breakaway cortado a boca 1 de diesel mal uso equipo operativo | sin venta | 9
17949 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio para efectuar el retiro de agua en tk1 gas 93 y de tk2 gas 97 se procede al retiro de agua en estanques logrando extraer 120 litros en tk1 y 40 litros en tk2 estanques quedan operativos se realiza visita a estacion de servicio para efectuar el retiro de agua en tk1 gas 93 y de tk2 gas 97 se procede al retiro de agua en estanques logrando extraer 120 litros en tk1 y 40 litros en tk2 estanques quedan operativos | se solicita sacar agua en los estanques de gas 93 y gas 97 | 20
17950 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 5 | sin 93 | 21
17951 | 13° | Operaciones y Servicios Enex Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 13 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza cold star y reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | sin kero | 19
17952 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador 6 operativo se revisa dispensador 6 encontrandose con flujo de diesel lento se cambia filtro proporcionado por administracion quedando operativo | surtidor 6 no despacha combustible tomas saavedra | 12
17953 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea surtidor isla 3 encontrandose operativo y despachando producto se chequea tablero electrico el cual se encuentra circuito de alimentacion de surtidor isla 3 conectado a diferencial de maquina circuito de alimentacion equipo de aire lo cual debe tener un circuito aparte y se solicita modificar o apartar equipo de aire del circuito de la maquina de combustible se informa para derivar reporte se chequea surtidor isla 3 encontrandose operativo y despachando producto se chequea tablero electrico el cual se encuentra circuito de alimentacion de surtidor isla 3 conectado a diferencial de maquina circuito de alimentacion equipo de aire lo cual debe tener un circuito aparte y se solicita modificar o apartar equipo de aire del circuito de la maquina de combustible se informa para derivar reporte | en isla 3 visor surtidor malo en tablero electrico diferencial vencido | 10
17954 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | manguera se sale del breakaway | 22
17955 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 8 se extrae 3ltrs 93 para pruebas se realiza cambio de manguera vapor lado 8 quedando ok considerar p14517 1 manguera vapor por no tener stock en tablet | filtracion manguera combustible surtidor 8 | 9
17956 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion a valvula de digital boca n1 producto 93 y boca n3 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto se chequea con ventas a clientes quedando operativo se realiza mantencion a valvula de digital boca n1 producto 93 y boca n3 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto se chequea con ventas a clientes quedando operativo | surtidor n 3 problemas con 3 pistolas ya que no estan entregando combustible de manera correcta alexander mora | 8
17957 | 2° | SS Daniel Briceño Fabrega (Ex Sodiconor) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Miércoles | 12 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se asiste a servicentro donde administrador comenta que pistola ya fue cambiada se realizan pruebas con ventas a publico y esta se encuentra operativa se asiste a servicentro donde administrador comenta que pistola ya fue cambiada se realizan pruebas con ventas a publico y esta se encuentra operativa | pistola de surtidor n 6 se aprieta gatillo y sigue saliendo al parecer tiene problema de valvula los numerales no marcan daniel briceno | 15
17958 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 12 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza revision de surtidor gas 95 isla 2 detectando falla del motor trifasico el cual pasado algunos minutos aumenta su consumo en forma proporcional llegando a 4 amperes en fase 2 y con calentamiento del motor ademas se detecta fase suelta en tablero electrico el cual dejaba en 2 fases al motor durante regimen de trabajo debido a esta falla se puede atribuir fase intermitente que haya fallado el motor previa consulta con encargado se saca motor en isla 1 el cual se encuentra inhabilitado para poder habilitar producto gas 95 en isla 2 se realiza reparacion de fase en tablero electrico y se prueba motor se registra un consumo de 18 amperes parejo por fase se realizan pruebas con recirculacion y en vacio quedando operativo ademas se realizan pruebas a motor del gas 93 para verificar si habia sido afectado por la condicion de falla antes descrita no detectando fallas en su operacion se envia motor a reparacion para realizar devolucion e instalacion del repuesto extraido surtidores operativos 08 octubre 2018 se realiza reposicion de un motor trifasico 34 hp con rele 110 volts el cual se habia sacado en surtidor deshabilitado de isla 1 para reparar motor del gas 95 en isla 2 y poder habiltar el producto queda normalizado repuesto suministrado por bp se realiza revision de surtidor gas 95 isla 2 detectando falla del motor trifasico el cual pasado algunos minutos aumenta su consumo en forma proporcional llegando a 4 amperes en fase 2 y con calentamiento del motor ademas se detecta fase suelta en tablero electrico el cual dejaba en 2 fases al motor durante regimen de trabajo debido a esta falla se puede atribuir fase intermitente que haya fallado el motor previa consulta con encargado se saca motor en isla 1 el cual se encuentra inhabilitado para poder habilitar producto gas 95 en isla 2 se realiza reparacion de fase en tablero electrico y se prueba motor se registra un consumo de 18 amperes parejo por fase se realizan pruebas con recirculacion y en vacio quedando operativo ademas se realizan pruebas a motor del gas 93 para verificar si habia sido afectado por la condicion de falla antes descrita no detectando fallas en su operacion se envia motor a reparacion para realizar devolucion e instalacion del repuesto extraido surtidores operativos 08 octubre 2018 se realiza reposicion de un motor trifasico 34 hp con rele 110 volts el cual se habia sacado en surtidor deshabilitado de isla 1 para reparar motor del gas 95 en isla 2 y poder habiltar el producto queda normalizado repuesto suministrado por bp | isla 2 surtidor boca 5 y 6 de 95 no funciona | 10
17959 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Miércoles | 12 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se cambian2 wip en gasolina 93 y 97 | surtuidor se detiene en plena descarga y no continua paraterminar la venta | 4
17960 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 12 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 2 sensores tank sump para estanque 1 93 4 kerosene por no tener y estar con alarma en veeder root se insatalan 2 sensores tank sump en est 1 93 4kerosene por no estar quedando ok repuestos 2 sensores tank sump p15046 se solicitan 2 sensores tank sump para estanque 1 93 4 kerosene por no tener y estar con alarma en veeder root se insatalan 2 sensores tank sump en est 1 93 4kerosene por no estar quedando ok repuestos 2 sensores tank sump p15046 | vedeer root se encuentra con 2 alarmas l4 y l7 | 2
17961 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 12 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | surt 12 93 pendiente remplazo de rotor de centrifuga wse reemplaza centrifuga quedando operativo | sin venta de gas 93 y gas 95 se levanta como emergencia | 14
17962 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | queda pendiente tapa sump estanque 4 pendiente proceso de compra se realiza confeccion e instalacion de tapa sump quedando operativo | tapa sump de 97 cm de diametro se encuentra rota con peligro de accidente requiere cambio urgente | 20
17963 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | islas quedan operativas se utiliza una pistola vr p14774 isla 8 presenta falla en pistola de gasolinas gatillo se corta mientras carga se reemplaza pistola y se pfueba sr habilita para ventas isla 2 opera correctamente con flujo de 32 lmin | en el surtidor 8 la 93 sale lento y el surtidor 2 esta sonando cuando carga la bencina | 4
17964 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza cambio de switch de membrana | surtidor n 78 no permite venta y genera ruido molesto que no para de sonar | 18
17965 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas se realiza cambio de hora en veeder root quedando ok | estimados buenas tardes favor necesito que el veeder root tenga la hora correcta a la real hoy tengo una hora menos | 2
17966 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se encuentran luces quemadas en pantalla de display se solicita repuesto para cambio se realiza el cambio de 1 backlight por estar con las ampolletas quemadas | surtidor diesel en de la isla n 9 esta mala la luz de cuenta litros alberto corral | 9
17967 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza ajuste de polea y correa de motor quedando equipo operativo | surtidor isla 12 se queda pegado al realizar descarga ayuda | 1
17968 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv quedando equipo operativo | surtidor 2 gasolina 93 sigue con el mismo problema reportado el dia 27 agosto 2018 y que supuestamente habia quedado reparado el dia 31 de agosto con el cambio de pistola que hizo el tecnico de sgs seguimos con el mismo problema al momento de iniciar la carga se coloca en cero la partida pero sin siquiera apretar el gatillo comienza a avanzar los numeros de valor y de litros | 21
17969 | 9° | Sociedad Comercial | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ernesto Soto | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | regla de producto 97 se encuentra doblada debido a que un vehiculo la piso se toman datos de tablas de calibracion ubicadas en la estacion de servicio para proceder a la fabricacion de la regla la cual sera instalada el dia 0210 se confecciona regla de medicion para estanque n 3 producto 97 se instala se verifica medicion con veeder root quedando ok | regla de estanque gas 97 paso un vehiculo por arriba y la destruyo marcia morales | 2
17970 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | disp 56 d se detecta interruptor cto control en off se activa este se despeja falla disp 12 se detecta en tdf interruptor cto control gas 97 defectuoso se deja este conectado directo se despeja falla disp 297 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 disp 56 d se detecta interruptor cto control en off se activa este se despeja falla disp 12 se detecta en tdf interruptor cto control gas 97 defectuoso se deja este conectado directo se despeja falla disp 297 se realizo remplazo de una manguera rv p16495 | surtidores no entregan producto revisado por orpac | 21
17971 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | Menos de 1h | esta incidencia corresponde al cambio de placa t20076 en dispensador 12 b7c se realizaron pruebas y dispensador queda operativo tambien se cambiarin 02 teclados preset esta incidencia corresponde al cambio de placa t20076 en dispensador 12 b7c se realizaron pruebas y dispensador queda operativo tambien se cambiarin 02 teclados preset | problemas con surtidor lado 1 95 muy lento indicador dinero apagado lado 2 no completa carga | 12
17972 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambia 1 pistola de 34 conv | pistolas diesel no cortan cuando despachan combustible | 4
17973 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | Más de 1 mes | se informa que spill tk 4 gas 93 se encuentra con todo el concreto malo se adjuntan fotografias se infprma que pintura de 6 spill se realizara bajo preventiva se adjunta cotizacion en la plataforma csim 3010 para aprobacion sin aprobacion 1311 cotizacion aprobada se coordinara con subcontrato para su ejecucion 2311 trabajo ejecutado operativo | pintar todas las tapas de los estanques estanque n 4 el pavimento que lo rodea esta totalmente destruido y asoma un fierro adelaida guituerrez | 5
17974 | 8° | Juan francisco del Pino Umanzor EIRL (Panamericana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | Menos de 1h | se informa que dispensador 3 se revisara bajo mantencion preventiva surtidor 3 con problemas | surtidor n 3 en gas 93 despacha sin marcar adelaida gutierrez | 3
17975 | 8° | José Lagos Valenzuela | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo a surtidor se realizan pruebas con recirculacion de producto detectando falla en medidor se solicita repuesto se solicita 1 medidor encore 500 gilbarco se cambia medidor se chequea calibracion quedando operativo | surtidor n 1 maquina triple al programar con 95 corta antes por ejemplo marcan 5000 y corta en 4500 narcisa arriagada silva | 23
17976 | 5° | Marcelo Rodrigo Perez Yañez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 12 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
17977 | 14° | PACAR SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 12 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia pistola de 12 y destorsedor 34 por encontrarse danado y con filtraciones se pryeban equipo quedando normal se cambia pistola de 12 y destorsedor 34 por encontrarse danado y con filtraciones se pryeban equipo quedando normal | manguera de 93 isla 2 surtidor 4 danada | 4
17978 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 12 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | equipo no tenia brakaway reconectable cambio de brakaway 34 reconectable a boca 4 de 93 equipo no tenia brakaway reconectable equipo operativo | cliente sale con la pistola puesta cortando el brekawey isla numero 1 boca 4 gasolina 93 | 9
17979 | 7° | Sociedad Urzua y Compañía Limitada | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra del producto diesel tk 4 | toma de muestra segun sorteo sec mes septiembre | 8
17980 | 7° | Distribuidora de Combustibles, Transportes, Minimercado y Otros Sojap Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Pablo Araya | Miércoles | 12 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza la toma de muestra del estanque n 4 kerosene | toma de muestra segun sorteo sec mes septiembre | 20
17981 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 12 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 correa de motor wayne quedando equipo operativo | el surtidor de petroleo cuando esta cargango a un veiculo empieza a tener un ruido | 23
17982 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 12 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
17983 | 13° | CARLOS A. HERRERA EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Miércoles | 12 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza extraccion de contaminado de sump quedando ok | retirar liquido del interior sump dispensador isla 4 por fuga | 20
17984 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 12 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza reapriete de union de accesorios colgantes eliminando filtracion quedando equipo operativo | isla 2 boca 6 gas 97 con filtracion ayuda | 14
17985 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL CPF LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea dispositivo se solicita pistola de 1 pulgada y swivel de 1 pulgada repuestos solicitados se realiza visita a estacion procediendo al cambio de una pistola y destorcedor en surtidor 2 boca 2diesel se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca operativa y sin filtracion se chequea dispositivo se solicita pistola de 1 pulgada y swivel de 1 pulgada repuestos solicitados se realiza visita a estacion procediendo al cambio de una pistola y destorcedor en surtidor 2 boca 2diesel se recircula producto para pruebas de funcionamiento quedando boca operativa y sin filtracion | necesito pistola alto octanaje con codo gracias | 4
17986 | 13° | Subus S.A - Catemito | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
17987 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revision despensador isla 3 y 4 el cual se encuentra bloqyeado y aparece en display palabra closed se realiza un crc en igem luego se hace prueba despacho producto disel dispensador queda operativo con funcuones normales se asiste a estacion para revision despensador isla 3 y 4 el cual se encuentra bloqyeado y aparece en display palabra closed se realiza un crc en igem luego se hace prueba despacho producto disel dispensador queda operativo con funcuones normales | surtidor no despacha combustible al levantar pistola adicionalmente aparece en el tablero del surtidor la palabra close y pestanea | 1
17988 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | la ods sera asignada a otro contratista | el poste de precios su logo de shell no tiene luz | 9
17989 | 6° | SOCIEDAD COMERCIAL SEGARDI LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio de pistola por no cortar sendor automatico a dispensador n 4 de gadolina 93 uso equipo queda ooerativo cambio de pistola por no cortar sendor automatico a dispensador n 4 de gadolina 93 uso equipo queda ooerativo | pistola no corta | 22
17990 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion de servicio encontrando correa cortada en isla 2 producto gas 97 se procede a cambio de esta la cual fue comprada en la zona quedando surtidor operativo se observa funcionamiento con venta a clientes ademas se observan 3 ampolletas quemadas las cuales se cambiaron | no se despacha producto gas 97 y gas 95 al parecer se rompio la correa | 9
17991 | 2° | Astaldi Sucursal Chile | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia reasignada por enex | falla en surtidor despacha lento | 21
17992 | 13° | Hidalgo E Hijos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 12 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | al encender la iluminaria del kerosen hace corte en tablero electrico | 22
17993 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 4 a 5 horas | incidencia wes atendida bajo ot 4 | el autohadesivo que se encuentra en la parte inferior del surtidor se encuentra hinchado porque hay un derrame por dentro ademas el surtidor de la gas 95 comienza a funcionar y correr el surtidor y no sale producto | 21
17994 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea camara producto 97 y 93 la cual posee agua en su interior se coordinara nueva visita por falta de tambores | solicita sacar agua de las camaras de gasolina de 93 y 97 | 20
17995 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequean lineas hidraulicas valvulas proporcionales configuracion electrica tarjetas electronicas encontrando medidor legacy defectuoso se solicita medidor se realiza cambio de medidor legacy ne boca 8 producto diesel quedando operativo | surtidores de isla 4 de diesel uno tiene malo el motor y el otro marca mas de lo que entrega | 23
17996 | 6° | Rental Autos S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza la reparacion de porta pistolas de gasolinas de dispensadores 6 y 2 ya que estos presentaban problemas de activacion quedan operativas se realiza la reparacion de porta pistolas de gasolinas de dispensadores 6 y 2 ya que estos presentaban problemas de activacion quedan operativas | surtidor 6 y 2 en la salida de gasolina al sacar la pistola para comenzar la carga se queda pegada la tapa sensor esta tapa o como se llame es la que reconoce que la pistola no esta puesta en el surtidor y vuelve a cero el surtidor | 4
17997 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la reconeccion de brakaway vr en dispensador numero 3 de producto 95 queda operativo se realiza la reconeccion de brakaway vr en dispensador numero 3 de producto 95 queda operativo | reposicion manguera surtidor 3 bencina ya que fue arrancada por vehiculo | 9
17998 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | son reeempazados 02 filtros spin on en pos 2 y pos5 productos 93 por estar tapados en pos 2 valvula proporcional 93 son reelplazados 02 orig bouble bump lor filtracion es reemplazada o1 empaquetadura en turbina de tk 1 93 por estar susu pernos sueltos y empaquetadura danada equipos quedan operativos | surtidores 93 y 95 despachan lento | 6
17999 | 5° | EUGENIO MANRIQUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | es reeemllazada en pos 5 01 manguera rv por estar deteriorada por uso en pos 6 es reemlazada 01 pistola rv por filtracion equipo queda ok es reeemllazada en pos 5 01 manguera rv por estar deteriorada por uso en pos 6 es reemlazada 01 pistola rv por filtracion equipo queda ok | filtra combustible | 6
18000 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union americana quedando equipo despacho venta cliente operativo | disel despacha lento en isla 3 bocas 5 y 6 el despacho de diesel en esta isla se habia reactivado el dia de ayer | 14
18001 | 9° | Distribuidora de Combustibles de Temuco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Miércoles | 12 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se reconecta breakaweay 34 reconectable lado 2 95 quedando surtidor operativo y despachando producto se reconecta breakaweay 34 reconectable lado 2 95 quedando surtidor operativo y despachando producto | breakaway danado se descolgo | 9
18002 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 11 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | carlos warrick revision de equipo chequeo tablero electrico se determina que rele de motor esta malo se reemplaza rele equipo queda operativo | producto 95 despacha lento en ambas bocas | 10
18003 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | surt 3d se realizo remplazo de una manguera 34 x 9pies p16496 surt 3d se realizo remplazo de una manguera 34 x 9pies p16496 | surtidor 3 diesel con manguera rota y perdida de producto | 21
18004 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway que tenia era convencional cambio de brakaway 34 reconectable a boca 4 de 93 boca tenia brakaway convencional | breakaway danado | 9
18005 | 13° | SOCIEDAD EXPENDEDORA DE COMBUSTIBLES SANTA ROSARIO LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 filtros de baja capacidad y 2 fuiltros spin on quedando equipo operativo | los surtidores las islas 1 2 y 3 despachan lento el combustible | 12
18006 | 5° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 sellos oring medidor quedando equipo operativo | isla 1 surtidor diesel alto galonaje boca1 y 2 con fuga de combustible inoperativa se solicita reparacion urgente | 23
18007 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 filtros spin on y 4 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | se supone que estan tapados los filtros se despacha lento y se detiene | 12
18008 | 4° | Mario Canevaro e Hijos y Cia. Ltda (Coquimbo) | NO APLICANO APLICANO APLICA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 11 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se elimina filtracion en surtidores 12 y 34 se chequean sellos de cemento chico todos los surtidores y bombas se encuentran sellados | regularizacion por orden del sec | 14
18009 | 6° | Sociedad Comercial Pichilemu Gustavo Núñez Vilches EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 11 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se verifica el flujo en disp n 12 en donde gas 93 esta en 46 ltsmin gas 97 43 ltsmin ambos productos estan ok debido a que la administracion de la eess realizo el cambio de filtros en tanto diesel esta con un flujo de 25 ltsmin se realiza el cambio de 01 filtro quedando con un flujo de 46 ltsmin en tanto en el disp n 34 la administracion realizo el cambio de 03 filtros para gas 93 gas 97 y diesel en donde gas 93 esta en 43 ltsmin gas97 39 ltsmin y diesel 39 ltsmin por ende no se realiza el cambio de filtros se verifican problemas con ventas programadas en los disp n 12 y 3 en donde estos se detienen antes de lo programado con gas 93 y gas 95 se verifican despachos en cem 44 en donde en un periodo de 7 dias la falla se ha presentado 13 veces en el disp n 1 con gas 93 y 10 veces con gas 95 en el disp n 2 la falla se presenta 14 veces con gas 93 y 33 veces con gas 95 y en el disp n 3 la falla sucede 17 veces con gas 93 y 17 veces con gas 95 se chequean estado de valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 en los disp 12 y 3 las cuales estan en buen estado se realiza master reset a traves de la funcion 17 y se programan nuevamente parametros en ambos equipos se verifican voltajes entre tierra y neutro los cuales estan en 0011volt lo cual esta ok se solicita asistencia tecnica de personal de gilbarco para efectuar visita en conjunto y determinar posibles perdidas de comunicacion entre equipos dispensadores y cem 44 se realiza visita en conjunto a gilbarco para la revision de dispensador humero 12 ya que este se detnia antes de terminar la carga personal de gilbarco realiza ajustes en consola cem y gpbox se realizan pruebas con ventas quedando operativo se verifica el flujo en disp n 12 en donde gas 93 esta en 46 ltsmin gas 97 43 ltsmin ambos productos estan ok debido a que la administracion de la eess realizo el cambio de filtros en tanto diesel esta con un flujo de 25 ltsmin se realiza el cambio de 01 filtro quedando con un flujo de 46 ltsmin en tanto en el disp n 34 la administracion realizo el cambio de 03 filtros para gas 93 gas 97 y diesel en donde gas 93 esta en 43 ltsmin gas97 39 ltsmin y diesel 39 ltsmin por ende no se realiza el cambio de filtros se verifican problemas con ventas programadas en los disp n 12 y 3 en donde estos se detienen antes de lo programado con gas 93 y gas 95 se verifican despachos en cem 44 en donde en un periodo de 7 dias la falla se ha presentado 13 veces en el disp n 1 con gas 93 y 10 veces con gas 95 en el disp n 2 la falla se presenta 14 veces con gas 93 y 33 veces con gas 95 y en el disp n 3 la falla sucede 17 veces con gas 93 y 17 veces con gas 95 se chequean estado de valvulas proporcionales de gas 93 y gas 97 en los disp 12 y 3 las cuales estan en buen estado se realiza master reset a traves de la funcion 17 y se programan nuevamente parametros en ambos equipos se verifican voltajes entre tierra y neutro los cuales estan en 0011volt lo cual esta ok se solicita asistencia tecnica de personal de gilbarco para efectuar visita en conjunto y determinar posibles perdidas de comunicacion entre equipos dispensadores y cem 44 se realiza visita en conjunto a gilbarco para la revision de dispensador humero 12 ya que este se detnia antes de terminar la carga personal de gilbarco realiza ajustes en consola cem y gpbox se realizan pruebas con ventas quedando operativo | surtidores lentos n 123 y 4 producto de gasolina muy lentos surtidores lentos n 123 y 4 producto diesel estan muy lentos surtidor n 12 y 3 de producto gasolina se para antes de los programado | 0
18010 | 5° | CL - Asociacion De Taxibuses San Antonio | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 11 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | queda pendiente la confeccion de 1 regla tk diesel 15m3 incidencia es cerrada ya que cliente informa no tener tabla de calibracion | regla en mal estado por uso en el tiempo mas de 5 anos debe ser reemplazad de urgencia | 2
18011 | 5° | Comercial Lhv Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 11 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando ok | solo se solicita cambio de mangeras bocas 347 de suma urgencia por favor | 6
18012 | 8° | PUERTO LIRQUEN S.A | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ods se atiende bajo mantencion preventiva ot 2 quedando surtidor operativo | surtidor no funciona | 21
18013 | 13° | COMERCIAL Q & Z LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | queda pendiente el cambio de 30 adhesivos boca tk se realiza cambio de adhesivos quedando ok | necesito que pongas la informacion de las bocas de cada surtidor ya que estan en mal estado y no se ven bien cuando uno tiene que hacer el reclamo por surtidor | 5
18014 | 4° | COMERCIAL ERO. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | polea de motor suelta perno prisionero se salio se instala perno prisionero dejando operativo el pd se regula presion a la centrifuga quedando todo operativo | sin diesel | 5
18015 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de sensor de camara de tank sump de estanque de diesel l3 el cual se encontraba inoperativo se limpia sensor quedando operativo se realiza revision de sensor de camara de tank sump de estanque de diesel l3 el cual se encontraba inoperativo se limpia sensor quedando operativo | veedor root con alarma l3 alarma sensor desc | 2
18016 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | pendiente revision de presion de linea de estanque de diesel sin prueba de recirculacion pendiente revision de presion de linea de estanque de diesel se realiza pruebasde linea tanque 3 diesel se realiza cambio de sello epoxico de union plld se conecta cto control de diesel en veeder root se monitorea en 5minutos 142kpa 15minutos 142kpa 30minutos 142kpa y en linea con manometro 24psi se mantuvo en 1hora quedando operativo | sin venta producto diesel todos los surtidores | 14
18017 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se instala acrilico de boton parada de emergencia quedando ok considerar acrilico proporcionado por banco prueba | adhesivo boton parada de emergencia | 13
18018 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas se marca reglasde tanques con letras y numeros de golpesquedando ok | revision de identificacion de reglas medicion de estanque | 7
18019 | 10° | COMERCIALIZADORA ARAMAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 6 boca 14gas93 con pistola danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se chequea boca 9gas 95 sin presentar problemas en el despacho se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 6 boca 14gas93 con pistola danada se procede al cambio de esta quedando boca operativa se chequea boca 9gas 95 sin presentar problemas en el despacho se recircula producto para pruebas de funcionamiento | pistola gasolina 93 isla no despacha y pistola quebrada | 4
18020 | 8° | Inversiones Escorpion Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 03 filtros de alta capacidad se verifica flujo en venta observando que en diesel despacha 24 lxm 97 32 lxm y 93 20 lxm se realiza cambio de filtros de alta capacidad en todos los productos a peticion de jefe de playa se realizan pruebas de flujo despachando diesel 97 y 93 32 lxm | se solicita revision isla 2 maquinas despachan lentasfavor revisar | 12
18021 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | agua contami ada es dejada en tambor metalico se retira agua contaminada de tk vpower 50 lts aprox tk 93 50 lts aprox agua co taminada es dejada en tambor metalico en estacion | 2cm agua estanque vpower y 2cm agua gasolina 93s | 20
18022 | 1° | Comercializadora y Distribuidora Cristian Araya Cortes E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se asiste a estacion y jefe de playa comenta que dispensador no despacha producto se revisa dispensador y el diagnostico es que este se encuentra desconfigurado se le instala la configuracion y se realizan un par de pruebas de despacho dispensador queda operativo se asiste a estacion y jefe de playa comenta que dispensador no despacha producto se revisa dispensador y el diagnostico es que este se encuentra desconfigurado se le instala la configuracion y se realizan un par de pruebas de despacho dispensador queda operativo | surtidores 5 y 6 no despachan combustible | 0
18023 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a equipo dispensador de producto pdiesel flujo lento detectando filtro saturado se realiza cambio del filtro a equipo p diesel se realiza prueba con recirculacion de producto se realiza prueba con ventas a clientes quedando operativo repuesto filtro fue proporcionado por administracion de estacion de sericio se realiza chequeo a equipo dispensador de producto pdiesel flujo lento detectando filtro saturado se realiza cambio del filtro a equipo p diesel se realiza prueba con recirculacion de producto se realiza prueba con ventas a clientes quedando operativo repuesto filtro fue proporcionado por administracion de estacion de sericio | surtidor 5 y 6 despachan muy poco combustible que ni el sensor lo detecta no corta brenda ramirez | 12
18024 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETIENNE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de 7 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | surtidor despacha lento gas 93 y gas 95 | 12
18025 | 15° | Estaciones de Servicio Cornejo y Cia. Ltda. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se da cierre ya que ha sido asignada a otro contratista | reemplaza 9 los perimetrales del costado no encienden y al encender hacen corte y bajan los automaticos son dos postes que dan la iluminacion del contorno de la estacion y son nesesarios para la seguridad de esta | 5
18026 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola de 12 a boca 15 de 95 la cual se pega pistola cumple vida util equipo operativo | pistola de gasolina 95 gatillo se queda pegado probocando derrame | 6
18027 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot se atiende bajo ods 0 | ruido en isla n 2 | 21
18028 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando todos los surtidores funcionando con normalidad se chequean sump de estanques y surtidores sin encontrar filtraciones se le informa a encargado que diferencia debe ser conversada con empresa contratista que ejecuto los trabajos de mantenimiento en consola se realiza visita a estacion encontrando todos los surtidores funcionando con normalidad se chequean sump de estanques y surtidores sin encontrar filtraciones se le informa a encargado que diferencia debe ser conversada con empresa contratista que ejecuto los trabajos de mantenimiento en consola | se solicita mantencion a estanques n 3 y 5 de producto diesel ya que el dia 01 de septiembre se realizo mantencion preventiva dejando ambos entanques con diferencia negativa de 1 000 lts tomar en consideracion que al cerrar mes de agosto la diferencia de estanque era de 132 estanque n 3 y 33 en estanque n 5 segun reconciliacion de estanque existe un formulario de servicio que da cuenta de solo 1 000 lts por lo tanto es urgente la mantencion correspondiente para que estos litros faltantes queden como estaban al cierre del mes de agosto | 15
18029 | 13° | Subus S.A. - Libertadores | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Martes | 11 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
18030 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza levantamiento de presion de consola veeder root quedando equipo opera | sin venta de 93 | 2
18031 | 6° | Distribuidora de comb Francisco Javier osvaldo De larderel y otra LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18032 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | filtro tapado | 12
18033 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Av. Matta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18034 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se pidira a bidega sin pruebas se pidira a bidega se realiza pintado de lamina faltante de equipo kerosene quedando ok | le falta la lamina que tapa los numerales de la maquina de kerosene le falta | 22
18035 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 3 no encontrandose fugas aparentes todo operativo se realiza revision de dispensador numero 3 no encontrandose fugas aparentes todo operativo | surtidor 3 con filtracion | 0
18036 | 13° | Comercial e Inversiones Soto Rojas Ltda. (Lira) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se solicita placa t20076g3 para disp 12 por no enviar voltaje a bobinas del lado 2 y no despachar se realiza el cambio de 1 placa t20076 g3 y 3 bobinas dual en disp 12 por no despachar producto quedando operativo se solicita placa t20076g3 para disp 12 por no enviar voltaje a bobinas del lado 2 y no despachar se realiza el cambio de 1 placa t20076 g3 y 3 bobinas dual en disp 12 por no despachar producto quedando operativo | surtidor 2 no esta despachando diesel | 23
18037 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | lado 7 se extrae 3ltrs 93 para pruebas lado 7 se extrae 5ltrs 95 para pruebas lado 7 se extrae 7ltrs 97 para pruebas total 15ltrs se realiza master reset a equipo b7c se realiza prueba quedando operativo | estimados buenas tardes requerimos su apoyo para la revision de la pistola surtidora de combustible del surtidor 7 de nuestra estacion la cual no se encuentra cortando el despacho correctamente por favor esperamos su pronta colaboracion | 8
18038 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se reinicia disp910 por no despachar por estar bloqueado despues de corte electrico en eds quedando operativo se reinicia disp910 por no despachar por estar bloqueado despues de corte electrico en eds quedando operativo | surtidor 9 y 10 con cruz roja | 11
18039 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio Hugo Bravo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 11 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se sacan todos los remaches de las trabas de las pistolas por quedar gatillo enganchado quedando ok se sacan todos los remaches de las trabas de las pistolas por quedar gatillo enganchado quedando ok | retirar remaches de pistolas de surtidores | 4
18040 | 13° | Soma E.I.R.L. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ot periodo vencido 2018 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 21
18041 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ods periodo vencido 2018 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 9
18042 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el cambio de 2 filtros de productos 93 y diesel en dispensador numero 12 ya que estos se encontraban saturados filtros son entregados por administracion y no cuentan con retencion de particulas de agua cambio de 1 portapistolas de producto diesel en dispensador numero 1 repuesto de banco de pruebas cambio de una funda en pistola de gasolina de dispensador numero 3 todo operativo se realiza el cambio de 2 filtros de productos 93 y diesel en dispensador numero 12 ya que estos se encontraban saturados filtros son entregados por administracion y no cuentan con retencion de particulas de agua cambio de 1 portapistolas de producto diesel en dispensador numero 1 repuesto de banco de pruebas cambio de una funda en pistola de gasolina de dispensador numero 3 todo operativo | surtidores n 1 y 2 de diesel y gasolina 939597 se realiza la venta no despacha combustible urgente claudia herrera | 12
18043 | 13° | Red Propia Chicureo | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Lorca | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ot periodo vencido 2018 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 21
18044 | 13° | Soc. Comerc. Y Dist. Cousin Ltda. (Grecia) | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ods periodo vencido 2019 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 9
18045 | 13° | Market Combustibles | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | 3 a 4 horas | ods periodo vencido 2018 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 9
18046 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza visita a estacion encontrando todas sus bocas despachando con normalidad de forma preventiva se retira placa de senales modulo io de equipo vedeer root para su chequeo en laboratorio senales de equipo quedan trabajando de forma directa provisoriamente mientras se revise dicha placa | no ancla contactores de gas 93 97 y diesel enrique silva estuvieron una hora sin poder despachar combustible | 11
18047 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se asiste a estacion en donde administrador comenta que camion de descarga al momento de descargar el combustible en el estanque de gas 97 este se pone lento lo que dijo el camionero administrador observa que el proceso de descarga no esta bien hecho y al momento de descargar el combustible a estanques no se hace el acoplamiento a vapores de gasesspill amarillorojo se adjunta video de descarga se asiste a estacion en donde administrador comenta que camion de descarga al momento de descargar el combustible en el estanque de gas 97 este se pone lento lo que dijo el camionero administrador observa que el proceso de descarga no esta bien hecho y al momento de descargar el combustible a estanques no se hace el acoplamiento a vapores de gasesspill amarillorojo se adjunta video de descarga | se solicita la revision de los ductos que botan los gases cuando se estan cargando los estanques ya que el conductor me informa que estan tapados y que los gases de la 97 se devuelven al estanque de la 93 y viceversa jose martinez | 15
18048 | 11° | Comercial Miguel Soto Martínez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador n 5 producto kerosene en el cual se recircula producto para su verificar su funcionamiento estando operativo tambien se revisa dispensador n 2 en todos los productos esto debido a que no cortan en las cantidades programadas se chequean valvulas control de flujo se realiza master reset al equipo y se prueba quedando despachando normal | se requiere habilitar equipo de kerosene de la estacion operador solicito producto al tk se dispone | 8
18049 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 valvula proporcional y 1 kit oring quedando equipo operativo | buenos dias hace cuatro dias reporte la pistola de gas 95 de la isla n 1 la pistola la camviaron la semana pasada y sigue el mismo problema tiene fuga atencion spot | 18
18050 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se realiza revison de equipo encontandose despacho venta cliente operativo | isla 1 con sonidos constantes fuertes sin estar en funcionamiento | 22
18051 | 2° | TRANSP.PUBLICO DE PASAJ.LINEA 10 AFTA.S | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza chequeo completo de surtidor electronico y mecanico se repara conecciones electricas cables y tuberia se ancla surtidor a su base y se realiza el cambio de 2 portafiltros para unidad centrifuga se realizan pruebas despachando producto y este queda operativo sin presentar problemas se realiza chequeo completo de surtidor electronico y mecanico se repara conecciones electricas cables y tuberia se ancla surtidor a su base y se realiza el cambio de 2 portafiltros para unidad centrifuga se realizan pruebas despachando producto y este queda operativo sin presentar problemas | surtidor chocado | 10
18052 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 wip y 2 oring double bump quedando equipo operativo | buenos dias tengo problemas con el surtidor n 7 no entrega combustible es urgente por favor ya que es para carga de camionesgracias atencion spot | 18
18053 | 6° | LAUSAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | cambio de pistola rv a boca n 11 de gasolina 95 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util equipo queda operativo cambio de pistola rv a boca n 11 de gasolina 95 por arrojar producto sin precionar gatillo vida util equipo queda operativo | cae combustible sin accionar la pistola | 4
18054 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | funda rota cambio de funda en mal estado boca 33 de pd equipo operativo | funda de pistola surtidor alto galonaje 9 y 10 se encuentran danadas rotas | 4
18055 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio de pistolas rv a bocas 11 de 95 y 12 de 93 por cortar repetidamente sin estar tk lleno uso equipos quedan operativos cambio de pistolas rv a bocas 11 de 95 y 12 de 93 por cortar repetidamente sin estar tk lleno uso equipos quedan operativos | pistolas no cortan | 4
18056 | 2° | Kuschel y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de hora en veeder root tls 350r se imprime voucher y este queda actualizado se realiza el cambio de hora en veeder root tls 350r se imprime voucher y este queda actualizado | informa una hora menos | 2
18057 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 04 ampolletas pl9 watts en 02 displays de dispensador 4v 591d1 por encontrarse en mal estado quedan operativos se realiza el cambio de 04 ampolletas pl9 watts en 02 displays de dispensador 4v 591d1 por encontrarse en mal estado quedan operativos | luz de surtidor pestanea constantemente o se apaga | 9
18058 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL JIREH LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola cumple vida util cambio de pistola con recuperador de vapores a boca 8 de 93 la cual cumple vida util equipo operativo | la pistola de gasolina 93 del surtidor de la isla i no corta al llenar los vehiculos | 6
18059 | 4° | OSVALDO ESPEJO COLLAO EST. DE SERV. VTS DE COMB. LIQUIDOS LUB. Y MINIMARKET | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | pistola fue reemplazada por administrador equipo esta operativo administrador se niega a firmar orden de servicio | la pistola de diesel no corta con estanque lleno | 15
18060 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza reparacion de cable de teclado de programacion a equipo dispensador se realizan pruebas | cable de teclado de programacion en mal estado no funciona bien impidiendo tomar lecturas en cada cambio de turno | 0
18061 | 7° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ampolleta comprada en comercio local se ilumina display cambiando ampolleta de 11 watts a equipo doble de pd equipo operativo | la iluminacion de la pantalla donde se detalla venta y litros se encuentra oscura | 9
18062 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Martes | 11 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se verifica estados de reglas encontrando que regla tk1 diesel y tk4 93 se encuentran dobladas y en mal estado por lo que dificultan la medicion se envia respaldo fotografico ademas se solicita reposicion regla tk 3 97 ya que estanque se encontraba en desuso y administrador no tiene certeza que corresponda a dicho tk se solicita tablas de calibracion de tk 1 3 y 4 para pronta reposicion se solicitan tablas de calibracion a enex tablas enviada a supervisor patricio villarroeal se realiza instalacion de reglas quedando ok | reglas de estaque 1 dixsel estanque 3 97 y estanque 4 93 danadas | 2
18063 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | Más de 1 mes | Menos de 1h | ods periodo vencido 2018 | asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 9
18064 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de filtros proporcionados por la estacion | surtidor 5 y 6 con mucha lentitud la tuvo que sacar de servicio | 12
18065 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18066 | 13° | Sociedad Comercial Juan Marcoleta | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se reaprieta conector de bobinas de disp 4 9397 por no activar flujo rapido quedando operativo se desbloquea disp 78 dsl por no despachar producto quedando operativo se reaprieta conector de bobinas de disp 4 9397 por no activar flujo rapido quedando operativo se desbloquea disp 78 dsl por no despachar producto quedando operativo | necesita asistencia sgs surtidores 4 7 y 8 sin despacho | 10
18067 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ot periodo vencido 2019 | por asistencia en conjunto con petrolab para certificacion de srv | 21
18068 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (S.Bdo) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva | mentencion preventiva mes de sepirmbre | 3
18069 | 5° | INVERSIONES MENA LTDA. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 teclado preset y 1 placa control preset repuesto sercon quedando equipo operativo | surtidor sextuplemodelo antiguo3 vista preset de ambos lados no funcionan | 12
18070 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se esta atendiendo bajo ods 1 | dos equipos detenidoos regularizacion emergencia 07 09 2018 | 21
18071 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | ods se registra y atiende bajo ot 4 | no sale producto 93 regularizacion emergencia 08 09 2018 | 21
18072 | 7° | TIMING LTDA. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se chequea control electrico para funcionamiento bomba pd en el cual no permite la activacion de la fuerza para el funcionamiento de la bomba por motivo del variador de frecuencia el cual esta en corte se informa a santiago condicion de falla en la eess se elimina variador de frecuencia realizando circuito en tablero electrico para dejarlo directo se instala contactor trifasico para pd se cambia turbina se instala condensador quedando equipo operativo se chequean ventas | surtidores de diesel no despachan olor a plastico quemado se llamo a emergencias vienen durante la tarde | 10
18073 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | automatico alimentacion enchufes sistema orpak abierto automatico estabilizador computacion condicion de falla se reestablece quedando consola de orpak operativas eess queda operativo | no sale ningun producto 09 08 2018 regularizacion emergencia | 10
18074 | 13° | SERGIO HERNAN IGLESIAS JAÑA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | disp 6d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw disp 12 se realizo reaprete de botas encore disp 6d se realizo remplazo de una pistola 34 auto opw disp 12 se realizo reaprete de botas encore | palanca de accion en mal estado | 21
18075 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro baja capacidad quedando equipo operativo | grupo 2 lado 3 surtidor despacha lento no funciona se cierra lado atencion spot | 12
18076 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv quedando equipo operativo | fuga de combustible por la manguera | 22
18077 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | en pos 1 diesel es desmontado acc colgante y montado con nuevo adhesivo quedando ok sin filtracion en pos 1 diesel es desmontado acc colgante y montado con nuevo adhesivo quedando ok sin filtracion | la toma de la manguera al surtidor se encuentra sin teflon y presenta fuga y filtracion de diesel | 6
18078 | 13° | Farias y Carrasco Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor en corte al levantar la palanca se baja el automatico de los motores | 22
18079 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | incidencia es atendida bajo ot 7 | surtidor de petroleo de las bocas 1 y 13 gotea combustible lo cual es peligroso a la operacion | 21
18080 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 8 | descarga rapida de diesel no surte y esto se ha venido a ver dos veces y no han dado solucion y sigue malo el surtidor de la isla 6 se solicita a quien corresponda yta que esto afecta a la operacion y es molesto para los clientes que han reclamado en varias oportunidades | 21
18081 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho venta cliente operativo | breackaway se solto del surtidor | 22
18082 | 13° | ROSASCO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | surtidor isla tres funciona pero no entrega combustible | 4
18083 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 7 a 8 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | surtidor de diesel | 22
18084 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza la extraccion de 150 lts de agua de fondo tk diesel y 200 lts de agua de fondo tk g97 quedando operativo | hola estimado se solicita la extraccion de aguas lluvias acumuladas en el interior de la camara sam cuento con tambores para reciclarla | 20
18085 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia manguera rv lado 3 gas93 rota por desgaste se prueba funciknando notmal se cambia manguera rv lado 3 gas93 rota por desgaste se prueba funciknando notmal | manguera de 93 surtidor 3 se encuentra danada | 6
18086 | 13° | NICANOR VERDUGO E HIJOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | las maquinas empiezan a marcar antes de que partan surtiendo | 4
18087 | 5° | DIGESA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | son reemnlazadas 02pistolas 12 en pos 2 productos 93 95 por estar filtrando por su cuerpo equipos ok son reemnlazadas 02pistolas 12 en pos 2 productos 93 95 por estar filtrando por su cuerpo equipos ok | pistolas de 95 y 93 isla 1 lado 2 filtran combustible luego de la carga | 6
18088 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 4 ampolletas pls 9w quedando ok | luces de los surtidores se encuentran algunas apagadas en la isla 1 2 3 | 9
18089 | 7° | Soc. Comercial Servicentros Vera Ltda. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se utilizaron 5 graficas codigo p13228 por favor rebajar de bodega pablo araya hzbk88 eess queda actualizada con sus graficas se instalan adhesivos actualizados en pilares de eess repuesto p 13228 autoadhesivoplasticopetrobras 2525cm detenga el motor se utilizaron 5 los cuales no aparecen en bodega tablet | solicita instalacion de adeshivos de seguridad que van aplicados en pilares rodrigo campos | 23
18090 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | surtidor filtra combustible por la parte inferior | 21
18091 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | gatillo de pistola en isla 1 deteriorado y fuga de combustible por manguera en isla 3 | 4
18092 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | disp 5d se realizo remplazo de un breckawey 34 conv opw disp 1d se realizo remplazo de una manguera 34 conx 320mts disp 5d se realizo remplazo de un breckawey 34 conv opw disp 1d se realizo remplazo de una manguera 34 conx 320mts | breakway de la boca 17 goteando diesel | 21
18093 | 5° | Inversiones Valle Alegre Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | surtidores todos se encuentran totalmente operativos surtidores todos se encuentran totalmente operativos | el surtidor octuple isla 34 se encuentra bloqueado | 22
18094 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor salta de 0 a 100 sin efectuar carga | 22
18095 | 7° | Transportes Oro Verde | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 11 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | filtros tapados se cambian 2 filtros alto flujo a boca 12 de pd flujos filtros malos 21 ltsxminuto filtros nuevos 58 ltsxminuto | filtros tapados | 12
18096 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pajaritos Riesco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de filtraciones en disp 56 la cual se encuentra ok y despachando en forma normal se realiza revision de filtraciones en disp 56 la cual se encuentra ok y despachando en forma normal | surtidor 5 y 6 lentas las gasolinas | 1
18097 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | lectura de estanques ok se realiza verificacion de inventarios por veeder root y reglas detectando desviacion en tk2 g97 equipo mide 400 lts mas que inventario real se modifica parametro de inclinacion de 22 a 0 se ajusta lectura con regla quedando ok | almacen 8668 solicita visita y revision a sgs debido a constantes variaciones de la 97 y diesel gadys venegas | 2
18098 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | SubContratista | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | se solicita a bravo energy realice el retiro de 4 tambores con agua contaminada realizando el retiro el 2109 s | solicita retiro de 4 tambores de agua contaminada con dieselya que sgs saco 300 lts de agua de los tk y dejo los tambores que son productos de la companiapor lo que se solicita retirarlos de la estacion gladys venegas | 20
18099 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda San Ignacio Milán | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 34 p19587 convencional en dispensador numero 1 de producto diesel queda operativo se realiza el cambio de 1 swivel 34 p19587 convencional en dispensador numero 1 de producto diesel queda operativo | mangura de diesel con filtracion en surtidor 1 | 9
18100 | 4° | ESTACION DE SERVICIO VILLALOBOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de filtros surtidor 12 gas 93 antes del cambio 18 lts x min despues 385 lts x min gas 97 antes del cambio 195 lts x min despues 38 lts x min pd antes del cambio 20 lts x min despues 385 lts x min surtidor 34 gas 93 antes del cambio 175 lts x min despues 395 lts x min gas 97 antes del cambio 19 lts x min despues 385 lts x min surtidor 56 pd antes 69 lts x min no se cambia filtro alto galonaje cambio de filtros surtidor 12 gas 93 antes del cambio 18 lts x min despues 385 lts x min gas 97 antes del cambio 195 lts x min despues 38 lts x min pd antes del cambio 20 lts x min despues 385 lts x min surtidor 34 gas 93 antes del cambio 175 lts x min despues 395 lts x min gas 97 antes del cambio 19 lts x min despues 385 lts x min surtidor 56 pd antes 69 lts x min no se cambia filtro alto galonaje | surtidores de combustible despachan de manera lenta | 12
18101 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza cambio de palanca de accionamiento por estar quebrada quedando operativo | palanca de accionamiento gas 93 surtidor gilbarco en malas condiciones no permanece arriba se solicita urgente reparacion | 15
18102 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | hora real inicio 1355 hora fin 1435 se realiza cambio de pistola quedando equipo operativo | pistola con el gatillo trabado diesel se solicita urgente reparacion | 2
18103 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se solicita a bodega switch activacion palanca para dispensador 4 v591d1 serie 56905c para boca 6 producto 97 el cual no fue posible repararlo en terreno para su pronta reposicion boca queda deshabilitada se realiza instalacion de swich quedando equipo operativo | en isla 1 boca 7 el accionador de la 97 no funciona no vueve a cero | 18
18104 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 placa senal bp quedando equipo operativo | remplazo de tarjeta de senal para un equipo 4v se encuentra con cable bypass urgente | 11
18105 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 3 | surtidor cobra mas de lo que despacha urgente por favor | 21
18106 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | disp 293 segun informacion de encargada disp se pasa de los montos programados en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte disp 12 se desavilitan teclados preset autoservicio disp 293 segun informacion de encargada disp se pasa de los montos programados en recirculaciones de prueba no presenta problemas disp12 se reprogramo reduccion de velocidad del pre corte disp 12 se desavilitan teclados preset autoservicio | surtidor despacha mas de lo que vende por favor calibrar o revision por favor ayer lo vinieron a ver pero sigue igual | 21
18107 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDOROTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | disp 1d se chequea disp se encontro funcionando ok disp 1d se chequea disp se encontro funcionando ok | medidor del dispensador lado 1 no tranca | 21
18108 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | pistola p diesel bajo galonaje isla 2 no corta produciendo derrames se requiere cambio | 4
18109 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | inciencia atendida bajo ods 5 | surtidor 1 no sale diesel | 21
18110 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 3 | surtidor marca mas de lo que se vendio con el consiguiente faltante al atendedor por favor revisar y calibrar | 21
18111 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | disp1d se cheque disp por aparente falla sin despacho se encontro este funcionando ok disp1d se cheque disp por aparente falla sin despacho se encontro este funcionando ok | no despacha diesel el surtidor | 1
18112 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 8 | surtidor n 1 no despacha combustible de d | 21
18113 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza reprogramacion de parametros quedando equipo operativo | surtidor n 1 sin poder despachar gas de y diesel ademas se necesita placa de identificacion estanque 97 octanos | 19
18114 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Gabriel Acuña | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realiza revison de accesorio encontrandose con despacho ok | surtidor de 95 isla 2 lado norte interrumpe despacho de manera intermitente | 1
18115 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 2 3 y 4 d se realizo remplazo de 5 oring tapa medidor w disp 2 d se realizo remplazo de 1 tapa medidor w disp 34 d 12 93 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p 15920 disp 2 3 y 4 d se realizo remplazo de 5 oring tapa medidor w disp 2 d se realizo remplazo de 1 tapa medidor w disp 34 d 12 93 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p 15920 | surtidores presentan fuga de combustible en el interior esto a generado perdida de combustible situacion que nos perjudica | 21
18116 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 4 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | el preset de la isla n 3 lado 5 no esta funcionando | 9
18117 | 13° | INVERSIONES LOS VALLES S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv y 1 breackaway rv quedando equipo operativo | el surtidor no funciona cuando se levanta la pistola | 22
18118 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 795 se realizo remplazo de 1 pistola rv opw disp 795 se realizo remplazo de 1 breckawey rv opw disp 795 se realizo remplazo de 1 pistola rv opw disp 795 se realizo remplazo de 1 breckawey rv opw | surtidor sigue despachando despues de terminada la programacion surtidor 7 gas de 95 | 21
18119 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERMOTORPOLEA & CORREA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia sera atendida bajo 2 | surtidores islas 87 gerenan ruidos muy fuertes como choque de metales solicito ayuda urgente | 21
18120 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor n7 se corta antes de terminar las cargas preseteadas | 22
18121 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 8 | surtidores 1 y 2 con displey apagado por luces anteriormente se envio reporte por lo mismo surtidore 1 y 2 sin despacho de combustible clientes no pueden ver su cuenta | 21
18122 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | disp 995 se chequea disp por aparente falla en breckawey se encontro funcionando ok disp 10d se realizo remplazo de un wipe hose 34 conv disp 10d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv reconectable p 16673 disp 995 se chequea disp por aparente falla en breckawey se encontro funcionando ok disp 10d se realizo remplazo de un wipe hose 34 conv disp 10d se realizo remplazo de un breckawey de 34 conv reconectable p 16673 | breakaway danado con fuga de productosurtidor 9 gas 95 | 21
18123 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia atendida bajo ods 9 | surtidor 7 se corta antes de terminar la carga | 21
18124 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 4 se extrae 20ltrs 95 para pruebas lado 4 se cambia pistola vapor quedando operativo considerar p14774 1 pistola vapor por no tener stock en tablet | la pistola del surtidor 4 esta trabada salta combustible al cliente | 9
18125 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | se escapa combustible en la union de manguera y pistola | 22
18126 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv quedando equipo operativo | segun orden reparada 1 mal reparada quedo con fuga en union producto diesel | 21
18127 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL REYES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | surt 4 d se realizoremplazo de una manguera 34 conv surt 4 d se realizoremplazo de una manguera 34 conv | manguera de diesel rota pierde combustible | 21
18128 | 5° | COMERCIAL LAS LOMAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv 1 pistola 12 conv y 1 funda negra quedando ok queda pendiente el cambio de 1 manguera 34 conv es cambiada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 4 boca diesel por estar perforda equipo ok se realiza el cambio de 1 manguera 34 conv 1 pistola 12 conv y 1 funda negra quedando ok queda pendiente el cambio de 1 manguera 34 conv es cambiada 01 manguera 34 por 320 mts en pos 4 boca diesel por estar perforda equipo ok | mangueras isla 2 4 y pistola isla 2 danadas | 6
18129 | 13° | Comercial M y C Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 whipe hose 34 conv quedando equipo operativo | breakway con filtracion | 21
18130 | 5° | Inversiones San Sebastian Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 4 filtros spin on quedando equipo operativo | gas 97 despacha lento | 12
18131 | 8° | Combustibles El Volcan Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Más de 1 mes | se revisa regla medicion el cual tiene faltante de 1400 litros se solicita documentacion para obtencion de tabla de calibracion encontrando documentacion de pruebas de espesores adjunta en fotografia nro serie tk diesel real820 informe nro s 12042000 fecha fabricante embry y cia ltda se solicita tablas de calibracion para confeccion de regla se envia cotizacion para aprobacion el dia se cierra ot ya que no fue aprobada por csim | cliente indica que la regla de pd se encuentra cortada en los 1400 litros por lo que necesita su pronta reparacion rodrigo vargas correo | 2
18132 | 13° | Lobos Arqueros SPA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | Menos de 1h | disp 12 34 se chequea funcionamiento de pistolas rv por aparente falla se encontraron funcionando ok se comprueba despacho normal con atencion a clientes disp 12 34 se chequea funcionamiento de pistolas rv por aparente falla se encontraron funcionando ok se comprueba despacho normal con atencion a clientes | boca de los surtidores presenta derrame al inicar carga y al terminar esto se presenta en todos los equipos de la estacion atencion spot | 1
18133 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se cambia pistola de 1 en dispensador de diesel quedando operativo | maquina n 5 petroleono realiza el corte programado carlos mora 22 411927 | 4
18134 | 8° | Comercial Santa Florencia Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza toma de muestra de tk n 4 diesel | toma de muestra segun sorteo sec mes septiembre | 8
18135 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realizo cambio de pistolas y destorcedor quedando equipos operativos | fuga de combustible por pistolas sector shellcard | 22
18136 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ot se atiende bajo ods de emergencia nro 4 | fuga de combustible en sector shell card quedando practicamente solo con media isla habilitada para la atencion | 21
18137 | 13° | SKC Rental | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 tapa adaptador 2 y 1 adaptador 2 quedando ok | la tapa en el suelo que cierra el estanque donde de carga combustible se encuentra totalmente rodada lo que implica un peligro operar asi ya que tapa no cierra | 16
18138 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERMEDIDORSELLOS & ENGRANAJES | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | swivel se rompio cambio de swivel 34 a boca 13 de 93 el cual se rompio equipo operativo | fuga de combustible de 93 | 6
18139 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | incidencia es atendida bajo ot 3 | perdida de combustible por el codo de torcion | 21
18140 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | sin pruebas en cuanto agua en fondo de tanque 2 93 no presenta riesgos en la operacion ya que son 75ltrs | agua en estanque de gasolina 93 | 20
18141 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza cambio filtros a disp 34 9397 y diesel quedando ok considerar p14134 2 filtros p14136 1 filtro por n tener stock en tablet | surtidor 3 y 4 muy lentos al despachar combustible | 12
18142 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cierra incidencia ya que la misma sera atendida bajo la ot 13075 la cual tiene el mismo requerimiento | surtidor 3 y 4 muy lentos al despachar combustible | 21
18143 | 8° | Comercial Balago Spa. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALPREDETERMINADOR | Normal 24 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza chequeo a dispensador se realizan prueba con recirculacion de producto no presentando falla equipo opera en forma normal operativo | surtidor n 4 no se detiene en el volumen preseteado | 8
18144 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Lunes | 10 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se prueba sonda de telemedicion por no tener comunicacion con el controlador estando esta ok sonda se prueba en controlador isla gasolina y directo de controlador isla diesel funcionando esta ok se detecta problema en acmetida electrica desde controlador a sonda se informa problema detectado queda habilitado solo medicion por regla se informa a enex para ser derivado a contratista correspondiente | telemediciones se encuentra en cero el cual no podemos ver las descarga de combustible cuando llega camion favor ver estema tema ya que no tenemos como medir la capicidad del estanque | 2
18145 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea equipo encontrandose con error 44 se lompia tarjeta intrinsica quedando equipo con despacho normal se chequea equipo encontrandose con error 44 se lompia tarjeta intrinsica quedando equipo con despacho normal | surtidor no permite seguir realizando otras cargas esta pegado tanpoco entrega guias por las cargas | 22
18146 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cierra bajo ods 4 | tm no funciona | 21
18147 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza el cambio de 1 bomba sumergible monofasica 15 hp y 1 conjunto de avance quedando equipo operativo | no despacha 93 y 97 regularizacion emergencia 08 09 2018 | 10
18148 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 días | 8 a 24 horas | se asiste a estacion para atencion incidencia por pistola danada en isla 3 producto diesel pero administrador de estacion me comenta que pistola ya fue cambiada por personal de petrobras se asiste a estacion para atencion incidencia por pistola danada en isla 3 producto diesel pero administrador de estacion me comenta que pistola ya fue cambiada por personal de petrobras | pistola danada | 4
18149 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia breackawat vapor recovery en lado 8 quedando operativo | manguera surtidor n 8 se rompio en la parte superior salida desde el surtidor | 9
18150 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal emitida | surtidor de gas 95 sigue despachande despues de terminada la carga programada | 9
18151 | 5° | Sociedad Comercial Fariña Y Cia. Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 1 | presenta fuga por la manguera | 21
18152 | 5° | Comercial Las Lomas Spa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reeemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies por filtracion por uso es reeemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies por filtracion por uso | fuga por la union entre manguera y pistola del gas93 | 6
18153 | 13° | GONZALEZ GONZALEZ Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 10 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 whipe hose rv quedando equipo operativo | fuga de combustible por los chicotes de los surtidores 1 3 4 5 6 7 | 21
18154 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconexion de breakaway de disp 5 93 por estar cortado quedando operativo se realiza reconexion de breakaway de disp 5 93 por estar cortado quedando operativo | cambio de breakway del surtidor n 5 eustolio | 9
18155 | 14° | Operaciones y Servicio Terpel Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 días | 1 a 4 semanas | ampolletas solicitadas se realiza instalacion de ampolletas quedando equipos operativos | reportes 0 ampolleta quemada 0 2 tramos de luces red bar no encienden a la fecha de hoy 10 de septiembre no han sido ejecutadas | 9
18156 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | bota se corto pasador se repara bota la cual se corto pasador se fabrica pasador quedando equipo operativo | bota del surtidor de la isla de diesel alto octanage no se activa | 19
18157 | 8° | Biocaval | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
18158 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando todos los dispensadores operando con normalidad se consulta a encargada quien manifiesta que la incidencia corresponde a la luminaria de la tienda motivo por el cual se cierra incidencia se realiza visita a estacion encontrando todos los dispensadores operando con normalidad se consulta a encargada quien manifiesta que la incidencia corresponde a la luminaria de la tienda motivo por el cual se cierra incidencia | equipo fluoresente en mal estado proboca corte de energia | 15
18159 | 13° | TRANSPORTES INTERANDINOS S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 swivel 1 quedando equipo operativo | cliente indica que pistola se encuentra danada ya que derrama combustible es un surtidor con 2 bocas pero solo una esta fallando | 22
18160 | 12° | Comercial Aynol y Cía. Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el retiro de agua del estanque 1 tambores quedan retenidos en tambores | uno de los estanques n 1de combustibles esta con nivel alto de agua alejandra gomez | 20
18161 | 7° | Sociedad Urzua y Compañia Limitada (EX Colbun II Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pablo Araya | Lunes | 10 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizan cargas con montos predeterminados e equipo corta exacto en monto fijado desde la caseta ademas se chequea funcionamiento con clientesequipo operativo se guarda balde vacio en camioneta surtidor en ningun momento dejo de despachar gas 95 el problema estaba en el breakaway encontrandose no ajustado en el hilo de la manguera provocando fuga de combustible ademas la despresurizacion de la linea al momento que el cliente realizaba la cargacondicion de falla se normaliza ajustando breakaway quedando boca operativa | problemas con el surtidor n 7 gasolina 95 no despacha combustible andres donoso 569 | 22
18162 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 10 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza configuracion de consola veeder root quedando equipo operativo | eds sin venta | 2
18163 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 pistola opw 1 7h se realizan pruebas y esta queda operativa se realiza el cambio de 01 pistola opw 1 7h se realizan pruebas y esta queda operativa | pistola con filtracion | 4
18164 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 10 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea bomba sumergida con perno de liveracion de presion abierto se cierra y quedando operativo sifon estanque 12 de producto 93 se solicita tarjeta intrinsica para dispensador 3v 591 isla 3 que no activa producto 93 para normalizar dispensador se cambia 1 targeta de barrera intrisica dispensador lado 34 93 quedando dinpensador operativo y despachando producto se chequea bomba sumergida con perno de liveracion de presion abierto se cierra y quedando operativo sifon estanque 12 de producto 93 se solicita tarjeta intrinsica para dispensador 3v 591 isla 3 que no activa producto 93 para normalizar dispensador se cambia 1 targeta de barrera intrisica dispensador lado 34 93 quedando dinpensador operativo y despachando producto | estanque 12 estan sifoneados pero esto no esta funcionando | 14
18165 | 7° | COMERCIAL FERCRUZ LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | swivel se rompio y pistola cumple vida util cambio de swivel 34 a boca 9 de 93 el cual se rompio cambio de pistola de 12 a boca 9 de 93 la cual cumple vida util equipo operativo | fuga por pistola de 93 | 6
18166 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | error de carga | mangura de diesel con filtracion en surtidor 1 | 19
18167 | 13° | Karina Ximena Briones Acevedo | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se instalan 4 placas de identificacion estanques en spill se solicita reparscion o reemplazo de spull danado de tk1 diesel emco se envia cotizacion para aprobacion a csim se cierra ot ya que no fue aprobada y pasan mas de 30 dias | 1 apoyo de tapa quebrado boca de estanque de diesel 2 placa de identificacion de todos los estanques en mal estado | 5
18168 | 4° | Servicios e inversiones RVC SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes septiembre | 3
18169 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se elimina filtracion de disp 12 dsl se reaprietan tapas de medidor quedando ok se elimina filtracion de disp 12 dsl se reaprietan tapas de medidor quedando ok | la bomba del surtidor 2 de diesel esta con pedida de combustible eustolio munoz tapia | 21
18170 | 13° | Soc. Comer. Muñoz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se cambian 3 filtros ac gas en disp 456 93 97 por estar lentos quedando ok se cambian 3 filtros ac gas en disp 456 93 97 por estar lentos quedando ok | cambiar filtro de surtidores que estan fallando n 4 5 y 6 | 12
18171 | 13° | Sociedad Servicios y Automotora Servipoint Ltda. (NOS), (Servipoint Ltda) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita medidor encore para ser cambiado en dispensador numero 3 de producto 97 ya que este en ocaciones se agripa se realiza revision de disp 3 97 el cual se encuentra funcionando normal se realiza mantencion a valvulas quedando ok se solicita medidor encore para ser cambiado en dispensador numero 3 de producto 97 ya que este en ocaciones se agripa se realiza revision de disp 3 97 el cual se encuentra funcionando normal se realiza mantencion a valvulas quedando ok | surtidor 3 y 4 se encuentra desprogramado y se detiene la carga osvaldo roda cartes | 23
18172 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 2 el cual presentaba llave quebrada en chapa de puerta de acceso a impresora se orocede a sacar llave quebrada quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 2 el cual presentaba llave quebrada en chapa de puerta de acceso a impresora se orocede a sacar llave quebrada quedando operativa | surtidor 2 pes esta trabado no se puede abrirno permite venta | 14
18173 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se solicita sensor tank sump para ser cambiado en camara tank sump de estanque 1 se instala 1 sensor en estanque 1 97 por estar con alarma en veeder root quedando ok se solicita sensor tank sump para ser cambiado en camara tank sump de estanque 1 se instala 1 sensor en estanque 1 97 por estar con alarma en veeder root quedando ok | l1 sensor inoperativo benjamin lillo | 2
18174 | 13° | Transportes Truckman | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
18175 | 13° | CL - Transportes Transandes S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18176 | 5° | Transportes Morros | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibbran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
18177 | 5° | Taller Mecánico Maestranza y Estruc. Metálicas ( Visan ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18178 | 13° | Coinca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
18179 | 13° | CL - TRANSPORTES ADP E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
18180 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 3 se extrae 3ltrs 93 para prueba lado 3 se cambia breakaway vapor reconectable quedando ok considerar p16674 1 breakaway vapor por no tener stock en tabket | manguera cortada en breakaway de combustible en surtidor 3 | 9
18181 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Presidentes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas lado 7 se cambia bota encore 500 quedando ok | surtidor n 7 con los dos dispensadores quebrados | 23
18182 | 13° | Comercial Agurto Ltda. 2 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
18183 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | lado 1 se extrae 2ltrs 93 para pruebas se realiza cambio de pistola vapor lado 1 quedando operativo considerar p14774 1 pistola vapor por no tener stock en tablet | pistola surtidor n 1 combustible se aprieta el gatillo y no se puede operar con ella | 9
18184 | 13° | Comercial Redpland Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programa mantencion preventiva | 3
18185 | 13° | José Archibaldo Donoso Salech | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se pedira grafica a bodega sin pruebas se pedira grafica a bodega se realiza cambio de grafica de dispenser 12 quedando ok considerar p14337 2 huincha advantage p15068 2 graficas advantage p13884 2 diferenciales 4x25a por no tener stock en tablet | solicita cambio para grafica de surtidores | 23
18186 | 5° | Sociedad Comercial Carlui Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
18187 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | EDIFICIO / PLAYACARTELERIA / LETRERIAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se utiliza protector acrilico de banco de pruebas se reemplaza acrilico protector de parada de emergencia de fachada de tienda | cambio de senalizacion de parada de emergencia | 13
18188 | 5° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVALLE Y CABRERA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 5 filtros spin on quedando equipo operativo | bocas 17 y 18 pd no sale combustible maquina fuera de servicio fuerte ruido y vibracion u r g e n t e | 12
18189 | 13° | Comercial y Distribuidora Luck Ltda. (El Salto) | SISTEMA MONITOREOOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | falla disipada menu de estanques se encientra en linea con vroot falla corresponde a lectura de inventarios via remota por la compania tecnico gilbarco se encuentra en el punto verificando falla se guarda archivo de utileria y se reinicia vroot falla se disipa se presuriza y habilita para ventas | desde de petrobras al ingresar via remota no pueden ver las mediciones en el cem | 2
18190 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | isla queda operativa isla 2 presenta breakaway diesel abierto con fuga de producto se reemplaza y prueba se habilita para ventas cliente corta breakaway de gasolinas de isla 2 se reemplaza y habilita | breakaway con filtracion surtidor 2 diesel | 9
18191 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 1 d se realizo remplazo de un swivel de 1 opw surt 1 d se realizo remplazo de un swivel de 1 opw | fuga de combustible por el codo de torcion de la pistola | 21
18192 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | reglas ok se realiza marcado de identificacion de reglas con numeros de golpe | remarcar reglas de medicion de tanques ya que la identificacion de cada regla es poco legible | 2
18193 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vivaceta / Gamero | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se requiere kit de flotadores 4 diesel pars tk 4 se utiliza un kit de flotadores diesel p14391 se requiere kit de flotadores 4 diesel pars tk 4 se realiza reemplazo de kit de flotadoresde sonda tk 4 por falla en medicion de agua | se solicita revisar si sensor de volumen de agua en los tanques de kerosene y diesel esta conectado | 2
18194 | 9° | Padre Las Casas / Temuco | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se revisan bombas sumergidas encontrandose con baja de presion se invierten las senales trifasicas de presion de operacion normal | las maquinas se ponen lentas al principio de la manana esto empezo a ocurrir luego de la instalacion del detector de fugas en las bombas distribuidora de comb vicente ortiz | 14
18195 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | brakaway se reconecto se reconecta brakaway el cual se desprendio se chequea boca quedando operativa boca 1 de 93 | breakaway cortado en surtidor 2 de isla 1 gasolina 93 | 9
18196 | 5° | Conariel S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Angello Gonzalez | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | litros recirculados g93 3 litros g97 4 litros se revisa equipo surtidor 78 gasolina 93 se detecta falla al descebarse gasolina 93 se indica a cliente que falla se deribo a trabajos adicionales con os 75921 ot 654 ya que linea de succion alimenta dos equipos con gasolina 93 siendo estos surtidores y ademas en estanque tiene acceso a solo 1 linea vertical y valvula de pie y esta se encuentra totalmente agripada para solucion se debe romper camara para acceder a la linea de succion cambiar valvula de pie y eliminar equipo 30 se deriba a trabajos adicionales | surtidor 7 y 8 de gasolina al realizar la funcion marca la venta y sale aire en vez de combustible ivan santander 35 | 14
18197 | 4° | Combustibles Illapel Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | cambio dd 1 breakaway 34 convencional cambio dd 1 breakaway 34 convencional | se revento manguera del area superior en isla 1 raul melo tel | 9
18198 | 4° | Grupo L&V | ESTANQUESLINEASOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Joel Alfaro | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revision de sello antiexplosion en surtidor 12 el cual se encontraba en el pilar del equipo se regulariza | luego de visita sec el dia de hoy 11 de julio donde inspecciono instalacion de surtidores y otras cosas se encontro 1 surtidor 1 y 2 falta la existencia de sello antiexplosion electrica en la tuberia regulariza agradecere tomar las medidas necesarias pues se debe informar plan de accion al organismo sec dentro de los proximo 20 dias a contar del dia de hoy atte nota queda registro de la visita de autoridad competente en el manifold de la eds felipe andres iglesias dassonvalle distribuidor petrobras la cantera panamericana norte ruta 5 no 2100 coquimbo email oficina 51 celular laboral 569 | 14
18199 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | punto muerto tk3 diesel es de 350 lts aprox se solicita normalizar carro trasvasije queda vacio al retiro de recinto se chequea flujo lento en dispensador nro 3 doble de diesel encontrando un caudal de 60 lmin aprox se detecta un conector de valvula proporcional sulfatados lo cual provocaba falla se normaliza con limpieza cambiando 2 filtros de 40030 nuevamente se chequea flujo arrojando 120 lmin aprox quedando operativo | surtidores diesel despachan lento se solicita revision del punto muerto para elevar la succion de la bomba | 12
18200 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza retiro de agua y limpieza en surtidor de isla 3 y 5 tank sump 5 diesel y spill de descarga 4 5 y 6 diesel se realiza retiro de agua y limpieza en surtidor de isla 3 y 5 tank sump 5 diesel y spill de descarga 4 5 y 6 diesel | en revision preventiva con el encargado de prevencion se encontraron los siguientes detalles se encuentra agua en el interior del sump spill tanque 6no tiene sello se encuentra en el interior del dispensador 56 y 910 filtracion de combustible liquido | 20
18201 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | reglas se encuentran con desgaste en tk1 tk2 tk3 y tk4 estacion no cuenta con tablas de calibracion reglas solicitadas y solicitadas nuevamente se da cierre por no contar con tablas de calibracion se informa a enex | se solicita cambio de las reglas de los 4 tk todas estan dobladas en la parte de abajo y una fue aplastada por camion de combustible | 2
18202 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 1gas 97 con manguera danada por desgaste de uso y boca 6gas 93 con breakaway cortado se procede al cambio de ambos accesorios quedando bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando boca 1gas 97 con manguera danada por desgaste de uso y boca 6gas 93 con breakaway cortado se procede al cambio de ambos accesorios quedando bocas operativas se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera desenchufada brekawer tambien manguera rota con los cables a la vista | 6
18203 | 2° | César Enrique Bahamondes Urrutia | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el camnio de 01 pistola 12 opw proporcionada por el cliente en surtidor 7 gas 93 se realizan pruebas y esta queda operativa se realiza el camnio de 01 pistola 12 opw proporcionada por el cliente en surtidor 7 gas 93 se realizan pruebas y esta queda operativa | se procedio a la atencion de un cliente quien solicito se llenara el tanque en el surtidor no 7 el atendedor programo la maquina y esta no se detuvo generando un pequeno derrame de combustible esta situacion ya se ha presentado antes solicito la revision a la brevedad | 23
18204 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 1 a 2 horas | ot mal asignada por cliente | el dia 9 de sept ya finalizada la descarga de combustible el conductor de enex choco un costado del poste perimetral de luz dejando cables a la vista de todos | 9
18205 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza cambio de nombre razon social y cambio de hora en consola veederroot tls350 se realiza impresion de voucher y datos quedan actualizados se realiza cambio de nombre razon social y cambio de hora en consola veederroot tls350 se realiza impresion de voucher y datos quedan actualizados | solicita cambio de nombre razon social en pantalla de veede root dice marcelo arabena deberia decir licancabur ltda matias bejar fono | 2
18206 | 1° | Comercializadora Vásquez (Comvas) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | Más de 1 mes | 3 a 4 horas | se realiza el pintado de 04 tapas de descarga spill gas 9397diesel y adaptador de vapores se realiza el pintado de 04 tapas de descarga spill gas 9397diesel y adaptador de vapores | tapas de caja de paso de acera les falta su respectivo pintado steven ruiz | 16
18207 | 1° | Soc. Imp. y Exp. Nuevo Amanecer Ltda. (SOCIEX) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza el pintado de 04 tapas spill gas 9397 y diesel y tambien recuperacion de vapores se realiza el pintado de 04 tapas spill gas 9397 y diesel y tambien recuperacion de vapores | buenos dias estimados les escribo para realizar una solicitud para la estacion de servicios de petrobras codigo eess 108 se solicita pintar las tapas para distinguir los estanques de 9397 y diesel muchas gracias | 9
18208 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | despacho de gasolinas muy lento casi nulo en surtidores 3 y 4 | 12
18209 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 2 mangueras 1x5 mts quedando equipo operativo | fuga por el codo de torcion de la pistola | 6
18210 | 2° | Astaldi Sucursal Chile | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | reasignada por enex a otro contratista | falla en isla | 5
18211 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se quequea dispensador limpiando contactos y reapretando contactos electrico de tablero se prueba equipo quedando normal se quequea dispensador limpiando contactos y reapretando contactos electrico de tablero se prueba equipo quedando normal | surtidor 5 y 6 corta la venta al los 10 segundo de empezar la carga | 10
18212 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 6 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
18213 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Lunes | 10 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambia 1 breakaweay 34 reconectable lado 4 diesel quedando dispensador operativo se cambia 1 breakaweay 34 reconectable lado 4 diesel quedando dispensador operativo | breakaway de petroleo diesel danado sin posibilidad de reconexion se solicita su recambio para un optimo funcionamiento de la eds | 9
18214 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 10 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion de servicio encontrando manguera de boca 4 producto gas 95 danada se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 4 queda operativa sin presentar filtracion se realiza visita a estacion de servicio encontrando manguera de boca 4 producto gas 95 danada se procede al cambio de accesorio y a la recirculacion de producto para pruebas de funcionamiento boca 4 queda operativa sin presentar filtracion | manguera danada | 8
18215 | 10° | Carlos Sanchez Andrades | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Lunes | 10 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | no se pudo ejecutar mantencion preventiva ya que la estacion no contaba con producto en estanque se reprograma hasta que se tenga producto en estanque se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18216 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Lunes | 10 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 7 de 8 | programa mantencion preventiva | 3
18217 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 10 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 3 a 7 días | se oricede a revision de dispensadores 123 y 6 de producto 93 con despacho lento se procede a medicion de filtros se cambia filtro en dispositivo 3 y 4 se procede a cambio de detector de fuga provisiorio se realiza prueba quedando estacion operativa con flujo normal se cambia detector de fuga redjacket se prueba equipo y queda despachando normal | todas las bocas | 17
18218 | 5° | ALEJANDRO GARAY Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Lunes | 10 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazado o1 oring bouble bump en valvula proporcional en pos 2 93 por filtracion equipo queda ok es reemplazado o1 oring bouble bump en valvula proporcional en pos 2 93 por filtracion equipo queda ok | surtidor octuple isla 1 al momento de llenar con gas 95 lado 2 esta derrama combustible por el surtidor | 18
18219 | 13° | JAIME PATRICIO ROSALES RODRIGUEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Domingo | 9 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza revison de equipo y accesorio colgantes encontrandose despacho ok | buenos dias tengo problemas con mangueras que pierden combustible en la parte de arriba gracias | 22
18220 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | SEP 18 | 18 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 1 filtro spin on 1 filtro baja capacidad 1 valvula proporcional y 3 kit reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | surtidor de gas 95 sigue despachande despues de terminada la carga programada | 18
18221 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se revisa breakaway reconectable rv el cual quedo con filtracion posterior al tiron de un vehiculo el cual quedo con dano interno causando filtraciones se realiza el cambio del breakaway 34 reconectable rv quedando operativo se revisa breakaway reconectable rv el cual quedo con filtracion posterior al tiron de un vehiculo el cual quedo con dano interno causando filtraciones se realiza el cambio del breakaway 34 reconectable rv quedando operativo | filtracion de combustible | 9
18222 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | en la union de la manguera y la pistola presenta filtracion de combustible | 22
18223 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 3 a 4 horas | se realiza en conjunto con mda desbloqueo de equipos quedando despacho venta cliente operativo | las pistolas no sueltan los seguros al finalizar la carga en algunos casos presenta lentitud | 11
18224 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot atendida bajo ods 5 el dia | pistola de surtidor danada fuga de combustible | 21
18225 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | ot atendida bajo ods 4 | implementar valvula de de'piche | 21
18226 | 8° | Big Full SpA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Viernes | 7 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor de kerosene el cual se encontro bloqueado en modo consola al efectuar cambio de precios se normaliza dejando en modo manual quedando operativo se realiza revision de surtidor de kerosene el cual se encontro bloqueado en modo consola al efectuar cambio de precios se normaliza dejando en modo manual quedando operativo | surtidor 4 correspondiente a kerose bloqueda no despacha combustible | 11
18227 | 6° | Comercial Albano Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 7 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | eess no cuenta con tk de gas 95 por ende se realiza la toma de muestras desde el tk n 02 de gas 97 eess no cuenta con tk de gas 95 por ende se realiza la toma de muestras desde el tk n 02 de gas 97 | toma de muestra mes de septiembre | 0
18228 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | no despacha cl regularizacion emergencia 07 08 2018 | 22
18229 | 11° | Comercial Varona Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 7 | SEP 18 | 12 | 6 a 7 días | Menos de 1h | se realiza visita a la eess para realizar cambio de mangueras pero el administrador cambio las mangueras por su cuenta y la estacion se encontraba operativa al momento de la visita | manguera numero 5 se encuentra danada y con fuga y la 6 7 8 por danarse esto corresponde a la isla 1 y 2 | 6
18230 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 7 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se extrae 5ltrs lado 1 diesel para muestra se realiza muestra de boca 4 diesel y tanque 3 diesel para laboratorio petrobras | analisis urgente de diesel por reclamo de cliente | 8
18231 | 6° | Comercial Albano Ltda. | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 7 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza la toma de muestras desde el tk n 02 de gas 97 se realiza la toma de muestras desde el tk n 02 de gas 97 | toma de muestra mes de septiembre | 0
18232 | 6° | Distribuidora de comb Francisco Javier osvaldo De larderel y otra LTDA | TOMA DE MUESTRASPROGRAMA MUESTREO MENSUALNO APLICA | Toma de muestra | CERRADA | Cesar Edwards | Viernes | 7 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza toma de muestra | toma de muestra mes de septiembre | 8
18233 | 13° | CL - Empreterra Maquinarias Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se realiza el cambio de 1 regla tk 1 diesel 15m3 quedando ok | se realiza servicio de mantenimiento preventivo a surtidor de combustible n os 84456 se indica en cuadro de observaciones que regla se encuentra en malas condiciones debido a que comienza desde los 600 lts provocando variaciones de control a encargado de surtidor | 2
18234 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador numero 7 boca 25 alto galonaje diesel isla numero 3 el cual se encontraba con filtraciones en tapas de medidores oring y tapas reventadas se procedio a cambiar tapas oring nuevo y luego se prueba en ventas real cliente quedando finalmente dispensador operativo una vez finalizado el trabajo se observo varias ventas y carga a clientes quedando todo funcionando normal se realiza chequeo a dispensador n 7 boca 25 alto galonaje diesel isla numero 3 el cual se encontraba con filtracion en tapas de medidororing y tapas reventadas se procedio a cambiar tapa y oring nuevo luego se procede aprobar en ventas a clientes quedando nuevamente operativo dispensador | fuga en el surtidor de diesel en la bomba de alto flujo no se puede cargar diesel en ninguna surtidor | 14
18235 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se solicitan graficas de numeracion de surtidor y altura de canopy en 04 islas 08 surtidores se cierra incidencia ya que requerimiento no corresponde a sgs | instalar la identificacion de surtidores y de altura de canopy | 5
18236 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se solicitan 03 valvulas de drenaje para 03 spill de descarga se toman fotografias se realiza el cambio de 3 valvulas de drenaje spill opw se realizan pruebas quedando operativos | cambio de despiches de estanques 3 4 y 5 de diesel | 18
18237 | 2° | Francisco Andrés Aravena Rojas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | se realiza el cambio de 01 boton selector de producto diesel mas su correspondiente adhesivo se realizan pruebas el cual queda operativo se realiza el cambio de 01 boton selector de producto diesel mas su correspondiente adhesivo se realizan pruebas el cual queda operativo | vehilculo golpea dispenser 1 arrancando boton de seleccion diesel y soporte pistola | 5
18238 | 2° | Comercializador de combustible Raul Araya EIRL La Chimba | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se realiza configuracion en veeder root eliminando alarmas falta de billete se realizan pruebas y este queda con todas sus funciones normales se realiza configuracion en veeder root eliminando alarmas falta de billete se realizan pruebas y este queda con todas sus funciones normales | vedder root con alarmar constante en panel | 2
18239 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | 1 a 3 días | se solicitan 05 tapas de descarga opw 4 para su posterior cambio se realiza el cambio de 5 tapas adaptador de descarga 4 repuestos reemplazados se entregan en administracion de estacion | cambio tapa de los canos de los 5 estanques | 16
18240 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | EDIFICIO / PLAYAOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | 3 a 4 horas | se solicitan 08 graficas petrobras ubicadas sobre surtidores indicando id de productos 03 surtidores dobles diesel y 01 surtidor multiproducto se cierra incidencia ya que requerimiento no corresponde a sgs | cambio de grafica de los 4 surtidores dobles | 5
18241 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reconeccion de breackaway quedando equipo operativo | buenas tardes en la isla n 5 gas 97 se solto la manguera por favor ya tengo dos surtidores malos | 22
18242 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | es reemplazada 01 pistola rv en pos 1 93 por estar en mal estado su automatico por uso son reemplazadas 05 fundas rv en pos 1 2 3405 mangos plasticos 06 fundas negras 34 3n pos 123456 por estar todas perforadas por uso equipo ok son reemplazados 02 oring en selonoide de producto 93 por filtracion son ajustados parametros en f 19 2930 somn realizadas pruebas con ventas qudando equipo operativo | gas 95 posicion 9 se pasa el preset | 6
18243 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | buenas tardes la isla n 2 no despacha combustible | 22
18244 | 13° | Jaime Patricio Rosales Rodriguez | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | buenas tardes ayer envie un reporte por la pistola de gas 95 isla n 1 no corta y todavia sigue igual | 4
18245 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita grafica de seguridad p13228 para ser cambiada en pilar de dispensador numero 2 se cambia 1 grafica detener el motor p13228 en pilar de dispensador numero 2 operativo se solicita grafica de seguridad p13228 para ser cambiada en pilar de dispensador numero 2 se cambia 1 grafica detener el motor p13228 en pilar de dispensador numero 2 operativo | grafica de seguridad se despego en la isla claudia herrera | 5
18246 | 13° | Soc. Comercializadora Benjamín Lillo e Hijos Ltda. (Santa Rosa) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reparacion de porta pistolas de producto diesel dispensador 1 queda operativo y con despacho normal se realiza reparacion de porta pistolas de producto diesel dispensador 1 queda operativo y con despacho normal | las pistola de diesel no despacha combustible ensurtidor n 1 claudia herrera | 1
18247 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 filtros ac gas en disp 78 por estar lentos se realiza el cambio de 2 filtros ac gas en disp 78 por estar lentos | surtidor 7 presenta lentitud en gasolina de 95 | 12
18248 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 7 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | isla queda operativa isla 3 presenta falla en trabador de gatillo se reemplaza y prueba pistola se ajusta precorte y se habilita para ventas | gatillo pistola surtidor 3 suelto y maquina se pasa | 19
18249 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 9 filtros para el producto 93 3 producto 97 3 y producto diesel 3 quedando operativo | de acuerdo a instruccion de jefe de zona se requiere realizar por esta vez cambio de filtro en toda las maquinas afavor ejecutar | 8
18250 | 8° | Acevedo y Tapia Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensador n1p diesel flujo lento se realiza cambio de 1 filtro a dispensador n1 se realiza prueba con ventas a clientes el filtro fue proporcionado por administracion de estacion de servicio se realiza chequeo a dispensador n1 p diesel flujo lento se realiza cambio de 1 filtro a dispensador n1 diesel se realiza prueba con ventas a clientes el filtro fue proporcionado por administracion de estacion de servicio quedando operativo | sutidor diesel no despacha patricia acevedo | 12
18251 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | trabajo se debe derivar ya que no corresponde a contrato trabajo se debe derivar ya que no corresponde a contrato | pavimentos surtidor n 7 y 1 en mal estado angel mendez | 5
18252 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de disp 78 kerosene por no despachar se detecta diferencial desactivado se vuelve a activar quedando operativo se realiza revision de disp 78 kerosene por no despachar se detecta diferencial desactivado se vuelve a activar quedando operativo | surtidor 7 y 8 no sale kerosene | 10
18253 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se realiza cambio de filtro a lado 12 97 quedando operativo considerar p14134 1 filtro por no tener stock en tablet | surtidor 1 y 2 demasiado lentos en el despacho del combustible | 12
18254 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 6 filtros spin on quedando equipo operativo | no despacha cl 93 regularizacion emergencia 08 09 2018 | 12
18255 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador numero 78 ya que segun indican esta se pasaba de lo programado se procede a ajustar apertura de valvulas y flujo de dispensador quedando operativo se realiza revision de dispensador numero 78 ya que segun indican esta se pasaba de lo programado se procede a ajustar apertura de valvulas y flujo de dispensador quedando operativo | surtidores estan despachando demas angel mendez | 18
18256 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (P.30) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se solicita pintura para pintar spill contaiment se solicita pintura para pintar spill contaiment | pintar tapas de estanques de descarga angel mendez | 7
18257 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Viernes | 7 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se requiere reposicion de dos sensores de liquido discriminador en islas 1 y 3 se requiere reposicion de dos sensores de liquido discriminador en islas 1 y 3 | verificar si alarma de agua en estanque sump esta activada | 5
18258 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Viernes | 7 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza reparacion de porta pistolas en dispensador numero 34 ya que se encontraban sueltosademas se cambia pistola vr en dispensador numero 1 la cual se encontraba danada queda operativo se realiza reparacion de porta pistolas en dispensador numero 34 ya que se encontraban sueltos ademas se cambia pistola vr en dispensador numero 1 la cual se encontraba danada queda operativo | surtidor n 1 y 2 cuando se cuelga las pistola queda parpadeando como si no estuviera bien colocada chantal guevera | 4
18259 | 13° | DISTRIBUIDORA SAN JAVIER S.A. | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Viernes | 7 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza el cambio de 1 valvula sifon 2 tuercas bronce bp 2 sellos bronce bp y 1 copla bronce bp quedando equipo operativo | se pide atender falla en valvula sifon 7 9 y medicion tk visita anterior sgs 31 8 | 22
18260 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita pintura para pintar tubos venteos se realiza el pintado de tubos venteos con sus respectivos colores queda operativo se solicita pintura para pintar tubos venteos se realiza el pintado de tubos venteos con sus respectivos colores queda operativo | canos donde salen los gases necesitan que se pinten y a uno le falta el tapon chantal guevera | 13
18261 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | EDIFICIO / PLAYAOTROOTRO | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se solicita 4 graficas detener el motor p13228 para ser cambiado en pilares se realiza el cambio de 2 graficas detener el motor en pilares de dispensadores 34 que operativo se solicita 4 graficas detener el motor p13228 para ser cambiado en pilares se realiza el cambio de 2 graficas detener el motor en pilares de dispensadores 34 que operativo | senaleticas de los pilares de islas estan destenidos y despegados con el sol chantal guevera | 5
18262 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de dispensador numero 4 el cual presentabacable de alimentacion de ppu desconectado se procede a la coneccion correcta quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 4 el cual presentabacable de alimentacion de ppu desconectado se procede a la coneccion correcta quedando operativa | el surtidor n 4 gas 95 no esta mostrando el precio chantal guevera | 10
18263 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de disp 5 93 el cual se encuentra operativo se realiza revision de disp 5 93 el cual se encuentra operativo | sensor de gasolina 93 surtidor n 5 no esta funcionando | 21
18264 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando boca 16 y boca 17 diesel con sus breakaway cortados se procede a la reconexion de ambos breakaway quedando bocas operativas tambien se observa boca 7 gas 93 con filtracion en su destorcedor y boca 11 gas 93 con filtracion en manguera por desgaste de uso se procede al cambio de 1 destorcedor 34 y una manguera 34 quedando bocas operativas y sin filtracion se realiza visita a estacion encontrando boca 16 y boca 17 diesel con sus breakaway cortados se procede a la reconexion de ambos breakaway quedando bocas operativas tambien se observa boca 7 gas 93 con filtracion en su destorcedor y boca 11 gas 93 con filtracion en manguera por desgaste de uso se procede al cambio de 1 destorcedor 34 y una manguera 34 quedando bocas operativas y sin filtracion | la pistola de diesel de la isla 4 esta danada | 9
18265 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando dispensadores operando con normalidad se consulta a encargado quien manifiesta que dispensador 1 y 2 en algunas ocaciones se pasa del valor preseteado se procede a cambiar configuracion de precorte despachando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensadores operando con normalidad se consulta a encargado quien manifiesta que dispensador 1 y 2 en algunas ocaciones se pasa del valor preseteado se procede a cambiar configuracion de precorte despachando con normalidad se recircula producto para pruebas de funcionamiento | surtidor octuple grupo 1 no se detiene en valor dijitado | 15
18266 | 13° | Inversiones Enex. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 54 de 54 | mantencion preventiva atencion spot | 3
18267 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | surtidores sin iluminacion clientes molestos | 9
18268 | 13° | COMERCIAL AG LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza prueba de presion en lineas hidraulicas en todos sus productos encontrandose ok | surtidores depachan muyy lento en todos los productos | 14
18269 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pruebas con ventas se reaprieta preset lado 3 por estar suelto quedando ok ademas se cambia filtro a 95 por estsr lento quedando ok considerar p14136 1 filtro por no tener stock en tablet | botonera surtidor 3 suelta cuesta ingresar monto a cargar | 12
18270 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | ESTANQUESBOMBA SUMERGIDAOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | Menos de 1h | sin pruebas tanque 3 97 se detecta con 60ltrs de agua aprox en tank sump el cual se hace retiro quedando ok veeder root con todas las funciones normales | bomba sumergible con agua por favor urgente | 2
18271 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Luis Pasteur | ESTANQUESELEMENTOSREGLA DAÑADA | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza rotulacion de reglas de todos los estanques con numero y producto quedando ok se realiza rotulacion de reglas de todos los estanques con numero y producto quedando ok | agradecere enviar tecnico a grabar en las reglas el numero de cada tk favor enviar registro fotografrico | 20
18272 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Salida Norte | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 días | 2 a 3 horas | isla 10 queda operativa isla 10 presenta breakaway cortado se reemplaza y prueba se habilita para ventas | breakaway de surtidor 10 desconectado | 9
18273 | 13° | DISTRIB METROPOLITANA DE COMBUSTIBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de equipo con despacho venta cliente operativo | isla numero 4 despacha lento 95 atencion spot | 22
18274 | 13° | Inversiones Enex. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv y 2 breackaway rv quedando equipo operativo | manguera desgarrada de breakaguay atencion spot | 22
18275 | 13° | GONZALEZ, GONZALEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | surtidor de kerosen no funciona al levantar la palanca atencion spot | 22
18276 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Jueves | 6 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 kit oring reparacion valvula proporcional quedando equipo operativo | pistola derrama combustible atencion spot | 18
18277 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | ods mal emitido | pistola derrama combustible | 9
18278 | 2° | Marcelo Alejandro Aravena Rojas | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Patricio Tapia | Jueves | 6 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | equipo si cuenta con modulo de red se adjuntan fotografias del equipo equipo si cuenta con modulo de red se adjuntan fotografias del equipo | a solicitud del area de b2b se necesita confirmar si la consola tiene modulo de red favor respaldar visita fotografica y documental | 22
18279 | 4° | JUAN CARLOS AOUN GOMEZ ESTACIONES DE SERVICIO E.I.R.L | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 24 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Jueves | 6 | SEP 18 | 15 | 3 a 4 días | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo de todas las fallas y fuga en equipos para cotizacion y reparacion se envian fotos e datos de puntos a regularizar via correo electronico informe enviado a enex se cierra ot | se pide revision completa del circuiro combustible incluye revision de surtidores y colagntes enviar ppto segun corresponda | 5
18280 | 13° | Market Combustibles | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | isla queda operativa isla 910 presenta flujo de gasolinas y diesel bajo los 19 lmin se reemplazan filtros y se prueba g 95 entrega 34 lmin diesel 36 lmin se habilita para bentas | surtidor 10 esta cargando lento se solicita revisar el filtro | 12
18281 | 13° | Subus S.A. - Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
18282 | 13° | Distribuidora San Javier S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
18283 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 4 semanas | mantencion preventiva se calibran 16 de 16 | programacion mantencion preventiva | 3
18284 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 26 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
18285 | 13° | COMERCIAL LIHUEN LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 25 de 26 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
18286 | 13° | ESTACION DE SERVICIOS DIPEÑA Y COMPAÑIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 27 de 27 | programacion mantencion preventiva | 3
18287 | 13° | CENTRAL REPUESTOS MELIPILLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 34 de 34 | programacion mantencion preventiva | 3
18288 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 15 de 16 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
18289 | 13° | JAIME DE LA FUENTE INFANTA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 24 de 24 | programacion mantencion preventiva | 3
18290 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programacion mantencion preventiva | 3
18291 | 13° | Garcia y Compañía Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 | programacion mantencion preventiva | 3
18292 | 13° | COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 22 de 24 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con poroducto | programacion mantencion preventiva | 3
18293 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | mantencio preventiva se calibran 23 de 24 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilatado | programacion mantencion preventiva | 3
18294 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 34 de 36 no se calibran 2 bocas de kero por encontrarse sin producto | programacion mantencion preventiva | 3
18295 | 13° | COMERCIAL KAUFMANN S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Acuña | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
18296 | 13° | Transportes Casablanca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
18297 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita en conjunto a gilbarco para la revision de dispensador numero 12 de autoservicio la cual presentaba en pantalla mensaje fuera de servicio dispensador numero 1 presentaba defectuoso cable usb de impresora el cual sera reemplazado por ellos ademas presentaba valvula impacto de producto 93 accionada su fusible se procede a activar fusible quedando producto 93 operativo tecnico de gilbarco indica que todo lo que sea sistema electronico debe ser solo visto por ellos se realiza visita en conjunto a gilbarco para la revision de dispensador numero 12 de autoservicio la cual presentaba en pantalla mensaje fuera de servicio dispensador numero 1 presentaba defectuoso cable usb de impresora el cual sera reemplazado por ellos ademas presentaba valvula impacto de producto 93 accionada su fusible se procede a activar fusible quedando producto 93 operativo tecnico de gilbarco indica que todo lo que sea sistema electronico debe ser solo visto por ellos | visita en conjunto con gilbarco para revisar condicion de equipo pes | 11
18298 | 5° | Sociedad Comercial RSO Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | mantencion preventiva no se realiza ya que personal encargado nos informa que son atendidos por copec | programa mantencion preventiva | 15
18299 | 13° | Transportes Vega Morelli Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
18300 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | mantencion preventibva se calibran 34 de 34 | programa mantencion preventiva | 3
18301 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 30 de 31 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse desabilitada | programa mantencion preventiva | 3
18302 | 12° | METHANEX CHILE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | ABIERTA | Juan Guerrero | Jueves | 6 | SEP 18 | 13 | Más de 1 mes | Error en horas | se visita instalaciones de combustible en planta methanex para chequear funcionamiento de dispensador de diesel encontrandose con filtraciones en sellos de tapas de medidor y empaquetaduras de centrifuga mangueras se encuentran en mal estado faltan dispositivos de seguridad whipehose swivel breakaway de 34 pistola 34 se encuentra agua al interior de sump surtidor se observa falta de canaleta de contencion de derrame tapa de tablero electrico se encuentra en mal estado tapas de canos de descarga no sellan bien se coordinara fecha para realizar los trabajos de mantenimiento y regularizaron de las instalaciones de combustible se adjuntan fotos de la estacion se envia cotizacion para aprobacion de enex se vuelve a enviara cotizacion para aprobacion 1712 | programa mantencion preventiva | 5
18303 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Jueves | 6 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18304 | 13° | Comercial y Servicios R y C Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 26 | programa mantencion preventiva | 3
18305 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Bilbao A. Varas | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | islas quedan operativas se verifica flujo de despachos durante las ventas islas 12 34 y 78 con flujos de gasolinas en 31 lmin diesel en 34 lmin isla 56 con flujo de gasolinas bajo los 20 lmin diesel 34 lmin se reemplazan filtros y se prueba isla entrega 35 lmin | se solicita por favor mantenimiento de los surtidores porque estan lentos los clientes se estan quejando | 12
18306 | 13° | SuBus Miguel Mujica | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programa mantencion preventiva | 3
18307 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se calibran 19 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18308 | 6° | Forestal Santa Blanca | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Menos de 1h | surtidor presenta breakaway defectuoso se realiza cambio de 1 breakaway de 1 pulgada se prueba despacho quedando operativo | punto industrial fuera de servicio | 9
18309 | 13° | Transportes Sanchez (Hernan Sanchez) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Error en horas | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18310 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18311 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18312 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18313 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18314 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18315 | 13° | Express Uno | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18316 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18317 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18318 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18319 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18320 | 13° | Buses Vule Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18321 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18322 | 13° | Vule (Ex Simón Dosque ) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18323 | 13° | CL - Buses Vule S.A./ Buses Metropolitana | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18324 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18325 | 13° | RODOLFO ERNESTO JIMENEZ SANTIBAÑEZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 13 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18326 | 13° | CONTROL DE REPUESTOS MELIPILLA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 19 de 19 | programacion mantencion preventiva | 3
18327 | 13° | TRANSPORTES ECOLOGICOS SERGIO HERNAN ZAPATA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 4 a 5 días | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 26 de 28 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
18328 | 13° | Tingaro Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 20 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18329 | 13° | COMERCIAL LLADSER ETIENNE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 23 de 25 no se calibra 1 boca de kero por encontrarse sin producto y 1 boca de diesel por estar desabilitada | programacion mantencion preventiva | 3
18330 | 13° | PATRICIO DELGADO BANDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 19 de 19 | programacion mantencion preventiva | 3
18331 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | mantencion preventiva se calibran 34 de 35 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
18332 | 13° | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMB. Y OTROS GRANADA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 4 a 5 días | 6 a 7 horas | mantencion preventiva se calibran 17 de 17 | programacion mantencion preventiva | 3
18333 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18334 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 días | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 13 de 13 | programacion mantencion preventiva | 3
18335 | 13° | SOCIEDAD SEDAN SANTILLI Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | mantencion preventiva se calibran 10 de 12 no se calibran 2 bocas de kero por no contar con producto | programacion mantencion preventiva | 3
18336 | 5° | Minera Cenizas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | Más de 1 mes | 4 a 5 horas | mantencion preventiva se calibran 3 de 3 | programa mantencion preventiva | 3
18337 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL NHI LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | Más de 1 mes | 8 a 24 horas | mantencion preventiva se calibran 12 de 25 no se calibran bocas de kero y g97 por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
18338 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Aliaga | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 45 de 45 | programa mantencion preventiva | 3
18339 | 13° | HIDALGO E HIJOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | BODEGA SANTIAGO | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | mantencion preventiva se calibran 25 de 26 no se calibra 1 boca de kero por no contar con producto | programa mantencion preventiva | 3
18340 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Robinson Quiroz | Jueves | 6 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 3 a 7 días | mantencion preventiva se calibran 25 de 25 | programa mantencion preventiva | 3
18341 | 10° | Soc. de Inversiones Alvarado y Cía Ltda | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se chequea el sistema electrico equipo por equipo se revisan dispositivos electricos del tablero encontrandose todo en normal funcionamiento se chequea presion desde consola veeder root encontrandose ok se ajusta tornillo de alivio de presion en bomba sumergida | surtidores dejan de despachar combustible antes de lo programado en todos los productos henriquez silva | 14
18342 | 8° | Sertory Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza chequeo a dispensador n1 producto 93 y n3 producto 97 se realizan pruebas de recirculacion de producto detectando falla en medidor se solicitan 2 medidores advantage gilbarco se cambia medidor advantage en boca n 1 y otro en boca n 3 se realiza calibracion de equipos quedando operativos | cliente indica surtidor 3 gas 95 corta antes y surtidor 1 gas 95 no sale favor verificar urgente ya que no puede vender ivan castro 41 | 23
18343 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean conexiones se reaprietan uniones se chequea tablero electrico se miden amper y volt dentro del rango se realizan pruebas de recirculacion producto se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo se realiza chequeo a equipo dispensador se chequean conexiones se reaprietan uniones se chequea tablero electrico se miden amper y volt dentro del rango se realizan pruebas de recirculacion producto se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo | maquinas de combustible de la isla 2 no estan funcionando correctamente segundo jerez | 10
18344 | 8° | Marco Antonio Lacazette Ortiz (Sta. Juana) | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 botonera preset no optimizada en surtidor n 3 quedando operativo | isla 3 todos los preser no estan legibles segundo jerez | 12
18345 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | pistola del surtidor n 4 de diesel se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 pistola 34 quedando el equipo operativo pistola del surtidor n 4 de diesel se encuentra en mal estado se realiza el cambio de 01 pistola 34 quedando el equipo operativo | pistola surtidor 4 diesel con problemas no despacha como debe sensor de seguridad e al estado | 4
18346 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Eleodoro Yañez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza revision de probeta de est 3 dsl la cual se encuentra ok se realiza el cambio de 3 filtros en disp 910 9397dsl por estar lentos quedando ok se realiza revision de probeta de est 3 dsl la cual se encuentra ok se realiza el cambio de 3 filtros en disp 910 9397dsl por estar lentos quedando ok | se solicita revisar flotador de cem ya que no esta informando la recepcion de camion cisterna en diesel ejemplo llegan 9000 y este lee 1 litro entonces queda como recepcion 9000 | 21
18347 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL GALVEZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se verifica flujo de gas 9397 surtidor 12 y 34 se procede a cambio de filtros quedando despacho ok | surtidores lentos todas las gasolinas favor revisar urgente | 12
18348 | 13° | Comercial Huerteles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza presurizacion de tk 3 dsl y estar sin venta quedando operativo se realiza presurizacion de tk 3 dsl y estar sin venta quedando operativo | no despacho de diesel en toda la estacion de servicio | 19
18349 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 6 fundas verdes 1 funda roja 4 fundas negras 34 conv y 4 fundas negras 1 quedando equipo operativo | segun catastro se solicita el recambio de las siguientes fundas danadas gas93 4 fundas gas95 2 fundas gas97 vpower 1 funda diesel 4 fundas y diesel de 3 4 isla shellcard 4 fundas | 4
18350 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 manguera 34 1 manguera 1x5mts 1 breackaway 1 y 1 swivel 34 quedando equipo operativo | manguera de diesel de la isla 4 presenta una rotura por la cual presenta fuga de producto el mismo problema de fuga de producto lo tenemos en la isla 8 isla shellcard 3 4 y la manguera de gas93 de la isla 3 si bien no presenta fuga en un sector tiene su malla a la vista | 6
18351 | 5° | SOC. COM. S&M Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies en pos 7 95 por estar perforada por desgastte de material equipo queda operativo ac en mel rstado queda en eds es reemplazada 01 manguera de 34 por 9 pies en pos 7 95 por estar perforada por desgastte de material equipo queda operativo ac en mel rstado queda en eds | manguera gas 97 surtdor 7 filtracion | 6
18352 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 12 conv quedando equipo operativo | la pistola de gas93 en la isla 2 y la de diesel en la isla 5 tienen problemas con el sensor y se corta la carga apenas se comienza la misma | 4
18353 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 48 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente el cambio de 2 ampolletas pls 9w disp 5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w queda pendiente el cambio de 2 ampolletas pls 9w disp 5 se realizo remplazo de 2 ampolletas 9w | la pantalla del surtidor no tiene luz | 9
18354 | 13° | FERNANDO MUCARQUER Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | disp 195 se realizo remplazo de un breckawey rv opw disp 195 se realizo remplazo de un breckawey rv opw | cliente desprende manguera gas 95 oct isla 1 breakaway danado | 21
18355 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Jueves | 6 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | queda pendiente el cambio de 1 wip surt 78 k se realizo instalacion de un wip weyne p16178 surt 78 k se realizo chequeo volumetrico ok surt7k sello instalado surt 8k sello instalado queda pendiente el cambio de 1 wip surt 78 k se realizo instalacion de un wip weyne p16178 surt 78 k se realizo chequeo volumetrico ok surt7k sello instalado surt 8k sello instalado | maquina del kerosene no funciona | 21
18356 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Jueves | 6 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | se realiza el retiro de 250 lts de agua aproximadamente en estanque numero 2 de producto diesel 2 tambores quedan en dependencias de estacion de estacion de servicio se realiza el retiro de 250 lts de agua aproximadamente en estanque numero 2 de producto diesel 2 tambores quedan en dependencias de estacion de estacion de servicio | aviso de agua alta en estanque alarma de veeder root | 20
18357 | 14° | Soc. Com. Pilauco Ltda. (Futrono) | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal (48 hrs) | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | tapa faldon se reparo durante la mantencion preventiva bajo la ot 13483 | mala la tapa del surtidor del diesel se cae y queda peligroso para los vehiculos alonso tejeda | 21
18358 | 2° | CL - AGGREKO CHILE LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se cierra ods ya que estacion no corresponde atender por sgs correo confirmado por flavio cocas enex | programa mantencion preventiva | 5
18359 | 13° | Subus S.A. - Recoleta | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Rene Devia | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se realiza revision de bbss detectandose agua en coneccion de cabezal se extrae y seca quedando equipo operativo | surtidores 7 y 8 bloqueados sin entrega de combustible terminal recoleta | 22
18360 | 14° | Transportes Sergio Sepulveda EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se chequea surtidor limpiando filtros de centrifuga por encontrarse saturados con sedimentos se prueba equipo despachando 100 lpm | solicito mantencion el problema es que la pistola rapida se puso lenta debe ser problema de bomba o motor | 12
18361 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | administracion solicita habilitacion de surtidor con mas de 3 anos de deshuso placa intrinseca valvula selenoide medidor advantage motor 220v 34 hp giro antihorario polea y chaveta para motor correa de motor y accesorios colgantes codo giratorio whipehose manguera de 1x5mt breakaway reconectable destorcedor y pistola todos los accesorios de 1 pulgada se envia cotizacion para vb ot sera atendida bajo ods 6 | surtidor no funciona | 10
18362 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Puente Alto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Normal (48 hrs) | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Más de 1 mes | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18363 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Leonardo Zuñiga | Jueves | 6 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion prevetiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 10
18364 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda- Enea | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Jueves | 6 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | isla queda operativa isla 78 presenta flujo de despa hos 93 en 13 lmin g97 30 lmin se reemplaza filtro flujo queda en 35 lmin se habilita para ventas | surtidor 7 y 8 despachando bencina muy lento | 12
18365 | 8° | Sociedad Comercial Caben | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 6 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de flujo por lentitud se verifica entrega durante una venta en la cual se registra una entrega de 14 ltrsm en la boca 3 gas 93 de 18 ltrsm en la boca 11 gas 93 y de 14 ltrsm en la boca 19 gas 93 se procede a efectuar el cambio de 03 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo durante la realizacion de una venta en la cual se registra una entrega de 40 ltrsm en la boca 3 de 40 ltrsm en la boca 11 y de 38 ltrsm en la boca 19 dispensadores quedan operativos se realiza revision de flujo por lentitud se verifica entrega durante una venta en la cual se registra una entrega de 14 ltrsm en la boca 3 gas 93 de 18 ltrsm en la boca 11 gas 93 y de 14 ltrsm en la boca 19 gas 93 se procede a efectuar el cambio de 03 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo durante la realizacion de una venta en la cual se registra una entrega de 40 ltrsm en la boca 3 de 40 ltrsm en la boca 11 y de 38 ltrsm en la boca 19 dispensadores quedan operativos | surtidores gas93 despacha muy lento en las 3 islas | 12
18366 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Jueves | 6 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza chequeo a dispensadores detectando filtros de combustibles saturados se infoma a administracion estacion es delegada se recomienda realizar cambio de filtros se realiza chequeo a dispensadores detectando filtros de combustibles saturados se infoma a administracion estacion es delegada se recomienda realizar cambio de filtros | isla 1 surtidores 1 y 2 poco flujo de combustible despacho muy lento alexander mora fono | 12
18367 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Jueves | 6 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita eds encontrando mas filltracion en swivel de 34 en boca nro 3 y boca 8 se realiza el cambio de 2 swivel quedando equipos operativos | perdida de diesel en surtidor 2 por el giratorio el cual fue reparado 04 09 2019 | 6
18368 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Jueves | 6 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo por lentitud en boca 14 gas 97 la cual registra una entrega de 30 ltrsm y de la boca 16 gas 93 la cual registra una entrega de 18 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros alta capacidad y se verifica flujo registrandose en la boca 14 gas 97 una entrega de 40 ltrsm y de la boca 16 gas 93 una entrega de 38 ltrsm dispensadores operativos se realiza revision de flujo por lentitud en boca 14 gas 97 la cual registra una entrega de 30 ltrsm y de la boca 16 gas 93 la cual registra una entrega de 18 ltrsm se procede a efectuar el cambio de 02 filtros alta capacidad y se verifica flujo registrandose en la boca 14 gas 97 una entrega de 40 ltrsm y de la boca 16 gas 93 una entrega de 38 ltrsm dispensadores operativos | surtidores 3 y 4 en isla 2 muy lentos al comienzo de la carga y lentos al cargar por ambos lados | 12
18369 | 6° | CL - Mayol Y Piraino Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | mantencion preventiva | 3
18370 | 11° | Petrogas Sur Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | se cambia medidor se realizan pruebas quedando operativo | surtidor numero 3 no despacha gas 93 y surtidor numero 2 entrega producto sin marcar jorge borquez fono | 23
18371 | 8° | Soc. Com. Vegacervera Ltda. (Chillán) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se chequea dispensador b7c lado 3 se extraen pruebas volumetricas a productos puros no presentando problemas en despachos problema se presenta en despachos producto gas 95 se corta la venta y no sale producto se solicita placa hidraulica t20076g3 se realiza el cambio de placa hidraulica en dispensador 3 se chequea boca gas 95 con recirculacion de producto placa t20076 bodega banco prueba dispensador queda operativo se chequea dispensador b7c lado 3 se extraen pruebas volumetricas a productos puros no presentando problemas en despachos problema se presenta en despachos producto gas 95 se corta la venta y no sale producto se solicita placa hidraulica t20076g3 cambio placa t 20076 hidraulica | surtidor no termina la venta y se corta pedro zambrano | 8
18372 | 10° | Comercial Dimar SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se revisa circuito electrico ppu dislpay placas encontrando humedad y sulfato se procede a limpiar y secar quedando equipos operativos | isla 2 surtidor 3 gasolina 95 se realiza antes el corte de venta de lo programado maritza bustamante | 11
18373 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Isabel Católica | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | Más de 1 mes | se envio cotizacion a csim para aprobacion se aprueba cotizacion y se solicita a proveedor que realize la importacion de gabinete esto tiene una duracion de 8 semanas proveedor aun no recibe el gabinete llega el gabinete a chile y se designa a tecnico para el cambiado 2611 | dispensador 78 chocado | 5
18374 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERMOTOROTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se cheque surtidor n 4 el cual se encuentra motor y centrifuga en mal estado por lo cual se solicita motor franklin electric 12 trifasico para su reeemplazo y 1 kit de reparacion de centrifuga para surtidor legacy se cambia motor trifasico y kit de paletas centrifuga en surtidor 7 quedando operativo se recircula producto para pruebas de funcionamiento adicional se cambia adaptador de descarga y tapa adaptador de descarga en estanque n 4 | surtidor de diesel de la isla 4 numero 14 motor se hecho a perder urgente jessica bello | 10
18375 | 10° | Diprofrigo Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 11gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de una manguera 34 quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 3 boca 11gas 95 con manguera danada por desgaste de uso se procede al cambio de una manguera 34 quedando boca operativa y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento | manguera rota isla 2 surtidor 3 gas 93 | 6
18376 | 6° | Comercializadora Gas Baquedano LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | Menos de 1h | se asiste a la estacion al llegar todos los equipos se encuentran operando con normalidad | sin vente regularizacion emergencia | 22
18377 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | ESTANQUESLINEASOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza chequeo de tablero electrico detectando falla en dispensador n 1 y n 2 producto diesel las linea electricas tienen corte electrico provocando que diferencial opere de todos los cabezales de los dispensadores por lo cual se procede a desconectar dispensador 12 quedando fuera de servicio ya que no tiene linea electrica disponible se necesita cambio de linea electrica incidencia se deriva a trabajo adicional se envia cotizacion a esmax mediante la plataforma el dia a la espera de aprobacion se aprueba cotizacion por parte de csim se envia informacion a supervisor para que coordine los trabajos con subcontrato se cambian lineas de alimentacion electrica desde tdf a dispensador 1 y 2 se chequea funcionamiento con pruebas de recirculacion dispositivo queda operativo se realiza el rerito de 180 litros de dispenser sump | estacion sin venta de combustible | 5
18378 | 4° | Muelle de Coquimbo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 16 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | carlos warrick punto industrial fuera de servicio cerrado | programa mantencion preventiva | 3
18379 | 6° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 16 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se da cierre ya que en este punto industrial no hay surtidor ni brazo de carga a calibrar | programa mantencion preventiva | 10
18380 | 8° | Punto shellcard | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 16 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18381 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | ESTANQUESELEMENTOSTAPAS & ADAPTADORES DESCARGA | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 tapa caja vereda p15211 quedando ok | tapa del sensor de telemedicion quebrada | 16
18382 | 13° | Comercial Sima (Ruta 68) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Javier Arce | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva | se realiza mantencion preventiva | 3
18383 | 13° | Comercial Cl Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | grupo 2 boca 4 se corta al despachar g93 alrededor de los 200 | 9
18384 | 10° | Rossel Mena e Hijas Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se solicitan 3 mangueras 34 p14516 y 3 pistolas 12 p14782 se realiza el cambio de 3 pistolas y 3 mangueras en surtidor 12345 quedando operativos | 3 pistolas y 3 mangueras en mal estado | 4
18385 | 10° | Inversiones Transfor y Compañía Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se visita eds para realizar chequeo de disp3 de gas 93 y 95 lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con centrifuga trabada y motor en mal estado se revisa y repara centrifuga y se solicita 01 motor 220 v 34 hp ademas se realiza retiro de agua en tk de gas 93 y gas97 retirando 350 lts de agua entre los dos estanques se realiza instalacion de motor de 220 v que estaba pendiente en dispensador numero 3 producto gasolina 93 y gasolina 95 se realizan pruebas quedando operativo se visita eds para realizar chequeo de disp3 de gas 93 y 95 lo cual se encuentra sin despacho de combustible debido a que se encontro con centrifuga trabada y motor en mal estado se revisa y repara centrifuga y se solicita 01 motor 220 v 34 hp ademas se realiza retiro de agua en tk de gas 93 y gas97 retirando 350 lts de agua entre los dos estanques se realiza instalacion de motor de 220 v que estaba pendiente en dispensador numero 3 producto gasolina 93 y gasolina 95 se realizan pruebas quedando operativo | surtidor 5 y 6 con mal funcionamiento cuesta la partida y entregan producto con flujo muy bajo retiro de agua en tanques 1 gas 93 y 2 gas 97 carlos rivera | 20
18386 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se visita eds para chequear funcionamiento de bocas 12 y 16 de diesel las cuales cortan las ventas antes de lo programada se realizan pruebas encontrando targeta hidraulica con problemas administrador suministra targeta hidraulica se instala y se realizan pruebas quedando equipos operativos | pistola surtidor 6 de petroleo no corta | 11
18387 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | os duplicada | pistola surtidor 6 de petroleo no corta | 21
18388 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realizo el chequeo del equipo el cual se enceuntra trabajando correctamente | surtidor 78 en isla 3 tiende a no arrancar motor una vez que se programa la descarga esto ocurre ocasionalmente en todas las bocas del surtidor 13 14 15 16 17 18 19 20 | 22
18389 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reemplzan 2 swivel de 1 conv 1 manguera de 1 en podructo disel quedando operativo | surtidor 910 de alto galonaje en mal estado linea completa se encuentra danada producto del tiempo ademas palancas de accionamiento se encuentran trancadas desde el momento de recepcion de file 9 se solicita dejar operativo surtidor ubicado en isla 1 y a su vez reemplazar linea completa en ambas bocas 2122 | 6
18390 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza reparacion de valvula de venteo de tk 2 de diesel y en el momento de dicha reparacion llega el transporte de combustible y procede a descargar combustible en el tk 2 descargando correctamente | tk n 2 se ahoga siempre al momento de la descarga de combustible se solicita revision de venteo para evitar esta situacion ademas chimeneas de venteo se encuentran incompletas no presentando sombrero en parte superior | 18
18391 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | no se pudo sacar el agua de los estanques por que administrador no suministro los tambores para depositar dicha agua | de acuerdo a telemedicion se indica lo siguiente agua en tk1 28 7 mm agua en tk4 33 8 mm | 20
18392 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realiza servicio a las valvulas de despichhe de las boca de llenado del tk1 y tk2 quedando las mismas funcionando correctamente | valvula de despiche danada en tk1 y tk2 no evacua la totalidad del producto dixsel por lo que este queda estancado al interior de la escotilla de descarga a una altura promedio a los 2 cm se solicita verificar esta situacion | 15
18393 | 3° | Leonel Isidro Torres Carmona E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | se realizo instalacion de placa de identificacion boca de descarga en tanque 2 de diesel la cual nfue instalada con sus datos correctamente | tk n 2 dixsel no presenta placa de identificacion | 13
18394 | 9° | TRANSPORTES YACAR LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se instalan dis pistola de 12 en bocas 93 pendiente dos pistola con fundas rojas para vpower isla 1 2 se instalan dos pistolas de 12 en posicion 1 y4 tambien se cambian dos fundas rojas posicion 1 y 3 por encontrarse en mal estado equipos normales se instalan dis pistola de 12 en bocas 93 pendiente dos pistola con fundas rojas para vpower isla 1 2 se instalan dos pistolas de 12 en posicion 1 y4 tambien se cambian dos fundas rojas posicion 1 y 3 por encontrarse en mal estado equipos normales | pistola gas 97 en mal estado con filtracion pistaolas gasolina93 solicta cambio de ambas 4 pistolas en total | 4
18395 | 13° | Subus S.A - Mersan | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Carlos Cordero | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | mantencion preventiva se calibran 4 de 4 | programa mantencion preventiva | 3
18396 | 10° | Fundacion Chinquihue km 12 | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantenimiento preventivo a punto industrial calendario enex se chequea calibracion total 3 bocas se realizo limpieza de sphil pintura de tapas descarga 2 chequeo reglas de medicion de los estanques encontrandose en buen estado chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo instalacion cuenta con descarga directa se realiza mantenimiento preventivo calendario enex se chequea calibracion un total de 3 bocas se realiza limpieza de sphil chequeo de camara chequeo agua estanque chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo tambien se pintas tapas descargas de productos 2 cheque de reglas de medicion de los estanques estas buenas | programa mantencion preventiva | 13
18397 | 2° | Rockwoodlithium | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 8 a 24 horas | mal asignada ot rechazada | programa mantencion preventiva | 9
18398 | 1° | Iquique Terminal Internacional S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgante limpieza se realiza calibracion a 01 surtidor el cual se encuentra dentro rango permitido se chequean accesorios colgante limpieza | programa mantencion preventiva | 7
18399 | 10° | CULTIVOS TORALLA S A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programa mantencion preventiva | 3
18400 | 14° | CL - FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se da cierre a mp ya que la estacion de servicio se encuentra cerrada | programa mantencion preventiva | 21
18401 | 2° | CL - SERVICIOS DE TRANSPORTES LINEA SIETE S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca de 2 surtidor nro 1 fuera de servicio | programacion mantencion preventiva | 3
18402 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18403 | 3° | Transportes Santa María | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca quedando operativo | programa mantencion preventiva | 3
18404 | 2° | Rockwoodlithium | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | se da cierre a ods ya que el file corresponde a estacion de mineria no corresponde a sgs correo confirmado por flavio cocas enex | programa mantencion preventiva | 5
18405 | 2° | Astaldi Sucursal Chile | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | incidencia reasignada por enex | programa mantencion preventiva | 21
18406 | 6° | Forestal Santa Blanca | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
18407 | 6° | CL - Proactiva Servicios Urbanos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 14 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | calibracion surtidor limpieza de equipo chequeo de pistola revision de correa limpieza filtro centrifuga medicion de agua a tk revision de adhesivo boca tk revision de placas tk pintura de tapa spill nota1 no se puedd hacer levantamiento online por no estar creado el punto nota2 no hay documentos de tk para completar informacion calibracion surtidor limpieza de equipo chequeo de pistola revision de correa limpieza filtro centrifuga medicion de agua a tk revision de adhesivo boca tk revision de placas tk pintura de tapa spill nota1 no se puedd hacer levantamiento online por no estar creado el punto nota2 no hay documentos de tk para completar informacion | programa mantencion preventiva | 7
18408 | 4° | Aridos Juan Araya | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18409 | 4° | Consorcio Valle Hermoso | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 3 a 4 horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibran 3 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18410 | 4° | SOC. COMERCIAL DARED LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 6 bocas quedando ok | programa mantencion preventiva | 3
18411 | 7° | URZUA Y AHUMADA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 4 a 5 días | 1 a 2 horas | pablo munoz se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18412 | 1° | INVERSIONES ISP SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentto rango permitidose chequean accesorios colgantes limpieza se cambian 02 filtros isla 3y4 producto gss 93 y gas 97 de igualmanera dn dispensador isla 1y2 03 fitros gas 9397 y diesel se cambia 01 pistola 12 opw en isla 4 bica n 12 gas 93 ya que se encuentra en mal estado no retiene producto gas 93 tambien se cambia 01 ampolleta ahorro energia en isla 7y8 dispensador modelo 3g2222 ya que se encontraba quemada repuestos utilizados 01 pistola 12 opw codigo repuesto p14772 en boca n 12 gas 93 02 filtros 70012 codigo repuesto p15920 isla 3y4 gas 93 y 97 02 filtro 70015 codigo repuesto p16478 en isla 1y2 gas 93y97 01 filtro 70016 codigo repuesto p14187 isla 1y2 producto diesel 01 ampolleta ahorro energia repuesto fue comprado en la zona se realiza calibracion a 04 dispensadores los cuales se encuentran dentto rango permitidose chequean accesorios colgantes limpieza se cambian 02 filtros isla 3y4 producto gss 93 y gas 97 de igualmanera dn dispensador isla 1y2 03 fitros gas 9397 y diesel se cambia 01 pistola 12 opw en isla 4 bica n 12 gas 93 ya que se encuentra en mal estado no retiene producto gas 93 tambien se cambia 01 ampolleta ahorro energia en isla 7y8 dispensador modelo 3g2222 ya que se encontraba quemada repuestos utilizados 01 pistola 12 opw codigo repuesto p14772 en boca n 12 gas 93 02 filtros 70012 codigo repuesto p15920 isla 3y4 gas 93 y 97 02 filtro 70015 codigo repuesto p16478 en isla 1y2 gas 93y97 01 filtro 70016 codigo repuesto p14187 isla 1y2 producto diesel 01 ampolleta ahorro energia repuesto fue comprado en la zona | programacion mantencion preventiva | 23
18413 | 1° | COMERCIAL FAGO SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 días | 3 a 7 días | se realiza calibracion a 07 dispensadores se chequean accesorios colgantes limpieza pintado 08 tapas spill revision tank sump se realiza el cambio de 01 ampolleta plc en dispensador isla n 12 ya que se encontraba quemada repuesto fue comprado en la zona se realiza calibracion a 07 dispensadores se chequean accesorios colgantes limpieza pintado 08 tapas spill revision tank sump se realiza el cambio de 01 ampolleta plc en dispensador isla n 12 ya que se encontraba quemada repuesto fue comprado en la zona | programacion mantencion preventiva | 7
18414 | 1° | Comercial Ugarte SIRONVALLE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza calibracion los cuales se encuentran dentro rango permitido se cheuqean accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill revision tank sump se realiza calibracion los cuales se encuentran dentro rango permitido se cheuqean accesorios colgantes limpieza pintado tapas spill revision tank sump | programacion mantencion preventiva | 7
18415 | 3° | Estaciones de Servicios Sergio Enrique Murray Diaz E.I.R.L., | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 5 a 6 días | 7 a 8 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 16 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18416 | 4° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se asiste a estacion de servicio y se encuentra con trabajos de cambio de equipos se postpone mantencion ya que segun administracion esta semana finaliza el cambio de los equipos se da cierre a mantencion preventiva ya que la estacion se encuentra en cambio de equipo y puestas en marchha | programacion mantencion preventiva | 15
18417 | 2° | SALINAS Y SANTOS SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18418 | 2° | KITTY CUEVA ARIAS Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Patricio Tapia | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 32 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18419 | 6° | SOCIEDAD CLEMONTT LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 5 a 6 días | 1 a 3 días | calibracion de 16 de 16 bocas limpieza de equipos revision de correas chequeo de preset cambio de pistola a boca n 4 de 93 pir tener seguro de gatillo malo uso cambio de swivel por filtracion a boca n 5 de p diesel vida util cambio de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas revision de camaras tks revision de placas identificacion tks revision de despiches se pintan tapas contenedor nota no gay documentacion de tks en la estacion de servicios para revisar fechas de reinspeccion y tc4 tapa camara tk 3 de p diesel no se puede abrir por estar apretada calibracion de 16 de 16 bocas limpieza de equipos revision de correas chequeo de preset cambio de pistola a boca n 4 de 93 pir tener seguro de gatillo malo uso cambio de swivel por filtracion a boca n 5 de p diesel vida util cambio de adhesivos boca tk cambio de fundas a pistolas revision de camaras tks revision de placas identificacion tks revision de despiches se pintan tapas contenedor nota no gay documentacion de tks en la estacion de servicios para revisar fechas de reinspeccion y tc4 tapa camara tk 3 de p diesel no se puede abrir por estar apretada | programacion mantencion preventiva | 16
18420 | 9° | Punto Shellcard - ASODUCAM LANCO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 123y5 con un total de 4 bocas calibradas de 5 que cuenta la estacion boca 4 producto diesel fuera deservicio por punto industrial se chequean fugas interior y exterior se cambian 2 swivel 1 productos diesel por filtracion en union acoples se limpian surtidores interior se chequean sump se chequea parada de emergencia se chequea agua estanques no se pintan tapas de descargas por lluvias en la zona | programa mantencion preventiva | 13
18421 | 8° | Combustible Servicio de Transportes y Cargo s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | se llega a estacion para realizar mantencion preventiva la cual no se ejecuta ya que el administrador comunica que no ha solicitado requerimiento de mantencion | programa mantencion preventiva | 15
18422 | 14° | Sociedad Comercial Edow Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 3 a 4 semanas | 4 a 5 horas | se realiza mantenimiento preventivo chequeo calibracion 7 bocas de 9 bocas 78 fuera de servicio x trabajos electricos chequeo en general de surtidores limpieza interna de surtidores limpieza de los sphil pintado de tapas descarga segun color producto 5 chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descarga remota se realiza mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion un total de 7 bocas de 9 surtidor 3 bocas 78 diesel se encuentra fuera de servicio x trabajos electricos chequo en general funcionamiento de los de los surtidores limpieza de los spin pintura de tapas descarga segun color producto chequeo de reglas de medicion de los estanques chequeo tablero electrico y prueba funcionamiento del boton de parada de emergencia el cual se encuentra operativo eess no tiene descarga remota | programa mantencion preventiva | 13
18423 | 8° | Marcela Gonzalez Leal | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza apoyo a personal tecnico de adexus para cambio de ortr en dispensador 4v591d1 lado 73 dispensadores operativos | apoyo a adexus con el cambio de dos ortr b u ricardo sepulveda | 11
18424 | 5° | Combustibles MAM y Compañía Limitada (Servimam) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | error de carga | mantencion preventiva mes de septiembre | 19
18425 | 5° | Eduardo Leiva | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Angello Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18426 | 13° | CL - Satra S,A, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18427 | 13° | CL - Transportes Rioja Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18428 | 13° | Carlos Muñoz Soto | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18429 | 13° | CL - Comercial Agurto Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18430 | 13° | Transportes GIL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18431 | 13° | CL - Transportes Puelma Ltda, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18432 | 13° | CL - Ruben Acuña Salinas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18433 | 13° | CL - Luis Herrera Amin | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18434 | 13° | CL - Servicentro Sudtrans Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18435 | 13° | CL - Empreterra Maquinarias Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18436 | 13° | CL - Transportes Transauto Limitada, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18437 | 13° | CL - Transportes Viking S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18438 | 13° | Transportes San Cristobal ( Carrusel) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18439 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 19 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18440 | 13° | INVERSIONES LOS LAGOS S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18441 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18442 | 13° | Inversiones Enex s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 58 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18443 | 13° | Comercializadora y Distribuidora de Combustibles Patagonia SPA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de dispensador numero 7 el cualse encontraba con filtracion por union manguerapistola ya que esta se encontraba suelta se procede reapretar quedando operativa se realiza revision de dispensador numero 7 el cualse encontraba con filtracion por union manguerapistola ya que esta se encontraba suelta se procede reapretar quedando operativa | pistola de combustible surtidor n 7 rota | 14
18444 | 5° | Transportes Díaz | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18445 | 6° | GARCIA Y CÍA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 52 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18446 | 5° | Ferrocarril Del Pacifico s.a. (Fepasa) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18447 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18448 | 5° | CL - Julio Cabello Cabello | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18449 | 5° | CL - Operadora Del Pacifico S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18450 | 5° | Tesco s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18451 | 5° | Tesco s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18452 | 5° | Colectivos Perhue 9 s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18453 | 5° | CL - Delia Ximena Gallardo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18454 | 5° | Transportes Interandinos S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18455 | 5° | Fernandez y Ponce Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18456 | 6° | DAVID ESTEBAN MARCO MEJIAS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | esta estacion se encuentra cerrada sin venta a publico sin firma ya que no hay personal que autorize | programacion mantencion preventiva | 15
18457 | 6° | Santa Ángeles SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18458 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18459 | 7° | SOCIEDAD LA PALMA MUJICA-BARRIGA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 4 semanas | fecha real inicio se realiza mantencion preventiva se calibran 46 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18460 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18461 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
18462 | 5° | INMOBILIARIA E INVERSIONES PROGRESA S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18463 | 7° | NEUMASERVICE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 5 a 6 días | Menos de 1h | se da cierre a mantencion debido a que la estacion se encuentra en remodelacion se adjuntan fotos y se informa a enex | programacion mantencion preventiva | 5
18464 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 36 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18465 | 5° | SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
18466 | 5° | ESTACIÓN DE SERVICIO JIPAL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas mp no se realiza ya que eds se encuentra fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 3
18467 | 7° | Estaciones de Servicio Bravo Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | pablo munoz se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18468 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18469 | 5° | SOC.SERVICIO Y COMERCIO VALPARAISO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | mantencion preventiva se calibran 18 de 18 mp no se realiza ya que eds queda fuera de contrato | programacion mantencion preventiva | 3
18470 | 9° | RC COMERCIAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas se chequen fugas interior y exterior se chequean camaras sump se chequea agua estanque se chequea parada de emergencia se cambia una pistola de media pulgada producto 95 dispensador 3 por desgaste de material se cambia un swivel 34 producto 93 dispensador 2 se cambia una funda verde producto 95 dispensador 2 se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 8 9 y 10 con un total de 10 bocas calibradas total bocas calibradas 26 de 26 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se cambian dos filtros 300 10 de ya que dispensador 3g 2203 se encuentra lento se cambia una pistola de media pulgada producto 93 dispensador 2 por desgaste material se pintan tapas de descargas | programacion mantencion preventiva | 13
18471 | 5° | Estacion de Servicio Fandos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitido | programacion mantencion preventiva | 9
18472 | 5° | Digesa Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18473 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18474 | 5° | DIGESA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18475 | 6° | DISTRIB DE COMB SANTA CRUZ SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Emilio Contreras | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | calibracion de18 de 20 bocas limpieza de equipos cambio de pistola a boca 18 por tener cano danado uso cambio de swivel 1 a bocas n 17 y 18 de diesel por filtracion uso cambio de fundas danadas a bocas 17 y 18 de diesel cambio de oring a medidor boca 17 por filtracion revision de adhedivos boca tk revision de placas identificacion tk pintura de tapas revision de camaras tk cambio de pistola a boca n 13 de diesel por tener valvula danada con filtracion mal uso se cambian oring a valvula y medidor dd boca 13 de diesel vida util chequeo de preset chequeo corte de pistolas cambio de filtros a dispensador isla n 1 por estar surtiendo 18 lts x min nota no hay documentacion de tks tc4 tc8 para completar informacion de placas tks boca 19 y 20 de kerosene no se calibran por no tener producto en tk calibracion de18 de 20 bocas limpieza de equipos cambio de pistola a boca 18 por tener cano danado uso cambio de swivel 1 a bocas n 17 y 18 de diesel por filtracion uso cambio de fundas danadas a bocas 17 y 18 de diesel cambio de oring a medidor boca 17 por filtracion revision de adhedivos boca tk revision de placas identificacion tk pintura de tapas revision de camaras tk cambio de pistola a boca n 13 de diesel por tener valvula danada con filtracion mal uso se cambian oring a valvula y medidor dd boca 13 de diesel vida util chequeo de preset chequeo corte de pistolas cambio de filtros a dispensador isla n 1 por estar surtiendo 18 lts x min nota no hay documentacion de tks tc4 tc8 para completar informacion de placas tks boca 19 y 20 de kerosene no se calibran por no tener producto en tk | programacion mantencion preventiva | 4
18476 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 5 a 6 horas | no se revisan camaras bombas sumergidas debido a que tapas metalicas se encuentran apretadas y al tratar de abrirlas se van rompiendo de sus soportes se calibran 16 de 16 bocas no se autoriza el cambio de accesorios colgantes pruebas de hermeticidad estanques se encuentran caducados desde enero del presente ano administrador comunica que ha insistido varias veces a la compania para regularizar el tema se adjunta tc4 disponible en eds se chequea limpia interior cambia filtros disp 1 y 2 y se calibra disp 1 2 y 3 quedando operativos y dentro de norma se pintan 04 tapas descargas se actualizan adhesivos bocas estanques segun normativa sec vigente se realizan pruebas de flujo dando como resultado disp 1 diesel 16 lxm 97 32 lxm y 93 16 lxm luego de cambiar filtros en diesel y 93 quedan despachando 36 y 32 lxm respectivamente disp 2 97 y 93 entregan 28 lxm luego de cambio de filtros quedan despachando 36 lxm disp 3 diesel entrega 102 lxm no se realiza cambio de filtros | programacion mantencion preventiva | 16
18477 | 8° | Serviobras Spa. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 24 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18478 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 36 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18479 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18480 | 8° | Servicios de Construccion y Servicentros Ventus Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 25 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18481 | 14° | Justo E. Schuler y Cia. Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 10 11 y 12 con un total de 30 bocas calibradas de 30 se chequean jugas interior y exterior se pintan las descargas se cambian 2 swivel 34 se limpian y dispensadores interior se chequea tdf se chequea agua stk se chequean sump | programacion mantencion preventiva | 13
18482 | 10° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES AUSTRAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 4 a 5 horas | se realizo mantenimiento preventivo se chequea calibracion total 24 bocas de 24 chequeo en general y funcionamiento de los surtidores todos operando normalmente limpieza interna de maquinas se cambian tambien 23 adhesivos bocas estanques en los surtidores limpieza de los sphil pintado de tapas descargas segun color x productos total 5 prueba de funcionamiento boton de parada de emergencia esta operativo eess tiene descarga remota tapa de camara del tk n 4 kerosene se encuentra rota con peligro de caer personas o vehiculos la cual ya a sido solicitada en mc se realiza el mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chaquea calibracion total de bocas 24 de 24 chequeo funcionamiento en general de surtidores se cambian adhesivos bocas estanques en todos los surtidores total 23 limpieza interna de maquinas limpieza de los sphil pintados de tapas descargas segun color productos total 5 tapas pintadas chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia esta operativo eess tiene descarga remota | programacion mantencion preventiva | 13
18483 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | no se pintan descargas ni se limpian baldes antiderrame por lluvia camaras de estanque con agua en interior no es posible obtener foto placa lomo estanque administrador no se encuentra en eds al momento de cierre de mantencion no es posible obtener tc4 descargas directas se calibran 9 de 9 bocas se chequea elimina filtraciones limpia interior calibra realiza pruebas de flujo y etiquetan bocas segun normativa vigente sec los surtidores 1 2 3 4 y 5 quedando operativos y dentro de norma se cambia filtro en surt 1 por no pasar prueba mejorando flujo se instalan 03 sellos opw en tapas de descarga por no poseerlos en pruebas de flujo en despacho se obtiene que surt 1 93 inicial 24 lxm luego de cambiar filtro 32 lxm surt 2 95 36 lxm y 97 32 lxm surt 3 diesel boca 4 36 lxm y boca 5 32 lxm surt 4 93 y 95 32 lxm surt 5 diesel boca 8 48 lxm y boca 9 44 lxm | programacion mantencion preventiva | 16
18484 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18485 | 8° | Sergio Cabrera Venegas | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 5 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18486 | 14° | SOCIEDAD COMERCIAL S.A.E. LOS RIOS LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 3 a 4 semanas | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 123456y7 con un total de 25 bocas calibradas de 25 que cuenta la estacion se chequean fugas interior y exterior se chequean sump y spill container se cambian 3 filtros 40030 se chequea tdf se limpian maquinas interiror | programacion mantencion preventiva | 13
18487 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN CRISTOBAL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 semanas | 8 a 24 horas | pablo munoz se realiza mantencion preventiva se calibran 8 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18488 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 6 a 7 días | 1 a 3 días | sin observaciones se realiza calibracion de dispensadores 1234 con un total de 16 bocas calibradas de 21 dispensador 5 6 7 y 8 de producto diesel quedan sin producto en estanque mp se continuara al dia siguiente se chequean fugas interior y exterior se limpian dispensadores interior se chequean camaras sump se chequea parada de emergencia se continua con mp se calibran dispensadores 5678 y 9 con un total de 5 bocas calibradas total bocas calibradas 21 de 21 que cuenta la estacion se chequean fugas en su interior y exterior se pintan tapas de descargas se limpian dispensadores inrerior | programacion mantencion preventiva | 13
18489 | 8° | Inversiones Enex | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 12 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | no se puede fotografiar placas lomo estanque por presencia de agua en camaras se adjunta respaldo no se puede obtener tc 4 ya que a la hora de termino de mp administradora no se encuentra en eds se calibran 25 de 25 bocas se chequea se etiquetan bocas segun normativa vigente sec y calibra disp 1 2 3 y surtidor 4 encontrandose operativos y dentro de norma se limpian 04 baldes antiderrame y se pintan 04 tapas descargas se realizan pruebas de flujo en despacho dando como resultado que disp 1 diesel 97 y 93 entregan 32 lxm disp 2 97 y 93 entregan 32 lxm y diesel 40 lxm disp 3 diesel y 97 entregan 40 lxm y 93 36lxm surt 4 despacha 44 lxm | programacion mantencion preventiva | 16
18490 | 8° | COMERCIAL ALBERTO ACEVEDO Y COMPAÑÍA LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 semanas | Menos de 1h | no se realiza mantencion preventiva ya que la estacion de servicio el terreno ahora pertenece a una automotora se notifica a enex | programacion mantencion preventiva | 15
18491 | 6° | COMERCIAL E INVERSIONES DEL REAL Y DEL REAL LIMITADA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Gabriel Reveco | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 6 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18492 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 6 a 7 horas | sin observaciones se realiza calibracion dispensadores 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 con un total de 21 bocas calibradas de 21 que cuenta la estacion se chequean fuga interior y exterior se cambian 4 filtros 400 30 se cambia una manguera 34 x 32 y un breakaway 34 se chequean sump no se pintan tapas descargas por lluvias en la zona se chequea tdf se limpian dispensadores interior | programacion mantencion preventiva | 13
18493 | 9° | ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234567y8 con un total de 8 bocas de 8 que cuenra la estacion se chequean fugas interior y exterior se cambia 1 funda verde 34 se limpian surtidores interior no se pintan tapas de descargas por mal tiempo se chequean camaras sump se chequea agua tk 123y4 se chequea parada de emergencia tk1 producto diesel funciona como surtidor cabezal fuera de servicio | programacion mantencion preventiva | 13
18494 | 9° | José Wilson Caamaño Castillo | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Hector Ulloa | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 5 a 6 días | 8 a 24 horas | sin observaciones se realiza calibracion de surtidores 1234 con un total de 4 bocas calibradas de 8 que cuenta la estacion bocas 3467 no son calibradas por quedar sin combustible al momento de calibrar bocas 3 de 93 4 de 95 6 de 93 y 7 de 95 se chequean fugaz interior y exterior se pintan tapas de descargas se chequea agua estanque tk 1 pd 35 cm de agua tk 2 97 15 cm de agua tk 3 de 93 1 cm de agua al estar calibrando producton 93 eess queda sin combustible alcanzando a recircular 32 lts bocas 346y7 de 93 y 95 no son calibradas se chequean camaras sump parada de emergencia | programacion mantencion preventiva | 13
18495 | 8° | Alejandro Segura V. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 6 a 7 días | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18496 | 10° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 7 a 8 horas | serealizo el mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion 26 bocas de 26 chequeo de las valvulas de impactos todas operativas limpieza interna de maquinas pintados de tapas descargas segun color x productos limpieza de los sphil chequeo de camaras sump todas las camaras estan con agua en sus interiores se le informo a jefe de playa que se coordinara otra visita cuendo tenga tambores para dejar agua contaminada chequo de reglas de medicion de los estanques tk 2 gas 93 se encuentra con su regla con desgastes se recomienda cambiar esta regla chequeo tablero electrico prueba del boton de emergencia esta operativo se realizo el mantenimiento preventivo segun calendario mensual enex se chequea calibracion de 26 bocas de un total de 26 gasolinas diesel kerosene chequeo funcionamiento de valvulas de impactos todas buenas limpieza interna de maquinas limpieza de sphil pintados de tapas descargas productos segun color chequeo de camaras sump todas se encuentran con agua en sus interio se informo a encargado jefe de playa que se coordinara una nueva visita cuando tenga los tambores para dejar agua contaminada chequeo de las reglas de medicion de los estanques y tk n 2 gas 93 esta con su regla con desgastes se recomienda una regla nueva chequeo tablero electrico y prueba del boton de parada de emergencia esta operativo eess no tiene descarga remota | programacion mantencion preventiva | 13
18497 | 7° | Sociedad Herreros y Bejáres Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Mario Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva se calibran 17 bocas de 18 boca 17 fuera de servicio por eess | programacion mantencion preventiva | 3
18498 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 8 a 24 horas | se realizo el mantenimiento preventivo se chequea calibracion total 25 bocas de 25 entre gasolinas diesel y kerosene se prueban las valvulas de impactos todas buenas se realiza limpieza interna de las maquinas limpieza de los shil chequeo de camaras sump las camaras estan con agua pero no se puede sacar debido a que eess no tienen tambores de almacenamiento pintados de tapas descargas segun color productos tk 12345 chequeo tablero electrico y prueba del boton de emergencia esta bueno eess esta operando en su totalidad se realiza mantenimiento preventivosegun calendario mensual enexse realiza chequeo de calibracion de todas las bocas total 25 de 25 entre gasolinas diesel y kerosene chequeo funcionamiento de las valvulas de impactos todas operativas limpieza interna de los dispensadores limpieza de los sphil pintado de tapas descargas segun color productos chequeo de camas sump las camaras estan con un poco de agua en sus interior pero no se puede sacar debido a que eess no tiene tambores para dejar agua contaminada se le indica al encargado que debe contar con los tambores para el retiro de esta aguachequeo de reglas delos estanques prueba del boton de parada de emergencia el cual esta operativo chequeo del tablero electrico eess no tiene descarga remota | programacion mantencion preventiva | 13
18499 | 3° | Comercializadora Kupal Ii Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Evencio Rangel | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 18 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18500 | 10° | LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 semanas | 4 a 5 horas | se realizo el mantenimieno preventivo segun calendario mensual enex chequeo calibracion 18 bocas de 18 chequeo y pruebas de valvulas de impacto todas buenas limpieza de los sphil pintados de tapas descargas total 4 chequeo de las camaras samp las cuales se encuentran con poco de agua se coordinara otra visita para el retiro del agua cuando encargado de la estacion cuente con tambores para dejar agua contaminada prueba del boton de emergencia esta operativo chequeo del tablero electrico estacion no cuenta con descarga remota solo directa chequeo de las reglas todas buenas se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion 18 bocas de 18 se chequea valvulas de imparctos en los dispensadores todas operativas limpiezas de los sphil pintados de tapas descargas segun color x productos chequeo de camaras samp las cuales se encuentran con poco de agua en sus interiores se coordinara otra visita a eess en cuando estacion cuente con tambores para dejar agua contaminada se le indica a encargado jefe playa se chequea tablero electrico se prueba el boton de emergrncia esta operativo | programacion mantencion preventiva | 13
18501 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Joel Alfaro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 4 a 5 días | 5 a 6 horas | carlos warrick se realiza mantencion preventiva se calibran 18 horas | programacion mantencion preventiva | 3
18502 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian dos filtros 400 30 en boca 1 2 diesel por encontrarse saturados con despacho lento equipo queda con despacho normal se cambian dos filtros 400 30 en boca 1 2 diesel por encontrarse saturados con despacho lento equipo queda con despacho normal | surtidor 1 y 2 entrega producto muy lento | 12
18503 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se realiza la revision de perdida de presion en estanque de diesel prueba de presion en linea de diesel encontrandose esta dentro de los parametros permitidos eliminacion de filtracion por union americana de producto diesel en dispensador 12 retiro de liquido en dispenser sump de dispensador 12 todo operativo se realiza la revision de perdida de presion en estanque de diesel prueba de presion en linea de diesel encontrandose esta dentro de los parametros permitidos eliminacion de filtracion por union americana de producto diesel en dispensador 12 retiro de liquido en dispenser sump de dispensador 12 todo operativo | diesel no sale en ningun surtidordesde el 0109 se encuentra con problemas asistio tecnico el dia de ayer y nuevamente estamos sin despacho del producto | 14
18504 | 6° | Petrobras Chile Red Rancagua III | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | filtracion proviene desde linea de alimentacion que sale desde valvula de impacto hacia el manifol y esta filtra en union con el manifol se desmontan medidores y manifol no se aprecian fisuras y oring esta en buen estado se aplica teflon en cinta a oring y se vuelve a montar manifol en conjunto con medidores se prueba el despacho de producto quedando operativo el equipo cabe destacar que es el mismo equipo el que hace un tiempo fue chocado en donde se produjo esta misma filtracion ademas del corte de las valvulas de impacto de gas 93 y gas 97 en aquella ocacion el servicio paso a trabajo adicional equipo queda operativo cambio de 01 filtro para diesel en el dispensador n 12 informan tener problemas electricos en eess en 3 ocaciones opera automatico general tdf ocacionando la desenergizacion de los equipos dispensadores y los post en islas se mide el consumo en la entrada del automatico general el cual bordea los 18amperes por fase medicion entre tierra y neutro esta ok se miden fases las cuales bordean entre los 440 volt a 450 volt se miden voltajes entre tierra y fases y estan estan en 250 volt por fase y se aprecian las mismas lecturas entre fases y neutro 250 volt se solicita a la administracion de la eess que se comunique con compania electrica por problemas de voltaje ya que es muy elevado y esto puede superar capacidad de disyuntores | problema electrico se paga la bomba surtidor 1 y 2 maquina muy lenta en diesel | 10
18505 | 13° | Ernesto Baldivieso Moreno - Las Condes Abadía | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de surtidor de kerosene por no despachar se detecta guardamotor activado se vuelve a energizar bomba quedando operativo se realiza revision de surtidor de kerosene por no despachar se detecta guardamotor activado se vuelve a energizar bomba quedando operativo | no esta despachando el kerosene | 10
18506 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se observa regla danada 300 litros en tk1 diesel estacion no cuenta con tabla de calibracion de estanque para confeccion de nueva regla se da cierre por no contar con las tablas de calibracion lorna orelllana se envian tablas de calibracion por christian se envia para confeccionar e instalar | regla danada | 2
18507 | 8° | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | On Line | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 2 a 3 semanas | 1 a 2 horas | ot anulada por el cliente | programacion mantencion preventiva | 21
18508 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL AIKEN LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 semanas | 6 a 7 horas | se realizo mantenimiento preventivo se chequea calibracion total 28 bocs de 28 01 bocas de producto adblue limpieza interna de las maquinas cambio de filtros nuevos para gasolinas y diesel chequeo de valvulas de impactos todas buenas limpiza de los sphil pintados de tapas descargas productos segun color productos 4 chequo camaras sump chequeo equipo veeder root chequeo tablero electrico y prueba del boton de emergencia esta operativo eess tiene descarga remota se realiza mantenimiento preventivo calendario mensual enex se chequea calibracion total 28 bocas de 28 01 boca de producto adblue limpieza interna de maquinas cambio de filtros nuevos para gasolinas y diesel chequeo funcionamiento de valvulas de impactos todas buenas limpieza de los sphil chequeo de camaras samp pintado de tapas descargas segun color productos chequeo equipo veeder root chequeo tablero electrico prueba de boton de emergencia esta operativo eess tiene descarga remota | programacion mantencion preventiva | 13
18509 | 14° | CL - CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pascual Cardenas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se realizo mantenimiento preventivo chequeo calibracion 1 boca producto diesel chequeo surtidor esta operativo limpieza del surtidor limpieza del sphil pintura de tapa descarga producto chequeo regla de tk esta buena chequeo agua del estanque sin agua prueba del boton de emergencia esta operativo y chequeo tablero electrico se realizo mantenimiento preventivo calendario enex se chequea calibracion 1 boca chequeo funcionamiento surtidor limpieza del surtidor limpieza del sphil pintura de tapa descarga 1diesel chequeo regla de medicion esta buena chequeo agua en eatanque sin agua chequeo tablero electrico y prueba del boton de emergencia esta operativo | programacion mantencion preventiva | 13
18510 | 13° | CONSTRUCTORA VALKO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Rene Devia | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 semanas | 1 a 2 horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18511 | 15° | CL - SOC. DE INVERSIONES Y COMERCIAL LEPE Y ALAMO | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Daniel Gonzalez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 1 a 2 horas | se realiza calibracion a 01 dispensador isla 3y4 y 01 surtidor isla 5y6 los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza se realiza el cambio de 02 filtros 70016 en dispensador isla 3 y 4 flujo ante cambio filtros 40 lts x minutos flujo despues cambio filtros 57 lts x minutos repuesto utilizado 02 filtros cimtek 70016 p14187 se realiza calibracion a 01 dispensador isla 3y4 y 01 surtidor isla 5y6 los cuales se encuentran dentro rango permitido se chequean accesorios colgantes limpieza se realiza el cambio de 02 filtros 70016 en dispensador isla 3 y 4 flujo ante cambio filtros 40 lts x minutos flujo despues cambio filtros 57 lts x minutos repuesto utilizado 02 filtros cimtek 70016 p14187 | programacion mantencion preventiva | 12
18512 | 8° | PUERTO LIRQUEN S.A | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 5 a 6 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18513 | 8° | Comercial C B C Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Fidel Gatica | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 4 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18514 | 9° | CL - Inmobiliaria Y Constructora Santa Maria | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
18515 | 1° | Soc. Com. Miranda Vasquez Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se asiste a estacion para revisar dispensador lado 6 gas 93 y gas 97 ya que han tenido reclamos por no subir la aguja al momento de cargar combustible en vehiculos se revisa boca 11 y 13 con matraz realizando un despacho de 40 litros por producto encontrandose las 2 bocas dentro del rango permitido 30 ml esto se observa enconjunto con jefe de playa se asiste a estacion para revisar dispensador lado 6 gas 93 y gas 97 ya que han tenido reclamos por no subir la aguja al momento de cargar combustible en vehiculos se revisa boca 11 y 13 con matraz realizando un despacho de 40 litros por producto encontrandose las 2 bocas dentro del rango permitido 30 ml esto se observa enconjunto con jefe de playa | surtidor numero 6 problemas para despachar combustible 93 varios reclamos de clientes y genera faltantes jerson romero fono | 15
18516 | 8° | Asoc. Gremial de Dueños de Taxibuses (Taxibuses Los Angeles) | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 semanas | 2 a 3 horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 2 bocas | programa mantencion preventiva | 3
18517 | 9° | JORGE EDUARDO CUVERTINO GOMEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se chequea camara estanque producto 93 encontrandose flexible de 2 danado se solicita repuesto se recomienda detener ventas de 93 para evitar derame se cambia 1 flexible de 2 | el flexible de 2 de la camara de la gasilina 93 tiene fuga y hay derrame de combustible en la camara | 4
18518 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Miércoles | 5 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 8 a 24 horas | al llegar a la estacion producto 97 no despacha se intercambia turbina con cabezal de estanque pd a 97 para dejar despachando gasolinas equipos operativos se pedira turbina monofasica de 15 hp para reemplazar la de pd turbina solicitada y enviada se realiza instalacion de turbina 1 12 quedando equipos operativos | equipos lentos emergencia | 10
18519 | 10° | COMERCIAL PUNTO 30 LTA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 25diesel con filtracion en su destorcedor se procede al cambio de 1 destorcedor 1 quedando equipo operativo y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando dispensador 7 boca 25diesel con filtracion en su destorcedor se procede al cambio de 1 destorcedor 1 quedando equipo operativo y sin filtracion se recircula producto para pruebas de funcionamiento | fuga del producto diesel por la pistola en la isla numero 3 | 9
18520 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 6 a 7 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 1 2 tapas de medidor 3 oring tapa medidor y 6 oring tapa medidor superior compra quedando equipo operativo | isla n 3 petroleo alto galonaje las dos bocas de la isla n 3 pierden petroleo por cano de pistola y por union manguera reparacion urgente ya que tengo una isla sin poder vender | 23
18521 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | se chequea mangueras se solicitan 8 mangueras y 3 swivel se despachan mangueras se realiza visita a estacion procediendo al cambio de los siguientes accesorios 5 mangueras 34 convencional en bocas 1 2 3 4 y 13 3 mangueras 34 rv en bocas 10 12 y 14 4 swivel 34 en bocas 1 2 3 y 9 quedan todas las bocas operativas y sin filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento se chequea mangueras se solicitan 8 mangueras y 3 swivel se despachan mangueras se realiza visita a estacion procediendo al cambio de los siguientes accesorios 5 mangueras 34 convencional en bocas 1 2 3 4 y 13 3 mangueras 34 rv en bocas 10 12 y 14 4 swivel 34 en bocas 1 2 3 y 9 quedan todas las bocas operativas y sin filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento | mangueras en mal estado | 6
18522 | 8° | SERVICIOS INTEGRAL M&O LTDA. | SISTEMA MONITOREOCONTROL VENTAS SURTIDOR BLOQUEADO | Normal 48 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se revisa teclado preset encore en surtidor nc3 lado 4 en cual se encuentra defectuoso se procede a efectuar el cambio del teclado y adhesivo del teclado quedando operativo se revisa teclado preset encore en surtidor nc3 lado 4 en cual se encuentra defectuoso se procede a efectuar el cambio del teclado y adhesivo del teclado quedando operativo | en isla dos surtidor no permite programar venta | 12
18523 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 2 a 3 semanas | Menos de 1h | se cierra bajo os 86707 corresponde a la misma incidencia atendida se cierra bajo os 86707 corresponde a misma incidencia | surtidores 2 y 5 no despachan gas de 95 y 97 raul gonzalez | 21
18524 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Lagos | Miércoles | 5 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 semanas | Más de 1 mes | se envia cotizacion a esmax para aprobacion de retiro de tambores supervisor de la zona confirmara si el retiro se realizo se solicita a supervisor los respaldos para cerrar se realiza el retiro de 2000 lts de agua contaminadas retirados por empresa contratista gesrel | solicita retiro de aguas en camaras 93 y diesel hay aproximado 150o litros raul gonzalez | 5
18525 | 5° | PUERTO CENTRAL S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Aliaga | Martes | 4 | SEP 18 | 16 | 5 a 6 días | 4 a 5 horas | se realiza revison de accesorio encontrandose ok posterior personal indica que requieren cambio de repuesto proporcionado por ellos se vuelvea tomar contacto con personal quien indica tener alto flujo incidencia es cerrada ya que equipo opera normal | reprogramacion de nozzle reader de la pistola si falla realziar cambio | 11
18526 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Camberra | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 4 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 3 a 4 horas | isla queda operativa isla 1 presenta filtracion en copla giratoria de manguera se reemplaza y prueba se habilita para ventas se revisan las demas islas sin detectar fugas | surtidor 1 filtra combustible en manguera | 6
18527 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Los Trapenses | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se procede a sellar y reapretar swivel de disp 12 dsl por estar con filtracion quedando ok se procede a sellar y reapretar swivel de disp 12 dsl por estar con filtracion quedando ok | surtidores filtrando en pos 12 | 14
18528 | 2° | Wilfredo Aravena Gomez. | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Sebastian Bezmalinovic | Martes | 4 | SEP 18 | 15 | Más de 1 mes | Más de 1 mes | se revisan reglas de medicion de todos los tk que se encuentran en la estacion encontrando las reglas danadas en su parte inferior faltando un trozo que interfiere en las medidas diarias para ajustar equipo veeder root se necesitan tablas originales y reglas en buenas condiciones las tablas originales no se encuentran en estacion de servicio se revisan tank sump y estos tampocos cuentan con placa original de certificacion de cada tk se informa a coordinador de operaciones para gestionar estos datos con el mandante para darle pronta solucion a este problema ot cerrada ya que petrobras no proporciona tblas de calibracion y no se cuneta con identificacion de los tk | incidencia por exceso de variacion positiva del dieselpor favor ajustar los estanques 4 5 y 6 donde existen diferencias entre la medicion fisica y veeder root el cual se hizo desde la recepcion de la estacion y a la fecha no se a solucionado | 2
18529 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 1 | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Ejecución Inmediata(8Hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Martes | 4 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | filtracion proviene desde linea de alimentacion que sale desde valvula de impacto hacia el manifol y esta filtra en union con el manifol se desmontan medidores y manifol no se aprecian fisuras y oring esta en buen estado se aplica teflon en cinta a oring y se vuelve a montar manifol en conjunto con medidores se prueba el despacho de producto quedando operativo el equipo cabe destacar que es el mismo equipo el que hace un tiempo fue chocado en donde se produjo esta misma filtracion ademas del corte de las valvulas de impacto de gas 93 y gas 97 en aquella ocacion el servicio paso a trabajo adicional equipo queda operativo filtracion proviene desde linea de alimentacion que sale desde valvula de impacto hacia el manifol y esta filtra en union con el manifol se desmontan medidores y manifol no se aprecian fisuras y oring esta en buen estado se aplica teflon en cinta a oring y se vuelve a montar manifol en conjunto con medidores se prueba el despacho de producto quedando operativo el equipo cabe destacar que es el mismo equipo el que hace un tiempo fue chocado en donde se produjo esta misma filtracion ademas del corte de las valvulas de impacto de gas 93 y gas 97 en aquella ocacion el servicio paso a trabajo adicional equipo queda operativo | emergencia comento que en surtidor 01 diesel existe filtracion por filtro al perecer falta aprete o es la empaquetadura de este la filtracion es goteo | 14
18530 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vicuña Mackena | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza la revision de dispensador numero 34 el cual se encontraba bloqueado no permitiendo la venta se procede a realizar un master reset quedando operativo se realiza la revision de dispensador numero 34 el cual se encontraba bloqueado no permitiendo la venta se procede a realizar un master reset quedando operativo | surtidores 3 y 4 fuera de servicio | 11
18531 | 9° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Martes | 4 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se chequea dispensador d4387d1 adblue por problema de despacho se limpian valvula check del medidor y valvula proporcional tambien se limpia contenedor de filtro de elemento y filtro de pistola encontrandose saturado con residuos quedando despachando con normalidad | dispensador de adblue no funciona | 18
18532 | 13° | Comercial Agurto Ltda. III | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 14 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza activacion de automatico en tablero quedando equipo operativo | no despacha dieel regularizacion emergencia 04 09 2018 | 10
18533 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 2 filtros spin on quedando equipo operativo | surtidor de producto gas93 descalibrado entrega mas producto del programado | 12
18534 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Quilicura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Martes | 4 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | islas quedan operativas chequeo de islas se verifica flujo de despachos g93 12l4min g97 32 lmin se reemplazan filtros 93 y se prueba flujo wueda en 36 lmi se habilita para ventas se instalan adhesivos boca estanque faltantes en isla 910 y 1112 | se genera ot debido a que personal de es por el momento no tiene acceso a generar incidencia se informa que los surtidores del 3 al 6 se encuentran lentos favor priorizar la atencion | 12
18535 | 9° | ALEJANDRO ANDRES AEDO DIAZ | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 4 | SEP 18 | 12 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea surtidor lado 56 diesel y 95 el cual se encontraba operativo a llegada a estacion se chequea voltaje y tablero electrico con protecciones normales quedando surtidor operativo y despachando producto se chequea surtidor lado 56 diesel y 95 el cual se encontraba operativo a llegada a estacion se chequea voltaje y tablero electrico con protecciones normales quedando surtidor operativo y despachando producto | maquinas no dispensa combustible correctamente | 10
18536 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 4 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se crea os para registro de atencion de emergencia por nelson bravo la emergencia se atendio bajo ot 0 pero por activar la ot por la tablet agrego un horario y fecha completamente distinto al real de la atencion | equipos se ponen lentos os creada para registrar emergencia de ot 0 | 21
18537 | 14° | Carlos Alberto Yhon Lopez (Río Bueno). | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Almonacid | Martes | 4 | SEP 18 | 11 | 3 a 4 días | Más de 1 mes | se solicita adaptador de descarga de 4 mas tapa adaptador de descarga 4 incidencia resuelta por estacion de servicio | tapa de gasolina de 95 tiene un cano y anillo suelto esto afectando a la descarga yesica bello | 16
18538 | 6° | VEOLIA SU CHILE SA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se revisa equipo queda pendiente instalar vidrio en cuenta litrosse instala 1 vidrio al cuenta litros por tener mica quebrada quedando equipo operativo | cuenta litros con problemas y una mantencion del surtidor | 13
18539 | 13° | Jose Miguel Constanzo Bustos | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal ingresada | pistola continua nuevamente botando producto | 9
18540 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | no entrega producto | 4
18541 | 13° | GASTON POZO GONZALEZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | pistola corta muy rapido | 9
18542 | 13° | EDUARDO HERRAN Y CIA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | surt 1112 d se sacaron y reintalaron valv medidor para chequeo y limpieza surt 1112 d se sacaron tapas superior de los medidores para limpieza de discos magneticos surt 1112 d se realizo remplazo de 4 oring de tapa superior medidor surt 1112 d se hacen recirculaciones para pruebas ok surt 1112 d se sacaron y reintalaron valv medidor para chequeo y limpieza surt 1112 d se sacaron tapas superior de los medidores para limpieza de discos magneticos surt 1112 d se realizo remplazo de 4 oring de tapa superior medidor surt 1112 d se hacen recirculaciones para pruebas ok | surtidor alto galonaje cada vez que se hace venta se corta antes terminar dicha venta | 21
18543 | 13° | RECUPERADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | se despredio el breakaway de surtidor de diesel | 22
18544 | 13° | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES R Y R LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza reapriete de union de accesorio colgante eliminando filtracion quedando equipo operativo | fuga por la manguera | 14
18545 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 4 valvulas alivio check 2 whipe hose rv 2 breackaway rv 1 manguera rv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | surtidor 1 bocas 1 2 3 y 4 presentan problemas de reseteo al inicio digitos inician movimiento sin expedir combustible lo que ocasiona malestar en el cliente solicito revision urgente | 18
18546 | 5° | COMERCIAL SANTA LAURA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | os y ot son cerradas bajo os 86054 os y ot son cerradas bajo os 86054 | los surtidores de gasolina 95 y 97 de la isla 1 estan despachando muy lento tengo problemas con los clientes que piensan que la gasolina esta con basura | 21
18547 | 13° | KEY WEST SPA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | isla 3 gas de 93 despacha lento se ahoga a la hora de salir producto | 4
18548 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 48 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 2 fundas rojas rv y 6 fundas negras 34 conv quedando equipo ok | fundas de pistolas danadas fundas verdes largas | 4
18549 | 13° | COMERCIAL PAIS & RIVEROS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | disp 12 9397 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp 2d presenta dano manguera y pistola 34 conv se informa al administrador el cual informa que el realizara el rempazo disp 12 9397 se realizo remplazo de 2 filtros de baja cap p15920 disp 2d presenta dano manguera y pistola 34 conv se informa al administrador el cual informa que el realizara el rempazo | surtidor de la isla numero 1 carga lento y se para ocure con la gasolina de 93 y 97 | 21
18550 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv y 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola danada se corta el suministro de combustible | 22
18551 | 13° | LUIS RICARDO LUCERO ROJAS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | disp 12 34 se realizo remplazo de seis filtros de alta cap disp 12 34 se realizo remplazo de seis filtros de alta cap | los surtidores y la impresora estan lentos | 21
18552 | 13° | COMERCIAL BCAM LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALFOCOS / TUBOS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | luz quemada | 9
18553 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | buenos dias estimados solicito tecnico para arreglo pistola 93 no corta al llenado del vehiculo botando el combustible gracias | 22
18554 | 13° | Inversiones Enex S.A | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 0 | buenos tardes estimados pistola de diesel no corta al estar lleno el vehiculo favor nesecitamos tecnico para arreglo gracias | 21
18555 | 13° | COMERCIAL SANTA FE S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 whipe hose rv quedando equipo operativo | manguera de isla 3 boca 12 producto 93 con filtracion | 21
18556 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola en mal estado se solicita cambio de pistola | 4
18557 | 13° | Expendio de Combustible y Minimarket Carlos Alberto Herrera Aguilar Eirl (Discom | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho ok | cliente arranca a toda velocidad desprendiendo la manguera de 93 desde el breakaway el breakaway aparentemente se encuentra en buen estado basicamente se trata de reconectar la manguera con el actual breakaway | 22
18558 | 13° | CARLOS A. HERRERA EIRL | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 6 a 7 días | 1 a 2 horas | disp 34 se reprograman parametros para la configuracion de montos programados preset disp 34 segun informacion de administrador se encuentra pendiente el retiro de liquido en interior de sump disp disp 34 se encuentra disp funcionando ok disp 34 se reprograman parametros para la configuracion de montos programados preset disp 34 segun informacion de administrador se encuentra pendiente el retiro de liquido en interior de sump disp disp 34 se encuentra disp funcionando ok | fuga de combustible esta inactiva por demasiada fuga | 21
18559 | 13° | Inv. y Asesorias Don Simon Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza el cambio de 4 oring double bump quedando equipo operativo | filtracion en la parte superior del surtidor de la isla 34 presuntamente por oring danado | 18
18560 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | disp 4 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw disp 4 d se realizo remplazo de un swivel de 34 opw | manguera del diesel presenta una fuga por lo que se encuentra derramando combustible | 21
18561 | 13° | Inversiones Enex s.a. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | pistola diesel danada | 4
18562 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | disp 195293497 se realizo remplazo de 3 mangueras rv p16495 disp 2d se realizo remplazo de 1 swivel de 34 opw p19587 disp 293 se realizo remplazo de 1 wipe hose rv p14054 disp 293 se realizo remplazo de 1 breckawey rv p16674 disp 497 se realizo remplazo de 1 pistola rv p14774 disp 497 se realizo remplazo de 1funda roja rv p16390 disp 195293497 se realizo remplazo de 3 mangueras rv p16495 disp 2d se realizo remplazo de 1 swivel de 34 opw p19587 disp 293 se realizo remplazo de 1 wipe hose rv p14054 disp 293 se realizo remplazo de 1 breckawey rv p16674 disp 497 se realizo remplazo de 1 pistola rv p14774 disp 497 se realizo remplazo de 1funda roja rv p16390 | isla n 1 surtidor 01 boca 2 manguera deteriorada isla 01 surtidor 1 boca 2 manguera deterioradaisla n 1 surtidor surtidor 2 boca 7 manguera deterioradaisla n 2surtidor 4 boca 15 manguera deterioradaisla n 01 surtidor 2 boca 8 filtracion en codo | 21
18563 | 13° | COMERCIAL CL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza ajuste de polea y correa de motor quedando equipo operativo | este reporte o 3 vinieron pero nuevamente esta el ruido de diesel en el mismo surtidor y mas fuerte aun en diesel | 1
18564 | 13° | SUAREZ HNOS. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza un reset y reprogramacion de parametros quedando equipo despacho venta cliente operativo | surtidor despacha mas de lo que se pidio por favor solicito venir a ver gracias | 19
18565 | 13° | COMERCIAL INVERSIONES E IMPORTACIONES PERCOM LTDA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 filtro spin on quedando equipo operativo | manguera en mal estado | 12
18566 | 13° | INVERSIONES CRUZ DEL SUR S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Robinson Quiroz | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistoa 34 conv quedando equipo operativo | pistola disel no despacha el producto | 22
18567 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola gas 93 isla 4 no corta produciendo derrame | 4
18568 | 5° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES, GASES Y SERVICIOS LOS NOGALES | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | son reemplazadas 02 mangueras de 34por 9 pies en pos 5 y6 95 por estar filtrando men pos 3 es reeemplazada 00 manguera rv por estar fintrando por su terminal equipos operativos son reemplazadas 02 mangueras de 34por 9 pies en pos 5 y6 95 por estar filtrando men pos 3 es reeemplazada 00 manguera rv por estar fintrando por su terminal equipos operativos | pistolas gas 93 filtra por union de pistola y manguera isla 1 lado interior | 6
18569 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL MARIA PAZ LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Más de 1 mes | se realiza la instalacion de 1 motor monofasico rele 110v bp quedando equipo operativo | surtidor octuple 97 hace corte en todo el surtidor surtidor fuera de servicio motor97 fue cambiado esta semana | 10
18570 | 13° | Distrib Metropolitana de Combustibles Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 3 a 4 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 filtros baja capacidad quedando equipo operativo | en surtidor 1 despacha lento | 12
18571 | 13° | Comercial Bcam Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 8 a 24 horas | se realiza el cambio de 1 teclado preset quedando equipo operativo | el teclado para programar no funciona | 12
18572 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera rv quedando equipo operativo | manguera gas 93 isla 3 presenta fuga de combustible venta detenida se requiere cambio urgente | 22
18573 | 13° | INVERSIONES ENEX | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia fue asistida bajo ot 0 | breakaway se corta | 21
18574 | 5° | COMERCIAL CANESSA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | desperfecto electrico en marquesina es solucionado por tercera empresa equipos operativos desperfecto electrico en marquesina es solucionado por tercera empresa equipos operativos | maquinas se van a cero frente a un corte de energia electrica | 10
18575 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL JERIA Y CIA. LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza ajuste y programacion de precorte quedando equipo operativo | surtidor de kerosene despacha producto muy lento | 19
18576 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL ANTUCO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | Menos de 1h | se realiza revision de equipo y accesorio colgante encontrandose despacho ok | pistola alto galonaje p diesel isla 7 cano danado se requiere cambio venta detenida | 7
18577 | 5° | COMERCIAL LOS ROBLES LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 2 a 3 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola 34 conv quedando equipo operativo | gas 93 de los surtidores 2 y 4 presentan problemas al momento de cargar una corta cada 4 a 5 segundos y no permite cargar de forma normal y la otra pistola no corta ya que tiene el sensor malo | 4
18578 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se realiza el cambio de 2 ampolletas pls 9w quedando equipo operativo | display de precio en surtidor con luz quemada | 9
18579 | 13° | COMERCIAL Y SERVICIOS R Y C LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza revison de equipo encontrandose despacho venta cliente operativo | pistola de 93 danada no se puede despachar producto | 22
18580 | 13° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | solicito urgentemente la reparacion de mangera de diesel que se desconecto del breakaway y se encuentra sin conectar y sin venta de producto en una isla | 22
18581 | 10° | SOCIEDAD ROSSEL MENA R HIJAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 48 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | se chequea cano regla 2 con tapas y adaptador en mal estado se solicita repuesto para normalizar cano reagla estanque n 1diesel 293 3 95 497mal estado y evitar filtracion de agua lluvia se toma registro fotografico tapas solicitadas y enviadas se realiza cambio de 03 adaptadores de bronce de 2 con sus tapagorros correspondientes de 2 tambien de bronce en los estanques n 1 3 4 en cajas veredas de reglas de medicion tk 1 diesel tk3 gas 95 y tk 4 gas 97 estanque n 2 gas 93 no se pudo instalar adaptador ni tapagorro de 2 bronce debido a que cano de fijacion de caja vereda se encuentra con su hilo rodado se toman fotografias para enviar informacion a la compania enex ademas se le comunica a administrador el motivo por la cual no se le pudo instalar adaptador ni tapagorro se chequea cano regla 2 con tapas y adaptador en mal estado se solicita repuesto para normalizar cano reagla estanque n 1diesel 293 3 95 497mal estado y evitar filtracion de agua lluvia se toma registro fotografico tapas solicitadas y enviadas se realiza cambio de 3 daptadores tuberia de bronce 2 con sus correspondientes tapagorros de 2 bronce en cajas veredas de reglas de medicion tk 1 3 4 productos tk 1 diesel tk 3 gas 95 y tk 4 gas 97 tk2 gas 93 no se pudo instalar adaptador ni tapagorro 2 debido a que cano de fijacion se encuentra con su hilo rrodado se toman fotografia para enviar informacion a la compania enex | se solicita cambiar todos los porta candados de losa canos de medicion los 4 tk estan con hilos descagastados y no pueden poner candados | 16
18582 | 9° | Sociedad Comercializadora de Productos Deportivos y Otros V y V Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18583 | 7° | SOCIEDAD DE TRANSPORTES POZO Y BERGUECIO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | equipo se habia pegado por sistema oroak al llegar a estacion equipos se encuentran operativos problema fue solucionado por orpak ya que equipo se habia pegado equipo operativo | el surtidor no funciona cuando se levanta la pistola y ademas no entrega producto esta situacion se presenta en isla 4 tanto para petroleo y gasolina | 22
18584 | 10° | DISTRIBUIDORA SOAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza visita a estacion encontrando todas las bocas de gas 93 despachando con normalidad se consulta a administrador sr jan carlos pena quien desconoce haber generado el reporte motivo por el cual se cierra la incidencia se realiza visita a estacion encontrando todas las bocas de gas 93 despachando con normalidad se consulta a administrador sr jan carlos pena quien desconoce haber generado el reporte motivo por el cual se cierra la incidencia | sin 93 | 15
18585 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | 4 a 5 horas | se chequea dispensador isla 1 lado 1 2 97 2 95 en mal estado se solicita repuesto para normalizar filtracion de producto 3 swivel mal estado 34 se instalan 3 swivel nuevos quedando equipos operativos | falla de surtidor en despachar goteo de maquina | 6
18586 | 9° | SOCIEDAD COMERCIAL LA TRINIDAD LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea surtidor 4 diesel sin despacho se ceba surtidor 4 diesel quedando surtidor operativo y despachando producto se chequea con despacho a camiones quedando operativo se chequea surtidor 4 diesel sin despacho se ceba surtidor 4 diesel quedando surtidor operativo y despachando producto se chequea con despacho a camiones quedando operativo | cliente indica que al levantar pistola surtidor no despacha combustible | 1
18587 | 4° | COMERCIAL ERO | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | carlos warrick revision de equipos desarme ajuste y reparacion de porta pistolas isla 3 4 boca 9 gas 93 boca 15 gas 95 reapriete de los resortes quedando equipos operativos | palanca de activacion gas 95 surtidor gilbarco desprendida se solicita urgente reparacion | 4
18588 | 13° | Subus S.A - Santa Rosa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 pistola 1 quedando equipo operativo | surtidor n 2 pistola presenta fuga pistola presenta filtracion por el sensor se adjunta fotografias respaldo | 4
18589 | 7° | SOCIEDAD COMERCIAL SAN CRISTOBAL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion se realiza cambio de pistola 34 quedando equipo operativo | la union de la manguera con la pistola presenta una filtracion de combustible diesel | 4
18590 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se revisan camaras tks 1 2 3 4 5 y 6 encontrando estas con agua aprox 2500 lts se solicitan tambores a distribuidor para el retiro de agua el cual informa que no posee tambores en la es y que en conversaciones con su jefe de zona habia quedado que enex iba a suministrar todo para este trabajo se informa a coordinacion de esto se revisan camaras tks 1 2 3 4 5 y 6 encontrando estas con agua aprox 2500 lts se solicitan tambores a distribuidor para el retiro de agua el cual informa que no posee tambores en la es y que en conversaciones con su jefe de zona habia quedado que enex iba a suministrar todo para este trabajo se informa a coordinacion de esto | por favor sacar agua de estanque de bombas sumergidas del diesel kerosene y gasolinas | 20
18591 | 6° | J.M.C. SERVICIOS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSFUNDA | Normal 24 Horas | CERRADA | Emilio Contreras | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 3 a 7 días | cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado a bocas n 159131721 de diesel 14 y22 de gas 97 y 16 de gas 97 uso queda pendiente 2 fundas rojas para pistolas 12 autoservicio 4 fundas verdes para pistolas 12 rv 2 fundas negras para pistolas 7h alto caudal cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado uso cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado a bocas n 159131721 de diesel 14 y22 de gas 97 y 16 de gas 97 uso queda pendiente 2 fundas rojas para pistolas 12 autoservicio 4 fundas verdes para pistolas 12 rv 2 fundas negras para pistolas 7h alto caudal cambio de fundas a pistolas por estar en mal estado uso | cambiar fundas de pistolas que se encuentran en mal estado | 4
18592 | 8° | SOCIEDAD BARROZO Y COMPAÑÍA LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | Manuel Silva | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea teclado preset encontrandose malo se realiza cambio de este probandose quedando operativo | preset no funciona caundo se quiere hacer cambio de turno impidiendo tomar lecturas | 12
18593 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | Menos de 1h | se procede a eliminar alarmas en veeder root quedando ok | revision dsl | 2
18594 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | orpak desbloqueo equipos equipo despacha normal problema fue solucionado pir orpak | surtidor 3 no despacha mas de un producto favor solucionar a la brevedad | 11
18595 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods atendida bajo ot 6 | pistola gasolina 93 isla n 4 se solto ademas en isla 5 y 6 no se despachan gasolina 93 y 95 oct | 21
18596 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods atendida bajo ods 6 | el dia 14de agosto vinieron de la empresa sgs hacer mantencion la octuple isla 5 y 6 ne despachan gasolina 93 octano y 95 octanos por ambos lados funsionando el motor | 21
18597 | 10° | COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTES Y CARGO S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza visita a estacion encontrando pequena filtracion en union de manguera con destorcedor en boca 9 y 10 diesel se procede s reapretar destorcedores eliminando filtracion se continua chequeando uniones de isla 1 sin encontrar filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento se realiza visita a estacion encontrando pequena filtracion en union de manguera con destorcedor en boca 9 y 10 diesel se procede s reapretar destorcedores eliminando filtracion se continua chequeando uniones de isla 1 sin encontrar filtraciones se recircula producto para pruebas de funcionamiento | fuga de combustible por la pistola | 14
18598 | 9° | Soc. Forestal y Comercial González Jara Ltda. (Collipulli) | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Acuña | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 4 a 5 horas | se revisa dispensador producto 93 95 y 97 con pruebas de recirculacion encontrandose con despacho normal | maquina 2 marca y no entrega combustible | 8
18599 | 1° | Nelson Gaete Ganora (Pozo Almonte) | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pol Castillo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | Más de 1 mes | Menos de 1h | no se puede efectuar el trabajo de pintado de spill de descargas ya que se encuentran personal contratista trabajando en el lugar se adjuntan fotografias no se puede efectuar el trabajo de pintado de spill de descargas ya que se encuentran personal contratista trabajando en el lugar se adjuntan fotografias | se solicita incidencia para la pintura de tapas de estanques de combustible | 15
18600 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Rojas Magallanes | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de valvula check quedando ok | problemas con el combustible disel no sale en ningun surtidor | 18
18601 | 13° | Soc. Com. y Dist. de Com. Lub. y Afines L (Codicol) (Buin) | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de hora quedando ok | vedee rut desconfigurado se encuentra con hora antigua | 2
18602 | 8° | Transportes Bobadilla | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Eduardo Vallejos | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | se realiza chequeo a dispensador producto 93 detectando falla en placa hidraulica se solicita repuesto se solicita placa hidraulica assy t20076 g1 se realiza cambio de 1 placa hidraulica assy t20076g3 a dispensador se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo repuesto placa hidraulica es banco de pruebas se realiza chequeo a dispensador producto 93 detectando falla en placa hidraulica se solicita repuesto se solicita placa hidraulica assy t20076 g1 se realiza cambio de 1 placa hidraulica assy t20076g3 a dispensador se realizan pruebas de recirculacion de producto se realizan pruebas con ventas a clientes quedando operativo repuesto placa hidraulica es banco de pruebas | surtidor 5 de gasolina de 93 no funciona alejandro aballay | 23
18603 | 13° | CLAUDIO IVAN PALMA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | se sale breakaway de diesel en surtidor 1 | 22
18604 | 5° | QUEZADA HERMANOS LIMITADA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | incidencia es atendida bajo ot 4 | isla 1 no funciona el diesel | 21
18605 | 10° | SOCIEDAD COMERCIAL EDOW LTDA. | ESTANQUESELEMENTOSVÀLVULA PRESIÒN & VACIO / VÁVULA VENTEO | Normal 24 Horas | CERRADA | Pascual Cardenas | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequeea estanque diesel con vibracion de tapa cano regla se reapreta quedando operativo y chequeo de proxima descarga quedando oprerativo se chequeea estanque diesel con vibracion de tapa cano regla se reapreta quedando operativo y chequeo de proxima descarga quedando oprerativo | problemas con los respiraderos del combustible se produce en descarga tapados | 10
18606 | 13° | Tingaro Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola corta rapido gatillo malo | 4
18607 | 13° | CARMEN MARGARITA ROMAN SANDERS | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 pistola rv quedando equipo operativo | pistola maquina sextuple surtidor 95 no corta al llenar | 4
18608 | 7° | VERONICA NUÑEZ RAMIREZ | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de pistola quedando operativo | pistola de la isla 1 de la boca de la 93 gotea | 4
18609 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | carlos warrick se realiza cambio de manguera quedando opeartivo se realizo retiro de liquido pendiente en dispenser sump isla 3 alto galonaje y camara gas 97 | manguera surtidor 3 isla 2 de gas 93 rota | 6
18610 | 13° | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL I. J. RIESCO DIAZ LTDA. | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 48 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 días | 3 a 7 días | se realiza el cambio de 1 kit balalst ampolleta pls quedando equipo operativo | iluminacion del surtidor de la isla 1 no funciona | 9
18611 | 7° | COMERCIAL LONTUE | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | equipo fue chocado por cliente doblando porta pistola de gas 97 esta se vuelve a su posicion original quedando operativa ademas el impacto fractura pistola gas 95 esta es cambiada equipos operativos | cliente se estaciona muy cerca del surtidor pasando a llevar las pistolas de gas 95 y gas 97 or lo que se equiere urgente a mecanco para su reparacion | 4
18612 | 7° | TIMING LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | conexiones se encontraban sueltas se reapreta swivel el cual conexion con manguera se encontraba suelto boca 9de 93 equipo operativo | filtracion manguera pistola | 10
18613 | 4° | COMERCIAL EL VALLE LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | carlos warrickse reviso y cambio pistola autoservicio y funda negra pd | pistol diesel bajo galonaje tiene fuga de combustible | 4
18614 | 7° | EMPRESA COMERCIALIZADORA JOSE PEREIRA E.I.R.L. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Nelson Bravo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 5 a 6 horas | falla no es constante en el transcurso de la visita solo falla una ves equipo estan operativos se cambian 5 reles auxiliares para producto 97 y 93 se cambian 2 oring para valvula boca 2 de 97 se chequean lineas realizando pruebas de presion 97 y 93 se rebizan tensiones en tablero electrico se revizan turbinas y valvulas chek equipos en el transcurso de la visita fallo solo una ves al retirarme de estacion equipos quedan operativos | surtidores despachan lento | 22
18615 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | EDIFICIO / PLAYACANOPYIMAGEN & ILUMINACIÓN | Normal 48 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 4 semanas | queda pendiente reemplazo de ampolletas se hace instalacion de ampolletas quedando equipo operativo | surtidor alto galonage boca 5 y 6 no tienen iluminacion y de noche no se ve nada | 9
18616 | 3° | Nuñez y Herrera Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realizo chequeo de filtracion se realiza el cambio de destorcedor quedando operativo | surtidor 4 gas 93 codo de la mangera presenta filtracion de combustible | 9
18617 | 7° | SONIA ESTER REYES ABARCA | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Pablo Araya | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 1 a 2 horas | se realiza cambio de breakaway 34 en boca 10 gas 97 queda instalado un breakaway reconectable equipo operativo | breackawey desprendido surtido n 10 gas 97 | 9
18618 | 9° | Punto Shellcard - COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES PEREZ Y CIA. SPA | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Normal 48 Horas | CERRADA | Jose Darwit | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 3 a 4 días | 1 a 2 horas | se realiza retiro de agua quedando estanque operativo | pozo uno se encuentra con agua | 20
18619 | 7° | CRISTIÁN ANDRÉS GARCÉS NORAMBUENA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Mario Gonzalez | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realizo cambio de pistola quedando equiipo operativo | pistola 93 surtidor octuple corta en forma intermitente | 4
18620 | 4° | COMERCIAL AROS PIZARRO LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se presenta a estacion y el administrador informa que este llamado fue hace un mes y al no obtener respuesta soluciono el problema por sus propios medios equipos operando con normalidad | elementos colgantes en mal estado mallas a la vistasolucionar problema a la brevedad | 11
18621 | 3° | JNUNSA SPA | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Evencio Rangel | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | 2 a 3 horas | se realiza chequeo del surtidor de la boca 7 y se hace servicio a los discos magneticos se prueba y todo queda funcionando bien | el surtidor no se detiene en el volumen indicado de la bomba 7 de gasolina 95 y la bomba 10 de gasolina 95 | 8
18622 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Joel Alfaro | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se cambian 2 mangueras 34 rec vapor por estar con filtraciones danos por uso se cambian 2 mangueras 34 rec vapor por estar con filtraciones danos por uso | marguera gas 93 rota lado 3 | 6
18623 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Ciudad Satelite / Maipu | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 3 dsl por estar cortado quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway 34 conv en disp 3 dsl por estar cortado quedando operativo | manguera disel surtidor 3 arrancada | 21
18624 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | sin recirculacion lado 78 se cambia filtros de 9397 por estar lentos quedando ok incidencia se cierra bajo ot 21184 | surtidor numero 7 despacha de forma lenta el combustible | 21
18625 | 13° | PATRICIA ARTEAGA ROCUANT | SURTIDOR / DISPENSERCONTROL FLUJOOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | surtidores gas 95 y gas 97 de la isla 2 lado 3 con poblemas | 9
18626 | 13° | INVERSIONES PATAGONIA S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Carvajal | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway rv quedando equipo operativo | manguera gas 95 surtidor 9 cortada en break away | 22
18627 | 13° | OPERACIONES Y SERVICIOS TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Rene Devia | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 34 conv quedando equipo operativo | manguera diesel desprendida | 22
18628 | 5° | COMERCIAL CANESSA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Naranjo | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | en pos 1 93 3s reemplazado 01 filtro bc 01 kit de anillos block imeter por filtracion en pos 3 4 son reemplazadso 02 filtros por estar tapados por uso son limpiadas sus mallas quedando ok en pos 5 y 6 son reemplazados 02 filtros bc en boca 93 y 95 por esyar tapados en boca 95 es reeemplazado 01 kit de anillos block imeters por filtracion en pos 5 manguera de 34 por 320 mts en pos 6 es reemplazada 01 pistola 34 en 93 por estar en mal estado su automatico en pos 1 93 3s reemplazado 01 filtro bc 01 kit de anillos block imeter por filtracion en pos 3 4 son reemplazadso 02 filtros por estar tapados por uso son limpiadas sus mallas quedando ok en pos 5 y 6 son reemplazados 02 filtros bc en boca 93 y 95 por esyar tapados en boca 95 es reeemplazado 01 kit de anillos block imeters por filtracion en pos 5 manguera de 34 por 320 mts en pos 6 es reemplazada 01 pistola 34 en 93 por estar en mal estado su automatico | surtidores lentos en el caso de las gasolinas el diesel mientras se realiza la venta se corta de repente | 6
18629 | 13° | Gonzalez Gonzalez y Compañía Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | On Line | Martes | 4 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | ods mal emitida | manguera rota surtidor 4 gasolina de 93 | 9
18630 | 13° | CL - Buses Vule S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Martes | 4 | SEP 18 | 8 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza el cambio de 1 swivel 1 y 1 swivel 34 conv quedando equipo operativo | fuga de combustible por las dos pistolas | 6
18631 | 10° | Sandra Lorena Oyarzun Vidal | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Gonzalo Barria | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | se visita estacion de servicio para realizar realizar chequeo de dispensador 1 de gasolina 93 y gasolina 95 lo cual pasa combustible forma intermitente lo cual se solicita 2 valvulas check codigo p 16 500ademas valvula proporcional 3v de codigo p 16320 ademas se solicitan 2 sello tapas superior medidor codigo p 16446 se realiza el cambio de wip de medidor se limpian discos magneticos de medidores se cambian valvulas check y sellos de tapa medidor | surtidor 1 de gasolina de 95 no despacha lo programado alex paredes | 23
18632 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se atiende bajo ot 6 | 2 destorcedores mangueras de diessel mantienen fuga | 21
18633 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 2 pistolas de 12 en los productos 93 y 95 surtidor 1 y 3 respect ya que estas no cortan al momento de llenar estanque durante venta | pistola de gasolina 93 y pistola de gasolina 95 no cortan cuando se llena estanques de automoviles | 20
18634 | 8° | Comercial Ancla Spa. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Lagos | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera 34 x 32 m en surt 3 producto 95 por encontrarse con malla metalica expuesta y en mal estado | manguera en mal estado se ve malla protectora y desgastada | 6
18635 | 12° | INVERSIONES ENEX S.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSBREACKAWAY | Normal 24 Horas | CERRADA | Juan Guerrero | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se visita estacion de servicio encontrando filtracion se procede a cambio de swivel quedando sin filtraciones equipo operativo | perdida de diesel en breakaway surtidor 2 | 6
18636 | 8° | SOLAR Y COMPAÑÍA LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | SEP 18 | 17 | Error en fechas | 2 a 3 horas | se chequea surtidor revisando parametros se recircula producto se chequea en venta no arrojando falla equipos opeartivos | unico surtidor sextuple 1 cara sin despachar | 19
18637 | 9° | COMERCIAL DAS LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 3 | SEP 18 | 16 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se chequea dispensador wayne 3g2221 kerosene encontrandose seguro de guarda pistola danado se repara seguro quedando normal se chequea dispensador wayne 3g2221 kerosene encontrandose seguro de guarda pistola danado se repara seguro quedando normal | problema con el guardapistola de surtidor de kerosene | 5
18638 | 9° | Comercial Uriel Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 3 | SEP 18 | 16 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18639 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SISTEMA MONITOREOCONSOLACONSOLA DE VEEDER ROOT | Normal (48 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se ajusta inclinacion de estanque 93dsl kerosene por presentar diferencias entre veeder root y reglas quedando ok se ajusta inclinacion de estanque 93dsl kerosene por presentar diferencias entre veeder root y reglas quedando ok | calibracion veed root veed root no concuerda con la medicion manual con diferencia sobre los tres mil litros | 2
18640 | 6° | Sociedad Comercial Los Cipreses Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 4 a 5 horas | se realiza mantencion preventiva | mantencion preventiva mes de septiembre | 3
18641 | 6° | Comercial Antivero Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | cambio de 01 filtro para gas 93 y 01 filtro para gas p7 en el surtidor n 34 quedando el equipo operativo surtidor n 8 presenta destorcedor suelto en la boca de gasolinas se aplica gasoila y se reapreta quedando ok equipos quedan operativos cambio de 01 filtro para gas 93 y 01 filtro para gas p7 en el surtidor n 34 quedando el equipo operativo surtidor n 8 presenta destorcedor suelto en la boca de gasolinas se aplica gasoila y se reapreta quedando ok equipos quedan operativos | surtidor n 3 y n 4 se encuentran demasiado lentos surtidor n 8 se encuentra con filtracion en la union de manguera y pistola | 22
18642 | 9° | Distribuidora de Combustibles Saavedra y Otro Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Jonatan Acuña | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 8 a 24 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18643 | 13° | Byrne Inversiones Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 3 días | chequeo de isla 6 se revisan accesorios no hay falla en retencion ni fuga hacia srv se prueban despachos flujo de g93 bajo los14 lmin filtro saturado g97 32 lmin se requiere reemplazo de filtro 93 isla 910 presenta falla en hidraulica se requiere despeje de dispenser dump para reparar linea se requiere limpieza de dispenser dump 910 y cambio de filtro 93 isla 56 estacion delegada isla queda operativa total recirculado 120 litros chequeo de isla 6 se revisan accesorios no hay falla en retencion ni fuga hacia srv se prueban despachos flujo de g93 bajo los14 lmin filtro saturado g97 32 lmin se requiere reemplazo de filtro 93 isla 910 presenta falla en hidraulica se requiere despeje de dispenser dump para reparar linea se requiere limpieza de dispenser dump 910 y cambio de filtro 93 isla 56 estacion delegada se realiza limpieza de dispenser sump por filtracion se bomba ventrifuga se reparan filtraciones y se prueba se realiza chequeo volumetrico de islas 910 despachos sin variacion lecturas de matraz en cero se habilita para ventas | maquina 9 y 10 de diesel estan despachando mas combustible del solicitado por cliente y la n 6 marca y no despacha el combustible | 12
18644 | 8° | Ximena Solis Hernandez | SURTIDOR / DISPENSERALIMENTACIÓNTABLERO SURTIDORES | Emergencia fuera de horario | CERRADA | Eduardo Vallejos | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se revisa tablero electrico principal de la estacion de servicio se mide amper y voltaje los cuales se encuentra dentro del rango se chequea veeder root tl350 encontrandose operativa se revisa dispensador el cual se encuentra operativo despachando de forma normal estacion de servicio se encuentra operativa | estacion sin venta de combustible | 10
18645 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Jumbo La Dehesa | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza revision de dispensador pes el cual presenta problema con ventas con tarjeta de credito se informara para derivar llamado a personal a personal de gilbarco se realiza revision de dispensador pes el cual presenta problema con ventas con tarjeta de credito se informara para derivar llamado a personal a personal de gilbarco | maquina autoservicio no despacha combustible | 11
18646 | 6° | Comercial Colchaguas S.P.A. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | dispensador n 5 se encuentra con el precio del ppu de diesel normalizado informan tener dificultades con teclado predeterminador del dispensador n 4 de diesel este presenta digitos defectuosos se realiza el cambio de 01 teclado preset encore quedando el equipo operativo dispensador n 5 se encuentra con el precio del ppu de diesel normalizado informan tener dificultades con teclado predeterminador del dispensador n 4 de diesel este presenta digitos defectuosos se realiza el cambio de 01 teclado preset encore quedando el equipo operativo | surtidor n 5 diesel el precio no cambia esta pegado en la maquina | 12
18647 | 1° | CMC Ltda. | EDIFICIO / PLAYAPLAYAIMAGEN & ILUMINACIÓN | Baja - Normal 168hrs | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Más de 1 mes | 1 a 2 horas | se realiza el pintado de 03 tapas de descarga de spill gas 93 97 y diesel se realiza el pintado de 03 tapas de descarga de spill gas 93 97 y diesel | solicita pintar las tapas de los estanques receptores de combustible david jimenez | 16
18648 | 8° | Burdiles y Diaz Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 destorcedor 34 en boca nro 20 gas 93 el cual presentaba filtraciones en uniones queda operativo | fuga de bencina entre pistola y manguera | 14
18649 | 15° | Soc. Adm. y Comercializadora Las Nortinas Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Más de 1 mes | 1 a 3 días | esta incidencia ya fue atendida se cambio placa t20076 interface hidraulica tambien se instalaron 02 teclados preset quedando dispensador operativo esta incidencia ya fue atendida se cambio placa t20076 interface hidraulica tambien se instalaron 02 teclados preset quedando dispensador operativo | el surtidor fue instalado hace poco desde su instalacion a presentado fallas corta antes de lo programado lento despacho y accesorios en mal estado todo esto provoca problemas que afectan la imagen de la compania karina | 11
18650 | 1° | CMC Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | 1 a 2 días | 1 a 4 semanas | esta ot corresponde a la ot 12715 os 85616 | surtidor nro 10 en la pantalla marca que esta despachando combustible sin embargo este no despacha nada david jimenez | 21
18651 | 3° | Comercial Juan Pablo Gajardo Blu E.I.R.L | REQUERIMIENTO DE INGENIERÍASERVICIO TMC FUERA DE CONTRATOSERVICIO TMC FUERA DE CONTRATO | Normal 48 Horas | CERRADA | Victor Marticorena | Lunes | 3 | SEP 18 | 15 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se envia revision de sistema de vapores a flavio cocas | sistemna de vapores emana altas cantidades de gases durante las descargas | 5
18652 | 1° | Inversiones Flores Limitada | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 48 Horas | CERRADA | On Line | Lunes | 3 | SEP 18 | 14 | 1 a 2 semanas | Menos de 1h | ot esta siendo atendida bajo ods 4 | recambiar dos tapas para acceder a a la succion | 21
18653 | 10° | Soc. de Inversiones El Alba Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 3 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 6 a 7 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18654 | 10° | Rosalba del Carmen Ramírez Contreras | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 3 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 5 a 6 horas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18655 | 10° | Soc. Com. Uslar y Cia Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Luis Almonacid | Lunes | 3 | SEP 18 | 14 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18656 | 9° | Sociedad Comercial | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Ernesto Soto | Lunes | 3 | SEP 18 | 13 | Error en fechas | 1 a 4 semanas | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18657 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda - Cantagallo | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 3 | SEP 18 | 13 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | lado 5 se extrae 60ltrs 93 para pruebas lado 5 se extrae 20ltrs 97 para pruebas total 80ltrs se realiza cambio de wipe hose a lado 5 93 por quedar pasando liquido a recuperacion de vapor quedando ok considerar repuesto p14054 wipe hose vapor por no contar con stock en tablet | surtidor 5 con derrames de combustible | 9
18658 | 13° | Coldtruck | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSPISTOLA | Normal 24 Horas | CERRADA | Carlos Urzua | Lunes | 3 | SEP 18 | 12 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | surt 12 dd se chequea surtidor por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas surt 12 dd se chequea surtidor por aparente falla se encontro funcionando ok en recirculaciones de prueba no presenta problemas | surtidor no tira combustible por una pistola | 8
18659 | 8° | Combustibles Francisco Bobadilla | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 3 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18660 | 15° | Soc. Adm. y Com. Las Nortinas Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | CERRADA | Pol Castillo | Lunes | 3 | SEP 18 | 12 | Error en fechas | 1 a 3 días | se realiza mantencion preventiva correspondiente | mantencion preventiva mes agosto | 3
18661 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Las Brujas | ESTANQUESELEMENTOSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Jan Triviño | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | Error en fechas | Más de 1 mes | retiro de tambores ejecutado por subcontrato bavo energy | retiro de agua contaminada 5 tarros | 20
18662 | 8° | Distribuidora de Combustibles C y C Spa. | ESTANQUESAGUAAGUA EN TANK SUMP | Normal (48 hrs) | CERRADA | Julio Torrijos | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Más de 1 mes | se chequean camaras encontrando agua en las de producto 97 93 y diesel se canalizara retiro de agua para el dia jueves incidencia fue cerrada bajo la ot 15547 | solicita retiro de agua en las camara de succion tiene el sivrep emitido hugo sanhueza | 21
18663 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 6nde producto 95 ya que esta se encontraba con filtracion queda operativa se realiza el cambio de 1 manguera vr p14517 en dispensador numero 6nde producto 95 ya que esta se encontraba con filtracion queda operativa | surt 6 con filtracion de bencina 95 | 9
18664 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Macul / Castillo Velasco | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | os es cerrada baja os 85919 ot 12756 operativa os es cerrada baja os 85919 ot 12756 operativa | surtidor 6 pierde combustible 95 | 21
18665 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Castillo Velasco/Vespucio | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Jonatan Castro | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 8 multiproducto queda operativo se realiza el cambio de 1 breakaway vr p16674 en dispensador numero 8 multiproducto queda operativo | manguera surtidor 8 cortada cliente la saco al terminar de cargar carolina manzo | 9
18666 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal (48 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 1 a 3 días | se realiza chequeo de dispensador 1 boca gas 93 con problemas medidor se tranca y sigue saliendo producto sin marcar se chequea dispensador 5 boca gas 97 con problemas medidor no parte y al forzar partida despues no ternima venta se solicitan 2 medidores advantage para lado1 gas 93 y lado 5 gas 97 | el surtidor n 1 gas 95 se digita la venta y sale combustible sin marcar en el visor karen toledo 1 | 23
18667 | 8° | Sociedad Comercial e Inversiones Lonconao Ltda. | ESTANQUESAGUAAGUA EN ESTANQUES | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Manuel Silva | Lunes | 3 | SEP 18 | 11 | 1 a 2 días | 3 a 4 horas | se realiza chequeo de agua en tk 1 por lado regla indicando 40 litros se desmonta cabezal turbina y se extraen 200 litros de agua se monta turbina y se levanta presion en consola tls 350 se chequea funcionamiento con ventas a publico se deja sellada tapa alto trafico con silicona tk queda operativo se deja un tambor de 200 litros en eds agua tk 1 diesel | agua en el estanque 1 karen toledo | 20
18668 | 13° | Transportes Pacífico Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERCABEZALOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Francisco Rojas | Lunes | 3 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 1 breackaway 1 quedando equipo operativo | no despacha cl regularizacion emergencia 09 09 2018 | 22
18669 | 6° | Petrobras Chile Red Ltda Rancagua 2 Alameda/Freire | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Cesar Edwards | Lunes | 3 | SEP 18 | 10 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | destorcedor del dispensador n 6 con filtracion se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 modelo 45 en la boca de gasolinas quedando el equipo operativo destorcedor del dispensador n 6 con filtracion se realiza el cambio de 01 destorcedor 34 modelo 45 en la boca de gasolinas quedando el equipo operativo | clienta evelyn sobarzo indica que el sutridor nro 6 presenta un goteo en la union entre la manguera y la pistola despachadora | 9
18670 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Pedro Fontova | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | se reinicia disp12 por no responder predeterminador se realizan pruebas quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 3 93 por estar cortado quedando ok se reinicia disp12 por no responder predeterminador se realizan pruebas quedando operativo se realiza el cambio de 1 breakaway rv en disp 3 93 por estar cortado quedando ok | surtidor 1 y 2 panel numerico bloqueado | 9
18671 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda Vespucio/Vitacura | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Juan Pablo Espinoza | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | Error en fechas | 1 a 3 días | isla queda operativa isla presenta falla en precorte de g93 y g95 se realizan pruebas hidraulica y accesorios ok bobinas se desenergizan antes del final del preset se realiza master reset y se programa se prueban despachos falla disipada se habilita para ventas | estimados buenas tardes favor necesitamos revision surtidor 7 se corta a xxx lts y no vuelve retomar | 19
18672 | 9° | VICTOR MANOLI NAZAL | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Antonio Lopez | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 1 a 2 días | Menos de 1h | se chequea dispensador wayne encontrandose igen bloqueada se reprograma equipo quedando normal se chequea dispensador wayne encontrandose igen bloqueada se reprograma equipo quedando normal | se solicita tecnico para revisar surtidor de petroleo en isla 2 ya que este no esta entregando combustible | 11
18673 | 1° | empresa de transporte puerto de iquique | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Emergencia 4 Horas | CERRADA | Daniel Gonzalez | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza el cambio de 01 breakaway 1 opw ya que se encontraba cortado se realiza llenado linea boca n 2 producto diesel queda operativa repuesto utilizado 01 breakaway 1 pulgada opw codigo repuesto p 15804 se realiza el cambio de 01 breakaway 1 opw ya que se encontraba cortado se realiza llenado linea boca n 2 producto diesel queda operativa repuesto utilizado 01 breakaway 1 pulgada opw codigo repuesto p 15804 | manguera se salio del breakaway pistolas danadas | 23
18674 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Fidel Gatica | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 2 a 3 horas | tarro metalico queda vacio al retiro de recinto se realiza cambio de 5 pistolas de 12 en bocas 3 gas 95 4 gas 93 7 gas 95 8 gas 93 16 gas 93 24 gas 93 4 pistolas de 34 en bocas 5 diesel 9 diesel 13 diesel 21 diesel recirculando producto quedando operativo | pistolas de los surtidores 1 son gas93 gas95 surtidor 2 dixsel gas 93 gas 95 sirtidor 3 dixsel surtidor 4 dixsel gas93 sutidor 6 dixsel todas las bocas senaladas no cortan provocando que se derrame producto y molestias en los clientes | 0
18675 | 8° | Inversiones Enex | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSSWIVEL | Normal 24 Horas | CERRADA | Hernan Pavez | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | Menos de 1h | se realiza revision de flujo de dispensador 1 2 gas 93 y 97 se realiza muestreo en boca 4 gas 93 en la cual se registra una entrega de 18 ltrs por minuto y de la boca 2 gas 97 registrandose una entrega de 33 ltrs por minuto se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo se registra en boca 4 gas 93 una entrega de 36 ltrs por minutoy de la boca 2 gas 97 una entrega de 36 ltrs por minuto queda operativo se realiza revision de flujo de dispensador 1 2 gas 93 y 97 se realiza muestreo en boca 4 gas 93 en la cual se registra una entrega de 18 ltrs por minuto y de la boca 2 gas 97 registrandose una entrega de 33 ltrs por minuto se procede a efectuar el cambio de 02 filtros de alta capacidad y se verifica nuevamente el flujo se registra en boca 4 gas 93 una entrega de 36 ltrs por minutoy de la boca 2 gas 97 una entrega de 36 ltrs por minuto queda operativo | surtidor n 1 y 2 presentan problemas al momento de despachar combustibl | 12
18676 | 8° | CRO Ingenieria y Servicios Electricos Ltda. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Julio Torrijos | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se chequea surtidor en recirculacion no arrojando ninguna falla equipos operativos | surtidor de isla 3 diesel no despacha combustible | 22
18677 | 14° | OPERACIONES Y SERVICIO TERPEL LTDA. | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSMANGUERA | Normal 24 Horas | CERRADA | Luis Rojas | Lunes | 3 | SEP 18 | 9 | 0 a 24 horas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de 2 mangueras y 2 swivel quedando operativo | fuga de combustible en manguera diesel isla 2 no es de alto galonaje mangueras rotas con alambres a la vista gasolina 93 isla 1 y gasolina 93 isla 2 | 6
18678 | 13° | MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Normal 24 Horas | CERRADA | Ruben Pozo | Lunes | 3 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | Menos de 1h | se realiza revision de equipo integra 500 por haber presentado alarma en cual se despejja alarma dejando operativo | alarma activada sensor 13 fuga en linea | 2
18679 | 13° | Petrobras Chile Red Ltda. Los Militares | SURTIDOR / DISPENSERACCESORIOS & FILTROSOTROS | Urgencia (24 hrs) | CERRADA | Luis Vargas | Lunes | 3 | SEP 18 | 8 | Error en fechas | 1 a 2 horas | se realiza cambio de filtros quedando ok | gasolina de 93 esta muy lenta en todos los surtidores | 12
18680 | 4° | AROS & ASOCIADOS LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18681 | 13° | CL - TRANSPORTES PACIFICO LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18682 | 13° | Hino Chile S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18683 | 5° | CL - Inmobiliaria Y Transportes Central Place | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 2 de 2 | programacion mantencion preventiva | 3
18684 | 6° | Requinoa automotriz ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | 18 de 20 1920 sin producto no hay fechas de reinspeccion tk para completar informacion en placas 18 de 20 1920 sin producto calibracion de bocas 1 a la 20 limpieza de equipos chequeo de pistolas cambio de pistola a boca n 9 de p diesel por tener problema en valvula vida util revision de adhesivos boca tk chequeo de preset se instalan detectores de fuga en tk 1 de 97 3 de 93 y 4 de p diesel por no contar con estos cambio de fundas rotas a boca n 5 de p diesel y 3 de 95 limpieza de contenedor de derrames limpieza de camaras tk limpieza de bombas stp revicion de placas identificacion tks pintura de tapas | programacion mantencion preventiva | 7
18685 | 4° | MARIA ISABEL INOSTROZA LANAS EIRL | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 16 de 17 una boca de kero sin producto | programacion mantencion preventiva | 3
18686 | 5° | CL - Transportes Alvarado Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 queda pendiente instalacion de punto de partida cortocircuito equipo queda funcionando en forma provisoria se atendera la instalacion de este repuesto en la ot 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18687 | 13° | COMERCIALIZADORA KUPAL II LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva de 18 bocas se hace instalacion de un detector de fuga y filtro 1ra visita segunda visita | programacion mantencion preventiva | 17
18688 | 13° | SOCIEDAD COMERCIAL REYES LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva no se realiza ya que personal administrativo indica tener alto flujo de venta se coordinara para el proximo ciclo | programacion mantencion preventiva | 11
18689 | 5° | José Miguel López Rodriguez | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
18690 | 7° | Andres Pirazzoli | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | s 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 0
18691 | 4° | DIST.DE COMB.Y LUB.LENCK LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | 18 de 18 calibracion dispensadores chequeo dispensadores limpieza spill limpieza tank sump pintado tapas spill chequeo general recirculacion calibracion 320 lts gas 93 320 lts gas 95m 320 lts gas 97 480 lts pd 18 de 18 calibracion dispensadores chequeo dispensadores limpieza spill limpieza tank sump pintado tapas spill chequeo general recirculacion calibracion 320 lts gas 93 320 lts gas 95m 320 lts gas 97 480 lts pd | programacion mantencion preventiva | 7
18692 | 4° | CL - Sociedad De Transportes Cormar Ii | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | adms informa q ya no trabajan con red enex | programacion mantencion preventiva | 15
18693 | 7° | SOCIEDAD DE COMBUSTIBLES DEL MAULE LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os masl emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18694 | 1° | Soc. de Transportes de pasajeros Transdiaram Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18695 | 8° | ROBERTO GUTIERREZ L. Y CIA LTDA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza la calibracion de 32 bocas de 32 dejando operativo | programacion mantencion preventiva | 3
18696 | 13° | Soc Depetris Deflorian Hnos Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18697 | 15° | CL - BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.A.C | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18698 | 9° | MARCELO CHAHIN INOSTROZA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | 34 de 34 sin observaciones 34 de 34 se realiza calibracion de dispensadores 1 2 3 4 con un total de 16 bocas calibradas se chequean fugas interior y exterior se chequea y revisan camaras sump se chequea tdf se limpian spill container se realiza calibracion de dispensadores 5 6 7 8 9 y 10 con un total de 18 bocas calibradas total boca calibradas 34 de 34 que cuenta la estacion se te chequean fugas interior y exterior se pintan tapas de descarga se limpian dispensadores interior se finaliza mantencion preventiva con un total de 34 bocas calibradas estacion libre de fuga de combustible y agua en estanque | programacion mantencion preventiva | 13
18699 | 3° | Comercializadora Kupal Ii Ltda | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18700 | 5° | CL - Soc. Empresa Transportes Lagos Limitada | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18701 | 13° | Inversiones Enex S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 50 bocas | programacion mantencion preventiva | 3
18702 | 7° | INVERSIONES ROMA SPA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibran 26 ded 26 bocas tiene 3 visitas el 2405 el 2805 y 2905 | programacion mantencion preventiva | 3
18703 | 13° | EMPRESA ( HORMIGONES INDEPENDENCIA S.A.) UNICON | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | mantencion preventiva se calibran 1 de 1 | programacion mantencion preventiva | 3
18704 | 7° | Abastecedrora de Insumos El Alto s.a. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18705 | 8° | VALENTIN MARTINEZ PRIETO LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18706 | 8° | Martinez Urrejola Ltda. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | 36 de 36 | programacion mantencion preventiva | 0
18707 | 14° | CL - Representaciones E Inversiones La Union | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3
18708 | 8° | CL - Comercial Los Alces S,A, | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18709 | 13° | GARCIA Y COMPAÑÍA LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18710 | 7° | CL - ASOC. GREMIAL DE DUEÑOS DE CAMIONES CONS | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | os mal emitida | programacion mantencion preventiva | 9
18711 | 10° | CL - Terminales Y Serv.De Contenedores SA | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | ods duplicada | programacion mantencion preventiva | 9
18712 | 9° | CL - FERROCARRIL DEL PACIFICO S.A. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | sin observaciones realizan calibracion de dispensador 1 producto diesel con un total de 1 boca calibrada de 1 que cuenta el punto de se chequean fugas interior y exterior se chequea tdf se chequean camaras sump se chrquean spill container | programacion mantencion preventiva | 13
18713 | 3° | CL - TRANSPORTES VERASAY LTDA. | PROGRAMA MANTENCIÓN PREVENTIVASURTIDORES / ESTANQUESCHECK LIST | Mantención Preventiva | PENDIENTE | No Asignado | Sábado | 1 | SEP 18 | 2 | Error en fechas | Error en horas | se realiza mantencion preventiva se calibra 1 boca | programacion mantencion preventiva | 3